## Лист2
Заявка 5 - Документ №7

## ШУ
| Наименование в АК | Алг.имя | Документ | ВС | Адрес PM | DI | DO | AI | AO | PM | Card | cb30 | cb10 | ce10 | стр АК | Упр. Профинет |  |  | Адрес IP | Сеть | [16 empty] | контроль ау
| ША418 |  |  | CPU | [14 empty] | 192.168.0.1 | 3
[37 empty] | tin | itg | var |  | call | call | ALR | ALR | alg | def | imit | ao
1 | ШУ1-1 | SU11 |  | 1 | 1010 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 56 |  |  |  | 192.168.0.2 | 3 | Z1 | ND1_1 | MV1_1 | [12 empty] | SU1 | SU1 : BOOL; | SU_AU :INT; // сек | SU1 : TON; | SU_AU_pt :TIME; | SU_AU_pt := DINT_TO_TIME(itg.SU_AU)*1000; | TIN.SU1 := dgo.AU_IM1;SU1 (IN := TIN.SU1, PT := SU_AU_pt);TMQ.SU1 := SU1.q; | SU1 : BOOL; | ALR.SU1 := (TMQ.SU1 and NOT DGI.AU_IM1 or ALR.SU1) and not btn.resAU_alr; | IF ALR.SU1 THEN dgo.AU_IM1 :=0; END_IF; | dgo.AU_IM1 := 1; | dgi.AU_IM1 := dgo.AU_IM1; | DGI.AO_IM1 | DGI.AO_IM1 | ЗШЭ1-1 | НД1-1 | МВ1-1
2 | ШУ1-2 | SU12 |  | 2 | 1020 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 72 |  |  |  | 192.168.0.3 | 3 | F1_1 | F1_2 | F1_3 | [12 empty] | SU2 | SU2 : BOOL; |  | SU2 : TON; |  |  | TIN.SU2 := dgo.AU_IM2;SU2 (IN := TIN.SU2, PT := SU_AU_pt);TMQ.SU2 := SU2.q; | SU2 : BOOL; | ALR.SU2 := (TMQ.SU2 and NOT DGI.AU_IM2 or ALR.SU2) and not btn.resAU_alr; | IF ALR.SU2 THEN dgo.AU_IM2 :=0; END_IF; | dgo.AU_IM2 := 1; | dgi.AU_IM2 := dgo.AU_IM2; | DGI.AO_IM2 | DGI.AO_IM2 | Ф1-1 | Ф1-2 | Ф1-3
3 | ШУ1-3 | SU13 |  | 3 | 1030 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 82 |  |  |  | 192.168.0.4 | 3 | M1_1 | N1_1 | N1_2 | [12 empty] | SU3 | SU3 : BOOL; |  | SU3 : TON; |  |  | TIN.SU3 := dgo.AU_IM3;SU3 (IN := TIN.SU3, PT := SU_AU_pt);TMQ.SU3 := SU3.q; | SU3 : BOOL; | ALR.SU3 := (TMQ.SU3 and NOT DGI.AU_IM3 or ALR.SU3) and not btn.resAU_alr; | IF ALR.SU3 THEN dgo.AU_IM3 :=0; END_IF; | dgo.AU_IM3 := 1; | dgi.AU_IM3 := dgo.AU_IM3; | DGI.AO_IM3 | DGI.AO_IM3 | МШ1-1 | Н1-1 | Н1-2
4 | ШУ1-4 | SU14 |  | 4 | 1040 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 98 |  |  |  | 192.168.0.5 | 3 | N1_3 | KRL1_1 | [13 empty] | SU4 | SU4 : BOOL; |  | SU4 : TON; |  |  | TIN.SU4 := dgo.AU_IM4;SU4 (IN := TIN.SU4, PT := SU_AU_pt);TMQ.SU4 := SU4.q; | SU4 : BOOL; | ALR.SU4 := (TMQ.SU4 and NOT DGI.AU_IM4 or ALR.SU4) and not btn.resAU_alr; | IF ALR.SU4 THEN dgo.AU_IM4 :=0; END_IF; | dgo.AU_IM4 := 1; | dgi.AU_IM4 := dgo.AU_IM4; | DGI.AO_IM4 | DGI.AO_IM4 | Н1-3 | КРЛ1-1
5 | ШУ2-1 | SU21 |  | 5 | 1050 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 | 3 | 108 |  |  |  | 192.168.0.6 | 3 | Z1_1 | Z1_2 | Z1_3 | Z1_4 | Z1_5 | Z1_6 | Z1_7 | Z1_8 | Z1_9 | Z1_10 | Z1_11 | Z1_12 | F1_4 | F1_5 | F1_6 | SU5 | SU5 : BOOL; |  | SU5 : TON; |  |  | TIN.SU5 := dgo.AU_IM5;SU5 (IN := TIN.SU5, PT := SU_AU_pt);TMQ.SU5 := SU5.q; | SU5 : BOOL; | ALR.SU5 := (TMQ.SU5 and NOT DGI.AU_IM5 or ALR.SU5) and not btn.resAU_alr; | IF ALR.SU5 THEN dgo.AU_IM5 :=0; END_IF; | dgo.AU_IM5 := 1; | dgi.AU_IM5 := dgo.AU_IM5; | DGI.AO_IM5 | DGI.AO_IM5 | З1-1 | З1-2 | З1-3 | З1-4 | З1-5 | З1-6 | З1-7 | З1-8 | З1-9 | З1-10 | З1-11 | З1-12 | Ф1-4 | Ф1-5 | Ф1-6
6 | ШУ СД1 | SUSD1 |  | 6 | 1060 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 118 |  |  |  | 192.168.0.7 | 3 | Mv1_2 | M1_3 | M1_4 | M1_5 | ND1_2 | ND1_3 | ND1_4 | ND1_5 | [7 empty] | SU6 | SU6 : BOOL; |  | SU6 : TON; |  |  | TIN.SU6 := dgo.AU_IM6;SU6 (IN := TIN.SU6, PT := SU_AU_pt);TMQ.SU6 := SU6.q; | SU6 : BOOL; | ALR.SU6 := (TMQ.SU6 and NOT DGI.AU_IM6 or ALR.SU6) and not btn.resAU_alr; | IF ALR.SU6 THEN dgo.AU_IM6 :=0; END_IF; | dgo.AU_IM6 := 1; | dgi.AU_IM6 := dgo.AU_IM6; | DGI.AO_IM6 | DGI.AO_IM6 | Н1-3 З1-1: МВ1-2; КРЛ1-1 З1-2: МШ1-3; КРЛ1-1 З1-3: МШ1-4; КРЛ1-1 З1-4: МШ1-5; КРЛ1-1 З1-5: НД1-2; КРЛ1-1 З1-6: НД1-3; КРЛ1-1 З1-7: НД1-4; КРЛ1-1 З1-8: НД1-5
7 | ШУ2-2 | SU22 |  | 7 | 1070 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 134 | ПЧ Н2-1 | ПЧ Н2-3 |  | 192.168.0.8 | 3 | Z1_13 | M2_1 | M2_3 | N2_1 | N2_3 | [10 empty] | SU7 | SU7 : BOOL; |  | SU7 : TON; |  |  | TIN.SU7 := dgo.AU_IM7;SU7 (IN := TIN.SU7, PT := SU_AU_pt);TMQ.SU7 := SU7.q; | SU7 : BOOL; | ALR.SU7 := (TMQ.SU7 and NOT DGI.AU_IM7 or ALR.SU7) and not btn.resAU_alr; | IF ALR.SU7 THEN dgo.AU_IM7 :=0; END_IF; | dgo.AU_IM7 := 1; | dgi.AU_IM7 := dgo.AU_IM7; | DGI.AO_IM7 | DGI.AO_IM7 | Н1-3 З1-1: З1-13; КРЛ1-1 З1-2: МШ2-1; КРЛ1-1 З1-3: МШ2-3; КРЛ1-1 З1-4: Н2-1; КРЛ1-1 З1-5: Н2-3
8 | ШУ2-3 | SU23 |  | 8 | 1080 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 3 | 150 | ПЧ Н2-2 | ПЧ Н2-4 |  | 192.168.0.9 | 3 | Z1_14 | M2_2 | M2_4 | N2_2 | N2_4 | [10 empty] | SU8 | SU8 : BOOL; |  | SU8 : TON; |  |  | TIN.SU8 := dgo.AU_IM8;SU8 (IN := TIN.SU8, PT := SU_AU_pt);TMQ.SU8 := SU8.q; | SU8 : BOOL; | ALR.SU8 := (TMQ.SU8 and NOT DGI.AU_IM8 or ALR.SU8) and not btn.resAU_alr; | IF ALR.SU8 THEN dgo.AU_IM8 :=0; END_IF; | dgo.AU_IM8 := 1; | dgi.AU_IM8 := dgo.AU_IM8; | DGI.AO_IM8 | DGI.AO_IM8 | Н1-3 З1-1: З1-14; КРЛ1-1 З1-2: МШ2-2; КРЛ1-1 З1-3: МШ2-4; КРЛ1-1 З1-4: Н2-2; КРЛ1-1 З1-5: Н2-4
9 | ШУ4-1 | SU41 |  | 9 | 1090 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 157 | ПЧ КРЛ4-1 | ПЧ Н4-1 | ПЧ Н4-3 | 192.168.0.10 | 3 | KRL4_1 | N4_1 | N4_3 | Z4_1 | Z4_3 | Z4_5 | Z11_03 | Z11_05 | Z11_06 | Z11_07 | [5 empty] | SU9 | SU9 : BOOL; |  | SU9 : TON; |  |  | TIN.SU9 := dgo.AU_IM9;SU9 (IN := TIN.SU9, PT := SU_AU_pt);TMQ.SU9 := SU9.q; | SU9 : BOOL; | ALR.SU9 := (TMQ.SU9 and NOT DGI.AU_IM9 or ALR.SU9) and not btn.resAU_alr; | IF ALR.SU9 THEN dgo.AU_IM9 :=0; END_IF; | dgo.AU_IM9 := 1; | dgi.AU_IM9 := dgo.AU_IM9; | DGI.AO_IM9 | DGI.AO_IM9 | КРЛ4-1 | Н4-1 | Н4-3 | З4-1 | З4-3 | З4-5 | З11-03 | З11-05 | З11-06 | З11-07
10 | ШУ4-2 | SU42 |  | 10 | 1100 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 163 | ПЧ КРЛ4-2 | ПЧ Н4-2 | ПЧ Н4-4 | 192.168.0.11 | 3 | KRL4_2 | N4_2 | N4_4 | Z4_2 | Z4_4 | Z4_6 | Z12_03 | Z12_05 | Z12_06 | Z12_07 | [5 empty] | SU10 | SU10 : BOOL; |  | SU10 : TON; |  |  | TIN.SU10 := dgo.AU_IM10;SU10 (IN := TIN.SU10, PT := SU_AU_pt);TMQ.SU10 := SU10.q; | SU10 : BOOL; | ALR.SU10 := (TMQ.SU10 and NOT DGI.AU_IM10 or ALR.SU10) and not btn.resAU_alr; | IF ALR.SU10 THEN dgo.AU_IM10 :=0; END_IF; | dgo.AU_IM10 := 1; | dgi.AU_IM10 := dgo.AU_IM10; | DGI.AO_IM10 | DGI.AO_IM10 | КРЛ4-2 | Н4-2 | Н4-4 | З4-2 | З4-4 | З4-6 | З12-03 | З12-05 | З12-06 | З12-07
11 | ШУ4-3 | SU43 |  | 11 | 1110 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 2 | 179 | ПЧ Н4-5 | ПЧ НД4-1 | ПЧ НД4-2 | 192.168.0.12 | 3 | N4_5 | M4_1 | M4_2 | ND4_1 | ND4_2 | [10 empty] | SU11 | SU11 : BOOL; |  | SU11 : TON; |  |  | TIN.SU11 := dgo.AU_IM11;SU11 (IN := TIN.SU11, PT := SU_AU_pt);TMQ.SU11 := SU11.q; | SU11 : BOOL; | ALR.SU11 := (TMQ.SU11 and NOT DGI.AU_IM11 or ALR.SU11) and not btn.resAU_alr; | IF ALR.SU11 THEN dgo.AU_IM11 :=0; END_IF; | dgo.AU_IM11 := 1; | dgi.AU_IM11 := dgo.AU_IM11; | DGI.AO_IM11 | DGI.AO_IM11 | Н1-3 З1-1: Н4-5; КРЛ1-1 З1-2: МШ4-1; КРЛ1-1 З1-3: МШ4-2; КРЛ1-1 З1-4: НД4-1; КРЛ1-1 З1-5: НД4-2
12 | ШУ Пр | SUPR |  | 12 | 1120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 189 |  |  |  | 192.168.0.13 | 3 | N4_6 | [14 empty] | SU12 | SU12 : BOOL; |  | SU12 : TON; |  |  | TIN.SU12 := dgo.AU_IM12;SU12 (IN := TIN.SU12, PT := SU_AU_pt);TMQ.SU12 := SU12.q; | SU12 : BOOL; | ALR.SU12 := (TMQ.SU12 and NOT DGI.AU_IM12 or ALR.SU12) and not btn.resAU_alr; | IF ALR.SU12 THEN dgo.AU_IM12 :=0; END_IF; | dgo.AU_IM12 := 1; | dgi.AU_IM12 := dgo.AU_IM12; | DGI.AO_IM12 | DGI.AO_IM12 | Н1-3 З1-1: Н4-6
13 | ШУ5-1 | SU51 |  | 13 | 1130 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 204 |  |  |  | 192.168.0.14 | 3 | N6_1 | ND6_1 | [13 empty] | SU13 | SU13 : BOOL; |  | SU13 : TON; |  |  | TIN.SU13 := dgo.AU_IM13;SU13 (IN := TIN.SU13, PT := SU_AU_pt);TMQ.SU13 := SU13.q; | SU13 : BOOL; | ALR.SU13 := (TMQ.SU13 and NOT DGI.AU_IM13 or ALR.SU13) and not btn.resAU_alr; | IF ALR.SU13 THEN dgo.AU_IM13 :=0; END_IF; | dgo.AU_IM13 := 1; | dgi.AU_IM13 := dgo.AU_IM13; | DGI.AO_IM13 | DGI.AO_IM13 | Н1-3 З1-1: Н6-1; КРЛ1-1 З1-2: НД6-1
14 | ШУ6-1 | SU61 |  | 14 | 1140 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 231 |  |  |  | 192.168.0.15 | 3 | N5_1 | N5_2 | ND5_1 | ND5_2 | MV5_1 | MV5_2 | [9 empty] | SU14 | SU14 : BOOL; |  | SU14 : TON; |  |  | TIN.SU14 := dgo.AU_IM14;SU14 (IN := TIN.SU14, PT := SU_AU_pt);TMQ.SU14 := SU14.q; | SU14 : BOOL; | ALR.SU14 := (TMQ.SU14 and NOT DGI.AU_IM14 or ALR.SU14) and not btn.resAU_alr; | IF ALR.SU14 THEN dgo.AU_IM14 :=0; END_IF; | dgo.AU_IM14 := 1; | dgi.AU_IM14 := dgo.AU_IM14; | DGI.AO_IM14 | DGI.AO_IM14 | Н1-3 З1-1: Н5-1; КРЛ1-1 З1-2: Н5-2; КРЛ1-1 З1-3: НД5-1; КРЛ1-1 З1-4: НД5-2; КРЛ1-1 З1-5: МВ5-1; КРЛ1-1 З1-6: МВ5-2
15 | ШУ7-1 | SU71 |  | 15 | 1150 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 259 |  |  |  | 192.168.0.16 | 3 | N8_1 | ND8_1 | MV8_1 | [12 empty] | SU15 | SU15 : BOOL; |  | SU15 : TON; |  |  | TIN.SU15 := dgo.AU_IM15;SU15 (IN := TIN.SU15, PT := SU_AU_pt);TMQ.SU15 := SU15.q; | SU15 : BOOL; | ALR.SU15 := (TMQ.SU15 and NOT DGI.AU_IM15 or ALR.SU15) and not btn.resAU_alr; | IF ALR.SU15 THEN dgo.AU_IM15 :=0; END_IF; | dgo.AU_IM15 := 1; | dgi.AU_IM15 := dgo.AU_IM15; | DGI.AO_IM15 | DGI.AO_IM15 | Н1-3 З1-1: Н8-1; КРЛ1-1 З1-2: НД8-1; КРЛ1-1 З1-3: МВ8-1
16 | ШУ3-1 | SU31 |  | 16 | 1160 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 | 273 | ПЧ КРЛ3-1 | ПЧ КРЛ3-3 |  | 192.168.0.17 | 3 | KRL3_1 | KRL3_2 | KRL3_3 | Z3_1 | Z3_2 | [10 empty] | SU16 | SU16 : BOOL; |  | SU16 : TON; |  |  | TIN.SU16 := dgo.AU_IM16;SU16 (IN := TIN.SU16, PT := SU_AU_pt);TMQ.SU16 := SU16.q; | SU16 : BOOL; | ALR.SU16 := (TMQ.SU16 and NOT DGI.AU_IM16 or ALR.SU16) and not btn.resAU_alr; | IF ALR.SU16 THEN dgo.AU_IM16 :=0; END_IF; | dgo.AU_IM16 := 1; | dgi.AU_IM16 := dgo.AU_IM16; | DGI.AO_IM16 | DGI.AO_IM16 | Н1-3 З1-1: КРЛ3-1; КРЛ1-1 З1-2: КРЛ3-2; КРЛ1-1 З1-3: КРЛ3-3; КРЛ1-1 З1-4: З3-1; КРЛ1-1 З1-5: З3-2
|  |  |  | CPLean | 1242 | [13 empty] | 192.168.0.3 | 1
|  |  |  | CP1 | 564
|  |  |  | CP2 | 580
| всего |  |  |  |  | 42 | 20 | 15 | 7 | 50 | 16 | 77 | 7 | 50
17 | ПЧ Н2-1 |  |  | 17 | [14 empty] | 192.168.0.18 | 3
18 | ПЧ Н2-3 |  |  | 18 | [14 empty] | 192.168.0.19 | 3
19 | ПЧ Н2-2 |  |  | 19 | [14 empty] | 192.168.0.20 | 3
20 | ПЧ Н2-4 |  |  | 20 | [14 empty] | 192.168.0.21 | 3
21 | ПЧ КРЛ4-1 |  |  | 21 | [14 empty] | 192.168.0.22 | 3
22 | ПЧ Н4-1 |  |  | 22 | [14 empty] | 192.168.0.23 | 3
23 | ПЧ Н4-3 |  |  | 23 | [14 empty] | 192.168.0.24 | 3
24 | ПЧ КРЛ4-2 |  |  | 24 | [14 empty] | 192.168.0.25 | 3
25 | ПЧ Н4-2 |  |  | 25 | [14 empty] | 192.168.0.26 | 3
26 | ПЧ Н4-4 |  |  | 26 | [14 empty] | 192.168.0.27 | 3
27 | ПЧ Н4-5 |  |  | 27 | [14 empty] | 192.168.0.28 | 3
28 | ПЧ НД4-1 |  |  | 28 | [14 empty] | 192.168.0.29 | 3
29 | ПЧ НД4-2 |  |  | 29 | [14 empty] | 192.168.0.30 | 3
30 | ПЧ КРЛ3-1 |  |  | 30 | [14 empty] | 192.168.0.31 | 3
31 | ПЧ КРЛ3-3 |  |  | 31 | [14 empty] | 192.168.0.32 | 3
3
| АРМ | [17 empty] | 192.168.0.4 | 1

## di
| Наименование | модуль | клемма | Стойка | байт | бит |  | Имя I | Адрес I |  | Алг. Имя | DB |  |  |  | чтение
1 | Аварийный стоп | 1 | 1 | CPU | 200 | 0 |  | I_btAO | I 200.0 |  | btAO | : | BOOL; | // | Аварийный стоп | DGI.btAO := I_btAO;// Аварийный стоп
2 | Сброс аварии | 1 | 2 | CPU | 200 | 1 |  | I_Unlock | I 200.1 |  | Unlock | : | BOOL; | // | Сброс аварии | DGI.Unlock := I_Unlock;// Сброс аварии
3 | Р | 1 | 3 | CPU | 200 | 2 |  | I_200_2 | I 200.2 |  | 200_2 | : | BOOL; | // | Р | DGI.200_2 := I_200_2;// Р
4 | Р | 1 | 4 | CPU | 200 | 3 |  | I_200_3 | I 200.3 |  | 200_3 | : | BOOL; | // | Р | DGI.200_3 := I_200_3;// Р
5 | Р | 1 | 5 | CPU | 200 | 4 |  | I_200_4 | I 200.4 |  | 200_4 | : | BOOL; | // | Р | DGI.200_4 := I_200_4;// Р
6 | Р | 1 | 6 | CPU | 200 | 5 |  | I_200_5 | I 200.5 |  | 200_5 | : | BOOL; | // | Р | DGI.200_5 := I_200_5;// Р
7 | Р | 1 | 7 | CPU | 200 | 6 |  | I_200_6 | I 200.6 |  | 200_6 | : | BOOL; | // | Р | DGI.200_6 := I_200_6;// Р
8 | Р | 1 | 8 | CPU | 200 | 7 |  | I_200_7 | I 200.7 |  | 200_7 | : | BOOL; | // | Р | DGI.200_7 := I_200_7;// Р
9 | Р | 1 | 9 | CPU | 201 | 0 |  | I_201_0 | I 201.0 |  | 201_0 | : | BOOL; | // | Р | DGI.201_0 := I_201_0;// Р
10 | Р | 1 | 10 | CPU | 201 | 1 |  | I_201_1 | I 201.1 |  | 201_1 | : | BOOL; | // | Р | DGI.201_1 := I_201_1;// Р
11 | Р | 1 | 11 | CPU | 201 | 2 |  | I_201_2 | I 201.2 |  | 201_2 | : | BOOL; | // | Р | DGI.201_2 := I_201_2;// Р
12 | Р | 1 | 12 | CPU | 201 | 3 |  | I_201_3 | I 201.3 |  | 201_3 | : | BOOL; | // | Р | DGI.201_3 := I_201_3;// Р
13 | Р | 1 | 13 | CPU | 201 | 4 |  | I_201_4 | I 201.4 |  | 201_4 | : | BOOL; | // | Р | DGI.201_4 := I_201_4;// Р
14 | Р | 1 | 14 | CPU | 201 | 5 |  | I_201_5 | I 201.5 |  | 201_5 | : | BOOL; | // | Р | DGI.201_5 := I_201_5;// Р
15 | Р | 1 | 15 | CPU | 201 | 6 |  | I_201_6 | I 201.6 |  | 201_6 | : | BOOL; | // | Р | DGI.201_6 := I_201_6;// Р
16 | Р | 1 | 16 | CPU | 201 | 7 |  | I_201_7 | I 201.7 |  | 201_7 | : | BOOL; | // | Р | DGI.201_7 := I_201_7;// Р
17 | Р | 1 | 17 | CPU | 202 | 0 |  | I_202_0 | I 202.0 |  | 202_0 | : | BOOL; | // | Р | DGI.202_0 := I_202_0;// Р
18 | Р | 1 | 18 | CPU | 202 | 1 |  | I_202_1 | I 202.1 |  | 202_1 | : | BOOL; | // | Р | DGI.202_1 := I_202_1;// Р
19 | Р | 1 | 19 | CPU | 202 | 2 |  | I_202_2 | I 202.2 |  | 202_2 | : | BOOL; | // | Р | DGI.202_2 := I_202_2;// Р
20 | Р | 1 | 20 | CPU | 202 | 3 |  | I_202_3 | I 202.3 |  | 202_3 | : | BOOL; | // | Р | DGI.202_3 := I_202_3;// Р
21 | Р | 1 | 21 | CPU | 202 | 4 |  | I_202_4 | I 202.4 |  | 202_4 | : | BOOL; | // | Р | DGI.202_4 := I_202_4;// Р
22 | Р | 1 | 22 | CPU | 202 | 5 |  | I_202_5 | I 202.5 |  | 202_5 | : | BOOL; | // | Р | DGI.202_5 := I_202_5;// Р
23 | Р | 1 | 23 | CPU | 202 | 6 |  | I_202_6 | I 202.6 |  | 202_6 | : | BOOL; | // | Р | DGI.202_6 := I_202_6;// Р
24 | Р | 1 | 24 | CPU | 202 | 7 |  | I_202_7 | I 202.7 |  | 202_7 | : | BOOL; | // | Р | DGI.202_7 := I_202_7;// Р
25 | Р | 1 | 25 | CPU | 203 | 0 |  | I_203_0 | I 203.0 |  | 203_0 | : | BOOL; | // | Р | DGI.203_0 := I_203_0;// Р
26 | Р | 1 | 26 | CPU | 203 | 1 |  | I_203_1 | I 203.1 |  | 203_1 | : | BOOL; | // | Р | DGI.203_1 := I_203_1;// Р
27 | Р | 1 | 27 | CPU | 203 | 2 |  | I_203_2 | I 203.2 |  | 203_2 | : | BOOL; | // | Р | DGI.203_2 := I_203_2;// Р
28 | Р | 1 | 28 | CPU | 203 | 3 |  | I_203_3 | I 203.3 |  | 203_3 | : | BOOL; | // | Р | DGI.203_3 := I_203_3;// Р
29 | Р | 1 | 29 | CPU | 203 | 4 |  | I_203_4 | I 203.4 |  | 203_4 | : | BOOL; | // | Р | DGI.203_4 := I_203_4;// Р
30 | Р | 1 | 30 | CPU | 203 | 5 |  | I_203_5 | I 203.5 |  | 203_5 | : | BOOL; | // | Р | DGI.203_5 := I_203_5;// Р
31 | Р | 1 | 31 | CPU | 203 | 6 |  | I_203_6 | I 203.6 |  | 203_6 | : | BOOL; | // | Р | DGI.203_6 := I_203_6;// Р
32 | Р | 1 | 32 | CPU | 203 | 7 |  | I_203_7 | I 203.7 |  | 203_7 | : | BOOL; | // | Р | DGI.203_7 := I_203_7;// Р
33 | Авария ступенчатой решетки РС | 1 | 1 | IM1 | 204 | 0 |  | I_GR_crs | I 204.0 |  | GR_crs | : | BOOL; | // | Авария ступенчатой решетки РС | DGI.GR_crs := I_GR_crs;// Авария ступенчатой решетки РС
34 | АО РС | 1 | 2 | IM1 | 204 | 1 |  | I_GR_ao | I 204.1 |  | GR_ao | : | BOOL; | // | АО РС | DGI.GR_ao := I_GR_ao;// АО РС
35 | Закрыта ЗЭШ1-1 | 1 | 3 | IM1 | 204 | 2 |  | I_Z1_OF | I 204.2 |  | Z1_OF | : | BOOL; | // | Закрыта ЗЭШ1-1 | DGI.Z1_OF := I_Z1_OF;// Закрыта ЗЭШ1-1
36 | Открыта ЗЭШ1-1 | 1 | 4 | IM1 | 204 | 3 |  | I_Z1_ON | I 204.3 |  | Z1_ON | : | BOOL; | // | Открыта ЗЭШ1-1 | DGI.Z1_ON := I_Z1_ON;// Открыта ЗЭШ1-1
37 | Авария ЗЭШ1-1 | 1 | 5 | IM1 | 204 | 4 |  | I_Z1_crs | I 204.4 |  | Z1_crs | : | BOOL; | // | Авария ЗЭШ1-1 | DGI.Z1_crs := I_Z1_crs;// Авария ЗЭШ1-1
38 | Работа Мв1-1 | 1 | 6 | IM1 | 204 | 5 |  | I_MV1_1_ON | I 204.5 |  | MV1_1_ON | : | BOOL; | // | Работа Мв1-1 | DGI.MV1_1_ON := I_MV1_1_ON;// Работа Мв1-1
39 | Авария Мв1-1 | 1 | 7 | IM1 | 204 | 6 |  | I_MV1_1_CRS | I 204.6 |  | MV1_1_CRS | : | BOOL; | // | Авария Мв1-1 | DGI.MV1_1_CRS := I_MV1_1_CRS;// Авария Мв1-1
40 | Пополнить реагенты СД1-1 | 1 | 8 | IM1 | 204 | 7 |  | I_L_ER1_1_L | I 204.7 |  | L_ER1_1_L | : | BOOL; | // | Пополнить реагенты СД1-1 | DGI.L_ER1_1_L := I_L_ER1_1_L;// Пополнить реагенты СД1-1
41 | Авария НД1-1 | 2 | 1 | IM1 | 205 | 0 |  | I_ND1_1_CRS | I 205.0 |  | ND1_1_CRS | : | BOOL; | // | Авария НД1-1 | DGI.ND1_1_CRS := I_ND1_1_CRS;// Авария НД1-1
42 | Автоматический режим | 2 | 2 | IM1 | 205 | 1 |  | I_AU_IM1 | I 205.1 |  | AU_IM1 | : | BOOL; | // | Автоматический режим | DGI.AU_IM1 := I_AU_IM1;// Автоматический режим
43 | Кнопка Аварийный стоп | 2 | 3 | IM1 | 205 | 2 |  | I_AO_IM1 | I 205.2 |  | AO_IM1 | : | BOOL; | // | Кнопка Аварийный стоп | DGI.AO_IM1 := I_AO_IM1;// Кнопка Аварийный стоп
44 | Наличие потока на входе | 2 | 4 | IM1 | 205 | 3 |  | I_F_afZ1 | I 205.3 |  | F_afZ1 | : | BOOL; | // | Наличие потока на входе | DGI.F_afZ1 := I_F_afZ1;// Наличие потока на входе
45 | Работа РС | 2 | 5 | IM1 | 205 | 4 |  | I_GR_ON | I 205.4 |  | GR_ON | : | BOOL; | // | Работа РС | DGI.GR_ON := I_GR_ON;// Работа РС
46 | Ручной режим | 2 | 6 | IM1 | 205 | 5 |  | I_MU_IM1 | I 205.5 |  | MU_IM1 | : | BOOL; | // | Ручной режим | DGI.MU_IM1 := I_MU_IM1;// Ручной режим
47 | Р | 2 | 7 | IM1 | 205 | 6 |  | I_205_6 | I 205.6 |  | 205_6 | : | BOOL; | // | Р | DGI.205_6 := I_205_6;// Р
48 | Р | 2 | 8 | IM1 | 205 | 7 |  | I_205_7 | I 205.7 |  | 205_7 | : | BOOL; | // | Р | DGI.205_7 := I_205_7;// Р
49 | Работа Ф1-1 | 1 | 1 | IM2 | 206 | 0 |  | I_F1_1_ON | I 206.0 |  | F1_1_ON | : | BOOL; | // | Работа Ф1-1 | DGI.F1_1_ON := I_F1_1_ON;// Работа Ф1-1
50 | Работа Ф1-2 | 1 | 2 | IM2 | 206 | 1 |  | I_F1_2_ON | I 206.1 |  | F1_2_ON | : | BOOL; | // | Работа Ф1-2 | DGI.F1_2_ON := I_F1_2_ON;// Работа Ф1-2
51 | Работа Ф1-3 | 1 | 3 | IM2 | 206 | 2 |  | I_F1_3_ON | I 206.2 |  | F1_3_ON | : | BOOL; | // | Работа Ф1-3 | DGI.F1_3_ON := I_F1_3_ON;// Работа Ф1-3
52 | Авария Ф1-1 | 1 | 4 | IM2 | 206 | 3 |  | I_F1_1_CRS | I 206.3 |  | F1_1_CRS | : | BOOL; | // | Авария Ф1-1 | DGI.F1_1_CRS := I_F1_1_CRS;// Авария Ф1-1
53 | Авария Ф1-2 | 1 | 5 | IM2 | 206 | 4 |  | I_F1_2_CRS | I 206.4 |  | F1_2_CRS | : | BOOL; | // | Авария Ф1-2 | DGI.F1_2_CRS := I_F1_2_CRS;// Авария Ф1-2
54 | Авария Ф1-3 | 1 | 6 | IM2 | 206 | 5 |  | I_F1_3_CRS | I 206.5 |  | F1_3_CRS | : | BOOL; | // | Авария Ф1-3 | DGI.F1_3_CRS := I_F1_3_CRS;// Авария Ф1-3
55 | Переполнение Ф1-1 | 1 | 7 | IM2 | 206 | 6 |  | I_F1_1_HH | I 206.6 |  | F1_1_HH | : | BOOL; | // | Переполнение Ф1-1 | DGI.F1_1_HH := I_F1_1_HH;// Переполнение Ф1-1
56 | Переполнение Ф1-2 | 1 | 8 | IM2 | 206 | 7 |  | I_F1_2_HH | I 206.7 |  | F1_2_HH | : | BOOL; | // | Переполнение Ф1-2 | DGI.F1_2_HH := I_F1_2_HH;// Переполнение Ф1-2
57 | Переполнение Ф1-3 | 2 | 1 | IM2 | 207 | 0 |  | I_F1_3_HH | I 207.0 |  | F1_3_HH | : | BOOL; | // | Переполнение Ф1-3 | DGI.F1_3_HH := I_F1_3_HH;// Переполнение Ф1-3
58 | Автоматический режим | 2 | 2 | IM2 | 207 | 1 |  | I_AU_IM2 | I 207.1 |  | AU_IM2 | : | BOOL; | // | Автоматический режим | DGI.AU_IM2 := I_AU_IM2;// Автоматический режим
59 | Кнопка Аварийный стоп | 2 | 3 | IM2 | 207 | 2 |  | I_AO_IM2 | I 207.2 |  | AO_IM2 | : | BOOL; | // | Кнопка Аварийный стоп | DGI.AO_IM2 := I_AO_IM2;// Кнопка Аварийный стоп
60 | Ручной режим | 2 | 4 | IM2 | 207 | 3 |  | I_MU_IM2 | I 207.3 |  | MU_IM2 | : | BOOL; | // | Ручной режим | DGI.MU_IM2 := I_MU_IM2;// Ручной режим
61 | Р | 2 | 5 | IM2 | 207 | 4 |  | I_207_4 | I 207.4 |  | 207_4 | : | BOOL; | // | Р | DGI.207_4 := I_207_4;// Р
62 | Р | 2 | 6 | IM2 | 207 | 5 |  | I_207_5 | I 207.5 |  | 207_5 | : | BOOL; | // | Р | DGI.207_5 := I_207_5;// Р
63 | Р | 2 | 7 | IM2 | 207 | 6 |  | I_207_6 | I 207.6 |  | 207_6 | : | BOOL; | // | Р | DGI.207_6 := I_207_6;// Р
64 | Р | 2 | 8 | IM2 | 207 | 7 |  | I_207_7 | I 207.7 |  | 207_7 | : | BOOL; | // | Р | DGI.207_7 := I_207_7;// Р
65 | Работа Мш1-1 | 1 | 1 | IM3 | 208 | 0 |  | I_M1_1_ON | I 208.0 |  | M1_1_ON | : | BOOL; | // | Работа Мш1-1 | DGI.M1_1_ON := I_M1_1_ON;// Работа Мш1-1
66 | Авария Мш1-1 | 1 | 2 | IM3 | 208 | 1 |  | I_M1_1_CRS | I 208.1 |  | M1_1_CRS | : | BOOL; | // | Авария Мш1-1 | DGI.M1_1_CRS := I_M1_1_CRS;// Авария Мш1-1
67 | Работа Н1-1 | 1 | 3 | IM3 | 208 | 2 |  | I_N1_1_ON | I 208.2 |  | N1_1_ON | : | BOOL; | // | Работа Н1-1 | DGI.N1_1_ON := I_N1_1_ON;// Работа Н1-1
68 | Авария Н1-1 | 1 | 4 | IM3 | 208 | 3 |  | I_N1_1_CRS | I 208.3 |  | N1_1_CRS | : | BOOL; | // | Авария Н1-1 | DGI.N1_1_CRS := I_N1_1_CRS;// Авария Н1-1
69 | Работа Н1-2 | 1 | 5 | IM3 | 208 | 4 |  | I_N1_2_ON | I 208.4 |  | N1_2_ON | : | BOOL; | // | Работа Н1-2 | DGI.N1_2_ON := I_N1_2_ON;// Работа Н1-2
70 | Авария Н1-2 | 1 | 6 | IM3 | 208 | 5 |  | I_N1_2_CRS | I 208.5 |  | N1_2_CRS | : | BOOL; | // | Авария Н1-2 | DGI.N1_2_CRS := I_N1_2_CRS;// Авария Н1-2
71 | Верхний аварийный уровень РУ | 1 | 7 | IM3 | 208 | 6 |  | I_L_RU_HH | I 208.6 |  | L_RU_HH | : | BOOL; | // | Верхний аварийный уровень РУ | DGI.L_RU_HH := I_L_RU_HH;// Верхний аварийный уровень РУ
72 | Нижний аварийный уровень РУ | 1 | 8 | IM3 | 208 | 7 |  | I_L_RU_LL | I 208.7 |  | L_RU_LL | : | BOOL; | // | Нижний аварийный уровень РУ | DGI.L_RU_LL := I_L_RU_LL;// Нижний аварийный уровень РУ
73 | Высокое давление Н1-1, Н1-2 | 2 | 1 | IM3 | 209 | 0 |  | I_P_afN1_H | I 209.0 |  | P_afN1_H | : | BOOL; | // | Высокое давление Н1-1, Н1-2 | DGI.P_afN1_H := I_P_afN1_H;// Высокое давление Н1-1, Н1-2
74 | Кнопка Аварийный стоп | 2 | 2 | IM3 | 209 | 1 |  | I_AO_IM3 | I 209.1 |  | AO_IM3 | : | BOOL; | // | Кнопка Аварийный стоп | DGI.AO_IM3 := I_AO_IM3;// Кнопка Аварийный стоп
75 | Ручной режим | 2 | 3 | IM3 | 209 | 2 |  | I_MU_IM3 | I 209.2 |  | MU_IM3 | : | BOOL; | // | Ручной режим | DGI.MU_IM3 := I_MU_IM3;// Ручной режим
76 | Внутрення защита Н1.1 | 2 | 4 | IM3 | 209 | 3 |  | I_IntProtN1_1 | I 209.3 |  | IntProtN1_1 | : | BOOL; | // | Внутрення защита Н1.1 | DGI.IntProtN1_1 := I_IntProtN1_1;// Внутрення защита Н1.1
77 | Внутрення защита Н1.2 | 2 | 5 | IM3 | 209 | 4 |  | I_IntProtN1_2 | I 209.4 |  | IntProtN1_2 | : | BOOL; | // | Внутрення защита Н1.2 | DGI.IntProtN1_2 := I_IntProtN1_2;// Внутрення защита Н1.2
78 | Автоматический режим | 2 | 6 | IM3 | 209 | 5 |  | I_AU_IM3 | I 209.5 |  | AU_IM3 | : | BOOL; | // | Автоматический режим | DGI.AU_IM3 := I_AU_IM3;// Автоматический режим
79 | Р | 2 | 7 | IM3 | 209 | 6 |  | I_209_6 | I 209.6 |  | 209_6 | : | BOOL; | // | Р | DGI.209_6 := I_209_6;// Р
80 | Р | 2 | 8 | IM3 | 209 | 7 |  | I_209_7 | I 209.7 |  | 209_7 | : | BOOL; | // | Р | DGI.209_7 := I_209_7;// Р
81 | Работа Н1-3 | 1 | 1 | IM4 | 210 | 0 |  | I_N1_3_ON | I 210.0 |  | N1_3_ON | : | BOOL; | // | Работа Н1-3 | DGI.N1_3_ON := I_N1_3_ON;// Работа Н1-3
82 | Авария Н1-3 | 1 | 2 | IM4 | 210 | 1 |  | I_N1_3_CRS | I 210.1 |  | N1_3_CRS | : | BOOL; | // | Авария Н1-3 | DGI.N1_3_CRS := I_N1_3_CRS;// Авария Н1-3
83 | Работа КРЛ1-1 | 1 | 3 | IM4 | 210 | 2 |  | I_K1_1_ON | I 210.2 |  | K1_1_ON | : | BOOL; | // | Работа КРЛ1-1 | DGI.K1_1_ON := I_K1_1_ON;// Работа КРЛ1-1
84 | Авария КРЛ1-1 | 1 | 4 | IM4 | 210 | 3 |  | I_K1_1_CRS | I 210.3 |  | K1_1_CRS | : | BOOL; | // | Авария КРЛ1-1 | DGI.K1_1_CRS := I_K1_1_CRS;// Авария КРЛ1-1
85 | Наличие потока Н1-3 | 1 | 5 | IM4 | 210 | 4 |  | I_F_afN1_3 | I 210.4 |  | F_afN1_3 | : | BOOL; | // | Наличие потока Н1-3 | DGI.F_afN1_3 := I_F_afN1_3;// Наличие потока Н1-3
86 | Высокое давление КРЛ1-1 | 1 | 6 | IM4 | 210 | 5 |  | I_P_afK1_1_H | I 210.5 |  | P_afK1_1_H | : | BOOL; | // | Высокое давление КРЛ1-1 | DGI.P_afK1_1_H := I_P_afK1_1_H;// Высокое давление КРЛ1-1
87 | Кнопка Аварийный стоп | 1 | 7 | IM4 | 210 | 6 |  | I_AO_IM4 | I 210.6 |  | AO_IM4 | : | BOOL; | // | Кнопка Аварийный стоп | DGI.AO_IM4 := I_AO_IM4;// Кнопка Аварийный стоп
88 | Ручной режим | 1 | 8 | IM4 | 210 | 7 |  | I_MU_IM4 | I 210.7 |  | MU_IM4 | : | BOOL; | // | Ручной режим | DGI.MU_IM4 := I_MU_IM4;// Ручной режим
89 | Внутрення защита Н1.3 | 2 | 1 | IM4 | 211 | 0 |  | I_IntProtN1_3 | I 211.0 |  | IntProtN1_3 | : | BOOL; | // | Внутрення защита Н1.3 | DGI.IntProtN1_3 := I_IntProtN1_3;// Внутрення защита Н1.3
90 | Автоматический режим | 2 | 2 | IM4 | 211 | 1 |  | I_AU_IM4 | I 211.1 |  | AU_IM4 | : | BOOL; | // | Автоматический режим | DGI.AU_IM4 := I_AU_IM4;// Автоматический режим
91 | Р | 2 | 3 | IM4 | 211 | 2 |  | I_211_2 | I 211.2 |  | 211_2 | : | BOOL; | // | Р | DGI.211_2 := I_211_2;// Р
92 | Р | 2 | 4 | IM4 | 211 | 3 |  | I_211_3 | I 211.3 |  | 211_3 | : | BOOL; | // | Р | DGI.211_3 := I_211_3;// Р
93 | Р | 2 | 5 | IM4 | 211 | 4 |  | I_211_4 | I 211.4 |  | 211_4 | : | BOOL; | // | Р | DGI.211_4 := I_211_4;// Р
94 | Р | 2 | 6 | IM4 | 211 | 5 |  | I_211_5 | I 211.5 |  | 211_5 | : | BOOL; | // | Р | DGI.211_5 := I_211_5;// Р
95 | Р | 2 | 7 | IM4 | 211 | 6 |  | I_211_6 | I 211.6 |  | 211_6 | : | BOOL; | // | Р | DGI.211_6 := I_211_6;// Р
96 | Р | 2 | 8 | IM4 | 211 | 7 |  | I_211_7 | I 211.7 |  | 211_7 | : | BOOL; | // | Р | DGI.211_7 := I_211_7;// Р
97 | Открыта ЗЭ1-1 | 1 | 1 | IM5 | 212 | 0 |  | I_Z1_1_ON | I 212.0 | Z1_1 | Z1_1_ON | : | BOOL; | // | Открыта ЗЭ1-1 | DGI.Z1_1_ON := I_Z1_1_ON;// Открыта ЗЭ1-1
98 | Закрыта ЗЭ1-1 | 1 | 2 | IM5 | 212 | 1 |  | I_Z1_1_OF | I 212.1 |  | Z1_1_OF | : | BOOL; | // | Закрыта ЗЭ1-1 | DGI.Z1_1_OF := I_Z1_1_OF;// Закрыта ЗЭ1-1
99 | Открыта ЗЭ1-2 | 1 | 3 | IM5 | 212 | 2 |  | I_Z1_2_ON | I 212.2 | Z1_2 | Z1_2_ON | : | BOOL; | // | Открыта ЗЭ1-2 | DGI.Z1_2_ON := I_Z1_2_ON;// Открыта ЗЭ1-2
100 | Закрыта ЗЭ1-2 | 1 | 4 | IM5 | 212 | 3 |  | I_Z1_2_OF | I 212.3 |  | Z1_2_OF | : | BOOL; | // | Закрыта ЗЭ1-2 | DGI.Z1_2_OF := I_Z1_2_OF;// Закрыта ЗЭ1-2
101 | Открыта ЗЭ1-3 | 1 | 5 | IM5 | 212 | 4 |  | I_Z1_3_ON | I 212.4 | Z1_3 | Z1_3_ON | : | BOOL; | // | Открыта ЗЭ1-3 | DGI.Z1_3_ON := I_Z1_3_ON;// Открыта ЗЭ1-3
102 | Закрыта ЗЭ1-3 | 1 | 6 | IM5 | 212 | 5 |  | I_Z1_3_OF | I 212.5 |  | Z1_3_OF | : | BOOL; | // | Закрыта ЗЭ1-3 | DGI.Z1_3_OF := I_Z1_3_OF;// Закрыта ЗЭ1-3
103 | Открыта ЗЭ1-4 | 1 | 7 | IM5 | 212 | 6 |  | I_Z1_4_ON | I 212.6 | Z1_4 | Z1_4_ON | : | BOOL; | // | Открыта ЗЭ1-4 | DGI.Z1_4_ON := I_Z1_4_ON;// Открыта ЗЭ1-4
104 | Закрыта ЗЭ1-4 | 1 | 8 | IM5 | 212 | 7 |  | I_Z1_4_OF | I 212.7 |  | Z1_4_OF | : | BOOL; | // | Закрыта ЗЭ1-4 | DGI.Z1_4_OF := I_Z1_4_OF;// Закрыта ЗЭ1-4
105 | Открыта ЗЭ1-5 | 2 | 1 | IM5 | 213 | 0 |  | I_Z1_5_ON | I 213.0 | Z1_5 | Z1_5_ON | : | BOOL; | // | Открыта ЗЭ1-5 | DGI.Z1_5_ON := I_Z1_5_ON;// Открыта ЗЭ1-5
106 | Закрыта ЗЭ1-5 | 2 | 2 | IM5 | 213 | 1 |  | I_Z1_5_OF | I 213.1 |  | Z1_5_OF | : | BOOL; | // | Закрыта ЗЭ1-5 | DGI.Z1_5_OF := I_Z1_5_OF;// Закрыта ЗЭ1-5
107 | Открыта ЗЭ1-6 | 2 | 3 | IM5 | 213 | 2 |  | I_Z1_6_ON | I 213.2 | Z1_6 | Z1_6_ON | : | BOOL; | // | Открыта ЗЭ1-6 | DGI.Z1_6_ON := I_Z1_6_ON;// Открыта ЗЭ1-6
108 | Закрыта ЗЭ1-6 | 2 | 4 | IM5 | 213 | 3 |  | I_Z1_6_OF | I 213.3 |  | Z1_6_OF | : | BOOL; | // | Закрыта ЗЭ1-6 | DGI.Z1_6_OF := I_Z1_6_OF;// Закрыта ЗЭ1-6
109 | Открыта ЗЭ1-7 | 2 | 5 | IM5 | 213 | 4 |  | I_Z1_7_ON | I 213.4 | Z1_7 | Z1_7_ON | : | BOOL; | // | Открыта ЗЭ1-7 | DGI.Z1_7_ON := I_Z1_7_ON;// Открыта ЗЭ1-7
110 | Закрыта ЗЭ1-7 | 2 | 6 | IM5 | 213 | 5 |  | I_Z1_7_OF | I 213.5 |  | Z1_7_OF | : | BOOL; | // | Закрыта ЗЭ1-7 | DGI.Z1_7_OF := I_Z1_7_OF;// Закрыта ЗЭ1-7
111 | Открыта ЗЭ1-8 | 2 | 7 | IM5 | 213 | 6 |  | I_Z1_8_ON | I 213.6 | Z1_8 | Z1_8_ON | : | BOOL; | // | Открыта ЗЭ1-8 | DGI.Z1_8_ON := I_Z1_8_ON;// Открыта ЗЭ1-8
112 | Закрыта ЗЭ1-8 | 2 | 8 | IM5 | 213 | 7 |  | I_Z1_8_OF | I 213.7 |  | Z1_8_OF | : | BOOL; | // | Закрыта ЗЭ1-8 | DGI.Z1_8_OF := I_Z1_8_OF;// Закрыта ЗЭ1-8
113 | Открыта ЗЭ1-9 | 3 | 1 | IM5 | 214 | 0 |  | I_Z1_9_ON | I 214.0 | Z1_9 | Z1_9_ON | : | BOOL; | // | Открыта ЗЭ1-9 | DGI.Z1_9_ON := I_Z1_9_ON;// Открыта ЗЭ1-9
114 | Закрыта ЗЭ1-9 | 3 | 2 | IM5 | 214 | 1 |  | I_Z1_9_OF | I 214.1 |  | Z1_9_OF | : | BOOL; | // | Закрыта ЗЭ1-9 | DGI.Z1_9_OF := I_Z1_9_OF;// Закрыта ЗЭ1-9
115 | Открыта ЗЭ1-10 | 3 | 3 | IM5 | 214 | 2 |  | I_Z1_10_ON | I 214.2 | Z1_10 | Z1_10_ON | : | BOOL; | // | Открыта ЗЭ1-10 | DGI.Z1_10_ON := I_Z1_10_ON;// Открыта ЗЭ1-10
116 | Закрыта ЗЭ1-10 | 3 | 4 | IM5 | 214 | 3 |  | I_Z1_10_OF | I 214.3 |  | Z1_10_OF | : | BOOL; | // | Закрыта ЗЭ1-10 | DGI.Z1_10_OF := I_Z1_10_OF;// Закрыта ЗЭ1-10
117 | Открыта ЗЭ1-11 | 3 | 5 | IM5 | 214 | 4 |  | I_Z1_11_ON | I 214.4 | Z1_11 | Z1_11_ON | : | BOOL; | // | Открыта ЗЭ1-11 | DGI.Z1_11_ON := I_Z1_11_ON;// Открыта ЗЭ1-11
118 | Закрыта ЗЭ1-11 | 3 | 6 | IM5 | 214 | 5 |  | I_Z1_11_OF | I 214.5 |  | Z1_11_OF | : | BOOL; | // | Закрыта ЗЭ1-11 | DGI.Z1_11_OF := I_Z1_11_OF;// Закрыта ЗЭ1-11
119 | Открыта ЗЭ1-12 | 3 | 7 | IM5 | 214 | 6 |  | I_Z1_12_ON | I 214.6 | Z1_12 | Z1_12_ON | : | BOOL; | // | Открыта ЗЭ1-12 | DGI.Z1_12_ON := I_Z1_12_ON;// Открыта ЗЭ1-12
120 | Закрыта ЗЭ1-12 | 3 | 8 | IM5 | 214 | 7 |  | I_Z1_12_OF | I 214.7 |  | Z1_12_OF | : | BOOL; | // | Закрыта ЗЭ1-12 | DGI.Z1_12_OF := I_Z1_12_OF;// Закрыта ЗЭ1-12
121 | Работа Ф1-4 | 4 | 1 | IM5 | 215 | 0 |  | I_F1_4_ON | I 215.0 |  | F1_4_ON | : | BOOL; | // | Работа Ф1-4 | DGI.F1_4_ON := I_F1_4_ON;// Работа Ф1-4
122 | Авария Ф1-4 | 4 | 2 | IM5 | 215 | 1 |  | I_F1_4_CRS | I 215.1 |  | F1_4_CRS | : | BOOL; | // | Авария Ф1-4 | DGI.F1_4_CRS := I_F1_4_CRS;// Авария Ф1-4
123 | Работа Ф1-5 | 4 | 3 | IM5 | 215 | 2 |  | I_F1_5_ON | I 215.2 |  | F1_5_ON | : | BOOL; | // | Работа Ф1-5 | DGI.F1_5_ON := I_F1_5_ON;// Работа Ф1-5
124 | Авария Ф1-5 | 4 | 4 | IM5 | 215 | 3 |  | I_F1_5_CRS | I 215.3 |  | F1_5_CRS | : | BOOL; | // | Авария Ф1-5 | DGI.F1_5_CRS := I_F1_5_CRS;// Авария Ф1-5
125 | Работа Ф1-6 | 4 | 5 | IM5 | 215 | 4 |  | I_F1_6_ON | I 215.4 |  | F1_6_ON | : | BOOL; | // | Работа Ф1-6 | DGI.F1_6_ON := I_F1_6_ON;// Работа Ф1-6
126 | Авария Ф1-6 | 4 | 6 | IM5 | 215 | 5 |  | I_F1_6_CRS | I 215.5 |  | F1_6_CRS | : | BOOL; | // | Авария Ф1-6 | DGI.F1_6_CRS := I_F1_6_CRS;// Авария Ф1-6
127 | Аварийный стоп | 4 | 7 | IM5 | 215 | 6 |  | I_AO_IM5 | I 215.6 |  | AO_IM5 | : | BOOL; | // | Аварийный стоп | DGI.AO_IM5 := I_AO_IM5;// Аварийный стоп
128 | Ручной режим | 4 | 8 | IM5 | 215 | 7 |  | I_MU_IM5 | I 215.7 |  | MU_IM5 | : | BOOL; | // | Ручной режим | DGI.MU_IM5 := I_MU_IM5;// Ручной режим
129 | Автоматический режим | 4 | 1 | IM5 | 216 | 0 |  | I_AU_IM5 | I 216.0 |  | AU_IM5 | : | BOOL; | // | Автоматический режим | DGI.AU_IM5 := I_AU_IM5;// Автоматический режим
130 | Р | 4 | 2 | IM5 | 216 | 1 |  | I_216_1 | I 216.1 |  | 216_1 | : | BOOL; | // | Р | DGI.216_1 := I_216_1;// Р
131 | Р | 4 | 3 | IM5 | 216 | 2 |  | I_216_2 | I 216.2 |  | 216_2 | : | BOOL; | // | Р | DGI.216_2 := I_216_2;// Р
132 | Р | 4 | 4 | IM5 | 216 | 3 |  | I_216_3 | I 216.3 |  | 216_3 | : | BOOL; | // | Р | DGI.216_3 := I_216_3;// Р
133 | Р | 4 | 5 | IM5 | 216 | 4 |  | I_216_4 | I 216.4 |  | 216_4 | : | BOOL; | // | Р | DGI.216_4 := I_216_4;// Р
134 | Р | 4 | 6 | IM5 | 216 | 5 |  | I_216_5 | I 216.5 |  | 216_5 | : | BOOL; | // | Р | DGI.216_5 := I_216_5;// Р
135 | Р | 4 | 7 | IM5 | 216 | 6 |  | I_216_6 | I 216.6 |  | 216_6 | : | BOOL; | // | Р | DGI.216_6 := I_216_6;// Р
136 | Р | 4 | 8 | IM5 | 216 | 7 |  | I_216_7 | I 216.7 |  | 216_7 | : | BOOL; | // | Р | DGI.216_7 := I_216_7;// Р
137 | Работа Мв1-2 | 1 | 1 | IM6 | 217 | 0 |  | I_MV1_2_ON | I 217.0 | MV1_2 | MV1_2_ON | : | BOOL; | // | Работа Мв1-2 | DGI.MV1_2_ON := I_MV1_2_ON;// Работа Мв1-2
138 | Авария Мв1-2 | 1 | 2 | IM6 | 217 | 1 |  | I_MV1_2_CRS | I 217.1 |  | MV1_2_CRS | : | BOOL; | // | Авария Мв1-2 | DGI.MV1_2_CRS := I_MV1_2_CRS;// Авария Мв1-2
139 | Работа Мв1-3 | 1 | 3 | IM6 | 217 | 2 |  | I_MV1_3_ON | I 217.2 | MV1_3 | MV1_3_ON | : | BOOL; | // | Работа Мв1-3 | DGI.MV1_3_ON := I_MV1_3_ON;// Работа Мв1-3
140 | Авария Мв1-3 | 1 | 4 | IM6 | 217 | 3 |  | I_MV1_3_CRS | I 217.3 |  | MV1_3_CRS | : | BOOL; | // | Авария Мв1-3 | DGI.MV1_3_CRS := I_MV1_3_CRS;// Авария Мв1-3
141 | Работа Мв1-4 | 1 | 5 | IM6 | 217 | 4 |  | I_MV1_4_ON | I 217.4 | MV1_4 | MV1_4_ON | : | BOOL; | // | Работа Мв1-4 | DGI.MV1_4_ON := I_MV1_4_ON;// Работа Мв1-4
142 | Авария Мв1-4 | 1 | 6 | IM6 | 217 | 5 |  | I_MV1_4_CRS | I 217.5 |  | MV1_4_CRS | : | BOOL; | // | Авария Мв1-4 | DGI.MV1_4_CRS := I_MV1_4_CRS;// Авария Мв1-4
143 | Работа Мв1-5 | 1 | 7 | IM6 | 217 | 6 |  | I_MV1_5_ON | I 217.6 | MV1_5 | MV1_5_ON | : | BOOL; | // | Работа Мв1-5 | DGI.MV1_5_ON := I_MV1_5_ON;// Работа Мв1-5
144 | Авария Мв1-5 | 1 | 8 | IM6 | 217 | 7 |  | I_MV1_5_CRS | I 217.7 |  | MV1_5_CRS | : | BOOL; | // | Авария Мв1-5 | DGI.MV1_5_CRS := I_MV1_5_CRS;// Авария Мв1-5
145 | Пополнить реагенты СД1-2 | 2 | 1 | IM6 | 218 | 0 |  | I_L_ER1_2_L | I 218.0 | ND1_2 | L_ER1_2_L | : | BOOL; | // | Пополнить реагенты СД1-2 | DGI.L_ER1_2_L := I_L_ER1_2_L;// Пополнить реагенты СД1-2
146 | Пополнить реагенты СД1-3 | 2 | 2 | IM6 | 218 | 1 |  | I_L_ER1_3_L | I 218.1 | ND1_3 | L_ER1_3_L | : | BOOL; | // | Пополнить реагенты СД1-3 | DGI.L_ER1_3_L := I_L_ER1_3_L;// Пополнить реагенты СД1-3
147 | Пополнить реагенты СД1-4 | 2 | 3 | IM6 | 218 | 2 |  | I_L_ER1_4_L | I 218.2 | ND1_4 | L_ER1_4_L | : | BOOL; | // | Пополнить реагенты СД1-4 | DGI.L_ER1_4_L := I_L_ER1_4_L;// Пополнить реагенты СД1-4
148 | Пополнить реагенты СД1-5 | 2 | 4 | IM6 | 218 | 3 |  | I_L_ER1_5_L | I 218.3 | ND1_5 | L_ER1_5_L | : | BOOL; | // | Пополнить реагенты СД1-5 | DGI.L_ER1_5_L := I_L_ER1_5_L;// Пополнить реагенты СД1-5
149 | Кнопка Аварийный Стоп | 2 | 5 | IM6 | 218 | 4 |  | I_AO_IM6 | I 218.4 |  | AO_IM6 | : | BOOL; | // | Кнопка Аварийный Стоп | DGI.AO_IM6 := I_AO_IM6;// Кнопка Аварийный Стоп
150 | Ручной режим | 2 | 6 | IM6 | 218 | 5 |  | I_MU_IM6 | I 218.5 |  | MU_IM6 | : | BOOL; | // | Ручной режим | DGI.MU_IM6 := I_MU_IM6;// Ручной режим
151 | Автоматический режим | 2 | 7 | IM6 | 218 | 6 |  | I_AU_IM6 | I 218.6 |  | AU_IM6 | : | BOOL; | // | Автоматический режим | DGI.AU_IM6 := I_AU_IM6;// Автоматический режим
152 | Авария НД1-2 | 2 | 8 | IM6 | 218 | 7 |  | I_ND1_2_CRS | I 218.7 |  | ND1_2_CRS | : | BOOL; | // | Авария НД1-2 | DGI.ND1_2_CRS := I_ND1_2_CRS;// Авария НД1-2
153 | Авария НД1-3 | 3 | 1 | IM6 | 219 | 0 |  | I_ND1_3_CRS | I 219.0 |  | ND1_3_CRS | : | BOOL; | // | Авария НД1-3 | DGI.ND1_3_CRS := I_ND1_3_CRS;// Авария НД1-3
154 | Авария НД1-4 | 3 | 2 | IM6 | 219 | 1 |  | I_ND1_4_CRS | I 219.1 |  | ND1_4_CRS | : | BOOL; | // | Авария НД1-4 | DGI.ND1_4_CRS := I_ND1_4_CRS;// Авария НД1-4
155 | Авария НД1-5 | 3 | 3 | IM6 | 219 | 2 |  | I_ND1_5_CRS | I 219.2 |  | ND1_5_CRS | : | BOOL; | // | Авария НД1-5 | DGI.ND1_5_CRS := I_ND1_5_CRS;// Авария НД1-5
156 | Р | 3 | 4 | IM6 | 219 | 3 |  | I_219_3 | I 219.3 |  | 219_3 | : | BOOL; | // | Р | DGI.219_3 := I_219_3;// Р
157 | Р | 3 | 5 | IM6 | 219 | 4 |  | I_219_4 | I 219.4 |  | 219_4 | : | BOOL; | // | Р | DGI.219_4 := I_219_4;// Р
158 | Р | 3 | 6 | IM6 | 219 | 5 |  | I_219_5 | I 219.5 |  | 219_5 | : | BOOL; | // | Р | DGI.219_5 := I_219_5;// Р
159 | Р | 3 | 7 | IM6 | 219 | 6 |  | I_219_6 | I 219.6 |  | 219_6 | : | BOOL; | // | Р | DGI.219_6 := I_219_6;// Р
160 | Р | 3 | 8 | IM6 | 219 | 7 |  | I_219_7 | I 219.7 |  | 219_7 | : | BOOL; | // | Р | DGI.219_7 := I_219_7;// Р
161 | Открыта ЗЭ1-13 | 1 | 1 | IM7 | 220 | 0 |  | I_Z1_13_ON | I 220.0 |  | Z1_13_ON | : | BOOL; | // | Открыта ЗЭ1-13 | DGI.Z1_13_ON := I_Z1_13_ON;// Открыта ЗЭ1-13
162 | Закрыта ЗЭ1-13 | 1 | 2 | IM7 | 220 | 1 |  | I_Z1_13_OF | I 220.1 |  | Z1_13_OF | : | BOOL; | // | Закрыта ЗЭ1-13 | DGI.Z1_13_OF := I_Z1_13_OF;// Закрыта ЗЭ1-13
163 | Работа Мш2-1 | 1 | 3 | IM7 | 220 | 2 |  | I_M2_1_ON | I 220.2 |  | M2_1_ON | : | BOOL; | // | Работа Мш2-1 | DGI.M2_1_ON := I_M2_1_ON;// Работа Мш2-1
164 | Авария Мш2-1 | 1 | 4 | IM7 | 220 | 3 |  | I_M2_1_CRS | I 220.3 |  | M2_1_CRS | : | BOOL; | // | Авария Мш2-1 | DGI.M2_1_CRS := I_M2_1_CRS;// Авария Мш2-1
165 | Работа Мш2-3 | 1 | 5 | IM7 | 220 | 4 |  | I_M2_3_ON | I 220.4 |  | M2_3_ON | : | BOOL; | // | Работа Мш2-3 | DGI.M2_3_ON := I_M2_3_ON;// Работа Мш2-3
166 | Авария Мш2-3 | 1 | 6 | IM7 | 220 | 5 |  | I_M2_3_CRS | I 220.5 |  | M2_3_CRS | : | BOOL; | // | Авария Мш2-3 | DGI.M2_3_CRS := I_M2_3_CRS;// Авария Мш2-3
167 | Работа Н2-1 | 1 | 7 | IM7 | 220 | 6 |  | I_N2_1_ON | I 220.6 |  | N2_1_ON | : | BOOL; | // | Работа Н2-1 | DGI.N2_1_ON := I_N2_1_ON;// Работа Н2-1
168 | АварияН2-1 | 1 | 8 | IM7 | 220 | 7 |  | I_N2_1_CRS | I 220.7 |  | N2_1_CRS | : | BOOL; | // | АварияН2-1 | DGI.N2_1_CRS := I_N2_1_CRS;// АварияН2-1
169 | Работа ПЧ Н2-1 | 2 | 1 | IM7 | 221 | 0 |  | I_N2_1_FC_ON | I 221.0 |  | N2_1_FC_ON | : | BOOL; | // | Работа ПЧ Н2-1 | DGI.N2_1_FC_ON := I_N2_1_FC_ON;// Работа ПЧ Н2-1
170 | Авария ПЧ Н2-1 | 2 | 2 | IM7 | 221 | 1 |  | I_N2_1_FC_CRS | I 221.1 |  | N2_1_FC_CRS | : | BOOL; | // | Авария ПЧ Н2-1 | DGI.N2_1_FC_CRS := I_N2_1_FC_CRS;// Авария ПЧ Н2-1
171 | Включен байпас Н2-1 | 2 | 3 | IM7 | 221 | 2 |  | I_N2_1_BP | I 221.2 |  | N2_1_BP | : | BOOL; | // | Включен байпас Н2-1 | DGI.N2_1_BP := I_N2_1_BP;// Включен байпас Н2-1
172 | Работа Н2-3 | 2 | 4 | IM7 | 221 | 3 |  | I_N2_3_ON | I 221.3 |  | N2_3_ON | : | BOOL; | // | Работа Н2-3 | DGI.N2_3_ON := I_N2_3_ON;// Работа Н2-3
173 | АварияН2-3 | 2 | 5 | IM7 | 221 | 4 |  | I_N2_3_CRS | I 221.4 |  | N2_3_CRS | : | BOOL; | // | АварияН2-3 | DGI.N2_3_CRS := I_N2_3_CRS;// АварияН2-3
174 | Работа ПЧ Н2-3 | 2 | 6 | IM7 | 221 | 5 |  | I_N2_3_FC_ON | I 221.5 |  | N2_3_FC_ON | : | BOOL; | // | Работа ПЧ Н2-3 | DGI.N2_3_FC_ON := I_N2_3_FC_ON;// Работа ПЧ Н2-3
175 | Авария ПЧ Н2-3 | 2 | 7 | IM7 | 221 | 6 |  | I_N2_3_FC_CRS | I 221.6 |  | N2_3_FC_CRS | : | BOOL; | // | Авария ПЧ Н2-3 | DGI.N2_3_FC_CRS := I_N2_3_FC_CRS;// Авария ПЧ Н2-3
176 | Включен байпас Н2-3 | 2 | 8 | IM7 | 221 | 7 |  | I_N2_3_BP | I 221.7 |  | N2_3_BP | : | BOOL; | // | Включен байпас Н2-3 | DGI.N2_3_BP := I_N2_3_BP;// Включен байпас Н2-3
177 | Верхний Аварийный уровень БР1 | 3 | 1 | IM7 | 222 | 0 |  | I_L_BR1_HH | I 222.0 |  | L_BR1_HH | : | BOOL; | // | Верхний Аварийный уровень БР1 | DGI.L_BR1_HH := I_L_BR1_HH;// Верхний Аварийный уровень БР1
178 | Нижний Аварийный уровень БР1 | 3 | 2 | IM7 | 222 | 1 |  | I_L_BR1_LL | I 222.1 |  | L_BR1_LL | : | BOOL; | // | Нижний Аварийный уровень БР1 | DGI.L_BR1_LL := I_L_BR1_LL;// Нижний Аварийный уровень БР1
179 | Наличие потока после Н2-1 | 3 | 3 | IM7 | 222 | 2 |  | I_F_afN2_1 | I 222.2 |  | F_afN2_1 | : | BOOL; | // | Наличие потока после Н2-1 | DGI.F_afN2_1 := I_F_afN2_1;// Наличие потока после Н2-1
180 | Наличие потока после Н2-3 | 3 | 4 | IM7 | 222 | 3 |  | I_F_afN2_3 | I 222.3 |  | F_afN2_3 | : | BOOL; | // | Наличие потока после Н2-3 | DGI.F_afN2_3 := I_F_afN2_3;// Наличие потока после Н2-3
181 | Кнопка Аварийный Стоп | 3 | 5 | IM7 | 222 | 4 |  | I_AO_IM7 | I 222.4 |  | AO_IM7 | : | BOOL; | // | Кнопка Аварийный Стоп | DGI.AO_IM7 := I_AO_IM7;// Кнопка Аварийный Стоп
182 | Автоматический режим | 3 | 6 | IM7 | 222 | 5 |  | I_AU_IM7 | I 222.5 |  | AU_IM7 | : | BOOL; | // | Автоматический режим | DGI.AU_IM7 := I_AU_IM7;// Автоматический режим
183 | Ручной режим | 3 | 7 | IM7 | 222 | 6 |  | I_MU_IM7 | I 222.6 |  | MU_IM7 | : | BOOL; | // | Ручной режим | DGI.MU_IM7 := I_MU_IM7;// Ручной режим
184 | Внутрення защита Н2.1 | 3 | 8 | IM7 | 222 | 7 |  | I_IntProtN2_1 | I 222.7 |  | IntProtN2_1 | : | BOOL; | // | Внутрення защита Н2.1 | DGI.IntProtN2_1 := I_IntProtN2_1;// Внутрення защита Н2.1
| Внутрення защита Н2.3 | [9 empty] | IntProtN2_3
185 | Открыта ЗЭ1-14 | 1 | 1 | IM8 | 223 | 0 |  | I_Z1_14_ON | I 223.0 |  | Z1_14_ON | : | BOOL; | // | Открыта ЗЭ1-14 | DGI.Z1_14_ON := I_Z1_14_ON;// Открыта ЗЭ1-14
186 | Закрыта ЗЭ1-14 | 1 | 2 | IM8 | 223 | 1 |  | I_Z1_14_OF | I 223.1 |  | Z1_14_OF | : | BOOL; | // | Закрыта ЗЭ1-14 | DGI.Z1_14_OF := I_Z1_14_OF;// Закрыта ЗЭ1-14
187 | Работа Мш2-2 | 1 | 3 | IM8 | 223 | 2 |  | I_M2_2_ON | I 223.2 |  | M2_2_ON | : | BOOL; | // | Работа Мш2-2 | DGI.M2_2_ON := I_M2_2_ON;// Работа Мш2-2
188 | Авария Мш2-2 | 1 | 4 | IM8 | 223 | 3 |  | I_M2_2_CRS | I 223.3 |  | M2_2_CRS | : | BOOL; | // | Авария Мш2-2 | DGI.M2_2_CRS := I_M2_2_CRS;// Авария Мш2-2
189 | Работа Мш2-4 | 1 | 5 | IM8 | 223 | 4 |  | I_M2_4_ON | I 223.4 |  | M2_4_ON | : | BOOL; | // | Работа Мш2-4 | DGI.M2_4_ON := I_M2_4_ON;// Работа Мш2-4
190 | Авария Мш2-4 | 1 | 6 | IM8 | 223 | 5 |  | I_M2_4_CRS | I 223.5 |  | M2_4_CRS | : | BOOL; | // | Авария Мш2-4 | DGI.M2_4_CRS := I_M2_4_CRS;// Авария Мш2-4
191 | Работа Н2-2 | 1 | 7 | IM8 | 223 | 6 |  | I_N2_2_ON | I 223.6 |  | N2_2_ON | : | BOOL; | // | Работа Н2-2 | DGI.N2_2_ON := I_N2_2_ON;// Работа Н2-2
192 | АварияН2-2 | 1 | 8 | IM8 | 223 | 7 |  | I_N2_2_CRS | I 223.7 |  | N2_2_CRS | : | BOOL; | // | АварияН2-2 | DGI.N2_2_CRS := I_N2_2_CRS;// АварияН2-2
193 | Работа ПЧ Н2-2 | 2 | 1 | IM8 | 224 | 0 |  | I_N2_2_FC_ON | I 224.0 |  | N2_2_FC_ON | : | BOOL; | // | Работа ПЧ Н2-2 | DGI.N2_2_FC_ON := I_N2_2_FC_ON;// Работа ПЧ Н2-2
194 | Авария ПЧ Н2-2 | 2 | 2 | IM8 | 224 | 1 |  | I_N2_2_FC_CRS | I 224.1 |  | N2_2_FC_CRS | : | BOOL; | // | Авария ПЧ Н2-2 | DGI.N2_2_FC_CRS := I_N2_2_FC_CRS;// Авария ПЧ Н2-2
195 | Включен байпас Н2-2 | 2 | 3 | IM8 | 224 | 2 |  | I_N2_2_BP | I 224.2 |  | N2_2_BP | : | BOOL; | // | Включен байпас Н2-2 | DGI.N2_2_BP := I_N2_2_BP;// Включен байпас Н2-2
196 | Работа Н2-4 | 2 | 4 | IM8 | 224 | 3 |  | I_N2_4_ON | I 224.3 |  | N2_4_ON | : | BOOL; | // | Работа Н2-4 | DGI.N2_4_ON := I_N2_4_ON;// Работа Н2-4
197 | АварияН2-4 | 2 | 5 | IM8 | 224 | 4 |  | I_N2_4_CRS | I 224.4 |  | N2_4_CRS | : | BOOL; | // | АварияН2-4 | DGI.N2_4_CRS := I_N2_4_CRS;// АварияН2-4
198 | Работа ПЧ Н2-4 | 2 | 6 | IM8 | 224 | 5 |  | I_N2_4_FC_ON | I 224.5 |  | N2_4_FC_ON | : | BOOL; | // | Работа ПЧ Н2-4 | DGI.N2_4_FC_ON := I_N2_4_FC_ON;// Работа ПЧ Н2-4
199 | Авария ПЧ Н2-4 | 2 | 7 | IM8 | 224 | 6 |  | I_N2_4_FC_CRS | I 224.6 |  | N2_4_FC_CRS | : | BOOL; | // | Авария ПЧ Н2-4 | DGI.N2_4_FC_CRS := I_N2_4_FC_CRS;// Авария ПЧ Н2-4
200 | Включен байпас Н2-4 | 2 | 8 | IM8 | 224 | 7 |  | I_N2_4_BP | I 224.7 |  | N2_4_BP | : | BOOL; | // | Включен байпас Н2-4 | DGI.N2_4_BP := I_N2_4_BP;// Включен байпас Н2-4
201 | Верхний Аварийный уровень БР2 | 3 | 1 | IM8 | 225 | 0 |  | I_L_BR2_HH | I 225.0 |  | L_BR2_HH | : | BOOL; | // | Верхний Аварийный уровень БР2 | DGI.L_BR2_HH := I_L_BR2_HH;// Верхний Аварийный уровень БР2
202 | Нижний Аварийный уровень БР2 | 3 | 2 | IM8 | 225 | 1 |  | I_L_BR2_LL | I 225.1 |  | L_BR2_LL | : | BOOL; | // | Нижний Аварийный уровень БР2 | DGI.L_BR2_LL := I_L_BR2_LL;// Нижний Аварийный уровень БР2
203 | Наличие потока после Н2-2 | 3 | 3 | IM8 | 225 | 2 |  | I_F_afN2_2 | I 225.2 |  | F_afN2_2 | : | BOOL; | // | Наличие потока после Н2-2 | DGI.F_afN2_2 := I_F_afN2_2;// Наличие потока после Н2-2
204 | Наличие потока после Н2-4 | 3 | 4 | IM8 | 225 | 3 |  | I_F_afN2_4 | I 225.3 |  | F_afN2_4 | : | BOOL; | // | Наличие потока после Н2-4 | DGI.F_afN2_4 := I_F_afN2_4;// Наличие потока после Н2-4
205 | Кнопка Аварийный Стоп | 3 | 5 | IM8 | 225 | 4 |  | I_AO_IM8 | I 225.4 |  | AO_IM8 | : | BOOL; | // | Кнопка Аварийный Стоп | DGI.AO_IM8 := I_AO_IM8;// Кнопка Аварийный Стоп
206 | Ручной режим | 3 | 6 | IM8 | 225 | 5 |  | I_MU_IM8 | I 225.5 |  | MU_IM8 | : | BOOL; | // | Ручной режим | DGI.MU_IM8 := I_MU_IM8;// Ручной режим
207 | Автоматический режим | 3 | 7 | IM8 | 225 | 6 |  | I_AU_IM8 | I 225.6 |  | AU_IM8 | : | BOOL; | // | Автоматический режим | DGI.AU_IM8 := I_AU_IM8;// Автоматический режим
208 | Внутрення защита Н2.2 | 3 | 8 | IM8 | 225 | 7 |  | I_IntProtN2_2 | I 225.7 |  | IntProtN2_2 | : | BOOL; | // | Внутрення защита Н2.2 | DGI.IntProtN2_2 := I_IntProtN2_2;// Внутрення защита Н2.2
| Внутрення защита Н2.4 | [9 empty] | IntProtN2_4
209 | Работа КРЛ4-1 | 1 | 1 | IM9 | 226 | 0 |  | I_K4_1_ON | I 226.0 |  | K4_1_ON | : | BOOL; | // | Работа КРЛ4-1 | DGI.K4_1_ON := I_K4_1_ON;// Работа КРЛ4-1
210 | Авария КРЛ4-1 | 1 | 2 | IM9 | 226 | 1 |  | I_K4_1_CRS | I 226.1 |  | K4_1_CRS | : | BOOL; | // | Авария КРЛ4-1 | DGI.K4_1_CRS := I_K4_1_CRS;// Авария КРЛ4-1
211 | Работа ПЧ КРЛ4-1 | 1 | 3 | IM9 | 226 | 2 |  | I_K4_1_FC_ON | I 226.2 |  | K4_1_FC_ON | : | BOOL; | // | Работа ПЧ КРЛ4-1 | DGI.K4_1_FC_ON := I_K4_1_FC_ON;// Работа ПЧ КРЛ4-1
212 | Авария ПЧ КРЛ4-1 | 1 | 4 | IM9 | 226 | 3 |  | I_K4_1_FC_CRS | I 226.3 |  | K4_1_FC_CRS | : | BOOL; | // | Авария ПЧ КРЛ4-1 | DGI.K4_1_FC_CRS := I_K4_1_FC_CRS;// Авария ПЧ КРЛ4-1
213 | Включен байпас КРЛ4-1 | 1 | 5 | IM9 | 226 | 4 |  | I_K4_1_BP | I 226.4 |  | K4_1_BP | : | BOOL; | // | Включен байпас КРЛ4-1 | DGI.K4_1_BP := I_K4_1_BP;// Включен байпас КРЛ4-1
214 | Работа Н4-1 | 1 | 6 | IM9 | 226 | 5 |  | I_N4_1_ON | I 226.5 |  | N4_1_ON | : | BOOL; | // | Работа Н4-1 | DGI.N4_1_ON := I_N4_1_ON;// Работа Н4-1
215 | Авария Н4-1 | 1 | 7 | IM9 | 226 | 6 |  | I_N4_1_CRS | I 226.6 |  | N4_1_CRS | : | BOOL; | // | Авария Н4-1 | DGI.N4_1_CRS := I_N4_1_CRS;// Авария Н4-1
216 | Работа ПЧ Н4-1 | 1 | 8 | IM9 | 226 | 7 |  | I_N4_1_FC_ON | I 226.7 |  | N4_1_FC_ON | : | BOOL; | // | Работа ПЧ Н4-1 | DGI.N4_1_FC_ON := I_N4_1_FC_ON;// Работа ПЧ Н4-1
217 | Авария ПЧ Н4-1 | 2 | 1 | IM9 | 227 | 0 |  | I_N4_1_FC_CRS | I 227.0 |  | N4_1_FC_CRS | : | BOOL; | // | Авария ПЧ Н4-1 | DGI.N4_1_FC_CRS := I_N4_1_FC_CRS;// Авария ПЧ Н4-1
218 | Включен байпас Н4-1 | 2 | 2 | IM9 | 227 | 1 |  | I_N4_1_BP | I 227.1 |  | N4_1_BP | : | BOOL; | // | Включен байпас Н4-1 | DGI.N4_1_BP := I_N4_1_BP;// Включен байпас Н4-1
219 | Работа Н4-3 | 2 | 3 | IM9 | 227 | 2 |  | I_N4_3_ON | I 227.2 |  | N4_3_ON | : | BOOL; | // | Работа Н4-3 | DGI.N4_3_ON := I_N4_3_ON;// Работа Н4-3
220 | Авария Н4-3 | 2 | 4 | IM9 | 227 | 3 |  | I_N4_3_CRS | I 227.3 |  | N4_3_CRS | : | BOOL; | // | Авария Н4-3 | DGI.N4_3_CRS := I_N4_3_CRS;// Авария Н4-3
221 | Работа ПЧ Н4-3 | 2 | 5 | IM9 | 227 | 4 |  | I_N4_3_FC_ON | I 227.4 |  | N4_3_FC_ON | : | BOOL; | // | Работа ПЧ Н4-3 | DGI.N4_3_FC_ON := I_N4_3_FC_ON;// Работа ПЧ Н4-3
222 | Авария ПЧ Н4-3 | 2 | 6 | IM9 | 227 | 5 |  | I_N4_3_FC_CRS | I 227.5 |  | N4_3_FC_CRS | : | BOOL; | // | Авария ПЧ Н4-3 | DGI.N4_3_FC_CRS := I_N4_3_FC_CRS;// Авария ПЧ Н4-3
223 | Включен байпас Н4-3 | 2 | 7 | IM9 | 227 | 6 |  | I_N4_3_BP | I 227.6 |  | N4_3_BP | : | BOOL; | // | Включен байпас Н4-3 | DGI.N4_3_BP := I_N4_3_BP;// Включен байпас Н4-3
224 | Кнопка Аварийный Стоп | 2 | 8 | IM9 | 227 | 7 |  | I_AO_IM9 | I 227.7 |  | AO_IM9 | : | BOOL; | // | Кнопка Аварийный Стоп | DGI.AO_IM9 := I_AO_IM9;// Кнопка Аварийный Стоп
225 | Ручной режим | 3 | 1 | IM9 | 228 | 0 |  | I_MU_IM9 | I 228.0 |  | MU_IM9 | : | BOOL; | // | Ручной режим | DGI.MU_IM9 := I_MU_IM9;// Ручной режим
226 | Автоматический режим | 3 | 2 | IM9 | 228 | 1 |  | I_AU_IM9 | I 228.1 |  | AU_IM9 | : | BOOL; | // | Автоматический режим | DGI.AU_IM9 := I_AU_IM9;// Автоматический режим
| P | 3 | 3 | IM9
| P | 3 | 4 | IM9
| P | 3 | 5 | IM9
| P | 3 | 6 | IM9
| P | 3 | 7 | IM9
| P | 3 | 8 | IM9
227 | Наличие воды в сливном трубопроводе АУФ1 | 1 | 1 | AUF1 | 144 | 0 |  | I_F_drUF1 | I 144.0 |  | F_drUF1 | : | BOOL; | // | Наличие воды в сливном трубопроводе АУФ1 | DGI.F_drUF1 := I_F_drUF1;// Наличие воды в сливном трубопроводе АУФ1
228 | P | 1 | 2 | AUF1 | 144 | 1 |  | I_ | I 144.1 |  |  | : | BOOL; | // | P | DGI. := I_;// P
229 | ЗЭ4-1 открыта | 1 | 3 | AUF1 | 144 | 2 |  | I_Z4_1_ON | I 144.2 |  | Z4_1_ON | : | BOOL; | // | ЗЭ4-1 открыта | DGI.Z4_1_ON := I_Z4_1_ON;// ЗЭ4-1 открыта
230 | ЗЭ4-1 закрыта | 1 | 4 | AUF1 | 144 | 3 |  | I_Z4_1_OF | I 144.3 |  | Z4_1_OF | : | BOOL; | // | ЗЭ4-1 закрыта | DGI.Z4_1_OF := I_Z4_1_OF;// ЗЭ4-1 закрыта
231 | ЗЭ4-5 открыта | 2 | 1 | AUF1 | 145 | 0 |  | I_Z4_5_ON | I 145.0 |  | Z4_5_ON | : | BOOL; | // | ЗЭ4-5 открыта | DGI.Z4_5_ON := I_Z4_5_ON;// ЗЭ4-5 открыта
232 | ЗЭ4-5 закрыта | 2 | 2 | AUF1 | 145 | 1 |  | I_Z4_5_OF | I 145.1 |  | Z4_5_OF | : | BOOL; | // | ЗЭ4-5 закрыта | DGI.Z4_5_OF := I_Z4_5_OF;// ЗЭ4-5 закрыта
233 | 11-03 открыта | 2 | 3 | AUF1 | 145 | 2 |  | I_Z11_03_ON | I 145.2 |  | Z11_03_ON | : | BOOL; | // | 11-03 открыта | DGI.Z11_03_ON := I_Z11_03_ON;// 11-03 открыта
234 | 11-03 закрыта | 2 | 4 | AUF1 | 145 | 3 |  | I_Z11_03_OF | I 145.3 |  | Z11_03_OF | : | BOOL; | // | 11-03 закрыта | DGI.Z11_03_OF := I_Z11_03_OF;// 11-03 закрыта
235 | ЗЭ4-3 открыта | 3 | 1 | AUF1 | 146 | 0 |  | I_Z4_3_ON | I 146.0 |  | Z4_3_ON | : | BOOL; | // | ЗЭ4-3 открыта | DGI.Z4_3_ON := I_Z4_3_ON;// ЗЭ4-3 открыта
236 | ЗЭ4-3 закрыта | 3 | 2 | AUF1 | 146 | 1 |  | I_Z4_3_OF | I 146.1 |  | Z4_3_OF | : | BOOL; | // | ЗЭ4-3 закрыта | DGI.Z4_3_OF := I_Z4_3_OF;// ЗЭ4-3 закрыта
237 | 11-05 открыта | 3 | 3 | AUF1 | 146 | 2 |  | I_Z11_05_ON | I 146.2 |  | Z11_05_ON | : | BOOL; | // | 11-05 открыта | DGI.Z11_05_ON := I_Z11_05_ON;// 11-05 открыта
238 | 11-05 закрыта | 3 | 4 | AUF1 | 146 | 3 |  | I_Z11_05_OF | I 146.3 |  | Z11_05_OF | : | BOOL; | // | 11-05 закрыта | DGI.Z11_05_OF := I_Z11_05_OF;// 11-05 закрыта
239 | 11-06 открыта | 4 | 1 | AUF1 | 147 | 0 |  | I_Z11_06_ON | I 147.0 |  | Z11_06_ON | : | BOOL; | // | 11-06 открыта | DGI.Z11_06_ON := I_Z11_06_ON;// 11-06 открыта
240 | 11-06 закрыта | 4 | 2 | AUF1 | 147 | 1 |  | I_Z11_06_OF | I 147.1 |  | Z11_06_OF | : | BOOL; | // | 11-06 закрыта | DGI.Z11_06_OF := I_Z11_06_OF;// 11-06 закрыта
241 | 11-07 открыта | 4 | 3 | AUF1 | 147 | 2 |  | I_Z11_07_ON | I 147.2 |  | Z11_07_ON | : | BOOL; | // | 11-07 открыта | DGI.Z11_07_ON := I_Z11_07_ON;// 11-07 открыта
242 | 11-07 закрыта | 4 | 4 | AUF1 | 147 | 3 |  | I_Z11_07_OF | I 147.3 |  | Z11_07_OF | : | BOOL; | // | 11-07 закрыта | DGI.Z11_07_OF := I_Z11_07_OF;// 11-07 закрыта
243 | P | 5 | 1 | AUF1 | 148 | 0 |  | I_ | I 148.0 |  |  | : | BOOL; | // | P | DGI. := I_;// P
244 | P | 5 | 2 | AUF1 | 148 | 1 |  | I_ | I 148.1 |  |  | : | BOOL; | // | P | DGI. := I_;// P
245 | АО блока 1 | 5 | 3 | AUF1 | 148 | 2 |  | I_AO1 | I 148.2 |  | AO1 | : | BOOL; | // | АО блока 1 | DGI.AO1 := I_AO1;// АО блока 1
246 | Низкое давление воздуха клапанов АУФ1 | 5 | 4 | AUF1 | 148 | 3 |  | I_P_pnevmo1_LL | I 148.3 |  | P_pnevmo1_LL | : | BOOL; | // | Низкое давление воздуха клапанов АУФ1 | DGI.P_pnevmo1_LL := I_P_pnevmo1_LL;// Низкое давление воздуха клапанов АУФ1
249 | Работа КРЛ4-2 | 1 | 1 | IM10 | 226 | 0 |  | I_K4_2_ON | I 226.0 |  | K4_2_ON | : | BOOL; | // | Работа КРЛ4-2 | DGI.K4_2_ON := I_K4_2_ON;// Работа КРЛ4-2
250 | Авария КРЛ4-2 | 1 | 2 | IM10 | 226 | 1 |  | I_K4_2_CRS | I 226.1 |  | K4_2_CRS | : | BOOL; | // | Авария КРЛ4-2 | DGI.K4_2_CRS := I_K4_2_CRS;// Авария КРЛ4-2
251 | Работа ПЧ КРЛ4-2 | 1 | 3 | IM10 | 226 | 2 |  | I_K4_2_FC_ON | I 226.2 |  | K4_2_FC_ON | : | BOOL; | // | Работа ПЧ КРЛ4-2 | DGI.K4_2_FC_ON := I_K4_2_FC_ON;// Работа ПЧ КРЛ4-2
252 | Авария ПЧ КРЛ4-2 | 1 | 4 | IM10 | 226 | 3 |  | I_K4_2_FC_CRS | I 226.3 |  | K4_2_FC_CRS | : | BOOL; | // | Авария ПЧ КРЛ4-2 | DGI.K4_2_FC_CRS := I_K4_2_FC_CRS;// Авария ПЧ КРЛ4-2
253 | Включен байпас КРЛ4-2 | 1 | 5 | IM10 | 226 | 4 |  | I_K4_2_BP | I 226.4 |  | K4_2_BP | : | BOOL; | // | Включен байпас КРЛ4-2 | DGI.K4_2_BP := I_K4_2_BP;// Включен байпас КРЛ4-2
254 | Работа Н4-2 | 1 | 6 | IM10 | 226 | 5 |  | I_N4_2_ON | I 226.5 |  | N4_2_ON | : | BOOL; | // | Работа Н4-2 | DGI.N4_2_ON := I_N4_2_ON;// Работа Н4-2
255 | Авария Н4-2 | 1 | 7 | IM10 | 226 | 6 |  | I_N4_2_CRS | I 226.6 |  | N4_2_CRS | : | BOOL; | // | Авария Н4-2 | DGI.N4_2_CRS := I_N4_2_CRS;// Авария Н4-2
256 | Работа ПЧ Н4-2 | 1 | 8 | IM10 | 226 | 7 |  | I_N4_2_FC_ON | I 226.7 |  | N4_2_FC_ON | : | BOOL; | // | Работа ПЧ Н4-2 | DGI.N4_2_FC_ON := I_N4_2_FC_ON;// Работа ПЧ Н4-2
257 | Авария ПЧ Н4-2 | 2 | 1 | IM10 | 227 | 0 |  | I_N4_2_FC_CRS | I 227.0 |  | N4_2_FC_CRS | : | BOOL; | // | Авария ПЧ Н4-2 | DGI.N4_2_FC_CRS := I_N4_2_FC_CRS;// Авария ПЧ Н4-2
258 | Включен байпас Н4-2 | 2 | 2 | IM10 | 227 | 1 |  | I_N4_2_BP | I 227.1 |  | N4_2_BP | : | BOOL; | // | Включен байпас Н4-2 | DGI.N4_2_BP := I_N4_2_BP;// Включен байпас Н4-2
259 | Работа Н4-4 | 2 | 3 | IM10 | 227 | 2 |  | I_N4_4_ON | I 227.2 |  | N4_4_ON | : | BOOL; | // | Работа Н4-4 | DGI.N4_4_ON := I_N4_4_ON;// Работа Н4-4
260 | Авария Н4-4 | 2 | 4 | IM10 | 227 | 3 |  | I_N4_4_CRS | I 227.3 |  | N4_4_CRS | : | BOOL; | // | Авария Н4-4 | DGI.N4_4_CRS := I_N4_4_CRS;// Авария Н4-4
261 | Работа ПЧ Н4-4 | 2 | 5 | IM10 | 227 | 4 |  | I_N4_4_FC_ON | I 227.4 |  | N4_4_FC_ON | : | BOOL; | // | Работа ПЧ Н4-4 | DGI.N4_4_FC_ON := I_N4_4_FC_ON;// Работа ПЧ Н4-4
262 | Авария ПЧ Н4-4 | 2 | 6 | IM10 | 227 | 5 |  | I_N4_4_FC_CRS | I 227.5 |  | N4_4_FC_CRS | : | BOOL; | // | Авария ПЧ Н4-4 | DGI.N4_4_FC_CRS := I_N4_4_FC_CRS;// Авария ПЧ Н4-4
263 | Включен байпас Н4-4 | 2 | 7 | IM10 | 227 | 6 |  | I_N4_4_BP | I 227.6 |  | N4_4_BP | : | BOOL; | // | Включен байпас Н4-4 | DGI.N4_4_BP := I_N4_4_BP;// Включен байпас Н4-4
264 | Кнопка Аварийный Стоп | 2 | 8 | IM10 | 227 | 7 |  | I_AO_IM10 | I 227.7 |  | AO_IM10 | : | BOOL; | // | Кнопка Аварийный Стоп | DGI.AO_IM10 := I_AO_IM10;// Кнопка Аварийный Стоп
265 | Ручной режим | 3 | 1 | IM10 | 228 | 0 |  | I_MU_IM10 | I 228.0 |  | MU_IM10 | : | BOOL; | // | Ручной режим | DGI.MU_IM10 := I_MU_IM10;// Ручной режим
266 | Автоматический режим | 3 | 2 | IM10 | 228 | 1 |  | I_AU_IM10 | I 228.1 |  | AU_IM10 | : | BOOL; | // | Автоматический режим | DGI.AU_IM10 := I_AU_IM10;// Автоматический режим
| P | 3 | 3 | IM10 | 228
| P | 3 | 4 | IM10 | 228
| P | 3 | 5 | IM10 | 228
| P | 3 | 6 | IM10 | 228
| P | 3 | 7 | IM10 | 228
| P | 3 | 8 | IM10 | 228
267 | Наличие воды в сливном трубопроводе АУФ2 | 1 | 1 | AUF2 | 149 | 0 |  | I_F_drUF2 | I 149.0 |  | F_drUF2 | : | BOOL; | // | Наличие воды в сливном трубопроводе АУФ2 | DGI.F_drUF2 := I_F_drUF2;// Наличие воды в сливном трубопроводе АУФ2
268 | P | 1 | 2 | AUF2 | 149 | 1 |  | I_ | I 149.1 |  |  | : | BOOL; | // | P | DGI. := I_;// P
269 | ЗЭ4-2 открыта | 1 | 3 | AUF2 | 149 | 2 |  | I_Z4_2_ON | I 149.2 |  | Z4_2_ON | : | BOOL; | // | ЗЭ4-2 открыта | DGI.Z4_2_ON := I_Z4_2_ON;// ЗЭ4-2 открыта
270 | ЗЭ4-2 закрыта | 1 | 4 | AUF2 | 149 | 3 |  | I_Z4_2_OF | I 149.3 |  | Z4_2_OF | : | BOOL; | // | ЗЭ4-2 закрыта | DGI.Z4_2_OF := I_Z4_2_OF;// ЗЭ4-2 закрыта
271 | ЗЭ4-6 открыта | 2 | 1 | AUF2 | 150 | 0 |  | I_Z4_6_ON | I 150.0 |  | Z4_6_ON | : | BOOL; | // | ЗЭ4-6 открыта | DGI.Z4_6_ON := I_Z4_6_ON;// ЗЭ4-6 открыта
272 | ЗЭ4-6 закрыта | 2 | 2 | AUF2 | 150 | 1 |  | I_Z4_6_OF | I 150.1 |  | Z4_6_OF | : | BOOL; | // | ЗЭ4-6 закрыта | DGI.Z4_6_OF := I_Z4_6_OF;// ЗЭ4-6 закрыта
273 | 12-03 открыта | 2 | 3 | AUF2 | 150 | 2 |  | I_Z12_03_ON | I 150.2 |  | Z12_03_ON | : | BOOL; | // | 12-03 открыта | DGI.Z12_03_ON := I_Z12_03_ON;// 12-03 открыта
274 | 12-03 закрыта | 2 | 4 | AUF2 | 150 | 3 |  | I_Z12_03_OF | I 150.3 |  | Z12_03_OF | : | BOOL; | // | 12-03 закрыта | DGI.Z12_03_OF := I_Z12_03_OF;// 12-03 закрыта
275 | ЗЭ4-4 открыта | 3 | 1 | AUF2 | 151 | 0 |  | I_Z4_4_ON | I 151.0 |  | Z4_4_ON | : | BOOL; | // | ЗЭ4-4 открыта | DGI.Z4_4_ON := I_Z4_4_ON;// ЗЭ4-4 открыта
276 | ЗЭ4-4 закрыта | 3 | 2 | AUF2 | 151 | 1 |  | I_Z4_4_OF | I 151.1 |  | Z4_4_OF | : | BOOL; | // | ЗЭ4-4 закрыта | DGI.Z4_4_OF := I_Z4_4_OF;// ЗЭ4-4 закрыта
277 | 12-05 открыта | 3 | 3 | AUF2 | 151 | 2 |  | I_Z12_05_ON | I 151.2 |  | Z12_05_ON | : | BOOL; | // | 12-05 открыта | DGI.Z12_05_ON := I_Z12_05_ON;// 12-05 открыта
278 | 12-05 закрыта | 3 | 4 | AUF2 | 151 | 3 |  | I_Z12_05_OF | I 151.3 |  | Z12_05_OF | : | BOOL; | // | 12-05 закрыта | DGI.Z12_05_OF := I_Z12_05_OF;// 12-05 закрыта
279 | 12-06 закрыта | 4 | 1 | AUF2 | 152 | 0 |  | I_Z12_06_OF | I 152.0 |  | Z12_06_OF | : | BOOL; | // | 12-06 закрыта | DGI.Z12_06_OF := I_Z12_06_OF;// 12-06 закрыта
280 | 12-06 открыта | 4 | 2 | AUF2 | 152 | 1 |  | I_Z12_06_ON | I 152.1 |  | Z12_06_ON | : | BOOL; | // | 12-06 открыта | DGI.Z12_06_ON := I_Z12_06_ON;// 12-06 открыта
281 | 12-07 закрыта | 4 | 3 | AUF2 | 152 | 2 |  | I_Z12_07_OF | I 152.2 |  | Z12_07_OF | : | BOOL; | // | 12-07 закрыта | DGI.Z12_07_OF := I_Z12_07_OF;// 12-07 закрыта
282 | 12-07 открыта | 4 | 4 | AUF2 | 152 | 3 |  | I_Z12_07_ON | I 152.3 |  | Z12_07_ON | : | BOOL; | // | 12-07 открыта | DGI.Z12_07_ON := I_Z12_07_ON;// 12-07 открыта
283 | P | 5 | 1 | AUF2 | 153 | 0 |  | I_ | I 153.0 |  |  | : | BOOL; | // | P | DGI. := I_;// P
284 | P | 5 | 2 | AUF2 | 153 | 1 |  | I_ | I 153.1 |  |  | : | BOOL; | // | P | DGI. := I_;// P
285 | АО блока 2 | 5 | 3 | AUF2 | 153 | 2 |  | I_AO2 | I 153.2 |  | AO2 | : | BOOL; | // | АО блока 2 | DGI.AO2 := I_AO2;// АО блока 2
286 | Низкое давление воздуха клапанов АУФ2 | 5 | 4 | AUF2 | 153 | 3 |  | I_P_pnevmo2_LL | I 153.3 |  | P_pnevmo2_LL | : | BOOL; | // | Низкое давление воздуха клапанов АУФ2 | DGI.P_pnevmo2_LL := I_P_pnevmo2_LL;// Низкое давление воздуха клапанов АУФ2
289 | Работа Н4-5 | 1 | 1 | IM11 | 234 | 0 |  | I_N4_5_ON | I 234.0 |  | N4_5_ON | : | BOOL; | // | Работа Н4-5 | DGI.N4_5_ON := I_N4_5_ON;// Работа Н4-5
290 | Авария Н4-5 | 1 | 2 | IM11 | 234 | 1 |  | I_N4_5_CRS | I 234.1 |  | N4_5_CRS | : | BOOL; | // | Авария Н4-5 | DGI.N4_5_CRS := I_N4_5_CRS;// Авария Н4-5
291 | Работа ПЧ Н4-5 | 1 | 3 | IM11 | 234 | 2 |  | I_N4_5_FC_ON | I 234.2 |  | N4_5_FC_ON | : | BOOL; | // | Работа ПЧ Н4-5 | DGI.N4_5_FC_ON := I_N4_5_FC_ON;// Работа ПЧ Н4-5
292 | Авария ПЧ Н4-5 | 1 | 4 | IM11 | 234 | 3 |  | I_N4_5_FC_CRS | I 234.3 |  | N4_5_FC_CRS | : | BOOL; | // | Авария ПЧ Н4-5 | DGI.N4_5_FC_CRS := I_N4_5_FC_CRS;// Авария ПЧ Н4-5
293 | Включен байпас Н4-5 | 1 | 5 | IM11 | 234 | 4 |  | I_N4_5_BP | I 234.4 |  | N4_5_BP | : | BOOL; | // | Включен байпас Н4-5 | DGI.N4_5_BP := I_N4_5_BP;// Включен байпас Н4-5
294 | Работа Мв4-1 | 1 | 6 | IM11 | 234 | 5 |  | I_MV4_1_ON | I 234.5 |  | MV4_1_ON | : | BOOL; | // | Работа Мв4-1 | DGI.MV4_1_ON := I_MV4_1_ON;// Работа Мв4-1
295 | Авария Мв4-1 | 1 | 7 | IM11 | 234 | 6 |  | I_MV4_1_CRS | I 234.6 |  | MV4_1_CRS | : | BOOL; | // | Авария Мв4-1 | DGI.MV4_1_CRS := I_MV4_1_CRS;// Авария Мв4-1
296 | Работа Мв4-2 | 1 | 8 | IM11 | 234 | 7 |  | I_MV4_2_ON | I 234.7 |  | MV4_2_ON | : | BOOL; | // | Работа Мв4-2 | DGI.MV4_2_ON := I_MV4_2_ON;// Работа Мв4-2
297 | Авария Мв4-2 | 2 | 1 | IM11 | 235 | 0 |  | I_MV4_2_CRS | I 235.0 |  | MV4_2_CRS | : | BOOL; | // | Авария Мв4-2 | DGI.MV4_2_CRS := I_MV4_2_CRS;// Авария Мв4-2
298 | Нижний аварийный уровень ЕП1-1 | 2 | 2 | IM11 | 235 | 1 |  | I_L_EP1_1_LL | I 235.1 |  | L_EP1_1_LL | : | BOOL; | // | Нижний аварийный уровень ЕП1-1 | DGI.L_EP1_1_LL := I_L_EP1_1_LL;// Нижний аварийный уровень ЕП1-1
299 | Верхний аварийный уровень ЕП1-1 | 2 | 3 | IM11 | 235 | 2 |  | I_L_EP1_1_HH | I 235.2 |  | L_EP1_1_HH | : | BOOL; | // | Верхний аварийный уровень ЕП1-1 | DGI.L_EP1_1_HH := I_L_EP1_1_HH;// Верхний аварийный уровень ЕП1-1
300 | Пополнить реагенты СД4-1 | 2 | 4 | IM11 | 235 | 3 |  | I_L_ER4_1_L | I 235.3 |  | L_ER4_1_L | : | BOOL; | // | Пополнить реагенты СД4-1 | DGI.L_ER4_1_L := I_L_ER4_1_L;// Пополнить реагенты СД4-1
301 | Пополнить реагенты СД4-2 | 2 | 5 | IM11 | 235 | 4 |  | I_L_ER4_2_L | I 235.4 |  | L_ER4_2_L | : | BOOL; | // | Пополнить реагенты СД4-2 | DGI.L_ER4_2_L := I_L_ER4_2_L;// Пополнить реагенты СД4-2
302 | Сухой ход СД4-1 | 2 | 6 | IM11 | 235 | 5 |  | I_L_ER4_1_LL | I 235.5 |  | L_ER4_1_LL | : | BOOL; | // | Сухой ход СД4-1 | DGI.L_ER4_1_LL := I_L_ER4_1_LL;// Сухой ход СД4-1
303 | Сухой ход СД4-2 | 2 | 7 | IM11 | 235 | 6 |  | I_L_ER4_2_LL | I 235.6 |  | L_ER4_2_LL | : | BOOL; | // | Сухой ход СД4-2 | DGI.L_ER4_2_LL := I_L_ER4_2_LL;// Сухой ход СД4-2
304 | Работа НД4-1 | 2 | 8 | IM11 | 235 | 7 |  | I_ND4_1_ON | I 235.7 |  | ND4_1_ON | : | BOOL; | // | Работа НД4-1 | DGI.ND4_1_ON := I_ND4_1_ON;// Работа НД4-1
305 | Авария НД4-1 | 3 | 1 | IM11 | 236 | 0 |  | I_ND4_1_CRS | I 236.0 |  | ND4_1_CRS | : | BOOL; | // | Авария НД4-1 | DGI.ND4_1_CRS := I_ND4_1_CRS;// Авария НД4-1
306 | Работа ПЧ НД4-1 | 3 | 2 | IM11 | 236 | 1 |  | I_ND4_1_FC_ON | I 236.1 |  | ND4_1_FC_ON | : | BOOL; | // | Работа ПЧ НД4-1 | DGI.ND4_1_FC_ON := I_ND4_1_FC_ON;// Работа ПЧ НД4-1
307 | Авария ПЧ НД4-1 | 3 | 3 | IM11 | 236 | 2 |  | I_ND4_1_FC_CRS | I 236.2 |  | ND4_1_FC_CRS | : | BOOL; | // | Авария ПЧ НД4-1 | DGI.ND4_1_FC_CRS := I_ND4_1_FC_CRS;// Авария ПЧ НД4-1
308 | Включен байпас НД4-1 | 3 | 4 | IM11 | 236 | 3 |  | I_ND4_1_BP | I 236.3 |  | ND4_1_BP | : | BOOL; | // | Включен байпас НД4-1 | DGI.ND4_1_BP := I_ND4_1_BP;// Включен байпас НД4-1
309 | Работа НД4-2 | 3 | 5 | IM11 | 236 | 4 |  | I_ND4_2_ON | I 236.4 |  | ND4_2_ON | : | BOOL; | // | Работа НД4-2 | DGI.ND4_2_ON := I_ND4_2_ON;// Работа НД4-2
310 | Авария НД4-2 | 3 | 6 | IM11 | 236 | 5 |  | I_ND4_2_CRS | I 236.5 |  | ND4_2_CRS | : | BOOL; | // | Авария НД4-2 | DGI.ND4_2_CRS := I_ND4_2_CRS;// Авария НД4-2
311 | Работа ПЧ НД4-2 | 3 | 7 | IM11 | 236 | 6 |  | I_ND4_2_FC_ON | I 236.6 |  | ND4_2_FC_ON | : | BOOL; | // | Работа ПЧ НД4-2 | DGI.ND4_2_FC_ON := I_ND4_2_FC_ON;// Работа ПЧ НД4-2
312 | Авария ПЧ НД4-2 | 3 | 8 | IM11 | 236 | 7 |  | I_ND4_2_FC_CRS | I 236.7 |  | ND4_2_FC_CRS | : | BOOL; | // | Авария ПЧ НД4-2 | DGI.ND4_2_FC_CRS := I_ND4_2_FC_CRS;// Авария ПЧ НД4-2
313 | Включен байпас НД4-2 | 4 | 1 | IM11 | 237 | 0 |  | I_ND4_2_BP | I 237.0 |  | ND4_2_BP | : | BOOL; | // | Включен байпас НД4-2 | DGI.ND4_2_BP := I_ND4_2_BP;// Включен байпас НД4-2
314 | Автоматический режим | 4 | 2 | IM11 | 237 | 1 |  | I_AU_IM11 | I 237.1 |  | AU_IM11 | : | BOOL; | // | Автоматический режим | DGI.AU_IM11 := I_AU_IM11;// Автоматический режим
315 | Ручной режим | 4 | 3 | IM11 | 237 | 2 |  | I_MU_IM11 | I 237.2 |  | MU_IM11 | : | BOOL; | // | Ручной режим | DGI.MU_IM11 := I_MU_IM11;// Ручной режим
316 | Кнопка Аварийный стоп | 4 | 4 | IM11 | 237 | 3 |  | I_AO_IM11 | I 237.3 |  | AO_IM11 | : | BOOL; | // | Кнопка Аварийный стоп | DGI.AO_IM11 := I_AO_IM11;// Кнопка Аварийный стоп
317 | Р | 4 | 5 | IM11 | 237 | 4 |  | I_237_4 | I 237.4 |  | 237_4 | : | BOOL; | // | Р | DGI.237_4 := I_237_4;// Р
318 | Р | 4 | 6 | IM11 | 237 | 5 |  | I_237_5 | I 237.5 |  | 237_5 | : | BOOL; | // | Р | DGI.237_5 := I_237_5;// Р
319 | Р | 4 | 7 | IM11 | 237 | 6 |  | I_237_6 | I 237.6 |  | 237_6 | : | BOOL; | // | Р | DGI.237_6 := I_237_6;// Р
320 | Р | 4 | 8 | IM11 | 237 | 7 |  | I_237_7 | I 237.7 |  | 237_7 | : | BOOL; | // | Р | DGI.237_7 := I_237_7;// Р
321 | Работа Н4-6 | 1 | 1 | IM12 | 238 | 0 |  | I_N4_6_ON | I 238.0 |  | N4_6_ON | : | BOOL; | // | Работа Н4-6 | DGI.N4_6_ON := I_N4_6_ON;// Работа Н4-6
322 | Авария Н4-6 | 1 | 2 | IM12 | 238 | 1 |  | I_N4_6_CRS | I 238.1 |  | N4_6_CRS | : | BOOL; | // | Авария Н4-6 | DGI.N4_6_CRS := I_N4_6_CRS;// Авария Н4-6
323 | Сухой ход Н4-6 | 1 | 3 | IM12 | 238 | 2 |  | I_L_PR_LL | I 238.2 |  | L_PR_LL | : | BOOL; | // | Сухой ход Н4-6 | DGI.L_PR_LL := I_L_PR_LL;// Сухой ход Н4-6
324 | Верхний уровень ПР | 1 | 4 | IM12 | 238 | 3 |  | I_L_PR_H | I 238.3 |  | L_PR_H | : | BOOL; | // | Верхний уровень ПР | DGI.L_PR_H := I_L_PR_H;// Верхний уровень ПР
325 | Аварийный верхний уровень ПР | 1 | 5 | IM12 | 238 | 4 |  | I_L_PR_HH | I 238.4 |  | L_PR_HH | : | BOOL; | // | Аварийный верхний уровень ПР | DGI.L_PR_HH := I_L_PR_HH;// Аварийный верхний уровень ПР
326 | Ручной режим | 1 | 6 | IM12 | 238 | 5 |  | I_MU_IM12 | I 238.5 |  | MU_IM12 | : | BOOL; | // | Ручной режим | DGI.MU_IM12 := I_MU_IM12;// Ручной режим
327 | Автоматический режим | 1 | 7 | IM12 | 238 | 6 |  | I_AU_IM12 | I 238.6 |  | AU_IM12 | : | BOOL; | // | Автоматический режим | DGI.AU_IM12 := I_AU_IM12;// Автоматический режим
328 | Внутрення защита Н4.6 | 1 | 8 | IM12 | 238 | 7 |  | I_IntProtN4_6 | I 238.7 |  | IntProtN4_6 | : | BOOL; | // | Внутрення защита Н4.6 | DGI.IntProtN4_6 := I_IntProtN4_6;// Внутрення защита Н4.6
| Кнопка Аварийный стоп | [9 empty] | AO_IM12
329 | Работа Н6-1 | 1 | 1 | IM13 | 239 | 0 | 2_21 | I_N6_1_ON | I 239.0 |  | N6_1_ON | : | BOOL; | // | Работа Н6-1 | DGI.N6_1_ON := I_N6_1_ON;// Работа Н6-1
330 | Авария Н6-1 | 1 | 2 | IM13 | 239 | 1 | 2_21 | I_N6_1_CRS | I 239.1 |  | N6_1_CRS | : | BOOL; | // | Авария Н6-1 | DGI.N6_1_CRS := I_N6_1_CRS;// Авария Н6-1
331 | Наличие потока после Н6-1 | 1 | 3 | IM13 | 239 | 2 | 2_22 | I_F_afN6_1 | I 239.2 |  | F_afN6_1 | : | BOOL; | // | Наличие потока после Н6-1 | DGI.F_afN6_1 := I_F_afN6_1;// Наличие потока после Н6-1
332 | Пополнить реагенты СД6-1 | 1 | 4 | IM13 | 239 | 3 | 2_22 | I_L_ER6_1_L | I 239.3 |  | L_ER6_1_L | : | BOOL; | // | Пополнить реагенты СД6-1 | DGI.L_ER6_1_L := I_L_ER6_1_L;// Пополнить реагенты СД6-1
333 | Верхний аварийный уровень в ЕТ6-1 | 1 | 5 | IM13 | 239 | 4 | 2_23 | I_L_ET6_1_HH | I 239.4 |  | L_ET6_1_HH | : | BOOL; | // | Верхний аварийный уровень в ЕТ6-1 | DGI.L_ET6_1_HH := I_L_ET6_1_HH;// Верхний аварийный уровень в ЕТ6-1
334 | Нижний аварийный уровень в ЕТ6-1 | 1 | 6 | IM13 | 239 | 5 | 2_23 | I_L_ET6_1_LL | I 239.5 |  | L_ET6_1_LL | : | BOOL; | // | Нижний аварийный уровень в ЕТ6-1 | DGI.L_ET6_1_LL := I_L_ET6_1_LL;// Нижний аварийный уровень в ЕТ6-1
335 | Высокое давление после Н6-1 | 1 | 7 | IM13 | 239 | 6 | 2_24 | I_P_afN6_1_H | I 239.6 |  | P_afN6_1_H | : | BOOL; | // | Высокое давление после Н6-1 | DGI.P_afN6_1_H := I_P_afN6_1_H;// Высокое давление после Н6-1
336 | Ручной режим | 1 | 8 | IM13 | 239 | 7 | 2_24 | I_MU_IM13 | I 239.7 |  | MU_IM13 | : | BOOL; | // | Ручной режим | DGI.MU_IM13 := I_MU_IM13;// Ручной режим
337 | Автоматический режим | 2 | 1 | IM13 | 240 | 0 | 2_25 | I_AU_IM13 | I 240.0 |  | AU_IM13 | : | BOOL; | // | Автоматический режим | DGI.AU_IM13 := I_AU_IM13;// Автоматический режим
338 | Кнопка Аварийный Стоп | 2 | 2 | IM13 | 240 | 1 | 2_25 | I_AO_IM13 | I 240.1 |  | AO_IM13 | : | BOOL; | // | Кнопка Аварийный Стоп | DGI.AO_IM13 := I_AO_IM13;// Кнопка Аварийный Стоп
339 | Авария НД6-1 | 2 | 3 | IM13 | 240 | 2 | 2_26 | I_ND6_1_CRS | I 240.2 |  | ND6_1_CRS | : | BOOL; | // | Авария НД6-1 | DGI.ND6_1_CRS := I_ND6_1_CRS;// Авария НД6-1
340 | Р | 2 | 4 | IM13 | 240 | 3 | 2_26 | I_240_3 | I 240.3 |  | 240_3 | : | BOOL; | // | Р | DGI.240_3 := I_240_3;// Р
341 | Р | 2 | 5 | IM13 | 240 | 4 | 2_27 | I_240_4 | I 240.4 |  | 240_4 | : | BOOL; | // | Р | DGI.240_4 := I_240_4;// Р
342 | Р | 2 | 6 | IM13 | 240 | 5 | 2_27 | I_240_5 | I 240.5 |  | 240_5 | : | BOOL; | // | Р | DGI.240_5 := I_240_5;// Р
343 | Р | 2 | 7 | IM13 | 240 | 6 | 2_28 | I_240_6 | I 240.6 |  | 240_6 | : | BOOL; | // | Р | DGI.240_6 := I_240_6;// Р
344 | Р | 2 | 8 | IM13 | 240 | 7 | 2_28 | I_240_7 | I 240.7 |  | 240_7 | : | BOOL; | // | Р | DGI.240_7 := I_240_7;// Р
345 | Работа Н5-1 | 1 | 1 | IM14 | 241 | 0 | 2_29 | I_N5_1_ON | I 241.0 |  | N5_1_ON | : | BOOL; | // | Работа Н5-1 | DGI.N5_1_ON := I_N5_1_ON;// Работа Н5-1
346 | Авария Н5-1 | 1 | 2 | IM14 | 241 | 1 | 2_29 | I_N5_1_CRS | I 241.1 |  | N5_1_CRS | : | BOOL; | // | Авария Н5-1 | DGI.N5_1_CRS := I_N5_1_CRS;// Авария Н5-1
347 | Работа Н5-2 | 1 | 3 | IM14 | 241 | 2 | 2_30 | I_N5_2_ON | I 241.2 |  | N5_2_ON | : | BOOL; | // | Работа Н5-2 | DGI.N5_2_ON := I_N5_2_ON;// Работа Н5-2
348 | Авария Н5-2 | 1 | 4 | IM14 | 241 | 3 | 2_30 | I_N5_2_CRS | I 241.3 |  | N5_2_CRS | : | BOOL; | // | Авария Н5-2 | DGI.N5_2_CRS := I_N5_2_CRS;// Авария Н5-2
349 | Работа Мв5-1 | 1 | 5 | IM14 | 241 | 4 | 2_31 | I_MV5_1_ON | I 241.4 |  | MV5_1_ON | : | BOOL; | // | Работа Мв5-1 | DGI.MV5_1_ON := I_MV5_1_ON;// Работа Мв5-1
350 | Авария Мв5-1 | 1 | 6 | IM14 | 241 | 5 | 2_31 | I_MV5_1_CRS | I 241.5 |  | MV5_1_CRS | : | BOOL; | // | Авария Мв5-1 | DGI.MV5_1_CRS := I_MV5_1_CRS;// Авария Мв5-1
351 | Работа Мв5-2 | 1 | 7 | IM14 | 241 | 6 | 2_32 | I_MV5_2_ON | I 241.6 |  | MV5_2_ON | : | BOOL; | // | Работа Мв5-2 | DGI.MV5_2_ON := I_MV5_2_ON;// Работа Мв5-2
352 | Авария Мв5-2 | 1 | 8 | IM14 | 241 | 7 | 2_32 | I_MV5_2_CRS | I 241.7 |  | MV5_2_CRS | : | BOOL; | // | Авария Мв5-2 | DGI.MV5_2_CRS := I_MV5_2_CRS;// Авария Мв5-2
353 | Нижний аварийный уровень ЕТ5-1 | 2 | 1 | IM14 | 242 | 0 | 2_33 | I_L_ET5_1_LL | I 242.0 |  | L_ET5_1_LL | : | BOOL; | // | Нижний аварийный уровень ЕТ5-1 | DGI.L_ET5_1_LL := I_L_ET5_1_LL;// Нижний аварийный уровень ЕТ5-1
354 | Верхний аварийный уровень ЕТ5-1 | 2 | 2 | IM14 | 242 | 1 | 2_33 | I_L_ET5_1_HH | I 242.1 |  | L_ET5_1_HH | : | BOOL; | // | Верхний аварийный уровень ЕТ5-1 | DGI.L_ET5_1_HH := I_L_ET5_1_HH;// Верхний аварийный уровень ЕТ5-1
355 | Высокое давление Н5-1, Н5-2 | 2 | 3 | IM14 | 242 | 2 | 2_34 | I_P_afN5_H | I 242.2 |  | P_afN5_H | : | BOOL; | // | Высокое давление Н5-1, Н5-2 | DGI.P_afN5_H := I_P_afN5_H;// Высокое давление Н5-1, Н5-2
356 | Наличие потока после Н5-1,Н5-2 | 2 | 4 | IM14 | 242 | 3 | 2_34 | I_f_afN5 | I 242.3 |  | f_afN5 | : | BOOL; | // | Наличие потока после Н5-1,Н5-2 | DGI.f_afN5 := I_f_afN5;// Наличие потока после Н5-1,Н5-2
357 | Пополнить реагенты СД5-1 | 2 | 5 | IM14 | 242 | 4 | 2_35 | I_L_ER5_1_L | I 242.4 |  | L_ER5_1_L | : | BOOL; | // | Пополнить реагенты СД5-1 | DGI.L_ER5_1_L := I_L_ER5_1_L;// Пополнить реагенты СД5-1
358 | Пополнить реагенты СД5-2 | 2 | 6 | IM14 | 242 | 5 | 2_35 | I_L_ER5_2_L | I 242.5 |  | L_ER5_2_L | : | BOOL; | // | Пополнить реагенты СД5-2 | DGI.L_ER5_2_L := I_L_ER5_2_L;// Пополнить реагенты СД5-2
359 | Кнопка Аварийный Стоп | 2 | 7 | IM14 | 242 | 6 | 2_36 | I_AO_IM14 | I 242.6 |  | AO_IM14 | : | BOOL; | // | Кнопка Аварийный Стоп | DGI.AO_IM14 := I_AO_IM14;// Кнопка Аварийный Стоп
360 | Ручной режим | 2 | 8 | IM14 | 242 | 7 | 2_36 | I_MU_IM14 | I 242.7 |  | MU_IM14 | : | BOOL; | // | Ручной режим | DGI.MU_IM14 := I_MU_IM14;// Ручной режим
361 | Автоматический режим | 3 | 1 | IM14 | 243 | 0 | 2_37 | I_AU_IM14 | I 243.0 |  | AU_IM14 | : | BOOL; | // | Автоматический режим | DGI.AU_IM14 := I_AU_IM14;// Автоматический режим
362 | Расход на выходе УОВ | 3 | 2 | IM14 | 243 | 1 | 2_37 | I_Q_afUOV_imp | I 243.1 |  | Q_afUOV_imp | : | BOOL; | // | Расход на выходе УОВ | DGI.Q_afUOV_imp := I_Q_afUOV_imp;// Расход на выходе УОВ
363 | Авария НД5-1 | 3 | 3 | IM14 | 243 | 2 | 2_38 | I_ND5_1_CRS | I 243.2 |  | ND5_1_CRS | : | BOOL; | // | Авария НД5-1 | DGI.ND5_1_CRS := I_ND5_1_CRS;// Авария НД5-1
364 | Авария НД5-2 | 3 | 4 | IM14 | 243 | 3 | 2_38 | I_ND5_2_CRS | I 243.3 |  | ND5_2_CRS | : | BOOL; | // | Авария НД5-2 | DGI.ND5_2_CRS := I_ND5_2_CRS;// Авария НД5-2
365 | Авария УОВ5-1 | 3 | 5 | IM14 | 243 | 4 | 2_39 | I_UOV5_1_CRS | I 243.4 |  | UOV5_1_CRS | : | BOOL; | // | Авария УОВ5-1 | DGI.UOV5_1_CRS := I_UOV5_1_CRS;// Авария УОВ5-1
366 | Авария УОВ5-2 | 3 | 6 | IM14 | 243 | 5 | 2_39 | I_UOV5_2_CRS | I 243.5 |  | UOV5_2_CRS | : | BOOL; | // | Авария УОВ5-2 | DGI.UOV5_2_CRS := I_UOV5_2_CRS;// Авария УОВ5-2
367 | Авария УОВ5-3 | 3 | 7 | IM14 | 243 | 6 | 2_40 | I_UOV5_3_CRS | I 243.6 |  | UOV5_3_CRS | : | BOOL; | // | Авария УОВ5-3 | DGI.UOV5_3_CRS := I_UOV5_3_CRS;// Авария УОВ5-3
368 | Р | 3 | 8 | IM14 | 243 | 7 | 2_40 | I_243_7 | I 243.7 |  | 243_7 | : | BOOL; | // | Р | DGI.243_7 := I_243_7;// Р
369 | Работа Н8-1 | 1 | 1 | IM15 | 244 | 0 |  | I_N8_1_ON | I 244.0 |  | N8_1_ON | : | BOOL; | // | Работа Н8-1 | DGI.N8_1_ON := I_N8_1_ON;// Работа Н8-1
370 | Авария Н8-1 | 1 | 2 | IM15 | 244 | 1 |  | I_N8_1_CRS | I 244.1 |  | N8_1_CRS | : | BOOL; | // | Авария Н8-1 | DGI.N8_1_CRS := I_N8_1_CRS;// Авария Н8-1
371 | Работа Мв8-1 | 1 | 3 | IM15 | 244 | 2 |  | I_MV8_1_ON | I 244.2 |  | MV8_1_ON | : | BOOL; | // | Работа Мв8-1 | DGI.MV8_1_ON := I_MV8_1_ON;// Работа Мв8-1
372 | Авария Мв8-1 | 1 | 4 | IM15 | 244 | 3 |  | I_MV8_1_CRS | I 244.3 |  | MV8_1_CRS | : | BOOL; | // | Авария Мв8-1 | DGI.MV8_1_CRS := I_MV8_1_CRS;// Авария Мв8-1
373 | Пополнить реагенты СД5-1 | 1 | 5 | IM15 | 244 | 4 |  | I_L_ER8_1_L | I 244.4 |  | L_ER8_1_L | : | BOOL; | // | Пополнить реагенты СД5-1 | DGI.L_ER8_1_L := I_L_ER8_1_L;// Пополнить реагенты СД5-1
374 | Верхний аварийный уровень АСИ | 1 | 6 | IM15 | 244 | 5 |  | I_L_ASI_HH | I 244.5 |  | L_ASI_HH | : | BOOL; | // | Верхний аварийный уровень АСИ | DGI.L_ASI_HH := I_L_ASI_HH;// Верхний аварийный уровень АСИ
375 | Нижний аварийный уровень АСИ | 1 | 7 | IM15 | 244 | 6 |  | I_L_ASI_LL | I 244.6 |  | L_ASI_LL | : | BOOL; | // | Нижний аварийный уровень АСИ | DGI.L_ASI_LL := I_L_ASI_LL;// Нижний аварийный уровень АСИ
376 | Ручной режим | 1 | 8 | IM15 | 244 | 7 |  | I_MU_IM15 | I 244.7 |  | MU_IM15 | : | BOOL; | // | Ручной режим | DGI.MU_IM15 := I_MU_IM15;// Ручной режим
377 | Автоматический режим | 2 | 1 | IM15 | 245 | 0 |  | I_AU_IM15 | I 245.0 |  | AU_IM15 | : | BOOL; | // | Автоматический режим | DGI.AU_IM15 := I_AU_IM15;// Автоматический режим
378 | Кнопка Аварийный Стоп | 2 | 2 | IM15 | 245 | 1 |  | I_AO_IM15 | I 245.1 |  | AO_IM15 | : | BOOL; | // | Кнопка Аварийный Стоп | DGI.AO_IM15 := I_AO_IM15;// Кнопка Аварийный Стоп
379 | Авария НД8-1 | 2 | 3 | IM15 | 245 | 2 |  | I_ND8_1_CRS | I 245.2 |  | ND8_1_CRS | : | BOOL; | // | Авария НД8-1 | DGI.ND8_1_CRS := I_ND8_1_CRS;// Авария НД8-1
380 | Авария ОД | 2 | 4 | IM15 | 245 | 3 |  | I_OD_CRS | I 245.3 |  | OD_CRS | : | BOOL; | // | Авария ОД | DGI.OD_CRS := I_OD_CRS;// Авария ОД
381 | Работа ОД | 2 | 5 | IM15 | 245 | 4 |  | I_OD_ON | I 245.4 |  | OD_ON | : | BOOL; | // | Работа ОД | DGI.OD_ON := I_OD_ON;// Работа ОД
382 | Включить НД8-1 | 2 | 6 | IM15 | 245 | 5 |  | I_OD_ND8_1_ON | I 245.5 |  | OD_ND8_1_ON | : | BOOL; | // | Включить НД8-1 | DGI.OD_ND8_1_ON := I_OD_ND8_1_ON;// Включить НД8-1
383 | Включить Н8-1 | 2 | 7 | IM15 | 245 | 6 |  | I_OD_N8_1_ON | I 245.6 |  | OD_N8_1_ON | : | BOOL; | // | Включить Н8-1 | DGI.OD_N8_1_ON := I_OD_N8_1_ON;// Включить Н8-1
384 | Р | 2 | 8 | IM15 | 245 | 7 |  | I_245_7 | I 245.7 |  | 245_7 | : | BOOL; | // | Р | DGI.245_7 := I_245_7;// Р
385 | Работа КРЛ3-1 | 1 | 1 | IM16 | 246 | 0 | 2_1 | I_K3_1_ON | I 246.0 |  | K3_1_ON | : | BOOL; | // | Работа КРЛ3-1 | DGI.K3_1_ON := I_K3_1_ON;// Работа КРЛ3-1
386 | Авария КРЛ3-1 | 1 | 2 | IM16 | 246 | 1 | 2_1 | I_K3_1_CRS | I 246.1 |  | K3_1_CRS | : | BOOL; | // | Авария КРЛ3-1 | DGI.K3_1_CRS := I_K3_1_CRS;// Авария КРЛ3-1
387 | Работа ПЧ КРЛ3-1 | 1 | 3 | IM16 | 246 | 2 | 2_2 | I_K3_1_FC_ON | I 246.2 |  | K3_1_FC_ON | : | BOOL; | // | Работа ПЧ КРЛ3-1 | DGI.K3_1_FC_ON := I_K3_1_FC_ON;// Работа ПЧ КРЛ3-1
388 | Авария ПЧ КРЛ3-1 | 1 | 4 | IM16 | 246 | 3 | 2_2 | I_K3_1_FC_CRS | I 246.3 |  | K3_1_FC_CRS | : | BOOL; | // | Авария ПЧ КРЛ3-1 | DGI.K3_1_FC_CRS := I_K3_1_FC_CRS;// Авария ПЧ КРЛ3-1
389 | Включен байпас КРЛ3-1 | 1 | 5 | IM16 | 246 | 4 | 2_3 | I_K3_1_BP | I 246.4 |  | K3_1_BP | : | BOOL; | // | Включен байпас КРЛ3-1 | DGI.K3_1_BP := I_K3_1_BP;// Включен байпас КРЛ3-1
390 | Работа КРЛ3-2 | 1 | 6 | IM16 | 246 | 5 | 2_3 | I_K3_2_ON | I 246.5 |  | K3_2_ON | : | BOOL; | // | Работа КРЛ3-2 | DGI.K3_2_ON := I_K3_2_ON;// Работа КРЛ3-2
391 | Авария КРЛ3-2 | 1 | 7 | IM16 | 246 | 6 | 2_4 | I_K3_2_CRS | I 246.6 |  | K3_2_CRS | : | BOOL; | // | Авария КРЛ3-2 | DGI.K3_2_CRS := I_K3_2_CRS;// Авария КРЛ3-2
392 | Работа КРЛ3-3 | 1 | 8 | IM16 | 246 | 7 | 2_4 | I_K3_3_ON | I 246.7 |  | K3_3_ON | : | BOOL; | // | Работа КРЛ3-3 | DGI.K3_3_ON := I_K3_3_ON;// Работа КРЛ3-3
393 | Авария КРЛ3-3 | 2 | 1 | IM16 | 247 | 0 | 2_5 | I_K3_3_CRS | I 247.0 |  | K3_3_CRS | : | BOOL; | // | Авария КРЛ3-3 | DGI.K3_3_CRS := I_K3_3_CRS;// Авария КРЛ3-3
394 | Работа ПЧ КРЛ3-3 | 2 | 2 | IM16 | 247 | 1 | 2_5 | I_K3_3_FC_ON | I 247.1 |  | K3_3_FC_ON | : | BOOL; | // | Работа ПЧ КРЛ3-3 | DGI.K3_3_FC_ON := I_K3_3_FC_ON;// Работа ПЧ КРЛ3-3
395 | Авария ПЧ КРЛ3-3 | 2 | 3 | IM16 | 247 | 2 | 2_6 | I_K3_3_FC_CRS | I 247.2 |  | K3_3_FC_CRS | : | BOOL; | // | Авария ПЧ КРЛ3-3 | DGI.K3_3_FC_CRS := I_K3_3_FC_CRS;// Авария ПЧ КРЛ3-3
396 | Включен байпас КРЛ3-3 | 2 | 4 | IM16 | 247 | 3 | 2_6 | I_K3_3_BP | I 247.3 |  | K3_3_BP | : | BOOL; | // | Включен байпас КРЛ3-3 | DGI.K3_3_BP := I_K3_3_BP;// Включен байпас КРЛ3-3
397 | Высокое давление после КРЛ | 2 | 5 | IM16 | 247 | 4 | 2_7 | I_P_afK3_H | I 247.4 |  | P_afK3_H | : | BOOL; | // | Высокое давление после КРЛ | DGI.P_afK3_H := I_P_afK3_H;// Высокое давление после КРЛ
398 | Ручной режим | 2 | 6 | IM16 | 247 | 5 | 2_7 | I_MU_IM16 | I 247.5 |  | MU_IM16 | : | BOOL; | // | Ручной режим | DGI.MU_IM16 := I_MU_IM16;// Ручной режим
399 | Автоматический режим | 2 | 7 | IM16 | 247 | 6 | 2_8 | I_AU_IM16 | I 247.6 |  | AU_IM16 | : | BOOL; | // | Автоматический режим | DGI.AU_IM16 := I_AU_IM16;// Автоматический режим
400 | Кнопка Аварийный Стоп | 2 | 8 | IM16 | 247 | 7 | 2_8 | I_AO_IM16 | I 247.7 |  | AO_IM16 | : | BOOL; | // | Кнопка Аварийный Стоп | DGI.AO_IM16 := I_AO_IM16;// Кнопка Аварийный Стоп
401 | Р | 3 | 1 | IM16 | 248 | 0 | 2_9 | I_248_0 | I 248.0 |  | 248_0 | : | BOOL; | // | Р | DGI.248_0 := I_248_0;// Р
370 | Р | 3 | 2 | IM16 | 248 | 1 | 2_9 | I_248_1 | I 248.1 |  | 248_1 | : | BOOL; | // | Р | DGI.248_1 := I_248_1;// Р
371 | Р | 3 | 3 | IM16 | 248 | 2 | 2_10 | I_248_2 | I 248.2 |  | 248_2 | : | BOOL; | // | Р | DGI.248_2 := I_248_2;// Р
372 | Р | 3 | 4 | IM16 | 248 | 3 | 2_10 | I_248_3 | I 248.3 |  | 248_3 | : | BOOL; | // | Р | DGI.248_3 := I_248_3;// Р
373 | Р | 3 | 5 | IM16 | 248 | 4 | 2_11 | I_248_4 | I 248.4 |  | 248_4 | : | BOOL; | // | Р | DGI.248_4 := I_248_4;// Р
374 | Р | 3 | 6 | IM16 | 248 | 5 | 2_11 | I_248_5 | I 248.5 |  | 248_5 | : | BOOL; | // | Р | DGI.248_5 := I_248_5;// Р
375 | Р | 3 | 7 | IM16 | 248 | 6 | 2_12 | I_248_6 | I 248.6 |  | 248_6 | : | BOOL; | // | Р | DGI.248_6 := I_248_6;// Р
376 | Р | 3 | 8 | IM16 | 248 | 7 | 2_12 | I_248_7 | I 248.7 |  | 248_7 | : | BOOL; | // | Р | DGI.248_7 := I_248_7;// Р

## do
| Наименование | модуль | клемма | Стойка | Слот | байт | бит | Имя Q | Адрес Q | Алг. Имя | DB |  |  |  | запись
1 | Инд.Работа | 1 | 1 | CPU |  | 100 | 0 | Q_LED_Work | Q 100.0 | LED_Work | : | BOOL; | // | Инд.Работа | Q_LED_Work := DGO.LED_Work;// Инд.Работа | Q_LED_Work := 0;// Инд.Работа
2 | Инд.Авария | 1 | 2 | CPU |  | 100 | 1 | Q_LED_AO | Q 100.1 | LED_AO | : | BOOL; | // | Инд.Авария | Q_LED_AO := DGO.LED_AO;// Инд.Авария | Q_LED_AO := 0;// Инд.Авария
3 | Аварийный звуковой сигнал |  | 3 | CPU |  | 100 | 2 | Q_Sound | Q 100.2 | Sound | : | BOOL; | // | Аварийный звуковой сигнал | Q_Sound := DGO.Sound;// Аварийный звуковой сигнал | Q_Sound := 0;// Аварийный звуковой сигнал
4 | Р |  | 4 | CPU |  | 100 | 3 | Q_100_3 | Q 100.3 | 100_3 | : | BOOL; | // | Р | Q_100_3 := DGO.100_3;// Р | Q_100_3 := 0;// Р
5 | Р |  | 5 | CPU |  | 100 | 4 | Q_100_4 | Q 100.4 | 100_4 | : | BOOL; | // | Р | Q_100_4 := DGO.100_4;// Р | Q_100_4 := 0;// Р
6 | Р |  | 6 | CPU |  | 100 | 5 | Q_100_5 | Q 100.5 | 100_5 | : | BOOL; | // | Р | Q_100_5 := DGO.100_5;// Р | Q_100_5 := 0;// Р
7 | Р |  | 7 | CPU |  | 100 | 6 | Q_100_6 | Q 100.6 | 100_6 | : | BOOL; | // | Р | Q_100_6 := DGO.100_6;// Р | Q_100_6 := 0;// Р
8 | Р |  | 8 | CPU |  | 100 | 7 | Q_100_7 | Q 100.7 | 100_7 | : | BOOL; | // | Р | Q_100_7 := DGO.100_7;// Р | Q_100_7 := 0;// Р
9 | Р |  | 9 | CPU |  | 101 | 0 | Q_101_0 | Q 101.0 | 101_0 | : | BOOL; | // | Р | Q_101_0 := DGO.101_0;// Р | Q_101_0 := 0;// Р
10 | Р |  | 10 | CPU |  | 101 | 1 | Q_101_1 | Q 101.1 | 101_1 | : | BOOL; | // | Р | Q_101_1 := DGO.101_1;// Р | Q_101_1 := 0;// Р
11 | Р |  | 11 | CPU |  | 101 | 2 | Q_101_2 | Q 101.2 | 101_2 | : | BOOL; | // | Р | Q_101_2 := DGO.101_2;// Р | Q_101_2 := 0;// Р
12 | Р |  | 12 | CPU |  | 101 | 3 | Q_101_3 | Q 101.3 | 101_3 | : | BOOL; | // | Р | Q_101_3 := DGO.101_3;// Р | Q_101_3 := 0;// Р
13 | Р |  | 13 | CPU |  | 101 | 4 | Q_101_4 | Q 101.4 | 101_4 | : | BOOL; | // | Р | Q_101_4 := DGO.101_4;// Р | Q_101_4 := 0;// Р
14 | Р |  | 14 | CPU |  | 101 | 5 | Q_101_5 | Q 101.5 | 101_5 | : | BOOL; | // | Р | Q_101_5 := DGO.101_5;// Р | Q_101_5 := 0;// Р
15 | Р |  | 15 | CPU |  | 101 | 6 | Q_101_6 | Q 101.6 | 101_6 | : | BOOL; | // | Р | Q_101_6 := DGO.101_6;// Р | Q_101_6 := 0;// Р
16 | Р |  | 16 | CPU |  | 101 | 7 | Q_101_7 | Q 101.7 | 101_7 | : | BOOL; | // | Р | Q_101_7 := DGO.101_7;// Р | Q_101_7 := 0;// Р
17 | Р |  | 17 | CPU |  | 102 | 0 | Q_102_0 | Q 102.0 | 102_0 | : | BOOL; | // | Р | Q_102_0 := DGO.102_0;// Р | Q_102_0 := 0;// Р
18 | Р |  | 18 | CPU |  | 102 | 1 | Q_102_1 | Q 102.1 | 102_1 | : | BOOL; | // | Р | Q_102_1 := DGO.102_1;// Р | Q_102_1 := 0;// Р
19 | Р |  | 19 | CPU |  | 102 | 2 | Q_102_2 | Q 102.2 | 102_2 | : | BOOL; | // | Р | Q_102_2 := DGO.102_2;// Р | Q_102_2 := 0;// Р
20 | Р |  | 20 | CPU |  | 102 | 3 | Q_102_3 | Q 102.3 | 102_3 | : | BOOL; | // | Р | Q_102_3 := DGO.102_3;// Р | Q_102_3 := 0;// Р
21 | Р |  | 21 | CPU |  | 102 | 4 | Q_102_4 | Q 102.4 | 102_4 | : | BOOL; | // | Р | Q_102_4 := DGO.102_4;// Р | Q_102_4 := 0;// Р
22 | Р |  | 22 | CPU |  | 102 | 5 | Q_102_5 | Q 102.5 | 102_5 | : | BOOL; | // | Р | Q_102_5 := DGO.102_5;// Р | Q_102_5 := 0;// Р
23 | Р |  | 23 | CPU |  | 102 | 6 | Q_102_6 | Q 102.6 | 102_6 | : | BOOL; | // | Р | Q_102_6 := DGO.102_6;// Р | Q_102_6 := 0;// Р
24 | Р |  | 24 | CPU |  | 102 | 7 | Q_102_7 | Q 102.7 | 102_7 | : | BOOL; | // | Р | Q_102_7 := DGO.102_7;// Р | Q_102_7 := 0;// Р
25 | Р |  | 25 | CPU |  | 103 | 0 | Q_103_0 | Q 103.0 | 103_0 | : | BOOL; | // | Р | Q_103_0 := DGO.103_0;// Р | Q_103_0 := 0;// Р
26 | Р |  | 26 | CPU |  | 103 | 1 | Q_103_1 | Q 103.1 | 103_1 | : | BOOL; | // | Р | Q_103_1 := DGO.103_1;// Р | Q_103_1 := 0;// Р
27 | Р |  | 27 | CPU |  | 103 | 2 | Q_103_2 | Q 103.2 | 103_2 | : | BOOL; | // | Р | Q_103_2 := DGO.103_2;// Р | Q_103_2 := 0;// Р
28 | Р |  | 28 | CPU |  | 103 | 3 | Q_103_3 | Q 103.3 | 103_3 | : | BOOL; | // | Р | Q_103_3 := DGO.103_3;// Р | Q_103_3 := 0;// Р
29 | Р |  | 29 | CPU |  | 103 | 4 | Q_103_4 | Q 103.4 | 103_4 | : | BOOL; | // | Р | Q_103_4 := DGO.103_4;// Р | Q_103_4 := 0;// Р
30 | Р |  | 30 | CPU |  | 103 | 5 | Q_103_5 | Q 103.5 | 103_5 | : | BOOL; | // | Р | Q_103_5 := DGO.103_5;// Р | Q_103_5 := 0;// Р
31 | Р |  | 31 | CPU |  | 103 | 6 | Q_103_6 | Q 103.6 | 103_6 | : | BOOL; | // | Р | Q_103_6 := DGO.103_6;// Р | Q_103_6 := 0;// Р
32 | Р |  | 32 | CPU |  | 103 | 7 | Q_103_7 | Q 103.7 | 103_7 | : | BOOL; | // | Р | Q_103_7 := DGO.103_7;// Р | Q_103_7 := 0;// Р
17 | Открыть ЗЭШ1-1 | 1 | 1 | IM1 |  | 104 | 0 | Q_Z1_ON | Q 104.0 | Z1_ON | : | BOOL; | // | Открыть ЗЭШ1-1 | Q_Z1_ON := DGO.Z1_ON;// Открыть ЗЭШ1-1 | Q_Z1_ON := 0;// Открыть ЗЭШ1-1
18 | Закрыть ЗЭШ1-1 | 1 | 2 | IM1 |  | 104 | 1 | Q_Z1_OF | Q 104.1 | Z1_OF | : | BOOL; | // | Закрыть ЗЭШ1-1 | Q_Z1_OF := DGO.Z1_OF;// Закрыть ЗЭШ1-1 | Q_Z1_OF := 0;// Закрыть ЗЭШ1-1
19 | Пуск/Стоп Мв1-1 | 1 | 3 | IM1 |  | 104 | 2 | Q_MV1_1_ON | Q 104.2 | MV1_1_ON | : | BOOL; | // | Пуск/Стоп Мв1-1 | Q_MV1_1_ON := DGO.MV1_1_ON;// Пуск/Стоп Мв1-1 | Q_MV1_1_ON := 0;// Пуск/Стоп Мв1-1
20 | Р | 1 | 4 | IM1 |  | 104 | 3 | Q_104_3 | Q 104.3 | 104_3 | : | BOOL; | // | Р | Q_104_3 := DGO.104_3;// Р | Q_104_3 := 0;// Р
21 | Сброс реле ПТС насоса ЗЭШ1-1 | 1 | 5 | IM1 |  | 104 | 4 | Q_Res_Z1 | Q 104.4 | Res_Z1 | : | BOOL; | // | Сброс реле ПТС насоса ЗЭШ1-1 | Q_Res_Z1 := DGO.Res_Z1;// Сброс реле ПТС насоса ЗЭШ1-1 | Q_Res_Z1 := 0;// Сброс реле ПТС насоса ЗЭШ1-1
22 | Р | 1 | 6 | IM1 |  | 104 | 5 | Q_104_5 | Q 104.5 | 104_5 | : | BOOL; | // | Р | Q_104_5 := DGO.104_5;// Р | Q_104_5 := 0;// Р
23 | Р | 1 | 7 | IM1 |  | 104 | 6 | Q_104_6 | Q 104.6 | 104_6 | : | BOOL; | // | Р | Q_104_6 := DGO.104_6;// Р | Q_104_6 := 0;// Р
24 | Р | 1 | 8 | IM1 |  | 104 | 7 | Q_104_7 | Q 104.7 | 104_7 | : | BOOL; | // | Р | Q_104_7 := DGO.104_7;// Р | Q_104_7 := 0;// Р
25 | Пуск/Стоп Ф1-1 | 1 | 1 | IM2 |  | 105 | 0 | Q_F1_1_ON | Q 105.0 | F1_1_ON | : | BOOL; | // | Пуск/Стоп Ф1-1 | Q_F1_1_ON := DGO.F1_1_ON;// Пуск/Стоп Ф1-1 | Q_F1_1_ON := 0;// Пуск/Стоп Ф1-1
26 | Пуск/Стоп Ф1-2 | 1 | 2 | IM2 |  | 105 | 1 | Q_F1_2_ON | Q 105.1 | F1_2_ON | : | BOOL; | // | Пуск/Стоп Ф1-2 | Q_F1_2_ON := DGO.F1_2_ON;// Пуск/Стоп Ф1-2 | Q_F1_2_ON := 0;// Пуск/Стоп Ф1-2
27 | Пуск/Стоп Ф1-3 | 1 | 3 | IM2 |  | 105 | 2 | Q_F1_3_ON | Q 105.2 | F1_3_ON | : | BOOL; | // | Пуск/Стоп Ф1-3 | Q_F1_3_ON := DGO.F1_3_ON;// Пуск/Стоп Ф1-3 | Q_F1_3_ON := 0;// Пуск/Стоп Ф1-3
28 | Р | 1 | 4 | IM2 |  | 105 | 3 | Q_105_3 | Q 105.3 | 105_3 | : | BOOL; | // | Р | Q_105_3 := DGO.105_3;// Р | Q_105_3 := 0;// Р
29 | Р | 1 | 5 | IM2 |  | 105 | 4 | Q_105_4 | Q 105.4 | 105_4 | : | BOOL; | // | Р | Q_105_4 := DGO.105_4;// Р | Q_105_4 := 0;// Р
30 | Р | 1 | 6 | IM2 |  | 105 | 5 | Q_105_5 | Q 105.5 | 105_5 | : | BOOL; | // | Р | Q_105_5 := DGO.105_5;// Р | Q_105_5 := 0;// Р
31 | Р | 1 | 7 | IM2 |  | 105 | 6 | Q_105_6 | Q 105.6 | 105_6 | : | BOOL; | // | Р | Q_105_6 := DGO.105_6;// Р | Q_105_6 := 0;// Р
32 | Р | 1 | 8 | IM2 |  | 105 | 7 | Q_105_7 | Q 105.7 | 105_7 | : | BOOL; | // | Р | Q_105_7 := DGO.105_7;// Р | Q_105_7 := 0;// Р
33 | Пуск/Стоп Мш1-1 | 1 | 1 | IM3 | #VALUE! | 106 | 0 | Q_M1_1_ON | Q 106.0 | M1_1_ON | : | BOOL; | // | Пуск/Стоп Мш1-1 | Q_M1_1_ON := DGO.M1_1_ON;// Пуск/Стоп Мш1-1 | Q_M1_1_ON := 0;// Пуск/Стоп Мш1-1
34 | Пуск/Стоп Н1-1 | 1 | 2 | IM3 | #VALUE! | 106 | 1 | Q_N1_1_ON | Q 106.1 | N1_1_ON | : | BOOL; | // | Пуск/Стоп Н1-1 | Q_N1_1_ON := DGO.N1_1_ON;// Пуск/Стоп Н1-1 | Q_N1_1_ON := 0;// Пуск/Стоп Н1-1
35 | Пуск/Стоп Н1-2 | 1 | 3 | IM3 | #VALUE! | 106 | 2 | Q_N1_2_ON | Q 106.2 | N1_2_ON | : | BOOL; | // | Пуск/Стоп Н1-2 | Q_N1_2_ON := DGO.N1_2_ON;// Пуск/Стоп Н1-2 | Q_N1_2_ON := 0;// Пуск/Стоп Н1-2
36 | Включение автоматического режима | 1 | 4 | IM3 | #VALUE! | 106 | 3 | Q_AU_IM3 | Q 106.3 | AU_IM3 | : | BOOL; | // | Включение автоматического режима | Q_AU_IM3 := DGO.AU_IM3;// Включение автоматического режима | Q_AU_IM3 := 0;// Включение автоматического режима
37 | Сброс реле ПТС насоса Н1-1 | 1 | 5 | IM3 | #VALUE! | 106 | 4 | Q_Res_N1_1 | Q 106.4 | Res_N1_1 | : | BOOL; | // | Сброс реле ПТС насоса Н1-1 | Q_Res_N1_1 := DGO.Res_N1_1;// Сброс реле ПТС насоса Н1-1 | Q_Res_N1_1 := 0;// Сброс реле ПТС насоса Н1-1
38 | Сброс реле ПТС насоса Н1-2 | 1 | 6 | IM3 | #VALUE! | 106 | 5 | Q_Res_N1_2 | Q 106.5 | Res_N1_2 | : | BOOL; | // | Сброс реле ПТС насоса Н1-2 | Q_Res_N1_2 := DGO.Res_N1_2;// Сброс реле ПТС насоса Н1-2 | Q_Res_N1_2 := 0;// Сброс реле ПТС насоса Н1-2
39 | Р | 1 | 7 | IM3 | #VALUE! | 106 | 6 | Q_106_6 | Q 106.6 | 106_6 | : | BOOL; | // | Р | Q_106_6 := DGO.106_6;// Р | Q_106_6 := 0;// Р
40 | Р | 1 | 8 | IM3 | #VALUE! | 106 | 7 | Q_106_7 | Q 106.7 | 106_7 | : | BOOL; | // | Р | Q_106_7 := DGO.106_7;// Р | Q_106_7 := 0;// Р
41 | Пуск/Стоп Н1-3 | 1 | 1 | IM4 | #VALUE! | 107 | 0 | Q_N1_3_ON | Q 107.0 | N1_3_ON | : | BOOL; | // | Пуск/Стоп Н1-3 | Q_N1_3_ON := DGO.N1_3_ON;// Пуск/Стоп Н1-3 | Q_N1_3_ON := 0;// Пуск/Стоп Н1-3
42 | Пуск/Стоп КРЛ1-1 | 1 | 2 | IM4 | #VALUE! | 107 | 1 | Q_K1_1_ON | Q 107.1 | K1_1_ON | : | BOOL; | // | Пуск/Стоп КРЛ1-1 | Q_K1_1_ON := DGO.K1_1_ON;// Пуск/Стоп КРЛ1-1 | Q_K1_1_ON := 0;// Пуск/Стоп КРЛ1-1
43 | Р | 1 | 3 | IM4 | #VALUE! | 107 | 2 | Q_107_2 | Q 107.2 | 107_2 | : | BOOL; | // | Р | Q_107_2 := DGO.107_2;// Р | Q_107_2 := 0;// Р
44 | Р | 1 | 4 | IM4 | #VALUE! | 107 | 3 | Q_107_3 | Q 107.3 | 107_3 | : | BOOL; | // | Р | Q_107_3 := DGO.107_3;// Р | Q_107_3 := 0;// Р
45 | Р | 1 | 5 | IM4 | #VALUE! | 107 | 4 | Q_107_4 | Q 107.4 | 107_4 | : | BOOL; | // | Р | Q_107_4 := DGO.107_4;// Р | Q_107_4 := 0;// Р
46 | Р | 1 | 6 | IM4 | #VALUE! | 107 | 5 | Q_107_5 | Q 107.5 | 107_5 | : | BOOL; | // | Р | Q_107_5 := DGO.107_5;// Р | Q_107_5 := 0;// Р
47 | Р | 1 | 7 | IM4 | #VALUE! | 107 | 6 | Q_107_6 | Q 107.6 | 107_6 | : | BOOL; | // | Р | Q_107_6 := DGO.107_6;// Р | Q_107_6 := 0;// Р
48 | Р | 1 | 8 | IM4 | #VALUE! | 107 | 7 | Q_107_7 | Q 107.7 | 107_7 | : | BOOL; | // | Р | Q_107_7 := DGO.107_7;// Р | Q_107_7 := 0;// Р
49 | Открыть ЗЭ1-1 | 1 | 1 | IM5 | 8 | 108 | 0 | Q_Z1_1_ON | Q 108.0 | Z1_1_ON | : | BOOL; | // | Открыть ЗЭ1-1 | Q_Z1_1_ON := DGO.Z1_1_ON;// Открыть ЗЭ1-1 | Q_Z1_1_ON := 0;// Открыть ЗЭ1-1
50 | Закрыть ЗЭ1-1 | 1 | 2 | IM5 | 8 | 108 | 1 | Q_Z1_1_OF | Q 108.1 | Z1_1_OF | : | BOOL; | // | Закрыть ЗЭ1-1 | Q_Z1_1_OF := DGO.Z1_1_OF;// Закрыть ЗЭ1-1 | Q_Z1_1_OF := 0;// Закрыть ЗЭ1-1
51 | Открыть ЗЭ1-2 | 1 | 3 | IM5 | 8 | 108 | 2 | Q_Z1_2_ON | Q 108.2 | Z1_2_ON | : | BOOL; | // | Открыть ЗЭ1-2 | Q_Z1_2_ON := DGO.Z1_2_ON;// Открыть ЗЭ1-2 | Q_Z1_2_ON := 0;// Открыть ЗЭ1-2
52 | Закрыть ЗЭ1-2 | 1 | 4 | IM5 | 8 | 108 | 3 | Q_Z1_2_OF | Q 108.3 | Z1_2_OF | : | BOOL; | // | Закрыть ЗЭ1-2 | Q_Z1_2_OF := DGO.Z1_2_OF;// Закрыть ЗЭ1-2 | Q_Z1_2_OF := 0;// Закрыть ЗЭ1-2
53 | Открыть ЗЭ1-3 | 1 | 5 | IM5 | 8 | 108 | 4 | Q_Z1_3_ON | Q 108.4 | Z1_3_ON | : | BOOL; | // | Открыть ЗЭ1-3 | Q_Z1_3_ON := DGO.Z1_3_ON;// Открыть ЗЭ1-3 | Q_Z1_3_ON := 0;// Открыть ЗЭ1-3
54 | Закрыть ЗЭ1-3 | 1 | 6 | IM5 | 8 | 108 | 5 | Q_Z1_3_OF | Q 108.5 | Z1_3_OF | : | BOOL; | // | Закрыть ЗЭ1-3 | Q_Z1_3_OF := DGO.Z1_3_OF;// Закрыть ЗЭ1-3 | Q_Z1_3_OF := 0;// Закрыть ЗЭ1-3
55 | Открыть ЗЭ1-4 | 1 | 7 | IM5 | 8 | 108 | 6 | Q_Z1_4_ON | Q 108.6 | Z1_4_ON | : | BOOL; | // | Открыть ЗЭ1-4 | Q_Z1_4_ON := DGO.Z1_4_ON;// Открыть ЗЭ1-4 | Q_Z1_4_ON := 0;// Открыть ЗЭ1-4
56 | Закрыть ЗЭ1-4 | 1 | 8 | IM5 | 8 | 108 | 7 | Q_Z1_4_OF | Q 108.7 | Z1_4_OF | : | BOOL; | // | Закрыть ЗЭ1-4 | Q_Z1_4_OF := DGO.Z1_4_OF;// Закрыть ЗЭ1-4 | Q_Z1_4_OF := 0;// Закрыть ЗЭ1-4
57 | Открыть ЗЭ1-5 | 2 | 1 | IM5 | 9 | 109 | 0 | Q_Z1_5_ON | Q 109.0 | Z1_5_ON | : | BOOL; | // | Открыть ЗЭ1-5 | Q_Z1_5_ON := DGO.Z1_5_ON;// Открыть ЗЭ1-5 | Q_Z1_5_ON := 0;// Открыть ЗЭ1-5
58 | Закрыть ЗЭ1-5 | 2 | 2 | IM5 | 9 | 109 | 1 | Q_Z1_5_OF | Q 109.1 | Z1_5_OF | : | BOOL; | // | Закрыть ЗЭ1-5 | Q_Z1_5_OF := DGO.Z1_5_OF;// Закрыть ЗЭ1-5 | Q_Z1_5_OF := 0;// Закрыть ЗЭ1-5
59 | Открыть ЗЭ1-6 | 2 | 3 | IM5 | 9 | 109 | 2 | Q_Z1_6_ON | Q 109.2 | Z1_6_ON | : | BOOL; | // | Открыть ЗЭ1-6 | Q_Z1_6_ON := DGO.Z1_6_ON;// Открыть ЗЭ1-6 | Q_Z1_6_ON := 0;// Открыть ЗЭ1-6
60 | Закрыть ЗЭ1-6 | 2 | 4 | IM5 | 9 | 109 | 3 | Q_Z1_6_OF | Q 109.3 | Z1_6_OF | : | BOOL; | // | Закрыть ЗЭ1-6 | Q_Z1_6_OF := DGO.Z1_6_OF;// Закрыть ЗЭ1-6 | Q_Z1_6_OF := 0;// Закрыть ЗЭ1-6
61 | Открыть ЗЭ1-7 | 2 | 5 | IM5 | 9 | 109 | 4 | Q_Z1_7_ON | Q 109.4 | Z1_7_ON | : | BOOL; | // | Открыть ЗЭ1-7 | Q_Z1_7_ON := DGO.Z1_7_ON;// Открыть ЗЭ1-7 | Q_Z1_7_ON := 0;// Открыть ЗЭ1-7
62 | Закрыть ЗЭ1-7 | 2 | 6 | IM5 | 9 | 109 | 5 | Q_Z1_7_OF | Q 109.5 | Z1_7_OF | : | BOOL; | // | Закрыть ЗЭ1-7 | Q_Z1_7_OF := DGO.Z1_7_OF;// Закрыть ЗЭ1-7 | Q_Z1_7_OF := 0;// Закрыть ЗЭ1-7
63 | Открыть ЗЭ1-8 | 2 | 7 | IM5 | 9 | 109 | 6 | Q_Z1_8_ON | Q 109.6 | Z1_8_ON | : | BOOL; | // | Открыть ЗЭ1-8 | Q_Z1_8_ON := DGO.Z1_8_ON;// Открыть ЗЭ1-8 | Q_Z1_8_ON := 0;// Открыть ЗЭ1-8
64 | Закрыть ЗЭ1-8 | 2 | 8 | IM5 | 9 | 109 | 7 | Q_Z1_8_OF | Q 109.7 | Z1_8_OF | : | BOOL; | // | Закрыть ЗЭ1-8 | Q_Z1_8_OF := DGO.Z1_8_OF;// Закрыть ЗЭ1-8 | Q_Z1_8_OF := 0;// Закрыть ЗЭ1-8
65 | Открыть ЗЭ1-9 | 3 | 1 | IM5 | 10 | 110 | 0 | Q_Z1_9_ON | Q 110.0 | Z1_9_ON | : | BOOL; | // | Открыть ЗЭ1-9 | Q_Z1_9_ON := DGO.Z1_9_ON;// Открыть ЗЭ1-9 | Q_Z1_9_ON := 0;// Открыть ЗЭ1-9
66 | Закрыть ЗЭ1-9 | 3 | 2 | IM5 | 10 | 110 | 1 | Q_Z1_9_OF | Q 110.1 | Z1_9_OF | : | BOOL; | // | Закрыть ЗЭ1-9 | Q_Z1_9_OF := DGO.Z1_9_OF;// Закрыть ЗЭ1-9 | Q_Z1_9_OF := 0;// Закрыть ЗЭ1-9
67 | Открыть ЗЭ1-10 | 3 | 3 | IM5 | 10 | 110 | 2 | Q_Z1_10_ON | Q 110.2 | Z1_10_ON | : | BOOL; | // | Открыть ЗЭ1-10 | Q_Z1_10_ON := DGO.Z1_10_ON;// Открыть ЗЭ1-10 | Q_Z1_10_ON := 0;// Открыть ЗЭ1-10
68 | Закрыть ЗЭ1-10 | 3 | 4 | IM5 | 10 | 110 | 3 | Q_Z1_10_OF | Q 110.3 | Z1_10_OF | : | BOOL; | // | Закрыть ЗЭ1-10 | Q_Z1_10_OF := DGO.Z1_10_OF;// Закрыть ЗЭ1-10 | Q_Z1_10_OF := 0;// Закрыть ЗЭ1-10
69 | Открыть ЗЭ1-11 | 3 | 5 | IM5 | 10 | 110 | 4 | Q_Z1_11_ON | Q 110.4 | Z1_11_ON | : | BOOL; | // | Открыть ЗЭ1-11 | Q_Z1_11_ON := DGO.Z1_11_ON;// Открыть ЗЭ1-11 | Q_Z1_11_ON := 0;// Открыть ЗЭ1-11
70 | Закрыть ЗЭ1-11 | 3 | 6 | IM5 | 10 | 110 | 5 | Q_Z1_11_OF | Q 110.5 | Z1_11_OF | : | BOOL; | // | Закрыть ЗЭ1-11 | Q_Z1_11_OF := DGO.Z1_11_OF;// Закрыть ЗЭ1-11 | Q_Z1_11_OF := 0;// Закрыть ЗЭ1-11
71 | Открыть ЗЭ1-12 | 3 | 7 | IM5 | 10 | 110 | 6 | Q_Z1_12_ON | Q 110.6 | Z1_12_ON | : | BOOL; | // | Открыть ЗЭ1-12 | Q_Z1_12_ON := DGO.Z1_12_ON;// Открыть ЗЭ1-12 | Q_Z1_12_ON := 0;// Открыть ЗЭ1-12
72 | Закрыть ЗЭ1-12 | 3 | 8 | IM5 | 10 | 110 | 7 | Q_Z1_12_OF | Q 110.7 | Z1_12_OF | : | BOOL; | // | Закрыть ЗЭ1-12 | Q_Z1_12_OF := DGO.Z1_12_OF;// Закрыть ЗЭ1-12 | Q_Z1_12_OF := 0;// Закрыть ЗЭ1-12
73 | Вращение щеток Ф1-4 вправо | 4 | 1 | IM5 | 11 | 111 | 0 | Q_F1_4_r | Q 111.0 | F1_4_r | : | BOOL; | // | Вращение щеток Ф1-4 вправо | Q_F1_4_r := DGO.F1_4_r;// Вращение щеток Ф1-4 вправо | Q_F1_4_r := 0;// Вращение щеток Ф1-4 вправо
74 | Вращение щеток Ф1-4 влево | 4 | 2 | IM5 | 11 | 111 | 1 | Q_F1_4_l | Q 111.1 | F1_4_l | : | BOOL; | // | Вращение щеток Ф1-4 влево | Q_F1_4_l := DGO.F1_4_l;// Вращение щеток Ф1-4 влево | Q_F1_4_l := 0;// Вращение щеток Ф1-4 влево
75 | Вращение щеток Ф1-5 вправо | 4 | 3 | IM5 | 11 | 111 | 2 | Q_F1_5_r | Q 111.2 | F1_5_r | : | BOOL; | // | Вращение щеток Ф1-5 вправо | Q_F1_5_r := DGO.F1_5_r;// Вращение щеток Ф1-5 вправо | Q_F1_5_r := 0;// Вращение щеток Ф1-5 вправо
76 | Вращение щеток Ф1-5 влево | 4 | 4 | IM5 | 11 | 111 | 3 | Q_F1_5_l | Q 111.3 | F1_5_l | : | BOOL; | // | Вращение щеток Ф1-5 влево | Q_F1_5_l := DGO.F1_5_l;// Вращение щеток Ф1-5 влево | Q_F1_5_l := 0;// Вращение щеток Ф1-5 влево
77 | Вращение щеток Ф1-6 вправо | 4 | 5 | IM5 | 11 | 111 | 4 | Q_F1_6_r | Q 111.4 | F1_6_r | : | BOOL; | // | Вращение щеток Ф1-6 вправо | Q_F1_6_r := DGO.F1_6_r;// Вращение щеток Ф1-6 вправо | Q_F1_6_r := 0;// Вращение щеток Ф1-6 вправо
78 | Вращение щеток Ф1-6 влево | 4 | 6 | IM5 | 11 | 111 | 5 | Q_F1_6_l | Q 111.5 | F1_6_l | : | BOOL; | // | Вращение щеток Ф1-6 влево | Q_F1_6_l := DGO.F1_6_l;// Вращение щеток Ф1-6 влево | Q_F1_6_l := 0;// Вращение щеток Ф1-6 влево
79 | Р | 4 | 7 | IM5 | 11 | 111 | 6 | Q_111_6 | Q 111.6 | 111_6 | : | BOOL; | // | Р | Q_111_6 := DGO.111_6;// Р | Q_111_6 := 0;// Р
80 | Р | 4 | 8 | IM5 | 11 | 111 | 7 | Q_111_7 | Q 111.7 | 111_7 | : | BOOL; | // | Р | Q_111_7 := DGO.111_7;// Р | Q_111_7 := 0;// Р
81 | Пуск/Стоп Мв1-2 | 1 | 1 | IM6 | 8 | 112 | 0 | Q_MV1_2_ON | Q 112.0 | MV1_2_ON | : | BOOL; | // | Пуск/Стоп Мв1-2 | Q_MV1_2_ON := DGO.MV1_2_ON;// Пуск/Стоп Мв1-2 | Q_MV1_2_ON := 0;// Пуск/Стоп Мв1-2
82 | Пуск/Стоп Мв1-3 | 1 | 2 | IM6 | 8 | 112 | 1 | Q_MV1_3_ON | Q 112.1 | MV1_3_ON | : | BOOL; | // | Пуск/Стоп Мв1-3 | Q_MV1_3_ON := DGO.MV1_3_ON;// Пуск/Стоп Мв1-3 | Q_MV1_3_ON := 0;// Пуск/Стоп Мв1-3
83 | Пуск/Стоп Мв1-4 | 1 | 3 | IM6 | 8 | 112 | 2 | Q_MV1_4_ON | Q 112.2 | MV1_4_ON | : | BOOL; | // | Пуск/Стоп Мв1-4 | Q_MV1_4_ON := DGO.MV1_4_ON;// Пуск/Стоп Мв1-4 | Q_MV1_4_ON := 0;// Пуск/Стоп Мв1-4
84 | Пуск/Стоп Мв1-5 | 1 | 4 | IM6 | 8 | 112 | 3 | Q_MV1_5_ON | Q 112.3 | MV1_5_ON | : | BOOL; | // | Пуск/Стоп Мв1-5 | Q_MV1_5_ON := DGO.MV1_5_ON;// Пуск/Стоп Мв1-5 | Q_MV1_5_ON := 0;// Пуск/Стоп Мв1-5
85 | Р | 1 | 5 | IM6 | 8 | 112 | 4 | Q_112_4 | Q 112.4 | 112_4 | : | BOOL; | // | Р | Q_112_4 := DGO.112_4;// Р | Q_112_4 := 0;// Р
86 | Р | 1 | 6 | IM6 | 8 | 112 | 5 | Q_112_5 | Q 112.5 | 112_5 | : | BOOL; | // | Р | Q_112_5 := DGO.112_5;// Р | Q_112_5 := 0;// Р
87 | Р | 1 | 7 | IM6 | 8 | 112 | 6 | Q_112_6 | Q 112.6 | 112_6 | : | BOOL; | // | Р | Q_112_6 := DGO.112_6;// Р | Q_112_6 := 0;// Р
88 | Р | 1 | 8 | IM6 | 8 | 112 | 7 | Q_112_7 | Q 112.7 | 112_7 | : | BOOL; | // | Р | Q_112_7 := DGO.112_7;// Р | Q_112_7 := 0;// Р
89 | Открыть ЗЭ1-13 | 1 | 1 | IM7 | 8 | 113 | 0 | Q_Z1_13_ON | Q 113.0 | Z1_13_ON | : | BOOL; | // | Открыть ЗЭ1-13 | Q_Z1_13_ON := DGO.Z1_13_ON;// Открыть ЗЭ1-13 | Q_Z1_13_ON := 0;// Открыть ЗЭ1-13
90 | Закрыть ЗЭ1-13 | 1 | 2 | IM7 | 8 | 113 | 1 | Q_Z1_13_OF | Q 113.1 | Z1_13_OF | : | BOOL; | // | Закрыть ЗЭ1-13 | Q_Z1_13_OF := DGO.Z1_13_OF;// Закрыть ЗЭ1-13 | Q_Z1_13_OF := 0;// Закрыть ЗЭ1-13
91 | Пуск/Стоп Мш2-1 | 1 | 3 | IM7 | 8 | 113 | 2 | Q_M2_1_ON | Q 113.2 | M2_1_ON | : | BOOL; | // | Пуск/Стоп Мш2-1 | Q_M2_1_ON := DGO.M2_1_ON;// Пуск/Стоп Мш2-1 | Q_M2_1_ON := 0;// Пуск/Стоп Мш2-1
92 | Пуск/Стоп Мш2-3 | 1 | 4 | IM7 | 8 | 113 | 3 | Q_M2_3_ON | Q 113.3 | M2_3_ON | : | BOOL; | // | Пуск/Стоп Мш2-3 | Q_M2_3_ON := DGO.M2_3_ON;// Пуск/Стоп Мш2-3 | Q_M2_3_ON := 0;// Пуск/Стоп Мш2-3
93 | Пуск/Стоп Н2-1 | 1 | 5 | IM7 | 8 | 113 | 4 | Q_N2_1_ON | Q 113.4 | N2_1_ON | : | BOOL; | // | Пуск/Стоп Н2-1 | Q_N2_1_ON := DGO.N2_1_ON;// Пуск/Стоп Н2-1 | Q_N2_1_ON := 0;// Пуск/Стоп Н2-1
94 | Пуск/Стоп Н2-3 | 1 | 6 | IM7 | 8 | 113 | 5 | Q_N2_3_ON | Q 113.5 | N2_3_ON | : | BOOL; | // | Пуск/Стоп Н2-3 | Q_N2_3_ON := DGO.N2_3_ON;// Пуск/Стоп Н2-3 | Q_N2_3_ON := 0;// Пуск/Стоп Н2-3
95 | Р | 1 | 7 | IM7 | 8 | 113 | 6 | Q_113_6 | Q 113.6 | 113_6 | : | BOOL; | // | Р | Q_113_6 := DGO.113_6;// Р | Q_113_6 := 0;// Р
96 | Р | 1 | 8 | IM7 | 8 | 113 | 7 | Q_113_7 | Q 113.7 | 113_7 | : | BOOL; | // | Р | Q_113_7 := DGO.113_7;// Р | Q_113_7 := 0;// Р
97 | Открыть ЗЭ1-14 | 1 | 1 | IM8 | 8 | 114 | 0 | Q_Z1_14_ON | Q 114.0 | Z1_14_ON | : | BOOL; | // | Открыть ЗЭ1-14 | Q_Z1_14_ON := DGO.Z1_14_ON;// Открыть ЗЭ1-14 | Q_Z1_14_ON := 0;// Открыть ЗЭ1-14
98 | Закрыть ЗЭ1-14 | 1 | 2 | IM8 | 8 | 114 | 1 | Q_Z1_14_OF | Q 114.1 | Z1_14_OF | : | BOOL; | // | Закрыть ЗЭ1-14 | Q_Z1_14_OF := DGO.Z1_14_OF;// Закрыть ЗЭ1-14 | Q_Z1_14_OF := 0;// Закрыть ЗЭ1-14
99 | Пуск/Стоп Мш2-2 | 1 | 3 | IM8 | 8 | 114 | 2 | Q_M2_2_ON | Q 114.2 | M2_2_ON | : | BOOL; | // | Пуск/Стоп Мш2-2 | Q_M2_2_ON := DGO.M2_2_ON;// Пуск/Стоп Мш2-2 | Q_M2_2_ON := 0;// Пуск/Стоп Мш2-2
100 | Пуск/Стоп Мш2-4 | 1 | 4 | IM8 | 8 | 114 | 3 | Q_M2_4_ON | Q 114.3 | M2_4_ON | : | BOOL; | // | Пуск/Стоп Мш2-4 | Q_M2_4_ON := DGO.M2_4_ON;// Пуск/Стоп Мш2-4 | Q_M2_4_ON := 0;// Пуск/Стоп Мш2-4
101 | Пуск/Стоп Н2-2 | 1 | 5 | IM8 | 8 | 114 | 4 | Q_N2_2_ON | Q 114.4 | N2_2_ON | : | BOOL; | // | Пуск/Стоп Н2-2 | Q_N2_2_ON := DGO.N2_2_ON;// Пуск/Стоп Н2-2 | Q_N2_2_ON := 0;// Пуск/Стоп Н2-2
102 | Пуск/Стоп Н2-4 | 1 | 6 | IM8 | 8 | 114 | 5 | Q_N2_4_ON | Q 114.5 | N2_4_ON | : | BOOL; | // | Пуск/Стоп Н2-4 | Q_N2_4_ON := DGO.N2_4_ON;// Пуск/Стоп Н2-4 | Q_N2_4_ON := 0;// Пуск/Стоп Н2-4
103 | Р | 1 | 7 | IM8 | 8 | 114 | 6 | Q_114_6 | Q 114.6 | 114_6 | : | BOOL; | // | Р | Q_114_6 := DGO.114_6;// Р | Q_114_6 := 0;// Р
104 | Р | 1 | 8 | IM8 | 8 | 114 | 7 | Q_114_7 | Q 114.7 | 114_7 | : | BOOL; | // | Р | Q_114_7 := DGO.114_7;// Р | Q_114_7 := 0;// Р
105 | Пуск/Стоп КРЛ4-1 | 1 | 1 | IM9 | 8 | 115 | 0 | Q_K4_1_ON | Q 115.0 | K4_1_ON | : | BOOL; | // | Пуск/Стоп КРЛ4-1 | Q_K4_1_ON := DGO.K4_1_ON;// Пуск/Стоп КРЛ4-1 | Q_K4_1_ON := 0;// Пуск/Стоп КРЛ4-1
106 | Пуск/Стоп Н4-1 | 1 | 2 | IM9 | 8 | 115 | 1 | Q_N4_1_ON | Q 115.1 | N4_1_ON | : | BOOL; | // | Пуск/Стоп Н4-1 | Q_N4_1_ON := DGO.N4_1_ON;// Пуск/Стоп Н4-1 | Q_N4_1_ON := 0;// Пуск/Стоп Н4-1
107 | Пуск/Стоп Н4-3 | 1 | 3 | IM9 | 8 | 115 | 2 | Q_N4_3_ON | Q 115.2 | N4_3_ON | : | BOOL; | // | Пуск/Стоп Н4-3 | Q_N4_3_ON := DGO.N4_3_ON;// Пуск/Стоп Н4-3 | Q_N4_3_ON := 0;// Пуск/Стоп Н4-3
| Сброс реле ПТС насоса Н4-1 | 1 | 4 | IM9 |  | 115 | 3 | Q_Res_N4_1 | Q 115.3 | Res_N4_1
| Сброс реле ПТС насоса Н4-3 | 1 | 5 | IM9 |  | 115 | 4 | Q_Res_N4_3 | Q 115.4 | Res_N4_3
| Р | 1 | 6 | IM9 |  | 115 | 5
| Р | 1 | 7 | IM9 |  | 115 | 6
| Р | 1 | 8 | IM9 |  | 115 | 7
108 | ЗЭ4-1 открыть | 1 | 1 | АУФ1 | 8 | 48 | 0 | Q_Z4_1_ON | Q 48.0 | Z4_1_ON | : | BOOL; | // | ЗЭ4-1 открыть | Q_Z4_1_ON := DGO.Z4_1_ON;// ЗЭ4-1 открыть | Q_Z4_1_ON := 0;// ЗЭ4-1 открыть
109 | ЗЭ4-3 открыть | 1 | 2 | АУФ1 | 8 | 48 | 1 | Q_Z4_3_ON | Q 48.1 | Z4_3_ON | : | BOOL; | // | ЗЭ4-3 открыть | Q_Z4_3_ON := DGO.Z4_3_ON;// ЗЭ4-3 открыть | Q_Z4_3_ON := 0;// ЗЭ4-3 открыть
110 | 11-05 открыть | 1 | 3 | АУФ1 | 8 | 48 | 2 | Q_Z11_05_ON | Q 48.2 | Z11_05_ON | : | BOOL; | // | 11-05 открыть | Q_Z11_05_ON := DGO.Z11_05_ON;// 11-05 открыть | Q_Z11_05_ON := 0;// 11-05 открыть
111 | р | 1 | 4 | АУФ1 | 8 | 48 | 3 | Q_ | Q 48.3 |  | : | BOOL; | // | р | Q_ := DGO.;// р | Q_ := 0;// р
112 | ЗЭ4-5 открыть | 2 | 1 | АУФ1 | 9 | 49 | 0 | Q_Z4_5_ON | Q 49.0 | Z4_5_ON | : | BOOL; | // | ЗЭ4-5 открыть | Q_Z4_5_ON := DGO.Z4_5_ON;// ЗЭ4-5 открыть | Q_Z4_5_ON := 0;// ЗЭ4-5 открыть
113 | 11-03 открыть | 2 | 2 | АУФ1 | 9 | 49 | 1 | Q_Z11_03_ON | Q 49.1 | Z11_03_ON | : | BOOL; | // | 11-03 открыть | Q_Z11_03_ON := DGO.Z11_03_ON;// 11-03 открыть | Q_Z11_03_ON := 0;// 11-03 открыть
114 | 11-06 открыть | 2 | 3 | АУФ1 | 9 | 49 | 2 | Q_Z11_06_ON | Q 49.2 | Z11_06_ON | : | BOOL; | // | 11-06 открыть | Q_Z11_06_ON := DGO.Z11_06_ON;// 11-06 открыть | Q_Z11_06_ON := 0;// 11-06 открыть
115 | 11-07 открыть | 2 | 4 | АУФ1 | 9 | 49 | 3 | Q_Z11_07_ON | Q 49.3 | Z11_07_ON | : | BOOL; | // | 11-07 открыть | Q_Z11_07_ON := DGO.Z11_07_ON;// 11-07 открыть | Q_Z11_07_ON := 0;// 11-07 открыть
116 | АО 1 | 3 | 1 | АУФ1 | 10 | 50 | 0 | Q_AO1 | Q 50.0 | AO1 | : | BOOL; | // | АО 1 | Q_AO1 := DGO.AO1;// АО 1 | Q_AO1 := 0;// АО 1
117 | р | 3 | 2 | АУФ1 | 10 | 50 | 1 | Q_ | Q 50.1 |  | : | BOOL; | // | р | Q_ := DGO.;// р | Q_ := 0;// р
118 | р | 3 | 3 | АУФ1 | 10 | 50 | 2 | Q_ | Q 50.2 |  | : | BOOL; | // | р | Q_ := DGO.;// р | Q_ := 0;// р
119 | р | 3 | 4 | АУФ1 | 10 | 50 | 3 | Q_ | Q 50.3 |  | : | BOOL; | // | р | Q_ := DGO.;// р | Q_ := 0;// р
121 | Пуск/Стоп КРЛ4-2 | 1 | 1 | IM10 | 8 | 117 | 0 | Q_K4_2_ON | Q 117.0 | K4_2_ON | : | BOOL; | // | Пуск/Стоп КРЛ4-2 | Q_K4_2_ON := DGO.K4_2_ON;// Пуск/Стоп КРЛ4-2 | Q_K4_2_ON := 0;// Пуск/Стоп КРЛ4-2
122 | Пуск/Стоп Н4-2 | 1 | 2 | IM10 | 8 | 117 | 1 | Q_N4_2_ON | Q 117.1 | N4_2_ON | : | BOOL; | // | Пуск/Стоп Н4-2 | Q_N4_2_ON := DGO.N4_2_ON;// Пуск/Стоп Н4-2 | Q_N4_2_ON := 0;// Пуск/Стоп Н4-2
123 | Пуск/Стоп Н4-4 | 1 | 3 | IM10 | 8 | 117 | 2 | Q_N4_4_ON | Q 117.2 | N4_4_ON | : | BOOL; | // | Пуск/Стоп Н4-4 | Q_N4_4_ON := DGO.N4_4_ON;// Пуск/Стоп Н4-4 | Q_N4_4_ON := 0;// Пуск/Стоп Н4-4
| Сброс реле ПТС насоса Н4-2 |  | 4 |  |  | 117 | 3 | Q_Res_N4_2 | Q 117.3 | Res_N4_2
| Сброс реле ПТС насоса Н4-4 |  | 5 |  |  | 117 | 4 | Q_Res_N4_4 | Q 117.4 | Res_N4_4
| Р |  | 6 |  |  | 117 | 5
| Р |  | 7 |  |  | 117 | 6
| Р |  | 8 |  |  | 117 | 7
124 | ЗЭ4-2 открыть | 1 | 1 | АУФ2 | 8 | 28 | 0 | Q_Z4_2_ON | Q 28.0 | Z4_2_ON | : | BOOL; | // | ЗЭ4-2 открыть | Q_Z4_2_ON := DGO.Z4_2_ON;// ЗЭ4-2 открыть | Q_Z4_2_ON := 0;// ЗЭ4-2 открыть
125 | ЗЭ4-4 открыть | 1 | 2 | АУФ2 | 8 | 28 | 1 | Q_Z4_4_ON | Q 28.1 | Z4_4_ON | : | BOOL; | // | ЗЭ4-4 открыть | Q_Z4_4_ON := DGO.Z4_4_ON;// ЗЭ4-4 открыть | Q_Z4_4_ON := 0;// ЗЭ4-4 открыть
126 | 12-05 открыть | 1 | 3 | АУФ2 | 8 | 28 | 2 | Q_Z12_05_ON | Q 28.2 | Z12_05_ON | : | BOOL; | // | 12-05 открыть | Q_Z12_05_ON := DGO.Z12_05_ON;// 12-05 открыть | Q_Z12_05_ON := 0;// 12-05 открыть
127 | р | 1 | 4 | АУФ2 | 8 | 28 | 3 | Q_ | Q 28.3 |  | : | BOOL; | // | р | Q_ := DGO.;// р | Q_ := 0;// р
128 | ЗЭ4-6 открыть | 2 | 1 | АУФ2 | 9 | 29 | 0 | Q_Z4_6_ON | Q 29.0 | Z4_6_ON | : | BOOL; | // | ЗЭ4-6 открыть | Q_Z4_6_ON := DGO.Z4_6_ON;// ЗЭ4-6 открыть | Q_Z4_6_ON := 0;// ЗЭ4-6 открыть
129 | 12-03 открыть | 2 | 2 | АУФ2 | 9 | 29 | 1 | Q_Z12_03_ON | Q 29.1 | Z12_03_ON | : | BOOL; | // | 12-03 открыть | Q_Z12_03_ON := DGO.Z12_03_ON;// 12-03 открыть | Q_Z12_03_ON := 0;// 12-03 открыть
130 | 12-06 открыть | 2 | 3 | АУФ2 | 9 | 29 | 2 | Q_Z12_06_ON | Q 29.2 | Z12_06_ON | : | BOOL; | // | 12-06 открыть | Q_Z12_06_ON := DGO.Z12_06_ON;// 12-06 открыть | Q_Z12_06_ON := 0;// 12-06 открыть
| 12-07 открыть | 2 | 4 |  |  | 29 | 3 | Q_Z12_07_ON | Q 29.3 | Z12_07_ON
| АО 2 | 3 | 1 |  |  | 30 | 0 | Q_AO2 | Q 30.0 | AO2
| р | 3 | 2 |  |  | 30 | 1
| р | 3 | 3 |  |  | 30 | 2
| р | 3 | 4 |  |  | 30 | 3
137 | Пуск/Стоп Н4-5 | 1 | 1 | IM11 | 8 | 119 | 0 | Q_N4_5_ON | Q 119.0 | N4_5_ON | : | BOOL; | // | Пуск/Стоп Н4-5 | Q_N4_5_ON := DGO.N4_5_ON;// Пуск/Стоп Н4-5 | Q_N4_5_ON := 0;// Пуск/Стоп Н4-5
138 | Пуск/Стоп НД4-1 | 1 | 2 | IM11 | 8 | 119 | 1 | Q_ND4_1_ON | Q 119.1 | ND4_1_ON | : | BOOL; | // | Пуск/Стоп НД4-1 | Q_ND4_1_ON := DGO.ND4_1_ON;// Пуск/Стоп НД4-1 | Q_ND4_1_ON := 0;// Пуск/Стоп НД4-1
139 | Пуск/Стоп НД4-2 | 1 | 3 | IM11 | 8 | 119 | 2 | Q_ND4_2_ON | Q 119.2 | ND4_2_ON | : | BOOL; | // | Пуск/Стоп НД4-2 | Q_ND4_2_ON := DGO.ND4_2_ON;// Пуск/Стоп НД4-2 | Q_ND4_2_ON := 0;// Пуск/Стоп НД4-2
140 | Пуск/Стоп Мв4-1 | 1 | 4 | IM11 | 8 | 119 | 3 | Q_MV4_1_ON | Q 119.3 | MV4_1_ON | : | BOOL; | // | Пуск/Стоп Мв4-1 | Q_MV4_1_ON := DGO.MV4_1_ON;// Пуск/Стоп Мв4-1 | Q_MV4_1_ON := 0;// Пуск/Стоп Мв4-1
141 | Пуск/Стоп Мв4-2 | 1 | 5 | IM11 | 8 | 119 | 4 | Q_MV4_2_ON | Q 119.4 | MV4_2_ON | : | BOOL; | // | Пуск/Стоп Мв4-2 | Q_MV4_2_ON := DGO.MV4_2_ON;// Пуск/Стоп Мв4-2 | Q_MV4_2_ON := 0;// Пуск/Стоп Мв4-2
142 | Сброс реле ПТС насоса Н4-5 | 1 | 6 | IM11 | 8 | 119 | 5 | Q_Res_N4_5 | Q 119.5 | Res_N4_5 | : | BOOL; | // | Сброс реле ПТС насоса Н4-5 | Q_Res_N4_5 := DGO.Res_N4_5;// Сброс реле ПТС насоса Н4-5 | Q_Res_N4_5 := 0;// Сброс реле ПТС насоса Н4-5
143 | Р | 1 | 7 | IM11 | 8 | 119 | 6 | Q_119_6 | Q 119.6 | 119_6 | : | BOOL; | // | Р | Q_119_6 := DGO.119_6;// Р | Q_119_6 := 0;// Р
144 | Р | 1 | 8 | IM11 | 8 | 119 | 7 | Q_119_7 | Q 119.7 | 119_7 | : | BOOL; | // | Р | Q_119_7 := DGO.119_7;// Р | Q_119_7 := 0;// Р
145 | Пуск/Стоп Н4-6 | 1 | 1 | IM12 | 8 | 120 | 0 | Q_N4_6_ON | Q 120.0 | N4_6_ON | : | BOOL; | // | Пуск/Стоп Н4-6 | Q_N4_6_ON := DGO.N4_6_ON;// Пуск/Стоп Н4-6 | Q_N4_6_ON := 0;// Пуск/Стоп Н4-6
146 | Р | 1 | 2 | IM12 | 8 | 120 | 1 | Q_120_1 | Q 120.1 | 120_1 | : | BOOL; | // | Р | Q_120_1 := DGO.120_1;// Р | Q_120_1 := 0;// Р
147 | Р | 1 | 3 | IM12 | 8 | 120 | 2 | Q_120_2 | Q 120.2 | 120_2 | : | BOOL; | // | Р | Q_120_2 := DGO.120_2;// Р | Q_120_2 := 0;// Р
148 | Р | 1 | 4 | IM12 | 8 | 120 | 3 | Q_120_3 | Q 120.3 | 120_3 | : | BOOL; | // | Р | Q_120_3 := DGO.120_3;// Р | Q_120_3 := 0;// Р
149 | Р | 1 | 5 | IM12 | 8 | 120 | 4 | Q_120_4 | Q 120.4 | 120_4 | : | BOOL; | // | Р | Q_120_4 := DGO.120_4;// Р | Q_120_4 := 0;// Р
150 | Р | 1 | 6 | IM12 | 8 | 120 | 5 | Q_120_5 | Q 120.5 | 120_5 | : | BOOL; | // | Р | Q_120_5 := DGO.120_5;// Р | Q_120_5 := 0;// Р
151 | Р | 1 | 7 | IM12 | 8 | 120 | 6 | Q_120_6 | Q 120.6 | 120_6 | : | BOOL; | // | Р | Q_120_6 := DGO.120_6;// Р | Q_120_6 := 0;// Р
152 | Р | 1 | 8 | IM12 | 8 | 120 | 7 | Q_120_7 | Q 120.7 | 120_7 | : | BOOL; | // | Р | Q_120_7 := DGO.120_7;// Р | Q_120_7 := 0;// Р
153 | Пуск/Стоп Н6-1 | 1 | 1 | IM13 | 8 | 121 | 0 | Q_N6_1_ON | Q 121.0 | N6_1_ON | : | BOOL; | // | Пуск/Стоп Н6-1 | Q_N6_1_ON := DGO.N6_1_ON;// Пуск/Стоп Н6-1 | Q_N6_1_ON := 0;// Пуск/Стоп Н6-1
154 | Р | 1 | 2 | IM13 | 8 | 121 | 1 | Q_121_1 | Q 121.1 | 121_1 | : | BOOL; | // | Р | Q_121_1 := DGO.121_1;// Р | Q_121_1 := 0;// Р
155 | Р | 1 | 3 | IM13 | 8 | 121 | 2 | Q_121_2 | Q 121.2 | 121_2 | : | BOOL; | // | Р | Q_121_2 := DGO.121_2;// Р | Q_121_2 := 0;// Р
156 | Р | 1 | 4 | IM13 | 8 | 121 | 3 | Q_121_3 | Q 121.3 | 121_3 | : | BOOL; | // | Р | Q_121_3 := DGO.121_3;// Р | Q_121_3 := 0;// Р
157 | Р | 1 | 5 | IM13 | 8 | 121 | 4 | Q_121_4 | Q 121.4 | 121_4 | : | BOOL; | // | Р | Q_121_4 := DGO.121_4;// Р | Q_121_4 := 0;// Р
158 | Р | 1 | 6 | IM13 | 8 | 121 | 5 | Q_121_5 | Q 121.5 | 121_5 | : | BOOL; | // | Р | Q_121_5 := DGO.121_5;// Р | Q_121_5 := 0;// Р
159 | Р | 1 | 7 | IM13 | 8 | 121 | 6 | Q_121_6 | Q 121.6 | 121_6 | : | BOOL; | // | Р | Q_121_6 := DGO.121_6;// Р | Q_121_6 := 0;// Р
160 | Р | 1 | 8 | IM13 | 8 | 121 | 7 | Q_121_7 | Q 121.7 | 121_7 | : | BOOL; | // | Р | Q_121_7 := DGO.121_7;// Р | Q_121_7 := 0;// Р
161 | Пуск/Стоп Н5-1 | 1 | 1 | IM14 | 8 | 122 | 0 | Q_N5_1_ON | Q 122.0 | N5_1_ON | : | BOOL; | // | Пуск/Стоп Н5-1 | Q_N5_1_ON := DGO.N5_1_ON;// Пуск/Стоп Н5-1 | Q_N5_1_ON := 0;// Пуск/Стоп Н5-1
162 | Пуск/Стоп Н5-2 | 1 | 2 | IM14 | 8 | 122 | 1 | Q_N5_2_ON | Q 122.1 | N5_2_ON | : | BOOL; | // | Пуск/Стоп Н5-2 | Q_N5_2_ON := DGO.N5_2_ON;// Пуск/Стоп Н5-2 | Q_N5_2_ON := 0;// Пуск/Стоп Н5-2
163 | Пуск/Стоп Мв5-1 | 1 | 3 | IM14 | 8 | 122 | 2 | Q_MV5_1_ON | Q 122.2 | MV5_1_ON | : | BOOL; | // | Пуск/Стоп Мв5-1 | Q_MV5_1_ON := DGO.MV5_1_ON;// Пуск/Стоп Мв5-1 | Q_MV5_1_ON := 0;// Пуск/Стоп Мв5-1
164 | Пуск/Стоп Мв5-2 | 1 | 4 | IM14 | 8 | 122 | 3 | Q_MV5_2_ON | Q 122.3 | MV5_2_ON | : | BOOL; | // | Пуск/Стоп Мв5-2 | Q_MV5_2_ON := DGO.MV5_2_ON;// Пуск/Стоп Мв5-2 | Q_MV5_2_ON := 0;// Пуск/Стоп Мв5-2
165 | Р | 1 | 5 | IM14 | 8 | 122 | 4 | Q_122_4 | Q 122.4 | 122_4 | : | BOOL; | // | Р | Q_122_4 := DGO.122_4;// Р | Q_122_4 := 0;// Р
166 | Р | 1 | 6 | IM14 | 8 | 122 | 5 | Q_122_5 | Q 122.5 | 122_5 | : | BOOL; | // | Р | Q_122_5 := DGO.122_5;// Р | Q_122_5 := 0;// Р
167 | Р | 1 | 7 | IM14 | 8 | 122 | 6 | Q_122_6 | Q 122.6 | 122_6 | : | BOOL; | // | Р | Q_122_6 := DGO.122_6;// Р | Q_122_6 := 0;// Р
168 | Р | 1 | 8 | IM14 | 8 | 122 | 7 | Q_122_7 | Q 122.7 | 122_7 | : | BOOL; | // | Р | Q_122_7 := DGO.122_7;// Р | Q_122_7 := 0;// Р
169 | Пуск/Стоп Н8-1 | 1 | 1 | IM15 | 8 | 123 | 0 | Q_N8_1_ON | Q 123.0 | N8_1_ON | : | BOOL; | // | Пуск/Стоп Н8-1 | Q_N8_1_ON := DGO.N8_1_ON;// Пуск/Стоп Н8-1 | Q_N8_1_ON := 0;// Пуск/Стоп Н8-1
170 | ВключитьН8-1 в МУ | 1 | 2 | IM15 | 8 | 123 | 1 | Q_N8_1_ON_MU | Q 123.1 | N8_1_ON_MU | : | BOOL; | // | ВключитьН8-1 в МУ | Q_N8_1_ON_MU := DGO.N8_1_ON_MU;// ВключитьН8-1 в МУ | Q_N8_1_ON_MU := 0;// ВключитьН8-1 в МУ
171 | Пуск/Стоп Мв8-1 | 1 | 3 | IM15 | 8 | 123 | 2 | Q_MV8_1_ON | Q 123.2 | MV8_1_ON | : | BOOL; | // | Пуск/Стоп Мв8-1 | Q_MV8_1_ON := DGO.MV8_1_ON;// Пуск/Стоп Мв8-1 | Q_MV8_1_ON := 0;// Пуск/Стоп Мв8-1
172 | ВключитьНД8-1 в МУ | 1 | 4 | IM15 | 8 | 123 | 3 | Q_N8_1_ON_MU | Q 123.3 | N8_1_ON_MU | : | BOOL; | // | ВключитьНД8-1 в МУ | Q_N8_1_ON_MU := DGO.N8_1_ON_MU;// ВключитьНД8-1 в МУ | Q_N8_1_ON_MU := 0;// ВключитьНД8-1 в МУ
173 | Р | 1 | 5 | IM15 | 8 | 123 | 4 | Q_123_4 | Q 123.4 | 123_4 | : | BOOL; | // | Р | Q_123_4 := DGO.123_4;// Р | Q_123_4 := 0;// Р
174 | Р | 1 | 6 | IM15 | 8 | 123 | 5 | Q_123_5 | Q 123.5 | 123_5 | : | BOOL; | // | Р | Q_123_5 := DGO.123_5;// Р | Q_123_5 := 0;// Р
175 | Р | 1 | 7 | IM15 | 8 | 123 | 6 | Q_123_6 | Q 123.6 | 123_6 | : | BOOL; | // | Р | Q_123_6 := DGO.123_6;// Р | Q_123_6 := 0;// Р
176 | Р | 1 | 8 | IM15 | 8 | 123 | 7 | Q_123_7 | Q 123.7 | 123_7 | : | BOOL; | // | Р | Q_123_7 := DGO.123_7;// Р | Q_123_7 := 0;// Р
177 | Пуск/Стоп КРЛ3-1 | 1 | 1 | IM16 | 8 | 124 | 0 | Q_K3_1_ON | Q 124.0 | K3_1_ON | : | BOOL; | // | Пуск/Стоп КРЛ3-1 | Q_K3_1_ON := DGO.K3_1_ON;// Пуск/Стоп КРЛ3-1 | Q_K3_1_ON := 0;// Пуск/Стоп КРЛ3-1
178 | Пуск/Стоп КРЛ3-2 | 1 | 2 | IM16 | 8 | 124 | 1 | Q_K3_2_ON | Q 124.1 | K3_2_ON | : | BOOL; | // | Пуск/Стоп КРЛ3-2 | Q_K3_2_ON := DGO.K3_2_ON;// Пуск/Стоп КРЛ3-2 | Q_K3_2_ON := 0;// Пуск/Стоп КРЛ3-2
179 | Пуск/Стоп КРЛ3-3 | 1 | 3 | IM16 | 8 | 124 | 2 | Q_K3_3_ON | Q 124.2 | K3_3_ON | : | BOOL; | // | Пуск/Стоп КРЛ3-3 | Q_K3_3_ON := DGO.K3_3_ON;// Пуск/Стоп КРЛ3-3 | Q_K3_3_ON := 0;// Пуск/Стоп КРЛ3-3
180 | Р | 1 | 4 | IM16 | 8 | 124 | 3 | Q_124_3 | Q 124.3 | 124_3 | : | BOOL; | // | Р | Q_124_3 := DGO.124_3;// Р | Q_124_3 := 0;// Р
181 | Р | 1 | 5 | IM16 | 8 | 124 | 4 | Q_124_4 | Q 124.4 | 124_4 | : | BOOL; | // | Р | Q_124_4 := DGO.124_4;// Р | Q_124_4 := 0;// Р
182 | Р | 1 | 6 | IM16 | 8 | 124 | 5 | Q_124_5 | Q 124.5 | 124_5 | : | BOOL; | // | Р | Q_124_5 := DGO.124_5;// Р | Q_124_5 := 0;// Р
183 | Р | 1 | 7 | IM16 | 8 | 124 | 6 | Q_124_6 | Q 124.6 | 124_6 | : | BOOL; | // | Р | Q_124_6 := DGO.124_6;// Р | Q_124_6 := 0;// Р
184 | Р | 1 | 8 | IM16 | 8 | 124 | 7 | Q_124_7 | Q 124.7 | 124_7 | : | BOOL; | // | Р | Q_124_7 := DGO.124_7;// Р | Q_124_7 := 0;// Р
169 | Р | 2 | 1 | IM16 | 9 | 125 | 0 | Q_125_0 | Q 125.0 | 125_0 | : | BOOL; | // | Р | Q_125_0 := DGO.125_0;// Р
170 | Р | 2 | 2 | IM16 | 9 | 125 | 1 | Q_125_1 | Q 125.1 | 125_1 | : | BOOL; | // | Р | Q_125_1 := DGO.125_1;// Р
171 | Р | 2 | 3 | IM16 | 9 | 125 | 2 | Q_125_2 | Q 125.2 | 125_2 | : | BOOL; | // | Р | Q_125_2 := DGO.125_2;// Р
172 | Р | 2 | 4 | IM16 | 9 | 125 | 3 | Q_125_3 | Q 125.3 | 125_3 | : | BOOL; | // | Р | Q_125_3 := DGO.125_3;// Р
173 | Р | 2 | 5 | IM16 | 9 | 125 | 4 | Q_125_4 | Q 125.4 | 125_4 | : | BOOL; | // | Р | Q_125_4 := DGO.125_4;// Р
174 | Р | 2 | 6 | IM16 | 9 | 125 | 5 | Q_125_5 | Q 125.5 | 125_5 | : | BOOL; | // | Р | Q_125_5 := DGO.125_5;// Р
175 | Р | 2 | 7 | IM16 | 9 | 125 | 6 | Q_125_6 | Q 125.6 | 125_6 | : | BOOL; | // | Р | Q_125_6 := DGO.125_6;// Р
176 | Р | 2 | 8 | IM16 | 9 | 125 | 7 | Q_125_7 | Q 125.7 | 125_7 | : | BOOL; | // | Р | Q_125_7 := DGO.125_7;// Р

## ai
| Наименование | модуль | клемма | Стойка | Слот | байт | Имя I | Адрес I | Алг. Имя | DB |  |  |  | imit | call ai var | Fdz | DZ | Halarm | Lalarm | call ai | call imit | едизм | mn | mx | LL | L | H | HH | Уставки СИМ |  |  |  | * | На экран |  | Дублирование настроек |  | tin tmq | var | itg | var pt | pt | call | *
1 | Давление на выходе Н1-1, Н1-2 | 1 | 1 | IM3 |  | 0 | I_P_afN1_12 | IW 0 | P_afN1_12 | : | ai; | // | Давление на выходе Н1-1, Н1-2 | P_afN1_12 : INT; | P_afN1_12 : AI_eval;//Давление на выходе Н1-1, Н1-2 |  |  | (dgi.n1_1_on or dgi.n1_2_on) | (dgi.n1_1_on or dgi.n1_2_on) | //Давление на выходе Н1-1, Н1-2 P_afN1_12 (input := I_P_afN1_12, mxS := ANI.P_afN1_12.mx, mnS := ANI.P_afN1_12.mn, Halarm := (dgi.n1_1_on or dgi.n1_2_on), Lalarm := (dgi.n1_1_on or dgi.n1_2_on), MinRange := 4.0 ,MaxRange := 20.0, hhv := ANI.P_afN1_12.hhv, hv := ANI.P_afN1_12.hv, lv := ANI.P_afN1_12.lv, llv := ANI.P_afN1_12.llv, Fdz := ANI.P_afN1_12.Fdz, DZ := ANI.P_afN1_12.DZ); ANI.P_afN1_12.val := P_afN1_12.val; ANI.P_afN1_12.state := P_afN1_12.state; ANI.P_afN1_12.hh := P_afN1_12. hh; ANI.P_afN1_12.h := P_afN1_12.h; ANI.P_afN1_12.l := P_afN1_12. l; ANI.P_afN1_12.ll := P_afN1_12. ll; ANI.P_afN1_12.ovh := P_afN1_12. ovH; ANI.P_afN1_12.ovl := P_afN1_12. ovL; | //Давление на выходе Н1-1, Н1-2 P_afN1_12 (input := INT_TO_WORD (ITG.P_afN1_12), mxS := ANI.P_afN1_12.mx, mnS := ANI.P_afN1_12.mn, Halarm := (dgi.n1_1_on or dgi.n1_2_on), Lalarm := (dgi.n1_1_on or dgi.n1_2_on), MinRange := 4.0 ,MaxRange := 20.0, hhv := ANI.P_afN1_12.hhv, hv := ANI.P_afN1_12.hv, lv := ANI.P_afN1_12.lv, llv := ANI.P_afN1_12.llv, Fdz := ANI.P_afN1_12.Fdz, DZ := ANI.P_afN1_12.DZ); ANI.P_afN1_12.val := P_afN1_12.val; ANI.P_afN1_12.state := P_afN1_12.state; ANI.P_afN1_12.hh := P_afN1_12. hh; ANI.P_afN1_12.h := P_afN1_12.h; ANI.P_afN1_12.l := P_afN1_12. l; ANI.P_afN1_12.ll := P_afN1_12. ll; ANI.P_afN1_12.ovh := P_afN1_12. ovH; ANI.P_afN1_12.ovl := P_afN1_12. ovL; | м3/ч | 0.181 | 181.0 | 20.0 | 30.0 | 55.0 | 60.0 | ANI.P_afN1_12.mn:= 0.181; ANI.P_afN1_12.mx := 181.0; ANI.P_afN1_12.hhv := 60.0; ANI.P_afN1_12.hv := 55.0; ANI.P_afN1_12.lv := 30.0; ANI.P_afN1_12.llv := 20.0; | ANI.ai;.val ANI.ai;.hhv ANI.ai;.hv ANI.ai;.lv ANI.ai;.llv ANI.ai;.state | DB 3 DBD 0 DB 3 DBD 4 DB 3 DBD 8 DB 3 DBD 12 DB 3 DBD 16 DB 3 DBW 42 | 0 | * | 1 |  |  | itg.P_afN1_12 | P_afN1_12_LL, P_afN1_12_L, P_afN1_12_H, P_afN1_12_HH : BOOL; | P_afN1_12_LL, P_afN1_12_L, P_afN1_12_H, P_afN1_12_HH : TON; | N1_1_ctrl_FP_pt |  |  | TIN.P_afN1_12_LL := ani.P_afN1_12.LL AND (dgi.n1_1_on or dgi.n1_2_on); P_afN1_12_LL (IN := TIN.P_afN1_12_LL, PT := N1_1_ctrl_FP_pt); TMQ.P_afN1_12_LL := P_afN1_12_LL.Q; TIN.P_afN1_12_L := ani.P_afN1_12.L and not ani.P_afN1_12.LL AND (dgi.n1_1_on or dgi.n1_2_on); P_afN1_12_L (IN := TIN.P_afN1_12_L, PT := N1_1_ctrl_FP_pt); TMQ.P_afN1_12_L := P_afN1_12_L.Q; TIN.P_afN1_12_H := ani.P_afN1_12.H and not ani.P_afN1_12.HH AND (dgi.n1_1_on or dgi.n1_2_on); P_afN1_12_H (IN := TIN.P_afN1_12_H, PT := N1_1_ctrl_FP_pt); TMQ.P_afN1_12_H := P_afN1_12_H.Q; TIN.P_afN1_12_HH := ani.P_afN1_12.HH AND (dgi.n1_1_on or dgi.n1_2_on); P_afN1_12_HH (IN := TIN.P_afN1_12_HH, PT := N1_1_ctrl_FP_pt); TMQ.P_afN1_12_HH := P_afN1_12_HH.Q; | * | itg.P_afN1_12
2 | Уровень в РУ | 1 | 2 | IM3 |  | 2 | I_L_RU | IW 2 | L_RU | : | ai; | // | Уровень в РУ | L_RU : INT; | L_RU : AI_eval;//Уровень в РУ |  |  | NOT (dgi.n1_1_on or dgi.n1_2_on) | 1 | //Уровень в РУ L_RU (input := I_L_RU, mxS := ANI.L_RU.mx, mnS := ANI.L_RU.mn, Halarm := NOT (dgi.n1_1_on or dgi.n1_2_on), Lalarm := 1, MinRange := 4.0 ,MaxRange := 20.0, hhv := ANI.L_RU.hhv, hv := ANI.L_RU.hv, lv := ANI.L_RU.lv, llv := ANI.L_RU.llv, Fdz := ANI.L_RU.Fdz, DZ := ANI.L_RU.DZ); ANI.L_RU.val := L_RU.val; ANI.L_RU.state := L_RU.state; ANI.L_RU.hh := L_RU. hh; ANI.L_RU.h := L_RU.h; ANI.L_RU.l := L_RU. l; ANI.L_RU.ll := L_RU. ll; ANI.L_RU.ovh := L_RU. ovH; ANI.L_RU.ovl := L_RU. ovL; | //Уровень в РУ L_RU (input := INT_TO_WORD (ITG.L_RU), mxS := ANI.L_RU.mx, mnS := ANI.L_RU.mn, Halarm := NOT (dgi.n1_1_on or dgi.n1_2_on), Lalarm := 1, MinRange := 4.0 ,MaxRange := 20.0, hhv := ANI.L_RU.hhv, hv := ANI.L_RU.hv, lv := ANI.L_RU.lv, llv := ANI.L_RU.llv, Fdz := ANI.L_RU.Fdz, DZ := ANI.L_RU.DZ); ANI.L_RU.val := L_RU.val; ANI.L_RU.state := L_RU.state; ANI.L_RU.hh := L_RU. hh; ANI.L_RU.h := L_RU.h; ANI.L_RU.l := L_RU. l; ANI.L_RU.ll := L_RU. ll; ANI.L_RU.ovh := L_RU. ovH; ANI.L_RU.ovl := L_RU. ovL; | % | 0.0 | 100.0 | 10.0 | 15.0 | 80.0 | 90.0 | ANI.L_RU.mn:= 0.0; ANI.L_RU.mx := 100.0; ANI.L_RU.hhv := 90.0; ANI.L_RU.hv := 80.0; ANI.L_RU.lv := 15.0; ANI.L_RU.llv := 10.0; | ANI.ai;.val ANI.ai;.hhv ANI.ai;.hv ANI.ai;.lv ANI.ai;.llv ANI.ai;.state | DB 3 DBD 46 DB 3 DBD 50 DB 3 DBD 54 DB 3 DBD 58 DB 3 DBD 62 DB 3 DBW 88 | 46 | * | 2 |  |  | itg.L_RU | [6 empty] | * | itg.L_RU
3 | Температура в РУ | 1 | 3 | IM3 |  | 4 | I_T_RU | IW 4 | T_RU | : | ai; | // | Температура в РУ | T_RU : INT; | T_RU : AI_eval;//Температура в РУ |  |  | (dgi.n1_1_on or dgi.n1_2_on) | (dgi.n1_1_on or dgi.n1_2_on) | //Температура в РУ T_RU (input := I_T_RU, mxS := ANI.T_RU.mx, mnS := ANI.T_RU.mn, Halarm := (dgi.n1_1_on or dgi.n1_2_on), Lalarm := (dgi.n1_1_on or dgi.n1_2_on), MinRange := 4.0 ,MaxRange := 20.0, hhv := ANI.T_RU.hhv, hv := ANI.T_RU.hv, lv := ANI.T_RU.lv, llv := ANI.T_RU.llv, Fdz := ANI.T_RU.Fdz, DZ := ANI.T_RU.DZ); ANI.T_RU.val := T_RU.val; ANI.T_RU.state := T_RU.state; ANI.T_RU.hh := T_RU. hh; ANI.T_RU.h := T_RU.h; ANI.T_RU.l := T_RU. l; ANI.T_RU.ll := T_RU. ll; ANI.T_RU.ovh := T_RU. ovH; ANI.T_RU.ovl := T_RU. ovL; | //Температура в РУ T_RU (input := INT_TO_WORD (ITG.T_RU), mxS := ANI.T_RU.mx, mnS := ANI.T_RU.mn, Halarm := (dgi.n1_1_on or dgi.n1_2_on), Lalarm := (dgi.n1_1_on or dgi.n1_2_on), MinRange := 4.0 ,MaxRange := 20.0, hhv := ANI.T_RU.hhv, hv := ANI.T_RU.hv, lv := ANI.T_RU.lv, llv := ANI.T_RU.llv, Fdz := ANI.T_RU.Fdz, DZ := ANI.T_RU.DZ); ANI.T_RU.val := T_RU.val; ANI.T_RU.state := T_RU.state; ANI.T_RU.hh := T_RU. hh; ANI.T_RU.h := T_RU.h; ANI.T_RU.l := T_RU. l; ANI.T_RU.ll := T_RU. ll; ANI.T_RU.ovh := T_RU. ovH; ANI.T_RU.ovl := T_RU. ovL; | кПа | 0.0 | 600.0 | 50.0 | 60.0 | 200.0 | 300.0 | ANI.T_RU.mn:= 0.0; ANI.T_RU.mx := 600.0; ANI.T_RU.hhv := 300.0; ANI.T_RU.hv := 200.0; ANI.T_RU.lv := 60.0; ANI.T_RU.llv := 50.0; | ANI.ai;.val ANI.ai;.hhv ANI.ai;.hv ANI.ai;.lv ANI.ai;.llv ANI.ai;.state | DB 3 DBD 92 DB 3 DBD 96 DB 3 DBD 100 DB 3 DBD 104 DB 3 DBD 108 DB 3 DBW 134 | 92 | * | 3 |  |  | itg.T_RU | T_RU_LL, T_RU_L, T_RU_H, T_RU_HH : BOOL; | T_RU_LL, T_RU_L, T_RU_H, T_RU_HH : TON; | N1_1_ctrl_FP_pt |  |  | TIN.T_RU_LL := ani.T_RU.LL AND (dgi.n1_1_on or dgi.n1_2_on); T_RU_LL (IN := TIN.T_RU_LL, PT := N1_1_ctrl_FP_pt); TMQ.T_RU_LL := T_RU_LL.Q; TIN.T_RU_L := ani.T_RU.L and not ani.T_RU.LL AND (dgi.n1_1_on or dgi.n1_2_on); T_RU_L (IN := TIN.T_RU_L, PT := N1_1_ctrl_FP_pt); TMQ.T_RU_L := T_RU_L.Q; TIN.T_RU_H := ani.T_RU.H and not ani.T_RU.HH AND (dgi.n1_1_on or dgi.n1_2_on); T_RU_H (IN := TIN.T_RU_H, PT := N1_1_ctrl_FP_pt); TMQ.T_RU_H := T_RU_H.Q; TIN.T_RU_HH := ani.T_RU.HH AND (dgi.n1_1_on or dgi.n1_2_on); T_RU_HH (IN := TIN.T_RU_HH, PT := N1_1_ctrl_FP_pt); TMQ.T_RU_HH := T_RU_HH.Q; | * | itg.T_RU
4 | Расход на Ф1-4,..,Ф1-6 | 1 | 4 | IM3 |  | 6 | I_Q_F1_4_6 | IW 6 | Q_F1_4_6 | : | ai; | // | Расход на Ф1-4,..,Ф1-6 | Q_F1_4_6 : INT; | Q_F1_4_6 : AI_eval;//Расход на Ф1-4,..,Ф1-6 |  |  | 1 | 1 | //Расход на Ф1-4,..,Ф1-6 Q_F1_4_6 (input := I_Q_F1_4_6, mxS := ANI.Q_F1_4_6.mx, mnS := ANI.Q_F1_4_6.mn, Halarm := 1, Lalarm := 1, MinRange := 4.0 ,MaxRange := 20.0, hhv := ANI.Q_F1_4_6.hhv, hv := ANI.Q_F1_4_6.hv, lv := ANI.Q_F1_4_6.lv, llv := ANI.Q_F1_4_6.llv, Fdz := ANI.Q_F1_4_6.Fdz, DZ := ANI.Q_F1_4_6.DZ); ANI.Q_F1_4_6.val := Q_F1_4_6.val; ANI.Q_F1_4_6.state := Q_F1_4_6.state; ANI.Q_F1_4_6.hh := Q_F1_4_6. hh; ANI.Q_F1_4_6.h := Q_F1_4_6.h; ANI.Q_F1_4_6.l := Q_F1_4_6. l; ANI.Q_F1_4_6.ll := Q_F1_4_6. ll; ANI.Q_F1_4_6.ovh := Q_F1_4_6. ovH; ANI.Q_F1_4_6.ovl := Q_F1_4_6. ovL; | //Расход на Ф1-4,..,Ф1-6 Q_F1_4_6 (input := INT_TO_WORD (ITG.Q_F1_4_6), mxS := ANI.Q_F1_4_6.mx, mnS := ANI.Q_F1_4_6.mn, Halarm := 1, Lalarm := 1, MinRange := 4.0 ,MaxRange := 20.0, hhv := ANI.Q_F1_4_6.hhv, hv := ANI.Q_F1_4_6.hv, lv := ANI.Q_F1_4_6.lv, llv := ANI.Q_F1_4_6.llv, Fdz := ANI.Q_F1_4_6.Fdz, DZ := ANI.Q_F1_4_6.DZ); ANI.Q_F1_4_6.val := Q_F1_4_6.val; ANI.Q_F1_4_6.state := Q_F1_4_6.state; ANI.Q_F1_4_6.hh := Q_F1_4_6. hh; ANI.Q_F1_4_6.h := Q_F1_4_6.h; ANI.Q_F1_4_6.l := Q_F1_4_6. l; ANI.Q_F1_4_6.ll := Q_F1_4_6. ll; ANI.Q_F1_4_6.ovh := Q_F1_4_6. ovH; ANI.Q_F1_4_6.ovl := Q_F1_4_6. ovL; | oC | -50.0 | 100.0 | 10.0 | 15.0 | 40.0 | 50.0 | ANI.Q_F1_4_6.mn:= -50.0; ANI.Q_F1_4_6.mx := 100.0; ANI.Q_F1_4_6.hhv := 50.0; ANI.Q_F1_4_6.hv := 40.0; ANI.Q_F1_4_6.lv := 15.0; ANI.Q_F1_4_6.llv := 10.0; | ANI.ai;.val ANI.ai;.hhv ANI.ai;.hv ANI.ai;.lv ANI.ai;.llv ANI.ai;.state | DB 3 DBD 1 DB 3 DBD 5 DB 3 DBD 9 DB 3 DBD 13 DB 3 DBD 17 DB 3 DBW 43 | 1 | * | 4 |  |  | itg.Q_F1_4_6 | [6 empty] | * | itg.Q_F1_4_6
5 | Температура после Н1-1, Н1-2 | 2 | 1 | IM3 |  | 8 | I_T_afN1_12 | IW 8 | T_afN1_12 | : | ai; | // | Температура после Н1-1, Н1-2 | T_afN1_12 : INT; | T_afN1_12 : AI_eval;//Температура после Н1-1, Н1-2 |  |  | (dgi.n1_1_on or dgi.n1_2_on) | (dgi.n1_1_on or dgi.n1_2_on) | //Температура после Н1-1, Н1-2 T_afN1_12 (input := I_T_afN1_12, mxS := ANI.T_afN1_12.mx, mnS := ANI.T_afN1_12.mn, Halarm := (dgi.n1_1_on or dgi.n1_2_on), Lalarm := (dgi.n1_1_on or dgi.n1_2_on), MinRange := 4.0 ,MaxRange := 20.0, hhv := ANI.T_afN1_12.hhv, hv := ANI.T_afN1_12.hv, lv := ANI.T_afN1_12.lv, llv := ANI.T_afN1_12.llv, Fdz := ANI.T_afN1_12.Fdz, DZ := ANI.T_afN1_12.DZ); ANI.T_afN1_12.val := T_afN1_12.val; ANI.T_afN1_12.state := T_afN1_12.state; ANI.T_afN1_12.hh := T_afN1_12. hh; ANI.T_afN1_12.h := T_afN1_12.h; ANI.T_afN1_12.l := T_afN1_12. l; ANI.T_afN1_12.ll := T_afN1_12. ll; ANI.T_afN1_12.ovh := T_afN1_12. ovH; ANI.T_afN1_12.ovl := T_afN1_12. ovL; | //Температура после Н1-1, Н1-2 T_afN1_12 (input := INT_TO_WORD (ITG.T_afN1_12), mxS := ANI.T_afN1_12.mx, mnS := ANI.T_afN1_12.mn, Halarm := (dgi.n1_1_on or dgi.n1_2_on), Lalarm := (dgi.n1_1_on or dgi.n1_2_on), MinRange := 4.0 ,MaxRange := 20.0, hhv := ANI.T_afN1_12.hhv, hv := ANI.T_afN1_12.hv, lv := ANI.T_afN1_12.lv, llv := ANI.T_afN1_12.llv, Fdz := ANI.T_afN1_12.Fdz, DZ := ANI.T_afN1_12.DZ); ANI.T_afN1_12.val := T_afN1_12.val; ANI.T_afN1_12.state := T_afN1_12.state; ANI.T_afN1_12.hh := T_afN1_12. hh; ANI.T_afN1_12.h := T_afN1_12.h; ANI.T_afN1_12.l := T_afN1_12. l; ANI.T_afN1_12.ll := T_afN1_12. ll; ANI.T_afN1_12.ovh := T_afN1_12. ovH; ANI.T_afN1_12.ovl := T_afN1_12. ovL; | oC | -50.0 | 100.0 | 10.0 | 15.0 | 40.0 | 50.0 |  | ANI.ai;.val ANI.ai;.hhv ANI.ai;.hv ANI.ai;.lv ANI.ai;.llv ANI.ai;.state | DB 3 DBD 47 DB 3 DBD 51 DB 3 DBD 55 DB 3 DBD 59 DB 3 DBD 63 DB 3 DBW 89 | 47 | * | T_RU | 4 | ANI.T_afN1_12.mn:= ANI.T_RU.mn; ANI.T_afN1_12.mx := ANI.T_RU.mx; ANI.T_afN1_12.hhv := ANI.T_RU.hhv; ANI.T_afN1_12.hv := ANI.T_RU.hv; ANI.T_afN1_12.lv := ANI.T_RU.lv; ANI.T_afN1_12.llv := ANI.T_RU.llv; | itg.T_afN1_12 | [6 empty] | * | itg.T_afN1_12
6 | Р | 2 | 2 | IM3 |  | 10 | I_10 | IW 10 | 10 | : | ai; | // | Р | 10 : INT; | 10 : AI_eval;//Р |  |  | 1 | 1 | //Р 10 (input := I_10, mxS := ANI.10.mx, mnS := ANI.10.mn, Halarm := 1, Lalarm := 1, MinRange := 4.0 ,MaxRange := 20.0, hhv := ANI.10.hhv, hv := ANI.10.hv, lv := ANI.10.lv, llv := ANI.10.llv, Fdz := ANI.10.Fdz, DZ := ANI.10.DZ); ANI.10.val := 10.val; ANI.10.state := 10.state; ANI.10.hh := 10. hh; ANI.10.h := 10.h; ANI.10.l := 10. l; ANI.10.ll := 10. ll; ANI.10.ovh := 10. ovH; ANI.10.ovl := 10. ovL; | //Р 10 (input := INT_TO_WORD (ITG.10), mxS := ANI.10.mx, mnS := ANI.10.mn, Halarm := 1, Lalarm := 1, MinRange := 4.0 ,MaxRange := 20.0, hhv := ANI.10.hhv, hv := ANI.10.hv, lv := ANI.10.lv, llv := ANI.10.llv, Fdz := ANI.10.Fdz, DZ := ANI.10.DZ); ANI.10.val := 10.val; ANI.10.state := 10.state; ANI.10.hh := 10. hh; ANI.10.h := 10.h; ANI.10.l := 10. l; ANI.10.ll := 10. ll; ANI.10.ovh := 10. ovH; ANI.10.ovl := 10. ovL; | % | 0.0 | 100.0 | 20.0 | 30.0 | 85.0 | 92.0 | ANI.10.mn:= 0.0; ANI.10.mx := 100.0; ANI.10.hhv := 92.0; ANI.10.hv := 85.0; ANI.10.lv := 30.0; ANI.10.llv := 20.0; | ANI.ai;.val ANI.ai;.hhv ANI.ai;.hv ANI.ai;.lv ANI.ai;.llv ANI.ai;.state | DB 3 DBD 93 DB 3 DBD 97 DB 3 DBD 101 DB 3 DBD 105 DB 3 DBD 109 DB 3 DBW 135 | 93 | * |  |  |  | itg.10 | [6 empty] | * | itg.10
7 | Р | 2 | 3 | IM3 |  | 12 | I_12 | IW 12 | 12 | : | ai; | // | Р | 12 : INT; | 12 : AI_eval;//Р |  |  | 1 | 1 | //Р 12 (input := I_12, mxS := ANI.12.mx, mnS := ANI.12.mn, Halarm := 1, Lalarm := 1, MinRange := 4.0 ,MaxRange := 20.0, hhv := ANI.12.hhv, hv := ANI.12.hv, lv := ANI.12.lv, llv := ANI.12.llv, Fdz := ANI.12.Fdz, DZ := ANI.12.DZ); ANI.12.val := 12.val; ANI.12.state := 12.state; ANI.12.hh := 12. hh; ANI.12.h := 12.h; ANI.12.l := 12. l; ANI.12.ll := 12. ll; ANI.12.ovh := 12. ovH; ANI.12.ovl := 12. ovL; | //Р 12 (input := INT_TO_WORD (ITG.12), mxS := ANI.12.mx, mnS := ANI.12.mn, Halarm := 1, Lalarm := 1, MinRange := 4.0 ,MaxRange := 20.0, hhv := ANI.12.hhv, hv := ANI.12.hv, lv := ANI.12.lv, llv := ANI.12.llv, Fdz := ANI.12.Fdz, DZ := ANI.12.DZ); ANI.12.val := 12.val; ANI.12.state := 12.state; ANI.12.hh := 12. hh; ANI.12.h := 12.h; ANI.12.l := 12. l; ANI.12.ll := 12. ll; ANI.12.ovh := 12. ovH; ANI.12.ovl := 12. ovL; | % | 0.0 | 100.0 | 20.0 | 30.0 | 85.0 | 92.0 | ANI.12.mn:= 0.0; ANI.12.mx := 100.0; ANI.12.hhv := 92.0; ANI.12.hv := 85.0; ANI.12.lv := 30.0; ANI.12.llv := 20.0; | ANI.ai;.val ANI.ai;.hhv ANI.ai;.hv ANI.ai;.lv ANI.ai;.llv ANI.ai;.state | DB 3 DBD 2 DB 3 DBD 6 DB 3 DBD 10 DB 3 DBD 14 DB 3 DBD 18 DB 3 DBW 44 | 2 | * |  |  |  | itg.12 | [6 empty] | * | itg.12
8 | Р | 2 | 4 | IM3 |  | 14 | I_14 | IW 14 | 14 | : | ai; | // | Р | 14 : INT; | 14 : AI_eval;//Р |  |  | 1 | 1 | //Р 14 (input := I_14, mxS := ANI.14.mx, mnS := ANI.14.mn, Halarm := 1, Lalarm := 1, MinRange := 4.0 ,MaxRange := 20.0, hhv := ANI.14.hhv, hv := ANI.14.hv, lv := ANI.14.lv, llv := ANI.14.llv, Fdz := ANI.14.Fdz, DZ := ANI.14.DZ); ANI.14.val := 14.val; ANI.14.state := 14.state; ANI.14.hh := 14. hh; ANI.14.h := 14.h; ANI.14.l := 14. l; ANI.14.ll := 14. ll; ANI.14.ovh := 14. ovH; ANI.14.ovl := 14. ovL; | //Р 14 (input := INT_TO_WORD (ITG.14), mxS := ANI.14.mx, mnS := ANI.14.mn, Halarm := 1, Lalarm := 1, MinRange := 4.0 ,MaxRange := 20.0, hhv := ANI.14.hhv, hv := ANI.14.hv, lv := ANI.14.lv, llv := ANI.14.llv, Fdz := ANI.14.Fdz, DZ := ANI.14.DZ); ANI.14.val := 14.val; ANI.14.state := 14.state; ANI.14.hh := 14. hh; ANI.14.h := 14.h; ANI.14.l := 14. l; ANI.14.ll := 14. ll; ANI.14.ovh := 14. ovH; ANI.14.ovl := 14. ovL; | % | 0.0 | 100.0 | 20.0 | 30.0 | 85.0 | 92.0 | ANI.14.mn:= 0.0; ANI.14.mx := 100.0; ANI.14.hhv := 92.0; ANI.14.hv := 85.0; ANI.14.lv := 30.0; ANI.14.llv := 20.0; | ANI.ai;.val ANI.ai;.hhv ANI.ai;.hv ANI.ai;.lv ANI.ai;.llv ANI.ai;.state | DB 3 DBD 48 DB 3 DBD 52 DB 3 DBD 56 DB 3 DBD 60 DB 3 DBD 64 DB 3 DBW 90 | 48 | * |  |  |  | itg.14 | [6 empty] | * | itg.14
9 | Расход воздуха С1-2 | 1 | 1 | IM4 |  | 16 | I_Qa | IW 16 | Qa | : | ai; | // | Расход воздуха С1-2 | Qa : INT; | Qa : AI_eval;//Расход воздуха С1-2 |  |  | dgi.k1_1_ON | dgi.k1_1_ON | //Расход воздуха С1-2 Qa (input := I_Qa, mxS := ANI.Qa.mx, mnS := ANI.Qa.mn, Halarm := dgi.k1_1_ON, Lalarm := dgi.k1_1_ON, MinRange := 4.0 ,MaxRange := 20.0, hhv := ANI.Qa.hhv, hv := ANI.Qa.hv, lv := ANI.Qa.lv, llv := ANI.Qa.llv, Fdz := ANI.Qa.Fdz, DZ := ANI.Qa.DZ); ANI.Qa.val := Qa.val; ANI.Qa.state := Qa.state; ANI.Qa.hh := Qa. hh; ANI.Qa.h := Qa.h; ANI.Qa.l := Qa. l; ANI.Qa.ll := Qa. ll; ANI.Qa.ovh := Qa. ovH; ANI.Qa.ovl := Qa. ovL; | //Расход воздуха С1-2 Qa (input := INT_TO_WORD (ITG.Qa), mxS := ANI.Qa.mx, mnS := ANI.Qa.mn, Halarm := dgi.k1_1_ON, Lalarm := dgi.k1_1_ON, MinRange := 4.0 ,MaxRange := 20.0, hhv := ANI.Qa.hhv, hv := ANI.Qa.hv, lv := ANI.Qa.lv, llv := ANI.Qa.llv, Fdz := ANI.Qa.Fdz, DZ := ANI.Qa.DZ); ANI.Qa.val := Qa.val; ANI.Qa.state := Qa.state; ANI.Qa.hh := Qa. hh; ANI.Qa.h := Qa.h; ANI.Qa.l := Qa. l; ANI.Qa.ll := Qa. ll; ANI.Qa.ovh := Qa. ovH; ANI.Qa.ovl := Qa. ovL; | нм3/ч | 15.0 | 4400.0 | 100.0 | 200.0 | 3000.0 | 3500.0 | ANI.Qa.mn:= 15.0; ANI.Qa.mx := 4400.0; ANI.Qa.hhv := 3500.0; ANI.Qa.hv := 3000.0; ANI.Qa.lv := 200.0; ANI.Qa.llv := 100.0; | ANI.ai;.val ANI.ai;.hhv ANI.ai;.hv ANI.ai;.lv ANI.ai;.llv ANI.ai;.state | DB 3 DBD 94 DB 3 DBD 98 DB 3 DBD 102 DB 3 DBD 106 DB 3 DBD 110 DB 3 DBW 136 | 94 | * | 5 |  |  | itg.Qa | Qa_LL, Qa_L, Qa_H, Qa_HH : BOOL; | Qa_LL, Qa_L, Qa_H, Qa_HH : TON; | K1_1_ctrl_FP_pt | K1_1_ctrl_FP_pt : time; | K1_1_ctrl_FP_pt := DINT_TO_TIME(itg.K1_1_ctrl_FP_pt )*1000; | TIN.Qa_LL := ani.Qa.LL AND dgi.k1_1_ON; Qa_LL (IN := TIN.Qa_LL, PT := K1_1_ctrl_FP_pt); TMQ.Qa_LL := Qa_LL.Q; TIN.Qa_L := ani.Qa.L and not ani.Qa.LL AND dgi.k1_1_ON; Qa_L (IN := TIN.Qa_L, PT := K1_1_ctrl_FP_pt); TMQ.Qa_L := Qa_L.Q; TIN.Qa_H := ani.Qa.H and not ani.Qa.HH AND dgi.k1_1_ON; Qa_H (IN := TIN.Qa_H, PT := K1_1_ctrl_FP_pt); TMQ.Qa_H := Qa_H.Q; TIN.Qa_HH := ani.Qa.HH AND dgi.k1_1_ON; Qa_HH (IN := TIN.Qa_HH, PT := K1_1_ctrl_FP_pt); TMQ.Qa_HH := Qa_HH.Q; | * | itg.Qa
10 | Р | 1 | 2 | IM4 |  | 18 | I_18 | IW 18 | 18 | : | ai; | // | Р | 18 : INT; | 18 : AI_eval;//Р |  |  | 1 | 1 | //Р 18 (input := I_18, mxS := ANI.18.mx, mnS := ANI.18.mn, Halarm := 1, Lalarm := 1, MinRange := 4.0 ,MaxRange := 20.0, hhv := ANI.18.hhv, hv := ANI.18.hv, lv := ANI.18.lv, llv := ANI.18.llv, Fdz := ANI.18.Fdz, DZ := ANI.18.DZ); ANI.18.val := 18.val; ANI.18.state := 18.state; ANI.18.hh := 18. hh; ANI.18.h := 18.h; ANI.18.l := 18. l; ANI.18.ll := 18. ll; ANI.18.ovh := 18. ovH; ANI.18.ovl := 18. ovL; | //Р 18 (input := INT_TO_WORD (ITG.18), mxS := ANI.18.mx, mnS := ANI.18.mn, Halarm := 1, Lalarm := 1, MinRange := 4.0 ,MaxRange := 20.0, hhv := ANI.18.hhv, hv := ANI.18.hv, lv := ANI.18.lv, llv := ANI.18.llv, Fdz := ANI.18.Fdz, DZ := ANI.18.DZ); ANI.18.val := 18.val; ANI.18.state := 18.state; ANI.18.hh := 18. hh; ANI.18.h := 18.h; ANI.18.l := 18. l; ANI.18.ll := 18. ll; ANI.18.ovh := 18. ovH; ANI.18.ovl := 18. ovL; | % | 0.0 | 100.0 | 20.0 | 30.0 | 85.0 | 92.0 | ANI.18.mn:= 0.0; ANI.18.mx := 100.0; ANI.18.hhv := 92.0; ANI.18.hv := 85.0; ANI.18.lv := 30.0; ANI.18.llv := 20.0; | ANI.ai;.val ANI.ai;.hhv ANI.ai;.hv ANI.ai;.lv ANI.ai;.llv ANI.ai;.state | DB 3 DBD 3 DB 3 DBD 7 DB 3 DBD 11 DB 3 DBD 15 DB 3 DBD 19 DB 3 DBW 45 | 3 | * |  |  |  | itg.18 |  | 18_LL, 18_L, 18_H, 18_HH : TON; |  |  |  | TIN.18_LL := ani.18.LL AND 1; 18_LL (IN := TIN.18_LL, PT := ); TMQ.18_LL := 18_LL.Q; TIN.18_L := ani.18.L and not ani.18.LL AND 1; 18_L (IN := TIN.18_L, PT := ); TMQ.18_L := 18_L.Q; TIN.18_H := ani.18.H and not ani.18.HH AND 1; 18_H (IN := TIN.18_H, PT := ); TMQ.18_H := 18_H.Q; TIN.18_HH := ani.18.HH AND 1; 18_HH (IN := TIN.18_HH, PT := ); TMQ.18_HH := 18_HH.Q; | * | itg.18
11 | Р | 1 | 3 | IM4 |  | 20 | I_20 | IW 20 | 20 | : | ai; | // | Р | 20 : INT; | 20 : AI_eval;//Р |  |  | 1 | 1 | //Р 20 (input := I_20, mxS := ANI.20.mx, mnS := ANI.20.mn, Halarm := 1, Lalarm := 1, MinRange := 4.0 ,MaxRange := 20.0, hhv := ANI.20.hhv, hv := ANI.20.hv, lv := ANI.20.lv, llv := ANI.20.llv, Fdz := ANI.20.Fdz, DZ := ANI.20.DZ); ANI.20.val := 20.val; ANI.20.state := 20.state; ANI.20.hh := 20. hh; ANI.20.h := 20.h; ANI.20.l := 20. l; ANI.20.ll := 20. ll; ANI.20.ovh := 20. ovH; ANI.20.ovl := 20. ovL; | //Р 20 (input := INT_TO_WORD (ITG.20), mxS := ANI.20.mx, mnS := ANI.20.mn, Halarm := 1, Lalarm := 1, MinRange := 4.0 ,MaxRange := 20.0, hhv := ANI.20.hhv, hv := ANI.20.hv, lv := ANI.20.lv, llv := ANI.20.llv, Fdz := ANI.20.Fdz, DZ := ANI.20.DZ); ANI.20.val := 20.val; ANI.20.state := 20.state; ANI.20.hh := 20. hh; ANI.20.h := 20.h; ANI.20.l := 20. l; ANI.20.ll := 20. ll; ANI.20.ovh := 20. ovH; ANI.20.ovl := 20. ovL; | % | 0.0 | 100.0 | 20.0 | 30.0 | 85.0 | 92.0 | ANI.20.mn:= 0.0; ANI.20.mx := 100.0; ANI.20.hhv := 92.0; ANI.20.hv := 85.0; ANI.20.lv := 30.0; ANI.20.llv := 20.0; | ANI.ai;.val ANI.ai;.hhv ANI.ai;.hv ANI.ai;.lv ANI.ai;.llv ANI.ai;.state | DB 3 DBD 49 DB 3 DBD 53 DB 3 DBD 57 DB 3 DBD 61 DB 3 DBD 65 DB 3 DBW 91 | 49 | * |  |  |  | itg.20 |  | 20_LL, 20_L, 20_H, 20_HH : TON; |  |  |  | TIN.20_LL := ani.20.LL AND 1; 20_LL (IN := TIN.20_LL, PT := ); TMQ.20_LL := 20_LL.Q; TIN.20_L := ani.20.L and not ani.20.LL AND 1; 20_L (IN := TIN.20_L, PT := ); TMQ.20_L := 20_L.Q; TIN.20_H := ani.20.H and not ani.20.HH AND 1; 20_H (IN := TIN.20_H, PT := ); TMQ.20_H := 20_H.Q; TIN.20_HH := ani.20.HH AND 1; 20_HH (IN := TIN.20_HH, PT := ); TMQ.20_HH := 20_HH.Q; | * | itg.20
12 | Р | 1 | 4 | IM4 |  | 22 | I_22 | IW 22 | 22 | : | ai; | // | Р | 22 : INT; | 22 : AI_eval;//Р |  |  | 1 | 1 | //Р 22 (input := I_22, mxS := ANI.22.mx, mnS := ANI.22.mn, Halarm := 1, Lalarm := 1, MinRange := 4.0 ,MaxRange := 20.0, hhv := ANI.22.hhv, hv := ANI.22.hv, lv := ANI.22.lv, llv := ANI.22.llv, Fdz := ANI.22.Fdz, DZ := ANI.22.DZ); ANI.22.val := 22.val; ANI.22.state := 22.state; ANI.22.hh := 22. hh; ANI.22.h := 22.h; ANI.22.l := 22. l; ANI.22.ll := 22. ll; ANI.22.ovh := 22. ovH; ANI.22.ovl := 22. ovL; | //Р 22 (input := INT_TO_WORD (ITG.22), mxS := ANI.22.mx, mnS := ANI.22.mn, Halarm := 1, Lalarm := 1, MinRange := 4.0 ,MaxRange := 20.0, hhv := ANI.22.hhv, hv := ANI.22.hv, lv := ANI.22.lv, llv := ANI.22.llv, Fdz := ANI.22.Fdz, DZ := ANI.22.DZ); ANI.22.val := 22.val; ANI.22.state := 22.state; ANI.22.hh := 22. hh; ANI.22.h := 22.h; ANI.22.l := 22. l; ANI.22.ll := 22. ll; ANI.22.ovh := 22. ovH; ANI.22.ovl := 22. ovL; | % | 0.0 | 100.0 | 20.0 | 30.0 | 85.0 | 92.0 | ANI.22.mn:= 0.0; ANI.22.mx := 100.0; ANI.22.hhv := 92.0; ANI.22.hv := 85.0; ANI.22.lv := 30.0; ANI.22.llv := 20.0; | ANI.ai;.val ANI.ai;.hhv ANI.ai;.hv ANI.ai;.lv ANI.ai;.llv ANI.ai;.state | DB 3 DBD 95 DB 3 DBD 99 DB 3 DBD 103 DB 3 DBD 107 DB 3 DBD 111 DB 3 DBW 137 | 95 | * |  |  |  | itg.22 |  | 22_LL, 22_L, 22_H, 22_HH : TON; |  |  |  | TIN.22_LL := ani.22.LL AND 1; 22_LL (IN := TIN.22_LL, PT := ); TMQ.22_LL := 22_LL.Q; TIN.22_L := ani.22.L and not ani.22.LL AND 1; 22_L (IN := TIN.22_L, PT := ); TMQ.22_L := 22_L.Q; TIN.22_H := ani.22.H and not ani.22.HH AND 1; 22_H (IN := TIN.22_H, PT := ); TMQ.22_H := 22_H.Q; TIN.22_HH := ani.22.HH AND 1; 22_HH (IN := TIN.22_HH, PT := ); TMQ.22_HH := 22_HH.Q; | * | itg.22
13 | Давление на выходе Ф1-4,.., Ф1-6 | 1 | 1 | IM5 |  | 24 | I_P_afF1_4_6 | IW 24 | P_afF1_4_6 | : | ai; | // | Давление на выходе Ф1-4,.., Ф1-6 | P_afF1_4_6 : INT; | P_afF1_4_6 : AI_eval;//Давление на выходе Ф1-4,.., Ф1-6 |  |  | (dgi.n1_1_on or dgi.n1_2_on) | (dgi.n1_1_on or dgi.n1_2_on) | //Давление на выходе Ф1-4,.., Ф1-6 P_afF1_4_6 (input := I_P_afF1_4_6, mxS := ANI.P_afF1_4_6.mx, mnS := ANI.P_afF1_4_6.mn, Halarm := (dgi.n1_1_on or dgi.n1_2_on), Lalarm := (dgi.n1_1_on or dgi.n1_2_on), MinRange := 4.0 ,MaxRange := 20.0, hhv := ANI.P_afF1_4_6.hhv, hv := ANI.P_afF1_4_6.hv, lv := ANI.P_afF1_4_6.lv, llv := ANI.P_afF1_4_6.llv, Fdz := ANI.P_afF1_4_6.Fdz, DZ := ANI.P_afF1_4_6.DZ); ANI.P_afF1_4_6.val := P_afF1_4_6.val; ANI.P_afF1_4_6.state := P_afF1_4_6.state; ANI.P_afF1_4_6.hh := P_afF1_4_6. hh; ANI.P_afF1_4_6.h := P_afF1_4_6.h; ANI.P_afF1_4_6.l := P_afF1_4_6. l; ANI.P_afF1_4_6.ll := P_afF1_4_6. ll; ANI.P_afF1_4_6.ovh := P_afF1_4_6. ovH; ANI.P_afF1_4_6.ovl := P_afF1_4_6. ovL; | //Давление на выходе Ф1-4,.., Ф1-6 P_afF1_4_6 (input := INT_TO_WORD (ITG.P_afF1_4_6), mxS := ANI.P_afF1_4_6.mx, mnS := ANI.P_afF1_4_6.mn, Halarm := (dgi.n1_1_on or dgi.n1_2_on), Lalarm := (dgi.n1_1_on or dgi.n1_2_on), MinRange := 4.0 ,MaxRange := 20.0, hhv := ANI.P_afF1_4_6.hhv, hv := ANI.P_afF1_4_6.hv, lv := ANI.P_afF1_4_6.lv, llv := ANI.P_afF1_4_6.llv, Fdz := ANI.P_afF1_4_6.Fdz, DZ := ANI.P_afF1_4_6.DZ); ANI.P_afF1_4_6.val := P_afF1_4_6.val; ANI.P_afF1_4_6.state := P_afF1_4_6.state; ANI.P_afF1_4_6.hh := P_afF1_4_6. hh; ANI.P_afF1_4_6.h := P_afF1_4_6.h; ANI.P_afF1_4_6.l := P_afF1_4_6. l; ANI.P_afF1_4_6.ll := P_afF1_4_6. ll; ANI.P_afF1_4_6.ovh := P_afF1_4_6. ovH; ANI.P_afF1_4_6.ovl := P_afF1_4_6. ovL; | кПа | 0.0 | 600.0 | 50.0 | 60.0 | 200.0 | 300.0 |  | ANI.ai;.val ANI.ai;.hhv ANI.ai;.hv ANI.ai;.lv ANI.ai;.llv ANI.ai;.state | DB 3 DBD 4 DB 3 DBD 8 DB 3 DBD 12 DB 3 DBD 16 DB 3 DBD 20 DB 3 DBW 46 | 4 | * | P_afN1_12 | 3 | ANI.P_afF1_4_6.mn:= ANI.P_afN1_12.mn; ANI.P_afF1_4_6.mx := ANI.P_afN1_12.mx; ANI.P_afF1_4_6.hhv := ANI.P_afN1_12.hhv; ANI.P_afF1_4_6.hv := ANI.P_afN1_12.hv; ANI.P_afF1_4_6.lv := ANI.P_afN1_12.lv; ANI.P_afF1_4_6.llv := ANI.P_afN1_12.llv; | itg.P_afF1_4_6 | P_afF1_4_6_LL, P_afF1_4_6_L, P_afF1_4_6_H, P_afF1_4_6_HH : BOOL; | P_afF1_4_6_LL, P_afF1_4_6_L, P_afF1_4_6_H, P_afF1_4_6_HH : TON; | N1_1_ctrl_FP_pt |  |  | TIN.P_afF1_4_6_LL := ani.P_afF1_4_6.LL AND (dgi.n1_1_on or dgi.n1_2_on); P_afF1_4_6_LL (IN := TIN.P_afF1_4_6_LL, PT := N1_1_ctrl_FP_pt); TMQ.P_afF1_4_6_LL := P_afF1_4_6_LL.Q; TIN.P_afF1_4_6_L := ani.P_afF1_4_6.L and not ani.P_afF1_4_6.LL AND (dgi.n1_1_on or dgi.n1_2_on); P_afF1_4_6_L (IN := TIN.P_afF1_4_6_L, PT := N1_1_ctrl_FP_pt); TMQ.P_afF1_4_6_L := P_afF1_4_6_L.Q; TIN.P_afF1_4_6_H := ani.P_afF1_4_6.H and not ani.P_afF1_4_6.HH AND (dgi.n1_1_on or dgi.n1_2_on); P_afF1_4_6_H (IN := TIN.P_afF1_4_6_H, PT := N1_1_ctrl_FP_pt); TMQ.P_afF1_4_6_H := P_afF1_4_6_H.Q; TIN.P_afF1_4_6_HH := ani.P_afF1_4_6.HH AND (dgi.n1_1_on or dgi.n1_2_on); P_afF1_4_6_HH (IN := TIN.P_afF1_4_6_HH, PT := N1_1_ctrl_FP_pt); TMQ.P_afF1_4_6_HH := P_afF1_4_6_HH.Q; | * | itg.P_afF1_4_6
14 | Давление на выходе промывной воды Ф1-4,..,Ф1-6 | 1 | 2 | IM5 |  | 26 | I_P_F1_wash | IW 26 | P_F1_wash | : | ai; | // | Давление на выходе промывной воды Ф1-4,..,Ф1-6 | P_F1_wash : INT; | P_F1_wash : AI_eval;//Давление на выходе промывной воды Ф1-4,..,Ф1-6 |  |  | 1 | 1 | //Давление на выходе промывной воды Ф1-4,..,Ф1-6 P_F1_wash (input := I_P_F1_wash, mxS := ANI.P_F1_wash.mx, mnS := ANI.P_F1_wash.mn, Halarm := 1, Lalarm := 1, MinRange := 4.0 ,MaxRange := 20.0, hhv := ANI.P_F1_wash.hhv, hv := ANI.P_F1_wash.hv, lv := ANI.P_F1_wash.lv, llv := ANI.P_F1_wash.llv, Fdz := ANI.P_F1_wash.Fdz, DZ := ANI.P_F1_wash.DZ); ANI.P_F1_wash.val := P_F1_wash.val; ANI.P_F1_wash.state := P_F1_wash.state; ANI.P_F1_wash.hh := P_F1_wash. hh; ANI.P_F1_wash.h := P_F1_wash.h; ANI.P_F1_wash.l := P_F1_wash. l; ANI.P_F1_wash.ll := P_F1_wash. ll; ANI.P_F1_wash.ovh := P_F1_wash. ovH; ANI.P_F1_wash.ovl := P_F1_wash. ovL; | //Давление на выходе промывной воды Ф1-4,..,Ф1-6 P_F1_wash (input := INT_TO_WORD (ITG.P_F1_wash), mxS := ANI.P_F1_wash.mx, mnS := ANI.P_F1_wash.mn, Halarm := 1, Lalarm := 1, MinRange := 4.0 ,MaxRange := 20.0, hhv := ANI.P_F1_wash.hhv, hv := ANI.P_F1_wash.hv, lv := ANI.P_F1_wash.lv, llv := ANI.P_F1_wash.llv, Fdz := ANI.P_F1_wash.Fdz, DZ := ANI.P_F1_wash.DZ); ANI.P_F1_wash.val := P_F1_wash.val; ANI.P_F1_wash.state := P_F1_wash.state; ANI.P_F1_wash.hh := P_F1_wash. hh; ANI.P_F1_wash.h := P_F1_wash.h; ANI.P_F1_wash.l := P_F1_wash. l; ANI.P_F1_wash.ll := P_F1_wash. ll; ANI.P_F1_wash.ovh := P_F1_wash. ovH; ANI.P_F1_wash.ovl := P_F1_wash. ovL; | кПа | 0.0 | 600.0 | 50.0 | 60.0 | 200.0 | 300.0 |  | ANI.ai;.val ANI.ai;.hhv ANI.ai;.hv ANI.ai;.lv ANI.ai;.llv ANI.ai;.state | DB 3 DBD 50 DB 3 DBD 54 DB 3 DBD 58 DB 3 DBD 62 DB 3 DBD 66 DB 3 DBW 92 | 50 | * | P_afN1_12 | 3 | ANI.P_F1_wash.mn:= ANI.P_afN1_12.mn; ANI.P_F1_wash.mx := ANI.P_afN1_12.mx; ANI.P_F1_wash.hhv := ANI.P_afN1_12.hhv; ANI.P_F1_wash.hv := ANI.P_afN1_12.hv; ANI.P_F1_wash.lv := ANI.P_afN1_12.lv; ANI.P_F1_wash.llv := ANI.P_afN1_12.llv; | itg.P_F1_wash | P_F1_wash_LL, P_F1_wash_L, P_F1_wash_H, P_F1_wash_HH : BOOL; | P_F1_wash_LL, P_F1_wash_L, P_F1_wash_H, P_F1_wash_HH : TON; | N1_1_ctrl_FP_pt |  |  | TIN.P_F1_wash_LL := ani.P_F1_wash.LL AND 1; P_F1_wash_LL (IN := TIN.P_F1_wash_LL, PT := N1_1_ctrl_FP_pt); TMQ.P_F1_wash_LL := P_F1_wash_LL.Q; TIN.P_F1_wash_L := ani.P_F1_wash.L and not ani.P_F1_wash.LL AND 1; P_F1_wash_L (IN := TIN.P_F1_wash_L, PT := N1_1_ctrl_FP_pt); TMQ.P_F1_wash_L := P_F1_wash_L.Q; TIN.P_F1_wash_H := ani.P_F1_wash.H and not ani.P_F1_wash.HH AND 1; P_F1_wash_H (IN := TIN.P_F1_wash_H, PT := N1_1_ctrl_FP_pt); TMQ.P_F1_wash_H := P_F1_wash_H.Q; TIN.P_F1_wash_HH := ani.P_F1_wash.HH AND 1; P_F1_wash_HH (IN := TIN.P_F1_wash_HH, PT := N1_1_ctrl_FP_pt); TMQ.P_F1_wash_HH := P_F1_wash_HH.Q; | * | itg.P_F1_wash
15 | Р | 1 | 3 | IM5 |  | 28 | I_28 | IW 28 | 28 | : | ai; | // | Р | 28 : INT; | 28 : AI_eval;//Р |  |  | 1 | 1 | //Р 28 (input := I_28, mxS := ANI.28.mx, mnS := ANI.28.mn, Halarm := 1, Lalarm := 1, MinRange := 4.0 ,MaxRange := 20.0, hhv := ANI.28.hhv, hv := ANI.28.hv, lv := ANI.28.lv, llv := ANI.28.llv, Fdz := ANI.28.Fdz, DZ := ANI.28.DZ); ANI.28.val := 28.val; ANI.28.state := 28.state; ANI.28.hh := 28. hh; ANI.28.h := 28.h; ANI.28.l := 28. l; ANI.28.ll := 28. ll; ANI.28.ovh := 28. ovH; ANI.28.ovl := 28. ovL; | //Р 28 (input := INT_TO_WORD (ITG.28), mxS := ANI.28.mx, mnS := ANI.28.mn, Halarm := 1, Lalarm := 1, MinRange := 4.0 ,MaxRange := 20.0, hhv := ANI.28.hhv, hv := ANI.28.hv, lv := ANI.28.lv, llv := ANI.28.llv, Fdz := ANI.28.Fdz, DZ := ANI.28.DZ); ANI.28.val := 28.val; ANI.28.state := 28.state; ANI.28.hh := 28. hh; ANI.28.h := 28.h; ANI.28.l := 28. l; ANI.28.ll := 28. ll; ANI.28.ovh := 28. ovH; ANI.28.ovl := 28. ovL; | % | 0.0 | 100.0 | 20.0 | 30.0 | 85.0 | 92.0 | ANI.28.mn:= 0.0; ANI.28.mx := 100.0; ANI.28.hhv := 92.0; ANI.28.hv := 85.0; ANI.28.lv := 30.0; ANI.28.llv := 20.0; | ANI.ai;.val ANI.ai;.hhv ANI.ai;.hv ANI.ai;.lv ANI.ai;.llv ANI.ai;.state | DB 3 DBD 96 DB 3 DBD 100 DB 3 DBD 104 DB 3 DBD 108 DB 3 DBD 112 DB 3 DBW 138 | 96 | * |  |  |  | itg.28 | [6 empty] | * | itg.28
16 | Р | 1 | 4 | IM5 |  | 30 | I_30 | IW 30 | 30 | : | ai; | // | Р | 30 : INT; | 30 : AI_eval;//Р |  |  | 1 | 1 | //Р 30 (input := I_30, mxS := ANI.30.mx, mnS := ANI.30.mn, Halarm := 1, Lalarm := 1, MinRange := 4.0 ,MaxRange := 20.0, hhv := ANI.30.hhv, hv := ANI.30.hv, lv := ANI.30.lv, llv := ANI.30.llv, Fdz := ANI.30.Fdz, DZ := ANI.30.DZ); ANI.30.val := 30.val; ANI.30.state := 30.state; ANI.30.hh := 30. hh; ANI.30.h := 30.h; ANI.30.l := 30. l; ANI.30.ll := 30. ll; ANI.30.ovh := 30. ovH; ANI.30.ovl := 30. ovL; | //Р 30 (input := INT_TO_WORD (ITG.30), mxS := ANI.30.mx, mnS := ANI.30.mn, Halarm := 1, Lalarm := 1, MinRange := 4.0 ,MaxRange := 20.0, hhv := ANI.30.hhv, hv := ANI.30.hv, lv := ANI.30.lv, llv := ANI.30.llv, Fdz := ANI.30.Fdz, DZ := ANI.30.DZ); ANI.30.val := 30.val; ANI.30.state := 30.state; ANI.30.hh := 30. hh; ANI.30.h := 30.h; ANI.30.l := 30. l; ANI.30.ll := 30. ll; ANI.30.ovh := 30. ovH; ANI.30.ovl := 30. ovL; | % | 0.0 | 100.0 | 20.0 | 30.0 | 85.0 | 92.0 | ANI.30.mn:= 0.0; ANI.30.mx := 100.0; ANI.30.hhv := 92.0; ANI.30.hv := 85.0; ANI.30.lv := 30.0; ANI.30.llv := 20.0; | ANI.ai;.val ANI.ai;.hhv ANI.ai;.hv ANI.ai;.lv ANI.ai;.llv ANI.ai;.state | DB 3 DBD 5 DB 3 DBD 9 DB 3 DBD 13 DB 3 DBD 17 DB 3 DBD 21 DB 3 DBW 47 | 5 | * |  |  |  | itg.30 | [6 empty] | * | itg.30
17 | Уровень рН в БР1 | 1 | 1 | IM7 |  | 32 | I_pH_BR1 | IW 32 | pH_BR1 | : | ai; | // | Уровень рН в БР1 | pH_BR1 : INT; | pH_BR1 : AI_eval;//Уровень рН в БР1 |  |  | 1 | 1 | //Уровень рН в БР1 pH_BR1 (input := I_pH_BR1, mxS := ANI.pH_BR1.mx, mnS := ANI.pH_BR1.mn, Halarm := 1, Lalarm := 1, MinRange := 4.0 ,MaxRange := 20.0, hhv := ANI.pH_BR1.hhv, hv := ANI.pH_BR1.hv, lv := ANI.pH_BR1.lv, llv := ANI.pH_BR1.llv, Fdz := ANI.pH_BR1.Fdz, DZ := ANI.pH_BR1.DZ); ANI.pH_BR1.val := pH_BR1.val; ANI.pH_BR1.state := pH_BR1.state; ANI.pH_BR1.hh := pH_BR1. hh; ANI.pH_BR1.h := pH_BR1.h; ANI.pH_BR1.l := pH_BR1. l; ANI.pH_BR1.ll := pH_BR1. ll; ANI.pH_BR1.ovh := pH_BR1. ovH; ANI.pH_BR1.ovl := pH_BR1. ovL; | //Уровень рН в БР1 pH_BR1 (input := INT_TO_WORD (ITG.pH_BR1), mxS := ANI.pH_BR1.mx, mnS := ANI.pH_BR1.mn, Halarm := 1, Lalarm := 1, MinRange := 4.0 ,MaxRange := 20.0, hhv := ANI.pH_BR1.hhv, hv := ANI.pH_BR1.hv, lv := ANI.pH_BR1.lv, llv := ANI.pH_BR1.llv, Fdz := ANI.pH_BR1.Fdz, DZ := ANI.pH_BR1.DZ); ANI.pH_BR1.val := pH_BR1.val; ANI.pH_BR1.state := pH_BR1.state; ANI.pH_BR1.hh := pH_BR1. hh; ANI.pH_BR1.h := pH_BR1.h; ANI.pH_BR1.l := pH_BR1. l; ANI.pH_BR1.ll := pH_BR1. ll; ANI.pH_BR1.ovh := pH_BR1. ovH; ANI.pH_BR1.ovl := pH_BR1. ovL; | pH | 0.0 | 14.0 | 7.3 | 7.9 | 8.0 | 8.1 | ANI.pH_BR1.mn:= 0.0; ANI.pH_BR1.mx := 14.0; ANI.pH_BR1.hhv := 8.1; ANI.pH_BR1.hv := 8.0; ANI.pH_BR1.lv := 7.9; ANI.pH_BR1.llv := 7.3; | ANI.ai;.val ANI.ai;.hhv ANI.ai;.hv ANI.ai;.lv ANI.ai;.llv ANI.ai;.state | DB 3 DBD 51 DB 3 DBD 55 DB 3 DBD 59 DB 3 DBD 63 DB 3 DBD 67 DB 3 DBW 93 | 51 | * | 6 |  |  | itg.pH_BR1 | [6 empty] | * | itg.pH_BR1
18 | Уровень О2 в БР1 | 1 | 2 | IM7 |  | 34 | I_O2_BR1 | IW 34 | O2_BR1 | : | ai; | // | Уровень О2 в БР1 | O2_BR1 : INT; | O2_BR1 : AI_eval;//Уровень О2 в БР1 |  |  | 1 | 1 | //Уровень О2 в БР1 O2_BR1 (input := I_O2_BR1, mxS := ANI.O2_BR1.mx, mnS := ANI.O2_BR1.mn, Halarm := 1, Lalarm := 1, MinRange := 4.0 ,MaxRange := 20.0, hhv := ANI.O2_BR1.hhv, hv := ANI.O2_BR1.hv, lv := ANI.O2_BR1.lv, llv := ANI.O2_BR1.llv, Fdz := ANI.O2_BR1.Fdz, DZ := ANI.O2_BR1.DZ); ANI.O2_BR1.val := O2_BR1.val; ANI.O2_BR1.state := O2_BR1.state; ANI.O2_BR1.hh := O2_BR1. hh; ANI.O2_BR1.h := O2_BR1.h; ANI.O2_BR1.l := O2_BR1. l; ANI.O2_BR1.ll := O2_BR1. ll; ANI.O2_BR1.ovh := O2_BR1. ovH; ANI.O2_BR1.ovl := O2_BR1. ovL; | //Уровень О2 в БР1 O2_BR1 (input := INT_TO_WORD (ITG.O2_BR1), mxS := ANI.O2_BR1.mx, mnS := ANI.O2_BR1.mn, Halarm := 1, Lalarm := 1, MinRange := 4.0 ,MaxRange := 20.0, hhv := ANI.O2_BR1.hhv, hv := ANI.O2_BR1.hv, lv := ANI.O2_BR1.lv, llv := ANI.O2_BR1.llv, Fdz := ANI.O2_BR1.Fdz, DZ := ANI.O2_BR1.DZ); ANI.O2_BR1.val := O2_BR1.val; ANI.O2_BR1.state := O2_BR1.state; ANI.O2_BR1.hh := O2_BR1. hh; ANI.O2_BR1.h := O2_BR1.h; ANI.O2_BR1.l := O2_BR1. l; ANI.O2_BR1.ll := O2_BR1. ll; ANI.O2_BR1.ovh := O2_BR1. ovH; ANI.O2_BR1.ovl := O2_BR1. ovL; | мг/л | 0.0 | 20.0 | 0.25 | 1.0 | 4.0 | 10.0 | ANI.O2_BR1.mn:= 0.0; ANI.O2_BR1.mx := 20.0; ANI.O2_BR1.hhv := 10.0; ANI.O2_BR1.hv := 4.0; ANI.O2_BR1.lv := 1.0; ANI.O2_BR1.llv := 0.25; | ANI.ai;.val ANI.ai;.hhv ANI.ai;.hv ANI.ai;.lv ANI.ai;.llv ANI.ai;.state | DB 3 DBD 97 DB 3 DBD 101 DB 3 DBD 105 DB 3 DBD 109 DB 3 DBD 113 DB 3 DBW 139 | 97 | * | 7 |  |  | itg.O2_BR1 | [6 empty] | * | itg.O2_BR1
19 | Уровень в БР1 | 1 | 3 | IM7 |  | 36 | I_L_BR1 | IW 36 | L_BR1 | : | ai; | // | Уровень в БР1 | L_BR1 : INT; | L_BR1 : AI_eval;//Уровень в БР1 |  |  | 1 | 1 | //Уровень в БР1 L_BR1 (input := I_L_BR1, mxS := ANI.L_BR1.mx, mnS := ANI.L_BR1.mn, Halarm := 1, Lalarm := 1, MinRange := 4.0 ,MaxRange := 20.0, hhv := ANI.L_BR1.hhv, hv := ANI.L_BR1.hv, lv := ANI.L_BR1.lv, llv := ANI.L_BR1.llv, Fdz := ANI.L_BR1.Fdz, DZ := ANI.L_BR1.DZ); ANI.L_BR1.val := L_BR1.val; ANI.L_BR1.state := L_BR1.state; ANI.L_BR1.hh := L_BR1. hh; ANI.L_BR1.h := L_BR1.h; ANI.L_BR1.l := L_BR1. l; ANI.L_BR1.ll := L_BR1. ll; ANI.L_BR1.ovh := L_BR1. ovH; ANI.L_BR1.ovl := L_BR1. ovL; | //Уровень в БР1 L_BR1 (input := INT_TO_WORD (ITG.L_BR1), mxS := ANI.L_BR1.mx, mnS := ANI.L_BR1.mn, Halarm := 1, Lalarm := 1, MinRange := 4.0 ,MaxRange := 20.0, hhv := ANI.L_BR1.hhv, hv := ANI.L_BR1.hv, lv := ANI.L_BR1.lv, llv := ANI.L_BR1.llv, Fdz := ANI.L_BR1.Fdz, DZ := ANI.L_BR1.DZ); ANI.L_BR1.val := L_BR1.val; ANI.L_BR1.state := L_BR1.state; ANI.L_BR1.hh := L_BR1. hh; ANI.L_BR1.h := L_BR1.h; ANI.L_BR1.l := L_BR1. l; ANI.L_BR1.ll := L_BR1. ll; ANI.L_BR1.ovh := L_BR1. ovH; ANI.L_BR1.ovl := L_BR1. ovL; | % | -5.0 | 80.0 | 15.0 | 18.0 | 25.0 | 30.0 |  | ANI.ai;.val ANI.ai;.hhv ANI.ai;.hv ANI.ai;.lv ANI.ai;.llv ANI.ai;.state | DB 3 DBD 6 DB 3 DBD 10 DB 3 DBD 14 DB 3 DBD 18 DB 3 DBD 22 DB 3 DBW 48 | 6 | * | T_RU | 4 | ANI.L_BR1.mn:= ANI.T_RU.mn; ANI.L_BR1.mx := ANI.T_RU.mx; ANI.L_BR1.hhv := ANI.T_RU.hhv; ANI.L_BR1.hv := ANI.T_RU.hv; ANI.L_BR1.lv := ANI.T_RU.lv; ANI.L_BR1.llv := ANI.T_RU.llv; | itg.L_BR1 | [6 empty] | * | itg.L_BR1
20 | Температура в БР1 | 1 | 4 | IM7 |  | 38 | I_T_BR1 | IW 38 | T_BR1 | : | ai; | // | Температура в БР1 | T_BR1 : INT; | T_BR1 : AI_eval;//Температура в БР1 |  |  | NOT dgi.n4_1_on | 1 | //Температура в БР1 T_BR1 (input := I_T_BR1, mxS := ANI.T_BR1.mx, mnS := ANI.T_BR1.mn, Halarm := NOT dgi.n4_1_on, Lalarm := 1, MinRange := 4.0 ,MaxRange := 20.0, hhv := ANI.T_BR1.hhv, hv := ANI.T_BR1.hv, lv := ANI.T_BR1.lv, llv := ANI.T_BR1.llv, Fdz := ANI.T_BR1.Fdz, DZ := ANI.T_BR1.DZ); ANI.T_BR1.val := T_BR1.val; ANI.T_BR1.state := T_BR1.state; ANI.T_BR1.hh := T_BR1. hh; ANI.T_BR1.h := T_BR1.h; ANI.T_BR1.l := T_BR1. l; ANI.T_BR1.ll := T_BR1. ll; ANI.T_BR1.ovh := T_BR1. ovH; ANI.T_BR1.ovl := T_BR1. ovL; | //Температура в БР1 T_BR1 (input := INT_TO_WORD (ITG.T_BR1), mxS := ANI.T_BR1.mx, mnS := ANI.T_BR1.mn, Halarm := NOT dgi.n4_1_on, Lalarm := 1, MinRange := 4.0 ,MaxRange := 20.0, hhv := ANI.T_BR1.hhv, hv := ANI.T_BR1.hv, lv := ANI.T_BR1.lv, llv := ANI.T_BR1.llv, Fdz := ANI.T_BR1.Fdz, DZ := ANI.T_BR1.DZ); ANI.T_BR1.val := T_BR1.val; ANI.T_BR1.state := T_BR1.state; ANI.T_BR1.hh := T_BR1. hh; ANI.T_BR1.h := T_BR1.h; ANI.T_BR1.l := T_BR1. l; ANI.T_BR1.ll := T_BR1. ll; ANI.T_BR1.ovh := T_BR1. ovH; ANI.T_BR1.ovl := T_BR1. ovL; | % | 0.0 | 100.0 | 60.0 | 82.0 | 87.0 | 95.0 | ANI.T_BR1.mn:= 0.0; ANI.T_BR1.mx := 100.0; ANI.T_BR1.hhv := 95.0; ANI.T_BR1.hv := 87.0; ANI.T_BR1.lv := 82.0; ANI.T_BR1.llv := 60.0; | ANI.ai;.val ANI.ai;.hhv ANI.ai;.hv ANI.ai;.lv ANI.ai;.llv ANI.ai;.state | DB 3 DBD 52 DB 3 DBD 56 DB 3 DBD 60 DB 3 DBD 64 DB 3 DBD 68 DB 3 DBW 94 | 52 | * | 8 |  |  | itg.T_BR1 | [6 empty] | * | itg.T_BR1
21 | Давление на АЭР 7,…,АЭР12 | 1 | 1 | IM7 |  | 40 | I_P_aer7_12 | IW 40 | P_aer7_12 | : | ai; | // | Давление на АЭР 7,…,АЭР12 | P_aer7_12 : INT; | P_aer7_12 : AI_eval;//Давление на АЭР 7,…,АЭР12 |  |  | (dgi.k3_1_ON or dgi.k3_2_ON or dgi.k3_3_ON) | (dgi.k3_1_ON or dgi.k3_2_ON or dgi.k3_3_ON) | //Давление на АЭР 7,…,АЭР12 P_aer7_12 (input := I_P_aer7_12, mxS := ANI.P_aer7_12.mx, mnS := ANI.P_aer7_12.mn, Halarm := (dgi.k3_1_ON or dgi.k3_2_ON or dgi.k3_3_ON), Lalarm := (dgi.k3_1_ON or dgi.k3_2_ON or dgi.k3_3_ON), MinRange := 4.0 ,MaxRange := 20.0, hhv := ANI.P_aer7_12.hhv, hv := ANI.P_aer7_12.hv, lv := ANI.P_aer7_12.lv, llv := ANI.P_aer7_12.llv, Fdz := ANI.P_aer7_12.Fdz, DZ := ANI.P_aer7_12.DZ); ANI.P_aer7_12.val := P_aer7_12.val; ANI.P_aer7_12.state := P_aer7_12.state; ANI.P_aer7_12.hh := P_aer7_12. hh; ANI.P_aer7_12.h := P_aer7_12.h; ANI.P_aer7_12.l := P_aer7_12. l; ANI.P_aer7_12.ll := P_aer7_12. ll; ANI.P_aer7_12.ovh := P_aer7_12. ovH; ANI.P_aer7_12.ovl := P_aer7_12. ovL; | //Давление на АЭР 7,…,АЭР12 P_aer7_12 (input := INT_TO_WORD (ITG.P_aer7_12), mxS := ANI.P_aer7_12.mx, mnS := ANI.P_aer7_12.mn, Halarm := (dgi.k3_1_ON or dgi.k3_2_ON or dgi.k3_3_ON), Lalarm := (dgi.k3_1_ON or dgi.k3_2_ON or dgi.k3_3_ON), MinRange := 4.0 ,MaxRange := 20.0, hhv := ANI.P_aer7_12.hhv, hv := ANI.P_aer7_12.hv, lv := ANI.P_aer7_12.lv, llv := ANI.P_aer7_12.llv, Fdz := ANI.P_aer7_12.Fdz, DZ := ANI.P_aer7_12.DZ); ANI.P_aer7_12.val := P_aer7_12.val; ANI.P_aer7_12.state := P_aer7_12.state; ANI.P_aer7_12.hh := P_aer7_12. hh; ANI.P_aer7_12.h := P_aer7_12.h; ANI.P_aer7_12.l := P_aer7_12. l; ANI.P_aer7_12.ll := P_aer7_12. ll; ANI.P_aer7_12.ovh := P_aer7_12. ovH; ANI.P_aer7_12.ovl := P_aer7_12. ovL; | кПа | 0.0 | 400.0 | 50.0 | 60.0 | 200.0 | 300.0 |  | ANI.ai;.val ANI.ai;.hhv ANI.ai;.hv ANI.ai;.lv ANI.ai;.llv ANI.ai;.state | DB 3 DBD 98 DB 3 DBD 102 DB 3 DBD 106 DB 3 DBD 110 DB 3 DBD 114 DB 3 DBW 140 | 98 | * | P_afN1_12 | 3 | ANI.P_aer7_12.mn:= ANI.P_afN1_12.mn; ANI.P_aer7_12.mx := ANI.P_afN1_12.mx; ANI.P_aer7_12.hhv := ANI.P_afN1_12.hhv; ANI.P_aer7_12.hv := ANI.P_afN1_12.hv; ANI.P_aer7_12.lv := ANI.P_afN1_12.lv; ANI.P_aer7_12.llv := ANI.P_afN1_12.llv; | itg.P_aer7_12 | P_aer7_12_LL, P_aer7_12_L, P_aer7_12_H, P_aer7_12_HH : BOOL; | P_aer7_12_LL, P_aer7_12_L, P_aer7_12_H, P_aer7_12_HH : TON; | K3_ctrl_FP_pt | K3_ctrl_FP_pt : time; | K3_ctrl_FP_pt := DINT_TO_TIME(itg.K3_ctrl_FP_pt )*1000; | TIN.P_aer7_12_LL := ani.P_aer7_12.LL AND (dgi.k3_1_ON or dgi.k3_2_ON or dgi.k3_3_ON); P_aer7_12_LL (IN := TIN.P_aer7_12_LL, PT := K3_ctrl_FP_pt); TMQ.P_aer7_12_LL := P_aer7_12_LL.Q; TIN.P_aer7_12_L := ani.P_aer7_12.L and not ani.P_aer7_12.LL AND (dgi.k3_1_ON or dgi.k3_2_ON or dgi.k3_3_ON); P_aer7_12_L (IN := TIN.P_aer7_12_L, PT := K3_ctrl_FP_pt); TMQ.P_aer7_12_L := P_aer7_12_L.Q; TIN.P_aer7_12_H := ani.P_aer7_12.H and not ani.P_aer7_12.HH AND (dgi.k3_1_ON or dgi.k3_2_ON or dgi.k3_3_ON); P_aer7_12_H (IN := TIN.P_aer7_12_H, PT := K3_ctrl_FP_pt); TMQ.P_aer7_12_H := P_aer7_12_H.Q; TIN.P_aer7_12_HH := ani.P_aer7_12.HH AND (dgi.k3_1_ON or dgi.k3_2_ON or dgi.k3_3_ON); P_aer7_12_HH (IN := TIN.P_aer7_12_HH, PT := K3_ctrl_FP_pt); TMQ.P_aer7_12_HH := P_aer7_12_HH.Q; | * | itg.P_aer7_12
22 | Давление на АЭР 13,…,АЭР18 | 1 | 2 | IM7 |  | 42 | I_P_aer13_18 | IW 42 | P_aer13_18 | : | ai; | // | Давление на АЭР 13,…,АЭР18 | P_aer13_18 : INT; | P_aer13_18 : AI_eval;//Давление на АЭР 13,…,АЭР18 |  |  | (dgi.k3_1_ON or dgi.k3_2_ON or dgi.k3_3_ON) | (dgi.k3_1_ON or dgi.k3_2_ON or dgi.k3_3_ON) | //Давление на АЭР 13,…,АЭР18 P_aer13_18 (input := I_P_aer13_18, mxS := ANI.P_aer13_18.mx, mnS := ANI.P_aer13_18.mn, Halarm := (dgi.k3_1_ON or dgi.k3_2_ON or dgi.k3_3_ON), Lalarm := (dgi.k3_1_ON or dgi.k3_2_ON or dgi.k3_3_ON), MinRange := 4.0 ,MaxRange := 20.0, hhv := ANI.P_aer13_18.hhv, hv := ANI.P_aer13_18.hv, lv := ANI.P_aer13_18.lv, llv := ANI.P_aer13_18.llv, Fdz := ANI.P_aer13_18.Fdz, DZ := ANI.P_aer13_18.DZ); ANI.P_aer13_18.val := P_aer13_18.val; ANI.P_aer13_18.state := P_aer13_18.state; ANI.P_aer13_18.hh := P_aer13_18. hh; ANI.P_aer13_18.h := P_aer13_18.h; ANI.P_aer13_18.l := P_aer13_18. l; ANI.P_aer13_18.ll := P_aer13_18. ll; ANI.P_aer13_18.ovh := P_aer13_18. ovH; ANI.P_aer13_18.ovl := P_aer13_18. ovL; | //Давление на АЭР 13,…,АЭР18 P_aer13_18 (input := INT_TO_WORD (ITG.P_aer13_18), mxS := ANI.P_aer13_18.mx, mnS := ANI.P_aer13_18.mn, Halarm := (dgi.k3_1_ON or dgi.k3_2_ON or dgi.k3_3_ON), Lalarm := (dgi.k3_1_ON or dgi.k3_2_ON or dgi.k3_3_ON), MinRange := 4.0 ,MaxRange := 20.0, hhv := ANI.P_aer13_18.hhv, hv := ANI.P_aer13_18.hv, lv := ANI.P_aer13_18.lv, llv := ANI.P_aer13_18.llv, Fdz := ANI.P_aer13_18.Fdz, DZ := ANI.P_aer13_18.DZ); ANI.P_aer13_18.val := P_aer13_18.val; ANI.P_aer13_18.state := P_aer13_18.state; ANI.P_aer13_18.hh := P_aer13_18. hh; ANI.P_aer13_18.h := P_aer13_18.h; ANI.P_aer13_18.l := P_aer13_18. l; ANI.P_aer13_18.ll := P_aer13_18. ll; ANI.P_aer13_18.ovh := P_aer13_18. ovH; ANI.P_aer13_18.ovl := P_aer13_18. ovL; | кПа | 0.0 | 400.0 | 50.0 | 60.0 | 200.0 | 300.0 |  | ANI.ai;.val ANI.ai;.hhv ANI.ai;.hv ANI.ai;.lv ANI.ai;.llv ANI.ai;.state | DB 3 DBD 7 DB 3 DBD 11 DB 3 DBD 15 DB 3 DBD 19 DB 3 DBD 23 DB 3 DBW 49 | 7 | * | P_afN1_12 | 3 | ANI.P_aer13_18.mn:= ANI.P_afN1_12.mn; ANI.P_aer13_18.mx := ANI.P_afN1_12.mx; ANI.P_aer13_18.hhv := ANI.P_afN1_12.hhv; ANI.P_aer13_18.hv := ANI.P_afN1_12.hv; ANI.P_aer13_18.lv := ANI.P_afN1_12.lv; ANI.P_aer13_18.llv := ANI.P_afN1_12.llv; | itg.P_aer13_18 | P_aer13_18_LL, P_aer13_18_L, P_aer13_18_H, P_aer13_18_HH : BOOL; | P_aer13_18_LL, P_aer13_18_L, P_aer13_18_H, P_aer13_18_HH : TON; | K3_ctrl_FP_pt |  |  | TIN.P_aer13_18_LL := ani.P_aer13_18.LL AND (dgi.k3_1_ON or dgi.k3_2_ON or dgi.k3_3_ON); P_aer13_18_LL (IN := TIN.P_aer13_18_LL, PT := K3_ctrl_FP_pt); TMQ.P_aer13_18_LL := P_aer13_18_LL.Q; TIN.P_aer13_18_L := ani.P_aer13_18.L and not ani.P_aer13_18.LL AND (dgi.k3_1_ON or dgi.k3_2_ON or dgi.k3_3_ON); P_aer13_18_L (IN := TIN.P_aer13_18_L, PT := K3_ctrl_FP_pt); TMQ.P_aer13_18_L := P_aer13_18_L.Q; TIN.P_aer13_18_H := ani.P_aer13_18.H and not ani.P_aer13_18.HH AND (dgi.k3_1_ON or dgi.k3_2_ON or dgi.k3_3_ON); P_aer13_18_H (IN := TIN.P_aer13_18_H, PT := K3_ctrl_FP_pt); TMQ.P_aer13_18_H := P_aer13_18_H.Q; TIN.P_aer13_18_HH := ani.P_aer13_18.HH AND (dgi.k3_1_ON or dgi.k3_2_ON or dgi.k3_3_ON); P_aer13_18_HH (IN := TIN.P_aer13_18_HH, PT := K3_ctrl_FP_pt); TMQ.P_aer13_18_HH := P_aer13_18_HH.Q; | * | itg.P_aer13_18
23 | Давление на АЭР 19,…,АЭР24 | 1 | 3 | IM7 |  | 44 | I_P_aer19_24 | IW 44 | P_aer19_24 | : | ai; | // | Давление на АЭР 19,…,АЭР24 | P_aer19_24 : INT; | P_aer19_24 : AI_eval;//Давление на АЭР 19,…,АЭР24 |  |  | (dgi.k3_1_ON or dgi.k3_2_ON or dgi.k3_3_ON) | (dgi.k3_1_ON or dgi.k3_2_ON or dgi.k3_3_ON) | //Давление на АЭР 19,…,АЭР24 P_aer19_24 (input := I_P_aer19_24, mxS := ANI.P_aer19_24.mx, mnS := ANI.P_aer19_24.mn, Halarm := (dgi.k3_1_ON or dgi.k3_2_ON or dgi.k3_3_ON), Lalarm := (dgi.k3_1_ON or dgi.k3_2_ON or dgi.k3_3_ON), MinRange := 4.0 ,MaxRange := 20.0, hhv := ANI.P_aer19_24.hhv, hv := ANI.P_aer19_24.hv, lv := ANI.P_aer19_24.lv, llv := ANI.P_aer19_24.llv, Fdz := ANI.P_aer19_24.Fdz, DZ := ANI.P_aer19_24.DZ); ANI.P_aer19_24.val := P_aer19_24.val; ANI.P_aer19_24.state := P_aer19_24.state; ANI.P_aer19_24.hh := P_aer19_24. hh; ANI.P_aer19_24.h := P_aer19_24.h; ANI.P_aer19_24.l := P_aer19_24. l; ANI.P_aer19_24.ll := P_aer19_24. ll; ANI.P_aer19_24.ovh := P_aer19_24. ovH; ANI.P_aer19_24.ovl := P_aer19_24. ovL; | //Давление на АЭР 19,…,АЭР24 P_aer19_24 (input := INT_TO_WORD (ITG.P_aer19_24), mxS := ANI.P_aer19_24.mx, mnS := ANI.P_aer19_24.mn, Halarm := (dgi.k3_1_ON or dgi.k3_2_ON or dgi.k3_3_ON), Lalarm := (dgi.k3_1_ON or dgi.k3_2_ON or dgi.k3_3_ON), MinRange := 4.0 ,MaxRange := 20.0, hhv := ANI.P_aer19_24.hhv, hv := ANI.P_aer19_24.hv, lv := ANI.P_aer19_24.lv, llv := ANI.P_aer19_24.llv, Fdz := ANI.P_aer19_24.Fdz, DZ := ANI.P_aer19_24.DZ); ANI.P_aer19_24.val := P_aer19_24.val; ANI.P_aer19_24.state := P_aer19_24.state; ANI.P_aer19_24.hh := P_aer19_24. hh; ANI.P_aer19_24.h := P_aer19_24.h; ANI.P_aer19_24.l := P_aer19_24. l; ANI.P_aer19_24.ll := P_aer19_24. ll; ANI.P_aer19_24.ovh := P_aer19_24. ovH; ANI.P_aer19_24.ovl := P_aer19_24. ovL; | кПа | 0.0 | 400.0 | 50.0 | 60.0 | 200.0 | 300.0 |  | ANI.ai;.val ANI.ai;.hhv ANI.ai;.hv ANI.ai;.lv ANI.ai;.llv ANI.ai;.state | DB 3 DBD 53 DB 3 DBD 57 DB 3 DBD 61 DB 3 DBD 65 DB 3 DBD 69 DB 3 DBW 95 | 53 | * | P_afN1_12 | 3 | ANI.P_aer19_24.mn:= ANI.P_afN1_12.mn; ANI.P_aer19_24.mx := ANI.P_afN1_12.mx; ANI.P_aer19_24.hhv := ANI.P_afN1_12.hhv; ANI.P_aer19_24.hv := ANI.P_afN1_12.hv; ANI.P_aer19_24.lv := ANI.P_afN1_12.lv; ANI.P_aer19_24.llv := ANI.P_afN1_12.llv; | itg.P_aer19_24 | P_aer19_24_LL, P_aer19_24_L, P_aer19_24_H, P_aer19_24_HH : BOOL; | P_aer19_24_LL, P_aer19_24_L, P_aer19_24_H, P_aer19_24_HH : TON; | K3_ctrl_FP_pt |  |  | TIN.P_aer19_24_LL := ani.P_aer19_24.LL AND (dgi.k3_1_ON or dgi.k3_2_ON or dgi.k3_3_ON); P_aer19_24_LL (IN := TIN.P_aer19_24_LL, PT := K3_ctrl_FP_pt); TMQ.P_aer19_24_LL := P_aer19_24_LL.Q; TIN.P_aer19_24_L := ani.P_aer19_24.L and not ani.P_aer19_24.LL AND (dgi.k3_1_ON or dgi.k3_2_ON or dgi.k3_3_ON); P_aer19_24_L (IN := TIN.P_aer19_24_L, PT := K3_ctrl_FP_pt); TMQ.P_aer19_24_L := P_aer19_24_L.Q; TIN.P_aer19_24_H := ani.P_aer19_24.H and not ani.P_aer19_24.HH AND (dgi.k3_1_ON or dgi.k3_2_ON or dgi.k3_3_ON); P_aer19_24_H (IN := TIN.P_aer19_24_H, PT := K3_ctrl_FP_pt); TMQ.P_aer19_24_H := P_aer19_24_H.Q; TIN.P_aer19_24_HH := ani.P_aer19_24.HH AND (dgi.k3_1_ON or dgi.k3_2_ON or dgi.k3_3_ON); P_aer19_24_HH (IN := TIN.P_aer19_24_HH, PT := K3_ctrl_FP_pt); TMQ.P_aer19_24_HH := P_aer19_24_HH.Q; | * | itg.P_aer19_24
24 | Давление на АЭР 25,…,АЭР30 | 1 | 4 | IM7 |  | 46 | I_P_aer25_30 | IW 46 | P_aer25_30 | : | ai; | // | Давление на АЭР 25,…,АЭР30 | P_aer25_30 : INT; | P_aer25_30 : AI_eval;//Давление на АЭР 25,…,АЭР30 |  |  | (dgi.k3_1_ON or dgi.k3_2_ON or dgi.k3_3_ON) | (dgi.k3_1_ON or dgi.k3_2_ON or dgi.k3_3_ON) | //Давление на АЭР 25,…,АЭР30 P_aer25_30 (input := I_P_aer25_30, mxS := ANI.P_aer25_30.mx, mnS := ANI.P_aer25_30.mn, Halarm := (dgi.k3_1_ON or dgi.k3_2_ON or dgi.k3_3_ON), Lalarm := (dgi.k3_1_ON or dgi.k3_2_ON or dgi.k3_3_ON), MinRange := 4.0 ,MaxRange := 20.0, hhv := ANI.P_aer25_30.hhv, hv := ANI.P_aer25_30.hv, lv := ANI.P_aer25_30.lv, llv := ANI.P_aer25_30.llv, Fdz := ANI.P_aer25_30.Fdz, DZ := ANI.P_aer25_30.DZ); ANI.P_aer25_30.val := P_aer25_30.val; ANI.P_aer25_30.state := P_aer25_30.state; ANI.P_aer25_30.hh := P_aer25_30. hh; ANI.P_aer25_30.h := P_aer25_30.h; ANI.P_aer25_30.l := P_aer25_30. l; ANI.P_aer25_30.ll := P_aer25_30. ll; ANI.P_aer25_30.ovh := P_aer25_30. ovH; ANI.P_aer25_30.ovl := P_aer25_30. ovL; | //Давление на АЭР 25,…,АЭР30 P_aer25_30 (input := INT_TO_WORD (ITG.P_aer25_30), mxS := ANI.P_aer25_30.mx, mnS := ANI.P_aer25_30.mn, Halarm := (dgi.k3_1_ON or dgi.k3_2_ON or dgi.k3_3_ON), Lalarm := (dgi.k3_1_ON or dgi.k3_2_ON or dgi.k3_3_ON), MinRange := 4.0 ,MaxRange := 20.0, hhv := ANI.P_aer25_30.hhv, hv := ANI.P_aer25_30.hv, lv := ANI.P_aer25_30.lv, llv := ANI.P_aer25_30.llv, Fdz := ANI.P_aer25_30.Fdz, DZ := ANI.P_aer25_30.DZ); ANI.P_aer25_30.val := P_aer25_30.val; ANI.P_aer25_30.state := P_aer25_30.state; ANI.P_aer25_30.hh := P_aer25_30. hh; ANI.P_aer25_30.h := P_aer25_30.h; ANI.P_aer25_30.l := P_aer25_30. l; ANI.P_aer25_30.ll := P_aer25_30. ll; ANI.P_aer25_30.ovh := P_aer25_30. ovH; ANI.P_aer25_30.ovl := P_aer25_30. ovL; | кПа | 0.0 | 400.0 | 50.0 | 60.0 | 200.0 | 300.0 |  | ANI.ai;.val ANI.ai;.hhv ANI.ai;.hv ANI.ai;.lv ANI.ai;.llv ANI.ai;.state | DB 3 DBD 99 DB 3 DBD 103 DB 3 DBD 107 DB 3 DBD 111 DB 3 DBD 115 DB 3 DBW 141 | 99 | * | P_afN1_12 | 3 | ANI.P_aer25_30.mn:= ANI.P_afN1_12.mn; ANI.P_aer25_30.mx := ANI.P_afN1_12.mx; ANI.P_aer25_30.hhv := ANI.P_afN1_12.hhv; ANI.P_aer25_30.hv := ANI.P_afN1_12.hv; ANI.P_aer25_30.lv := ANI.P_afN1_12.lv; ANI.P_aer25_30.llv := ANI.P_afN1_12.llv; | itg.P_aer25_30 | P_aer25_30_LL, P_aer25_30_L, P_aer25_30_H, P_aer25_30_HH : BOOL; | P_aer25_30_LL, P_aer25_30_L, P_aer25_30_H, P_aer25_30_HH : TON; | K3_ctrl_FP_pt |  |  | TIN.P_aer25_30_LL := ani.P_aer25_30.LL AND (dgi.k3_1_ON or dgi.k3_2_ON or dgi.k3_3_ON); P_aer25_30_LL (IN := TIN.P_aer25_30_LL, PT := K3_ctrl_FP_pt); TMQ.P_aer25_30_LL := P_aer25_30_LL.Q; TIN.P_aer25_30_L := ani.P_aer25_30.L and not ani.P_aer25_30.LL AND (dgi.k3_1_ON or dgi.k3_2_ON or dgi.k3_3_ON); P_aer25_30_L (IN := TIN.P_aer25_30_L, PT := K3_ctrl_FP_pt); TMQ.P_aer25_30_L := P_aer25_30_L.Q; TIN.P_aer25_30_H := ani.P_aer25_30.H and not ani.P_aer25_30.HH AND (dgi.k3_1_ON or dgi.k3_2_ON or dgi.k3_3_ON); P_aer25_30_H (IN := TIN.P_aer25_30_H, PT := K3_ctrl_FP_pt); TMQ.P_aer25_30_H := P_aer25_30_H.Q; TIN.P_aer25_30_HH := ani.P_aer25_30.HH AND (dgi.k3_1_ON or dgi.k3_2_ON or dgi.k3_3_ON); P_aer25_30_HH (IN := TIN.P_aer25_30_HH, PT := K3_ctrl_FP_pt); TMQ.P_aer25_30_HH := P_aer25_30_HH.Q; | * | itg.P_aer25_30
25 | Уровень рН в БР2 | 1 | 1 | IM8 |  | 48 | I_pH_BR2 | IW 48 | pH_BR2 | : | ai; | // | Уровень рН в БР2 | pH_BR2 : INT; | pH_BR2 : AI_eval;//Уровень рН в БР2 |  |  | 1 | 1 | //Уровень рН в БР2 pH_BR2 (input := I_pH_BR2, mxS := ANI.pH_BR2.mx, mnS := ANI.pH_BR2.mn, Halarm := 1, Lalarm := 1, MinRange := 4.0 ,MaxRange := 20.0, hhv := ANI.pH_BR2.hhv, hv := ANI.pH_BR2.hv, lv := ANI.pH_BR2.lv, llv := ANI.pH_BR2.llv, Fdz := ANI.pH_BR2.Fdz, DZ := ANI.pH_BR2.DZ); ANI.pH_BR2.val := pH_BR2.val; ANI.pH_BR2.state := pH_BR2.state; ANI.pH_BR2.hh := pH_BR2. hh; ANI.pH_BR2.h := pH_BR2.h; ANI.pH_BR2.l := pH_BR2. l; ANI.pH_BR2.ll := pH_BR2. ll; ANI.pH_BR2.ovh := pH_BR2. ovH; ANI.pH_BR2.ovl := pH_BR2. ovL; | //Уровень рН в БР2 pH_BR2 (input := INT_TO_WORD (ITG.pH_BR2), mxS := ANI.pH_BR2.mx, mnS := ANI.pH_BR2.mn, Halarm := 1, Lalarm := 1, MinRange := 4.0 ,MaxRange := 20.0, hhv := ANI.pH_BR2.hhv, hv := ANI.pH_BR2.hv, lv := ANI.pH_BR2.lv, llv := ANI.pH_BR2.llv, Fdz := ANI.pH_BR2.Fdz, DZ := ANI.pH_BR2.DZ); ANI.pH_BR2.val := pH_BR2.val; ANI.pH_BR2.state := pH_BR2.state; ANI.pH_BR2.hh := pH_BR2. hh; ANI.pH_BR2.h := pH_BR2.h; ANI.pH_BR2.l := pH_BR2. l; ANI.pH_BR2.ll := pH_BR2. ll; ANI.pH_BR2.ovh := pH_BR2. ovH; ANI.pH_BR2.ovl := pH_BR2. ovL; | pH | 0.0 | 14.0 | 7.3 | 7.9 | 8.0 | 8.1 |  | ANI.ai;.val ANI.ai;.hhv ANI.ai;.hv ANI.ai;.lv ANI.ai;.llv ANI.ai;.state | DB 3 DBD 8 DB 3 DBD 12 DB 3 DBD 16 DB 3 DBD 20 DB 3 DBD 24 DB 3 DBW 50 | 8 | * | pH_BR1 | 6 | ANI.pH_BR2.mn:= ANI.pH_BR1.mn; ANI.pH_BR2.mx := ANI.pH_BR1.mx; ANI.pH_BR2.hhv := ANI.pH_BR1.hhv; ANI.pH_BR2.hv := ANI.pH_BR1.hv; ANI.pH_BR2.lv := ANI.pH_BR1.lv; ANI.pH_BR2.llv := ANI.pH_BR1.llv; | itg.pH_BR2 | [6 empty] | * | itg.pH_BR2
26 | Уровень О2 в БР2 | 1 | 2 | IM8 |  | 50 | I_O2_BR2 | IW 50 | O2_BR2 | : | ai; | // | Уровень О2 в БР2 | O2_BR2 : INT; | O2_BR2 : AI_eval;//Уровень О2 в БР2 |  |  | 1 | 1 | //Уровень О2 в БР2 O2_BR2 (input := I_O2_BR2, mxS := ANI.O2_BR2.mx, mnS := ANI.O2_BR2.mn, Halarm := 1, Lalarm := 1, MinRange := 4.0 ,MaxRange := 20.0, hhv := ANI.O2_BR2.hhv, hv := ANI.O2_BR2.hv, lv := ANI.O2_BR2.lv, llv := ANI.O2_BR2.llv, Fdz := ANI.O2_BR2.Fdz, DZ := ANI.O2_BR2.DZ); ANI.O2_BR2.val := O2_BR2.val; ANI.O2_BR2.state := O2_BR2.state; ANI.O2_BR2.hh := O2_BR2. hh; ANI.O2_BR2.h := O2_BR2.h; ANI.O2_BR2.l := O2_BR2. l; ANI.O2_BR2.ll := O2_BR2. ll; ANI.O2_BR2.ovh := O2_BR2. ovH; ANI.O2_BR2.ovl := O2_BR2. ovL; | //Уровень О2 в БР2 O2_BR2 (input := INT_TO_WORD (ITG.O2_BR2), mxS := ANI.O2_BR2.mx, mnS := ANI.O2_BR2.mn, Halarm := 1, Lalarm := 1, MinRange := 4.0 ,MaxRange := 20.0, hhv := ANI.O2_BR2.hhv, hv := ANI.O2_BR2.hv, lv := ANI.O2_BR2.lv, llv := ANI.O2_BR2.llv, Fdz := ANI.O2_BR2.Fdz, DZ := ANI.O2_BR2.DZ); ANI.O2_BR2.val := O2_BR2.val; ANI.O2_BR2.state := O2_BR2.state; ANI.O2_BR2.hh := O2_BR2. hh; ANI.O2_BR2.h := O2_BR2.h; ANI.O2_BR2.l := O2_BR2. l; ANI.O2_BR2.ll := O2_BR2. ll; ANI.O2_BR2.ovh := O2_BR2. ovH; ANI.O2_BR2.ovl := O2_BR2. ovL; | мг/л | 0.0 | 20.0 | 0.25 | 1.0 | 4.0 | 10.0 |  | ANI.ai;.val ANI.ai;.hhv ANI.ai;.hv ANI.ai;.lv ANI.ai;.llv ANI.ai;.state | DB 3 DBD 54 DB 3 DBD 58 DB 3 DBD 62 DB 3 DBD 66 DB 3 DBD 70 DB 3 DBW 96 | 54 | * | O2_BR1 | 7 | ANI.O2_BR2.mn:= ANI.O2_BR1.mn; ANI.O2_BR2.mx := ANI.O2_BR1.mx; ANI.O2_BR2.hhv := ANI.O2_BR1.hhv; ANI.O2_BR2.hv := ANI.O2_BR1.hv; ANI.O2_BR2.lv := ANI.O2_BR1.lv; ANI.O2_BR2.llv := ANI.O2_BR1.llv; | itg.O2_BR2 | [6 empty] | * | itg.O2_BR2
27 | Уровень в БР2 | 1 | 3 | IM8 |  | 52 | I_L_BR2 | IW 52 | L_BR2 | : | ai; | // | Уровень в БР2 | L_BR2 : INT; | L_BR2 : AI_eval;//Уровень в БР2 |  |  | 1 | 1 | //Уровень в БР2 L_BR2 (input := I_L_BR2, mxS := ANI.L_BR2.mx, mnS := ANI.L_BR2.mn, Halarm := 1, Lalarm := 1, MinRange := 4.0 ,MaxRange := 20.0, hhv := ANI.L_BR2.hhv, hv := ANI.L_BR2.hv, lv := ANI.L_BR2.lv, llv := ANI.L_BR2.llv, Fdz := ANI.L_BR2.Fdz, DZ := ANI.L_BR2.DZ); ANI.L_BR2.val := L_BR2.val; ANI.L_BR2.state := L_BR2.state; ANI.L_BR2.hh := L_BR2. hh; ANI.L_BR2.h := L_BR2.h; ANI.L_BR2.l := L_BR2. l; ANI.L_BR2.ll := L_BR2. ll; ANI.L_BR2.ovh := L_BR2. ovH; ANI.L_BR2.ovl := L_BR2. ovL; | //Уровень в БР2 L_BR2 (input := INT_TO_WORD (ITG.L_BR2), mxS := ANI.L_BR2.mx, mnS := ANI.L_BR2.mn, Halarm := 1, Lalarm := 1, MinRange := 4.0 ,MaxRange := 20.0, hhv := ANI.L_BR2.hhv, hv := ANI.L_BR2.hv, lv := ANI.L_BR2.lv, llv := ANI.L_BR2.llv, Fdz := ANI.L_BR2.Fdz, DZ := ANI.L_BR2.DZ); ANI.L_BR2.val := L_BR2.val; ANI.L_BR2.state := L_BR2.state; ANI.L_BR2.hh := L_BR2. hh; ANI.L_BR2.h := L_BR2.h; ANI.L_BR2.l := L_BR2. l; ANI.L_BR2.ll := L_BR2. ll; ANI.L_BR2.ovh := L_BR2. ovH; ANI.L_BR2.ovl := L_BR2. ovL; | oC | -5.0 | 80.0 | 15.0 | 18.0 | 25.0 | 30.0 |  | ANI.ai;.val ANI.ai;.hhv ANI.ai;.hv ANI.ai;.lv ANI.ai;.llv ANI.ai;.state | DB 3 DBD 100 DB 3 DBD 104 DB 3 DBD 108 DB 3 DBD 112 DB 3 DBD 116 DB 3 DBW 142 | 100 | * | T_RU | 4 | ANI.L_BR2.mn:= ANI.T_RU.mn; ANI.L_BR2.mx := ANI.T_RU.mx; ANI.L_BR2.hhv := ANI.T_RU.hhv; ANI.L_BR2.hv := ANI.T_RU.hv; ANI.L_BR2.lv := ANI.T_RU.lv; ANI.L_BR2.llv := ANI.T_RU.llv; | itg.L_BR2 | [6 empty] | * | itg.L_BR2
28 | Температура в БР2 | 1 | 4 | IM8 |  | 54 | I_T_BR2 | IW 54 | T_BR2 | : | ai; | // | Температура в БР2 | T_BR2 : INT; | T_BR2 : AI_eval;//Температура в БР2 |  |  | NOT dgi.n4_2_on | 1 | //Температура в БР2 T_BR2 (input := I_T_BR2, mxS := ANI.T_BR2.mx, mnS := ANI.T_BR2.mn, Halarm := NOT dgi.n4_2_on, Lalarm := 1, MinRange := 4.0 ,MaxRange := 20.0, hhv := ANI.T_BR2.hhv, hv := ANI.T_BR2.hv, lv := ANI.T_BR2.lv, llv := ANI.T_BR2.llv, Fdz := ANI.T_BR2.Fdz, DZ := ANI.T_BR2.DZ); ANI.T_BR2.val := T_BR2.val; ANI.T_BR2.state := T_BR2.state; ANI.T_BR2.hh := T_BR2. hh; ANI.T_BR2.h := T_BR2.h; ANI.T_BR2.l := T_BR2. l; ANI.T_BR2.ll := T_BR2. ll; ANI.T_BR2.ovh := T_BR2. ovH; ANI.T_BR2.ovl := T_BR2. ovL; | //Температура в БР2 T_BR2 (input := INT_TO_WORD (ITG.T_BR2), mxS := ANI.T_BR2.mx, mnS := ANI.T_BR2.mn, Halarm := NOT dgi.n4_2_on, Lalarm := 1, MinRange := 4.0 ,MaxRange := 20.0, hhv := ANI.T_BR2.hhv, hv := ANI.T_BR2.hv, lv := ANI.T_BR2.lv, llv := ANI.T_BR2.llv, Fdz := ANI.T_BR2.Fdz, DZ := ANI.T_BR2.DZ); ANI.T_BR2.val := T_BR2.val; ANI.T_BR2.state := T_BR2.state; ANI.T_BR2.hh := T_BR2. hh; ANI.T_BR2.h := T_BR2.h; ANI.T_BR2.l := T_BR2. l; ANI.T_BR2.ll := T_BR2. ll; ANI.T_BR2.ovh := T_BR2. ovH; ANI.T_BR2.ovl := T_BR2. ovL; | % | 0.0 | 100.0 | 60.0 | 82.0 | 87.0 | 95.0 |  | ANI.ai;.val ANI.ai;.hhv ANI.ai;.hv ANI.ai;.lv ANI.ai;.llv ANI.ai;.state | DB 3 DBD 9 DB 3 DBD 13 DB 3 DBD 17 DB 3 DBD 21 DB 3 DBD 25 DB 3 DBW 51 | 9 | * | L_BR1 | 8 | ANI.T_BR2.mn:= ANI.L_BR1.mn; ANI.T_BR2.mx := ANI.L_BR1.mx; ANI.T_BR2.hhv := ANI.L_BR1.hhv; ANI.T_BR2.hv := ANI.L_BR1.hv; ANI.T_BR2.lv := ANI.L_BR1.lv; ANI.T_BR2.llv := ANI.L_BR1.llv; | itg.T_BR2 | [6 empty] | * | itg.T_BR2
29 | Давление на АЭР 31,…,АЭР36 | 2 | 1 | IM8 |  | 56 | I_P_aer31_36 | IW 56 | P_aer31_36 | : | ai; | // | Давление на АЭР 31,…,АЭР36 | P_aer31_36 : INT; | P_aer31_36 : AI_eval;//Давление на АЭР 31,…,АЭР36 |  |  | (dgi.k3_1_ON or dgi.k3_2_ON or dgi.k3_3_ON) | (dgi.k3_1_ON or dgi.k3_2_ON or dgi.k3_3_ON) | //Давление на АЭР 31,…,АЭР36 P_aer31_36 (input := I_P_aer31_36, mxS := ANI.P_aer31_36.mx, mnS := ANI.P_aer31_36.mn, Halarm := (dgi.k3_1_ON or dgi.k3_2_ON or dgi.k3_3_ON), Lalarm := (dgi.k3_1_ON or dgi.k3_2_ON or dgi.k3_3_ON), MinRange := 4.0 ,MaxRange := 20.0, hhv := ANI.P_aer31_36.hhv, hv := ANI.P_aer31_36.hv, lv := ANI.P_aer31_36.lv, llv := ANI.P_aer31_36.llv, Fdz := ANI.P_aer31_36.Fdz, DZ := ANI.P_aer31_36.DZ); ANI.P_aer31_36.val := P_aer31_36.val; ANI.P_aer31_36.state := P_aer31_36.state; ANI.P_aer31_36.hh := P_aer31_36. hh; ANI.P_aer31_36.h := P_aer31_36.h; ANI.P_aer31_36.l := P_aer31_36. l; ANI.P_aer31_36.ll := P_aer31_36. ll; ANI.P_aer31_36.ovh := P_aer31_36. ovH; ANI.P_aer31_36.ovl := P_aer31_36. ovL; | //Давление на АЭР 31,…,АЭР36 P_aer31_36 (input := INT_TO_WORD (ITG.P_aer31_36), mxS := ANI.P_aer31_36.mx, mnS := ANI.P_aer31_36.mn, Halarm := (dgi.k3_1_ON or dgi.k3_2_ON or dgi.k3_3_ON), Lalarm := (dgi.k3_1_ON or dgi.k3_2_ON or dgi.k3_3_ON), MinRange := 4.0 ,MaxRange := 20.0, hhv := ANI.P_aer31_36.hhv, hv := ANI.P_aer31_36.hv, lv := ANI.P_aer31_36.lv, llv := ANI.P_aer31_36.llv, Fdz := ANI.P_aer31_36.Fdz, DZ := ANI.P_aer31_36.DZ); ANI.P_aer31_36.val := P_aer31_36.val; ANI.P_aer31_36.state := P_aer31_36.state; ANI.P_aer31_36.hh := P_aer31_36. hh; ANI.P_aer31_36.h := P_aer31_36.h; ANI.P_aer31_36.l := P_aer31_36. l; ANI.P_aer31_36.ll := P_aer31_36. ll; ANI.P_aer31_36.ovh := P_aer31_36. ovH; ANI.P_aer31_36.ovl := P_aer31_36. ovL; | кПа | 0.0 | 400.0 | 50.0 | 60.0 | 200.0 | 300.0 |  | ANI.ai;.val ANI.ai;.hhv ANI.ai;.hv ANI.ai;.lv ANI.ai;.llv ANI.ai;.state | DB 3 DBD 55 DB 3 DBD 59 DB 3 DBD 63 DB 3 DBD 67 DB 3 DBD 71 DB 3 DBW 97 | 55 | * | P_afN1_12 | 3 | ANI.P_aer31_36.mn:= ANI.P_afN1_12.mn; ANI.P_aer31_36.mx := ANI.P_afN1_12.mx; ANI.P_aer31_36.hhv := ANI.P_afN1_12.hhv; ANI.P_aer31_36.hv := ANI.P_afN1_12.hv; ANI.P_aer31_36.lv := ANI.P_afN1_12.lv; ANI.P_aer31_36.llv := ANI.P_afN1_12.llv; | itg.P_aer31_36 | P_aer31_36_LL, P_aer31_36_L, P_aer31_36_H, P_aer31_36_HH : BOOL; | P_aer31_36_LL, P_aer31_36_L, P_aer31_36_H, P_aer31_36_HH : TON; | K3_ctrl_FP_pt |  |  | TIN.P_aer31_36_LL := ani.P_aer31_36.LL AND (dgi.k3_1_ON or dgi.k3_2_ON or dgi.k3_3_ON); P_aer31_36_LL (IN := TIN.P_aer31_36_LL, PT := K3_ctrl_FP_pt); TMQ.P_aer31_36_LL := P_aer31_36_LL.Q; TIN.P_aer31_36_L := ani.P_aer31_36.L and not ani.P_aer31_36.LL AND (dgi.k3_1_ON or dgi.k3_2_ON or dgi.k3_3_ON); P_aer31_36_L (IN := TIN.P_aer31_36_L, PT := K3_ctrl_FP_pt); TMQ.P_aer31_36_L := P_aer31_36_L.Q; TIN.P_aer31_36_H := ani.P_aer31_36.H and not ani.P_aer31_36.HH AND (dgi.k3_1_ON or dgi.k3_2_ON or dgi.k3_3_ON); P_aer31_36_H (IN := TIN.P_aer31_36_H, PT := K3_ctrl_FP_pt); TMQ.P_aer31_36_H := P_aer31_36_H.Q; TIN.P_aer31_36_HH := ani.P_aer31_36.HH AND (dgi.k3_1_ON or dgi.k3_2_ON or dgi.k3_3_ON); P_aer31_36_HH (IN := TIN.P_aer31_36_HH, PT := K3_ctrl_FP_pt); TMQ.P_aer31_36_HH := P_aer31_36_HH.Q; | * | itg.P_aer31_36
30 | Давление на АЭР 37,…,АЭР42 | 2 | 2 | IM8 |  | 58 | I_P_aer37_42 | IW 58 | P_aer37_42 | : | ai; | // | Давление на АЭР 37,…,АЭР42 | P_aer37_42 : INT; | P_aer37_42 : AI_eval;//Давление на АЭР 37,…,АЭР42 |  |  | (dgi.k3_1_ON or dgi.k3_2_ON or dgi.k3_3_ON) | (dgi.k3_1_ON or dgi.k3_2_ON or dgi.k3_3_ON) | //Давление на АЭР 37,…,АЭР42 P_aer37_42 (input := I_P_aer37_42, mxS := ANI.P_aer37_42.mx, mnS := ANI.P_aer37_42.mn, Halarm := (dgi.k3_1_ON or dgi.k3_2_ON or dgi.k3_3_ON), Lalarm := (dgi.k3_1_ON or dgi.k3_2_ON or dgi.k3_3_ON), MinRange := 4.0 ,MaxRange := 20.0, hhv := ANI.P_aer37_42.hhv, hv := ANI.P_aer37_42.hv, lv := ANI.P_aer37_42.lv, llv := ANI.P_aer37_42.llv, Fdz := ANI.P_aer37_42.Fdz, DZ := ANI.P_aer37_42.DZ); ANI.P_aer37_42.val := P_aer37_42.val; ANI.P_aer37_42.state := P_aer37_42.state; ANI.P_aer37_42.hh := P_aer37_42. hh; ANI.P_aer37_42.h := P_aer37_42.h; ANI.P_aer37_42.l := P_aer37_42. l; ANI.P_aer37_42.ll := P_aer37_42. ll; ANI.P_aer37_42.ovh := P_aer37_42. ovH; ANI.P_aer37_42.ovl := P_aer37_42. ovL; | //Давление на АЭР 37,…,АЭР42 P_aer37_42 (input := INT_TO_WORD (ITG.P_aer37_42), mxS := ANI.P_aer37_42.mx, mnS := ANI.P_aer37_42.mn, Halarm := (dgi.k3_1_ON or dgi.k3_2_ON or dgi.k3_3_ON), Lalarm := (dgi.k3_1_ON or dgi.k3_2_ON or dgi.k3_3_ON), MinRange := 4.0 ,MaxRange := 20.0, hhv := ANI.P_aer37_42.hhv, hv := ANI.P_aer37_42.hv, lv := ANI.P_aer37_42.lv, llv := ANI.P_aer37_42.llv, Fdz := ANI.P_aer37_42.Fdz, DZ := ANI.P_aer37_42.DZ); ANI.P_aer37_42.val := P_aer37_42.val; ANI.P_aer37_42.state := P_aer37_42.state; ANI.P_aer37_42.hh := P_aer37_42. hh; ANI.P_aer37_42.h := P_aer37_42.h; ANI.P_aer37_42.l := P_aer37_42. l; ANI.P_aer37_42.ll := P_aer37_42. ll; ANI.P_aer37_42.ovh := P_aer37_42. ovH; ANI.P_aer37_42.ovl := P_aer37_42. ovL; | кПа | 0.0 | 400.0 | 50.0 | 60.0 | 200.0 | 300.0 |  | ANI.ai;.val ANI.ai;.hhv ANI.ai;.hv ANI.ai;.lv ANI.ai;.llv ANI.ai;.state | DB 3 DBD 101 DB 3 DBD 105 DB 3 DBD 109 DB 3 DBD 113 DB 3 DBD 117 DB 3 DBW 143 | 101 | * | P_afN1_12 | 3 | ANI.P_aer37_42.mn:= ANI.P_afN1_12.mn; ANI.P_aer37_42.mx := ANI.P_afN1_12.mx; ANI.P_aer37_42.hhv := ANI.P_afN1_12.hhv; ANI.P_aer37_42.hv := ANI.P_afN1_12.hv; ANI.P_aer37_42.lv := ANI.P_afN1_12.lv; ANI.P_aer37_42.llv := ANI.P_afN1_12.llv; | itg.P_aer37_42 | P_aer37_42_LL, P_aer37_42_L, P_aer37_42_H, P_aer37_42_HH : BOOL; | P_aer37_42_LL, P_aer37_42_L, P_aer37_42_H, P_aer37_42_HH : TON; | K3_ctrl_FP_pt |  |  | TIN.P_aer37_42_LL := ani.P_aer37_42.LL AND (dgi.k3_1_ON or dgi.k3_2_ON or dgi.k3_3_ON); P_aer37_42_LL (IN := TIN.P_aer37_42_LL, PT := K3_ctrl_FP_pt); TMQ.P_aer37_42_LL := P_aer37_42_LL.Q; TIN.P_aer37_42_L := ani.P_aer37_42.L and not ani.P_aer37_42.LL AND (dgi.k3_1_ON or dgi.k3_2_ON or dgi.k3_3_ON); P_aer37_42_L (IN := TIN.P_aer37_42_L, PT := K3_ctrl_FP_pt); TMQ.P_aer37_42_L := P_aer37_42_L.Q; TIN.P_aer37_42_H := ani.P_aer37_42.H and not ani.P_aer37_42.HH AND (dgi.k3_1_ON or dgi.k3_2_ON or dgi.k3_3_ON); P_aer37_42_H (IN := TIN.P_aer37_42_H, PT := K3_ctrl_FP_pt); TMQ.P_aer37_42_H := P_aer37_42_H.Q; TIN.P_aer37_42_HH := ani.P_aer37_42.HH AND (dgi.k3_1_ON or dgi.k3_2_ON or dgi.k3_3_ON); P_aer37_42_HH (IN := TIN.P_aer37_42_HH, PT := K3_ctrl_FP_pt); TMQ.P_aer37_42_HH := P_aer37_42_HH.Q; | * | itg.P_aer37_42
31 | Давление на АЭР 43,…,АЭР48 | 2 | 3 | IM8 |  | 60 | I_P_aer43_48 | IW 60 | P_aer43_48 | : | ai; | // | Давление на АЭР 43,…,АЭР48 | P_aer43_48 : INT; | P_aer43_48 : AI_eval;//Давление на АЭР 43,…,АЭР48 |  |  | (dgi.k3_1_ON or dgi.k3_2_ON or dgi.k3_3_ON) | (dgi.k3_1_ON or dgi.k3_2_ON or dgi.k3_3_ON) | //Давление на АЭР 43,…,АЭР48 P_aer43_48 (input := I_P_aer43_48, mxS := ANI.P_aer43_48.mx, mnS := ANI.P_aer43_48.mn, Halarm := (dgi.k3_1_ON or dgi.k3_2_ON or dgi.k3_3_ON), Lalarm := (dgi.k3_1_ON or dgi.k3_2_ON or dgi.k3_3_ON), MinRange := 4.0 ,MaxRange := 20.0, hhv := ANI.P_aer43_48.hhv, hv := ANI.P_aer43_48.hv, lv := ANI.P_aer43_48.lv, llv := ANI.P_aer43_48.llv, Fdz := ANI.P_aer43_48.Fdz, DZ := ANI.P_aer43_48.DZ); ANI.P_aer43_48.val := P_aer43_48.val; ANI.P_aer43_48.state := P_aer43_48.state; ANI.P_aer43_48.hh := P_aer43_48. hh; ANI.P_aer43_48.h := P_aer43_48.h; ANI.P_aer43_48.l := P_aer43_48. l; ANI.P_aer43_48.ll := P_aer43_48. ll; ANI.P_aer43_48.ovh := P_aer43_48. ovH; ANI.P_aer43_48.ovl := P_aer43_48. ovL; | //Давление на АЭР 43,…,АЭР48 P_aer43_48 (input := INT_TO_WORD (ITG.P_aer43_48), mxS := ANI.P_aer43_48.mx, mnS := ANI.P_aer43_48.mn, Halarm := (dgi.k3_1_ON or dgi.k3_2_ON or dgi.k3_3_ON), Lalarm := (dgi.k3_1_ON or dgi.k3_2_ON or dgi.k3_3_ON), MinRange := 4.0 ,MaxRange := 20.0, hhv := ANI.P_aer43_48.hhv, hv := ANI.P_aer43_48.hv, lv := ANI.P_aer43_48.lv, llv := ANI.P_aer43_48.llv, Fdz := ANI.P_aer43_48.Fdz, DZ := ANI.P_aer43_48.DZ); ANI.P_aer43_48.val := P_aer43_48.val; ANI.P_aer43_48.state := P_aer43_48.state; ANI.P_aer43_48.hh := P_aer43_48. hh; ANI.P_aer43_48.h := P_aer43_48.h; ANI.P_aer43_48.l := P_aer43_48. l; ANI.P_aer43_48.ll := P_aer43_48. ll; ANI.P_aer43_48.ovh := P_aer43_48. ovH; ANI.P_aer43_48.ovl := P_aer43_48. ovL; | кПа | 0.0 | 400.0 | 50.0 | 60.0 | 200.0 | 300.0 |  | ANI.ai;.val ANI.ai;.hhv ANI.ai;.hv ANI.ai;.lv ANI.ai;.llv ANI.ai;.state | DB 3 DBD 10 DB 3 DBD 14 DB 3 DBD 18 DB 3 DBD 22 DB 3 DBD 26 DB 3 DBW 52 | 10 | * | P_afN1_12 | 3 | ANI.P_aer43_48.mn:= ANI.P_afN1_12.mn; ANI.P_aer43_48.mx := ANI.P_afN1_12.mx; ANI.P_aer43_48.hhv := ANI.P_afN1_12.hhv; ANI.P_aer43_48.hv := ANI.P_afN1_12.hv; ANI.P_aer43_48.lv := ANI.P_afN1_12.lv; ANI.P_aer43_48.llv := ANI.P_afN1_12.llv; | itg.P_aer43_48 | P_aer43_48_LL, P_aer43_48_L, P_aer43_48_H, P_aer43_48_HH : BOOL; | P_aer43_48_LL, P_aer43_48_L, P_aer43_48_H, P_aer43_48_HH : TON; | K3_ctrl_FP_pt |  |  | TIN.P_aer43_48_LL := ani.P_aer43_48.LL AND (dgi.k3_1_ON or dgi.k3_2_ON or dgi.k3_3_ON); P_aer43_48_LL (IN := TIN.P_aer43_48_LL, PT := K3_ctrl_FP_pt); TMQ.P_aer43_48_LL := P_aer43_48_LL.Q; TIN.P_aer43_48_L := ani.P_aer43_48.L and not ani.P_aer43_48.LL AND (dgi.k3_1_ON or dgi.k3_2_ON or dgi.k3_3_ON); P_aer43_48_L (IN := TIN.P_aer43_48_L, PT := K3_ctrl_FP_pt); TMQ.P_aer43_48_L := P_aer43_48_L.Q; TIN.P_aer43_48_H := ani.P_aer43_48.H and not ani.P_aer43_48.HH AND (dgi.k3_1_ON or dgi.k3_2_ON or dgi.k3_3_ON); P_aer43_48_H (IN := TIN.P_aer43_48_H, PT := K3_ctrl_FP_pt); TMQ.P_aer43_48_H := P_aer43_48_H.Q; TIN.P_aer43_48_HH := ani.P_aer43_48.HH AND (dgi.k3_1_ON or dgi.k3_2_ON or dgi.k3_3_ON); P_aer43_48_HH (IN := TIN.P_aer43_48_HH, PT := K3_ctrl_FP_pt); TMQ.P_aer43_48_HH := P_aer43_48_HH.Q; | * | itg.P_aer43_48
32 | Давление на АЭР 49,…,АЭР54 | 2 | 4 | IM8 |  | 62 | I_P_aer49_54 | IW 62 | P_aer49_54 | : | ai; | // | Давление на АЭР 49,…,АЭР54 | P_aer49_54 : INT; | P_aer49_54 : AI_eval;//Давление на АЭР 49,…,АЭР54 |  |  | (dgi.k3_1_ON or dgi.k3_2_ON or dgi.k3_3_ON) | (dgi.k3_1_ON or dgi.k3_2_ON or dgi.k3_3_ON) | //Давление на АЭР 49,…,АЭР54 P_aer49_54 (input := I_P_aer49_54, mxS := ANI.P_aer49_54.mx, mnS := ANI.P_aer49_54.mn, Halarm := (dgi.k3_1_ON or dgi.k3_2_ON or dgi.k3_3_ON), Lalarm := (dgi.k3_1_ON or dgi.k3_2_ON or dgi.k3_3_ON), MinRange := 4.0 ,MaxRange := 20.0, hhv := ANI.P_aer49_54.hhv, hv := ANI.P_aer49_54.hv, lv := ANI.P_aer49_54.lv, llv := ANI.P_aer49_54.llv, Fdz := ANI.P_aer49_54.Fdz, DZ := ANI.P_aer49_54.DZ); ANI.P_aer49_54.val := P_aer49_54.val; ANI.P_aer49_54.state := P_aer49_54.state; ANI.P_aer49_54.hh := P_aer49_54. hh; ANI.P_aer49_54.h := P_aer49_54.h; ANI.P_aer49_54.l := P_aer49_54. l; ANI.P_aer49_54.ll := P_aer49_54. ll; ANI.P_aer49_54.ovh := P_aer49_54. ovH; ANI.P_aer49_54.ovl := P_aer49_54. ovL; | //Давление на АЭР 49,…,АЭР54 P_aer49_54 (input := INT_TO_WORD (ITG.P_aer49_54), mxS := ANI.P_aer49_54.mx, mnS := ANI.P_aer49_54.mn, Halarm := (dgi.k3_1_ON or dgi.k3_2_ON or dgi.k3_3_ON), Lalarm := (dgi.k3_1_ON or dgi.k3_2_ON or dgi.k3_3_ON), MinRange := 4.0 ,MaxRange := 20.0, hhv := ANI.P_aer49_54.hhv, hv := ANI.P_aer49_54.hv, lv := ANI.P_aer49_54.lv, llv := ANI.P_aer49_54.llv, Fdz := ANI.P_aer49_54.Fdz, DZ := ANI.P_aer49_54.DZ); ANI.P_aer49_54.val := P_aer49_54.val; ANI.P_aer49_54.state := P_aer49_54.state; ANI.P_aer49_54.hh := P_aer49_54. hh; ANI.P_aer49_54.h := P_aer49_54.h; ANI.P_aer49_54.l := P_aer49_54. l; ANI.P_aer49_54.ll := P_aer49_54. ll; ANI.P_aer49_54.ovh := P_aer49_54. ovH; ANI.P_aer49_54.ovl := P_aer49_54. ovL; | кПа | 0.0 | 400.0 | 50.0 | 60.0 | 200.0 | 300.0 |  | ANI.ai;.val ANI.ai;.hhv ANI.ai;.hv ANI.ai;.lv ANI.ai;.llv ANI.ai;.state | DB 3 DBD 56 DB 3 DBD 60 DB 3 DBD 64 DB 3 DBD 68 DB 3 DBD 72 DB 3 DBW 98 | 56 | * | P_afN1_12 | 3 | ANI.P_aer49_54.mn:= ANI.P_afN1_12.mn; ANI.P_aer49_54.mx := ANI.P_afN1_12.mx; ANI.P_aer49_54.hhv := ANI.P_afN1_12.hhv; ANI.P_aer49_54.hv := ANI.P_afN1_12.hv; ANI.P_aer49_54.lv := ANI.P_afN1_12.lv; ANI.P_aer49_54.llv := ANI.P_afN1_12.llv; | itg.P_aer49_54 | P_aer49_54_LL, P_aer49_54_L, P_aer49_54_H, P_aer49_54_HH : BOOL; | P_aer49_54_LL, P_aer49_54_L, P_aer49_54_H, P_aer49_54_HH : TON; | K3_ctrl_FP_pt |  |  | TIN.P_aer49_54_LL := ani.P_aer49_54.LL AND (dgi.k3_1_ON or dgi.k3_2_ON or dgi.k3_3_ON); P_aer49_54_LL (IN := TIN.P_aer49_54_LL, PT := K3_ctrl_FP_pt); TMQ.P_aer49_54_LL := P_aer49_54_LL.Q; TIN.P_aer49_54_L := ani.P_aer49_54.L and not ani.P_aer49_54.LL AND (dgi.k3_1_ON or dgi.k3_2_ON or dgi.k3_3_ON); P_aer49_54_L (IN := TIN.P_aer49_54_L, PT := K3_ctrl_FP_pt); TMQ.P_aer49_54_L := P_aer49_54_L.Q; TIN.P_aer49_54_H := ani.P_aer49_54.H and not ani.P_aer49_54.HH AND (dgi.k3_1_ON or dgi.k3_2_ON or dgi.k3_3_ON); P_aer49_54_H (IN := TIN.P_aer49_54_H, PT := K3_ctrl_FP_pt); TMQ.P_aer49_54_H := P_aer49_54_H.Q; TIN.P_aer49_54_HH := ani.P_aer49_54.HH AND (dgi.k3_1_ON or dgi.k3_2_ON or dgi.k3_3_ON); P_aer49_54_HH (IN := TIN.P_aer49_54_HH, PT := K3_ctrl_FP_pt); TMQ.P_aer49_54_HH := P_aer49_54_HH.Q; | * | itg.P_aer49_54
33 | Давление на входе АУФ1 | 1 | 1 | АУФ1 |  | 64 | I_P_bfAUF1 | IW 64 | P_bfAUF1 | : | ai; | // | Давление на входе АУФ1 | P_bfAUF1 : INT; | P_bfAUF1 : AI_eval;//Давление на входе АУФ1 |  |  | dgi.n4_1_on | dgi.n4_1_on | //Давление на входе АУФ1 P_bfAUF1 (input := I_P_bfAUF1, mxS := ANI.P_bfAUF1.mx, mnS := ANI.P_bfAUF1.mn, Halarm := dgi.n4_1_on, Lalarm := dgi.n4_1_on, MinRange := 4.0 ,MaxRange := 20.0, hhv := ANI.P_bfAUF1.hhv, hv := ANI.P_bfAUF1.hv, lv := ANI.P_bfAUF1.lv, llv := ANI.P_bfAUF1.llv, Fdz := ANI.P_bfAUF1.Fdz, DZ := ANI.P_bfAUF1.DZ); ANI.P_bfAUF1.val := P_bfAUF1.val; ANI.P_bfAUF1.state := P_bfAUF1.state; ANI.P_bfAUF1.hh := P_bfAUF1. hh; ANI.P_bfAUF1.h := P_bfAUF1.h; ANI.P_bfAUF1.l := P_bfAUF1. l; ANI.P_bfAUF1.ll := P_bfAUF1. ll; ANI.P_bfAUF1.ovh := P_bfAUF1. ovH; ANI.P_bfAUF1.ovl := P_bfAUF1. ovL; | //Давление на входе АУФ1 P_bfAUF1 (input := INT_TO_WORD (ITG.P_bfAUF1), mxS := ANI.P_bfAUF1.mx, mnS := ANI.P_bfAUF1.mn, Halarm := dgi.n4_1_on, Lalarm := dgi.n4_1_on, MinRange := 4.0 ,MaxRange := 20.0, hhv := ANI.P_bfAUF1.hhv, hv := ANI.P_bfAUF1.hv, lv := ANI.P_bfAUF1.lv, llv := ANI.P_bfAUF1.llv, Fdz := ANI.P_bfAUF1.Fdz, DZ := ANI.P_bfAUF1.DZ); ANI.P_bfAUF1.val := P_bfAUF1.val; ANI.P_bfAUF1.state := P_bfAUF1.state; ANI.P_bfAUF1.hh := P_bfAUF1. hh; ANI.P_bfAUF1.h := P_bfAUF1.h; ANI.P_bfAUF1.l := P_bfAUF1. l; ANI.P_bfAUF1.ll := P_bfAUF1. ll; ANI.P_bfAUF1.ovh := P_bfAUF1. ovH; ANI.P_bfAUF1.ovl := P_bfAUF1. ovL; | м3/ч | 0.636 | 636.0 | 250.0 | 300.0 | 500.0 | 550.0 | ANI.P_bfAUF1.mn:= 0.636; ANI.P_bfAUF1.mx := 636.0; ANI.P_bfAUF1.hhv := 550.0; ANI.P_bfAUF1.hv := 500.0; ANI.P_bfAUF1.lv := 300.0; ANI.P_bfAUF1.llv := 250.0; | ANI.ai;.val ANI.ai;.hhv ANI.ai;.hv ANI.ai;.lv ANI.ai;.llv ANI.ai;.state | DB 3 DBD 102 DB 3 DBD 106 DB 3 DBD 110 DB 3 DBD 114 DB 3 DBD 118 DB 3 DBW 144 | 102 | * | 9 |  |  | itg.P_bfAUF1 | P_bfAUF1_LL, P_bfAUF1_L, P_bfAUF1_H, P_bfAUF1_HH : BOOL; | P_bfAUF1_LL, P_bfAUF1_L, P_bfAUF1_H, P_bfAUF1_HH : TON; | N4_1_ctrl_FP_pt | N4_1_ctrl_FP_pt : time; | N4_1_ctrl_FP_pt := DINT_TO_TIME(itg.N4_1_ctrl_FP_pt )*1000; | TIN.P_bfAUF1_LL := ani.P_bfAUF1.LL AND dgi.n4_1_on; P_bfAUF1_LL (IN := TIN.P_bfAUF1_LL, PT := N4_1_ctrl_FP_pt); TMQ.P_bfAUF1_LL := P_bfAUF1_LL.Q; TIN.P_bfAUF1_L := ani.P_bfAUF1.L and not ani.P_bfAUF1.LL AND dgi.n4_1_on; P_bfAUF1_L (IN := TIN.P_bfAUF1_L, PT := N4_1_ctrl_FP_pt); TMQ.P_bfAUF1_L := P_bfAUF1_L.Q; TIN.P_bfAUF1_H := ani.P_bfAUF1.H and not ani.P_bfAUF1.HH AND dgi.n4_1_on; P_bfAUF1_H (IN := TIN.P_bfAUF1_H, PT := N4_1_ctrl_FP_pt); TMQ.P_bfAUF1_H := P_bfAUF1_H.Q; TIN.P_bfAUF1_HH := ani.P_bfAUF1.HH AND dgi.n4_1_on; P_bfAUF1_HH (IN := TIN.P_bfAUF1_HH, PT := N4_1_ctrl_FP_pt); TMQ.P_bfAUF1_HH := P_bfAUF1_HH.Q; | * | itg.P_bfAUF1
34 | Давление на выходе АУФ1 | 1 | 2 | АУФ1 |  | 66 | I_P_afAUF1 | IW 66 | P_afAUF1 | : | ai; | // | Давление на выходе АУФ1 | P_afAUF1 : INT; | P_afAUF1 : AI_eval;//Давление на выходе АУФ1 |  |  | dgi.n4_3_on | dgi.n4_3_on | //Давление на выходе АУФ1 P_afAUF1 (input := I_P_afAUF1, mxS := ANI.P_afAUF1.mx, mnS := ANI.P_afAUF1.mn, Halarm := dgi.n4_3_on, Lalarm := dgi.n4_3_on, MinRange := 4.0 ,MaxRange := 20.0, hhv := ANI.P_afAUF1.hhv, hv := ANI.P_afAUF1.hv, lv := ANI.P_afAUF1.lv, llv := ANI.P_afAUF1.llv, Fdz := ANI.P_afAUF1.Fdz, DZ := ANI.P_afAUF1.DZ); ANI.P_afAUF1.val := P_afAUF1.val; ANI.P_afAUF1.state := P_afAUF1.state; ANI.P_afAUF1.hh := P_afAUF1. hh; ANI.P_afAUF1.h := P_afAUF1.h; ANI.P_afAUF1.l := P_afAUF1. l; ANI.P_afAUF1.ll := P_afAUF1. ll; ANI.P_afAUF1.ovh := P_afAUF1. ovH; ANI.P_afAUF1.ovl := P_afAUF1. ovL; | //Давление на выходе АУФ1 P_afAUF1 (input := INT_TO_WORD (ITG.P_afAUF1), mxS := ANI.P_afAUF1.mx, mnS := ANI.P_afAUF1.mn, Halarm := dgi.n4_3_on, Lalarm := dgi.n4_3_on, MinRange := 4.0 ,MaxRange := 20.0, hhv := ANI.P_afAUF1.hhv, hv := ANI.P_afAUF1.hv, lv := ANI.P_afAUF1.lv, llv := ANI.P_afAUF1.llv, Fdz := ANI.P_afAUF1.Fdz, DZ := ANI.P_afAUF1.DZ); ANI.P_afAUF1.val := P_afAUF1.val; ANI.P_afAUF1.state := P_afAUF1.state; ANI.P_afAUF1.hh := P_afAUF1. hh; ANI.P_afAUF1.h := P_afAUF1.h; ANI.P_afAUF1.l := P_afAUF1. l; ANI.P_afAUF1.ll := P_afAUF1. ll; ANI.P_afAUF1.ovh := P_afAUF1. ovH; ANI.P_afAUF1.ovl := P_afAUF1. ovL; | м3/ч | 0.029 | 30.0 | 17.0 | 18.0 | 27.0 | 30.0 | ANI.P_afAUF1.mn:= 0.029; ANI.P_afAUF1.mx := 30.0; ANI.P_afAUF1.hhv := 30.0; ANI.P_afAUF1.hv := 27.0; ANI.P_afAUF1.lv := 18.0; ANI.P_afAUF1.llv := 17.0; | ANI.ai;.val ANI.ai;.hhv ANI.ai;.hv ANI.ai;.lv ANI.ai;.llv ANI.ai;.state | DB 3 DBD 11 DB 3 DBD 15 DB 3 DBD 19 DB 3 DBD 23 DB 3 DBD 27 DB 3 DBW 53 | 11 | * | 10 |  |  | itg.P_afAUF1 | P_afAUF1_LL, P_afAUF1_L, P_afAUF1_H, P_afAUF1_HH : BOOL; | P_afAUF1_LL, P_afAUF1_L, P_afAUF1_H, P_afAUF1_HH : TON; | N4_3_ctrl_FP_pt | N4_3_ctrl_FP_pt : time; | N4_3_ctrl_FP_pt := DINT_TO_TIME(itg.N4_3_ctrl_FP_pt )*1000; | TIN.P_afAUF1_LL := ani.P_afAUF1.LL AND dgi.n4_3_on; P_afAUF1_LL (IN := TIN.P_afAUF1_LL, PT := N4_3_ctrl_FP_pt); TMQ.P_afAUF1_LL := P_afAUF1_LL.Q; TIN.P_afAUF1_L := ani.P_afAUF1.L and not ani.P_afAUF1.LL AND dgi.n4_3_on; P_afAUF1_L (IN := TIN.P_afAUF1_L, PT := N4_3_ctrl_FP_pt); TMQ.P_afAUF1_L := P_afAUF1_L.Q; TIN.P_afAUF1_H := ani.P_afAUF1.H and not ani.P_afAUF1.HH AND dgi.n4_3_on; P_afAUF1_H (IN := TIN.P_afAUF1_H, PT := N4_3_ctrl_FP_pt); TMQ.P_afAUF1_H := P_afAUF1_H.Q; TIN.P_afAUF1_HH := ani.P_afAUF1.HH AND dgi.n4_3_on; P_afAUF1_HH (IN := TIN.P_afAUF1_HH, PT := N4_3_ctrl_FP_pt); TMQ.P_afAUF1_HH := P_afAUF1_HH.Q; | * | itg.P_afAUF1
35 | Расход воздуха после КРЛ4-1 | 1 | 3 | АУФ1 |  | 68 | I_Qa_afK4_1 | IW 68 | Qa_afK4_1 | : | ai; | // | Расход воздуха после КРЛ4-1 | Qa_afK4_1 : INT; | Qa_afK4_1 : AI_eval;//Расход воздуха после КРЛ4-1 |  |  | dgi.k4_1_ON | dgi.k4_1_ON | //Расход воздуха после КРЛ4-1 Qa_afK4_1 (input := I_Qa_afK4_1, mxS := ANI.Qa_afK4_1.mx, mnS := ANI.Qa_afK4_1.mn, Halarm := dgi.k4_1_ON, Lalarm := dgi.k4_1_ON, MinRange := 4.0 ,MaxRange := 20.0, hhv := ANI.Qa_afK4_1.hhv, hv := ANI.Qa_afK4_1.hv, lv := ANI.Qa_afK4_1.lv, llv := ANI.Qa_afK4_1.llv, Fdz := ANI.Qa_afK4_1.Fdz, DZ := ANI.Qa_afK4_1.DZ); ANI.Qa_afK4_1.val := Qa_afK4_1.val; ANI.Qa_afK4_1.state := Qa_afK4_1.state; ANI.Qa_afK4_1.hh := Qa_afK4_1. hh; ANI.Qa_afK4_1.h := Qa_afK4_1.h; ANI.Qa_afK4_1.l := Qa_afK4_1. l; ANI.Qa_afK4_1.ll := Qa_afK4_1. ll; ANI.Qa_afK4_1.ovh := Qa_afK4_1. ovH; ANI.Qa_afK4_1.ovl := Qa_afK4_1. ovL; | //Расход воздуха после КРЛ4-1 Qa_afK4_1 (input := INT_TO_WORD (ITG.Qa_afK4_1), mxS := ANI.Qa_afK4_1.mx, mnS := ANI.Qa_afK4_1.mn, Halarm := dgi.k4_1_ON, Lalarm := dgi.k4_1_ON, MinRange := 4.0 ,MaxRange := 20.0, hhv := ANI.Qa_afK4_1.hhv, hv := ANI.Qa_afK4_1.hv, lv := ANI.Qa_afK4_1.lv, llv := ANI.Qa_afK4_1.llv, Fdz := ANI.Qa_afK4_1.Fdz, DZ := ANI.Qa_afK4_1.DZ); ANI.Qa_afK4_1.val := Qa_afK4_1.val; ANI.Qa_afK4_1.state := Qa_afK4_1.state; ANI.Qa_afK4_1.hh := Qa_afK4_1. hh; ANI.Qa_afK4_1.h := Qa_afK4_1.h; ANI.Qa_afK4_1.l := Qa_afK4_1. l; ANI.Qa_afK4_1.ll := Qa_afK4_1. ll; ANI.Qa_afK4_1.ovh := Qa_afK4_1. ovH; ANI.Qa_afK4_1.ovl := Qa_afK4_1. ovL; | м3/ч | 0.0 | 100.0 | 120.0 | 140.0 | 190.0 | 200.0 | ANI.Qa_afK4_1.mn:= 0.0; ANI.Qa_afK4_1.mx := 100.0; ANI.Qa_afK4_1.hhv := 200.0; ANI.Qa_afK4_1.hv := 190.0; ANI.Qa_afK4_1.lv := 140.0; ANI.Qa_afK4_1.llv := 120.0; | ANI.ai;.val ANI.ai;.hhv ANI.ai;.hv ANI.ai;.lv ANI.ai;.llv ANI.ai;.state | DB 3 DBD 57 DB 3 DBD 61 DB 3 DBD 65 DB 3 DBD 69 DB 3 DBD 73 DB 3 DBW 99 | 57 | * | 11 |  |  | itg.Qa_afK4_1 | Qa_afK4_1_LL, Qa_afK4_1_L, Qa_afK4_1_H, Qa_afK4_1_HH : BOOL; | Qa_afK4_1_LL, Qa_afK4_1_L, Qa_afK4_1_H, Qa_afK4_1_HH : TON; | K4_1_ctrl_FP_pt | K4_1_ctrl_FP_pt : time; | K4_1_ctrl_FP_pt := DINT_TO_TIME(itg.K4_1_ctrl_FP_pt )*1000; | TIN.Qa_afK4_1_LL := ani.Qa_afK4_1.LL AND dgi.k4_1_ON; Qa_afK4_1_LL (IN := TIN.Qa_afK4_1_LL, PT := K4_1_ctrl_FP_pt); TMQ.Qa_afK4_1_LL := Qa_afK4_1_LL.Q; TIN.Qa_afK4_1_L := ani.Qa_afK4_1.L and not ani.Qa_afK4_1.LL AND dgi.k4_1_ON; Qa_afK4_1_L (IN := TIN.Qa_afK4_1_L, PT := K4_1_ctrl_FP_pt); TMQ.Qa_afK4_1_L := Qa_afK4_1_L.Q; TIN.Qa_afK4_1_H := ani.Qa_afK4_1.H and not ani.Qa_afK4_1.HH AND dgi.k4_1_ON; Qa_afK4_1_H (IN := TIN.Qa_afK4_1_H, PT := K4_1_ctrl_FP_pt); TMQ.Qa_afK4_1_H := Qa_afK4_1_H.Q; TIN.Qa_afK4_1_HH := ani.Qa_afK4_1.HH AND dgi.k4_1_ON; Qa_afK4_1_HH (IN := TIN.Qa_afK4_1_HH, PT := K4_1_ctrl_FP_pt); TMQ.Qa_afK4_1_HH := Qa_afK4_1_HH.Q; | * | itg.Qa_afK4_1
36 | Расход на входе АУФ1 | 1 | 4 | АУФ1 |  | 70 | I_Q_bfAUF1 | IW 70 | Q_bfAUF1 | : | ai; | // | Расход на входе АУФ1 | Q_bfAUF1 : INT; | Q_bfAUF1 : AI_eval;//Расход на входе АУФ1 |  |  | dgi.n4_1_on | dgi.n4_1_on | //Расход на входе АУФ1 Q_bfAUF1 (input := I_Q_bfAUF1, mxS := ANI.Q_bfAUF1.mx, mnS := ANI.Q_bfAUF1.mn, Halarm := dgi.n4_1_on, Lalarm := dgi.n4_1_on, MinRange := 4.0 ,MaxRange := 20.0, hhv := ANI.Q_bfAUF1.hhv, hv := ANI.Q_bfAUF1.hv, lv := ANI.Q_bfAUF1.lv, llv := ANI.Q_bfAUF1.llv, Fdz := ANI.Q_bfAUF1.Fdz, DZ := ANI.Q_bfAUF1.DZ); ANI.Q_bfAUF1.val := Q_bfAUF1.val; ANI.Q_bfAUF1.state := Q_bfAUF1.state; ANI.Q_bfAUF1.hh := Q_bfAUF1. hh; ANI.Q_bfAUF1.h := Q_bfAUF1.h; ANI.Q_bfAUF1.l := Q_bfAUF1. l; ANI.Q_bfAUF1.ll := Q_bfAUF1. ll; ANI.Q_bfAUF1.ovh := Q_bfAUF1. ovH; ANI.Q_bfAUF1.ovl := Q_bfAUF1. ovL; | //Расход на входе АУФ1 Q_bfAUF1 (input := INT_TO_WORD (ITG.Q_bfAUF1), mxS := ANI.Q_bfAUF1.mx, mnS := ANI.Q_bfAUF1.mn, Halarm := dgi.n4_1_on, Lalarm := dgi.n4_1_on, MinRange := 4.0 ,MaxRange := 20.0, hhv := ANI.Q_bfAUF1.hhv, hv := ANI.Q_bfAUF1.hv, lv := ANI.Q_bfAUF1.lv, llv := ANI.Q_bfAUF1.llv, Fdz := ANI.Q_bfAUF1.Fdz, DZ := ANI.Q_bfAUF1.DZ); ANI.Q_bfAUF1.val := Q_bfAUF1.val; ANI.Q_bfAUF1.state := Q_bfAUF1.state; ANI.Q_bfAUF1.hh := Q_bfAUF1. hh; ANI.Q_bfAUF1.h := Q_bfAUF1.h; ANI.Q_bfAUF1.l := Q_bfAUF1. l; ANI.Q_bfAUF1.ll := Q_bfAUF1. ll; ANI.Q_bfAUF1.ovh := Q_bfAUF1. ovH; ANI.Q_bfAUF1.ovl := Q_bfAUF1. ovL; | кПа | 0.0 | 600.0 | 50.0 | 60.0 | 200.0 | 300.0 |  | ANI.ai;.val ANI.ai;.hhv ANI.ai;.hv ANI.ai;.lv ANI.ai;.llv ANI.ai;.state | DB 3 DBD 103 DB 3 DBD 107 DB 3 DBD 111 DB 3 DBD 115 DB 3 DBD 119 DB 3 DBW 145 | 103 | * | P_afN1_12 | 3 | ANI.Q_bfAUF1.mn:= ANI.P_afN1_12.mn; ANI.Q_bfAUF1.mx := ANI.P_afN1_12.mx; ANI.Q_bfAUF1.hhv := ANI.P_afN1_12.hhv; ANI.Q_bfAUF1.hv := ANI.P_afN1_12.hv; ANI.Q_bfAUF1.lv := ANI.P_afN1_12.lv; ANI.Q_bfAUF1.llv := ANI.P_afN1_12.llv; | itg.Q_bfAUF1 | Q_bfAUF1_LL, Q_bfAUF1_L, Q_bfAUF1_H, Q_bfAUF1_HH : BOOL; | Q_bfAUF1_LL, Q_bfAUF1_L, Q_bfAUF1_H, Q_bfAUF1_HH : TON; | N4_1_ctrl_FP_pt |  |  | TIN.Q_bfAUF1_LL := ani.Q_bfAUF1.LL AND dgi.n4_1_on; Q_bfAUF1_LL (IN := TIN.Q_bfAUF1_LL, PT := N4_1_ctrl_FP_pt); TMQ.Q_bfAUF1_LL := Q_bfAUF1_LL.Q; TIN.Q_bfAUF1_L := ani.Q_bfAUF1.L and not ani.Q_bfAUF1.LL AND dgi.n4_1_on; Q_bfAUF1_L (IN := TIN.Q_bfAUF1_L, PT := N4_1_ctrl_FP_pt); TMQ.Q_bfAUF1_L := Q_bfAUF1_L.Q; TIN.Q_bfAUF1_H := ani.Q_bfAUF1.H and not ani.Q_bfAUF1.HH AND dgi.n4_1_on; Q_bfAUF1_H (IN := TIN.Q_bfAUF1_H, PT := N4_1_ctrl_FP_pt); TMQ.Q_bfAUF1_H := Q_bfAUF1_H.Q; TIN.Q_bfAUF1_HH := ani.Q_bfAUF1.HH AND dgi.n4_1_on; Q_bfAUF1_HH (IN := TIN.Q_bfAUF1_HH, PT := N4_1_ctrl_FP_pt); TMQ.Q_bfAUF1_HH := Q_bfAUF1_HH.Q; | * | itg.Q_bfAUF1
37 | Расход на выходе Н4-3 | 2 | 1 | АУФ1 |  | 72 | I_Q_afN4_3 | IW 72 | Q_afN4_3 | : | ai; | // | Расход на выходе Н4-3 | Q_afN4_3 : INT; | Q_afN4_3 : AI_eval;//Расход на выходе Н4-3 |  |  | dgi.n4_3_on | dgi.n4_3_on | //Расход на выходе Н4-3 Q_afN4_3 (input := I_Q_afN4_3, mxS := ANI.Q_afN4_3.mx, mnS := ANI.Q_afN4_3.mn, Halarm := dgi.n4_3_on, Lalarm := dgi.n4_3_on, MinRange := 4.0 ,MaxRange := 20.0, hhv := ANI.Q_afN4_3.hhv, hv := ANI.Q_afN4_3.hv, lv := ANI.Q_afN4_3.lv, llv := ANI.Q_afN4_3.llv, Fdz := ANI.Q_afN4_3.Fdz, DZ := ANI.Q_afN4_3.DZ); ANI.Q_afN4_3.val := Q_afN4_3.val; ANI.Q_afN4_3.state := Q_afN4_3.state; ANI.Q_afN4_3.hh := Q_afN4_3. hh; ANI.Q_afN4_3.h := Q_afN4_3.h; ANI.Q_afN4_3.l := Q_afN4_3. l; ANI.Q_afN4_3.ll := Q_afN4_3. ll; ANI.Q_afN4_3.ovh := Q_afN4_3. ovH; ANI.Q_afN4_3.ovl := Q_afN4_3. ovL; | //Расход на выходе Н4-3 Q_afN4_3 (input := INT_TO_WORD (ITG.Q_afN4_3), mxS := ANI.Q_afN4_3.mx, mnS := ANI.Q_afN4_3.mn, Halarm := dgi.n4_3_on, Lalarm := dgi.n4_3_on, MinRange := 4.0 ,MaxRange := 20.0, hhv := ANI.Q_afN4_3.hhv, hv := ANI.Q_afN4_3.hv, lv := ANI.Q_afN4_3.lv, llv := ANI.Q_afN4_3.llv, Fdz := ANI.Q_afN4_3.Fdz, DZ := ANI.Q_afN4_3.DZ); ANI.Q_afN4_3.val := Q_afN4_3.val; ANI.Q_afN4_3.state := Q_afN4_3.state; ANI.Q_afN4_3.hh := Q_afN4_3. hh; ANI.Q_afN4_3.h := Q_afN4_3.h; ANI.Q_afN4_3.l := Q_afN4_3. l; ANI.Q_afN4_3.ll := Q_afN4_3. ll; ANI.Q_afN4_3.ovh := Q_afN4_3. ovH; ANI.Q_afN4_3.ovl := Q_afN4_3. ovL; | кПа | 0.0 | 600.0 | 50.0 | 60.0 | 200.0 | 300.0 |  |  |  |  | * | P_afN1_12 | 3 | ANI.Q_afN4_3.mn:= ANI.P_afN1_12.mn; ANI.Q_afN4_3.mx := ANI.P_afN1_12.mx; ANI.Q_afN4_3.hhv := ANI.P_afN1_12.hhv; ANI.Q_afN4_3.hv := ANI.P_afN1_12.hv; ANI.Q_afN4_3.lv := ANI.P_afN1_12.lv; ANI.Q_afN4_3.llv := ANI.P_afN1_12.llv; | itg.Q_afN4_3 | Q_afN4_3_LL, Q_afN4_3_L, Q_afN4_3_H, Q_afN4_3_HH : BOOL; | Q_afN4_3_LL, Q_afN4_3_L, Q_afN4_3_H, Q_afN4_3_HH : TON; | N4_3_ctrl_FP_pt |  |  | TIN.Q_afN4_3_LL := ani.Q_afN4_3.LL AND dgi.n4_3_on; Q_afN4_3_LL (IN := TIN.Q_afN4_3_LL, PT := N4_3_ctrl_FP_pt); TMQ.Q_afN4_3_LL := Q_afN4_3_LL.Q; TIN.Q_afN4_3_L := ani.Q_afN4_3.L and not ani.Q_afN4_3.LL AND dgi.n4_3_on; Q_afN4_3_L (IN := TIN.Q_afN4_3_L, PT := N4_3_ctrl_FP_pt); TMQ.Q_afN4_3_L := Q_afN4_3_L.Q; TIN.Q_afN4_3_H := ani.Q_afN4_3.H and not ani.Q_afN4_3.HH AND dgi.n4_3_on; Q_afN4_3_H (IN := TIN.Q_afN4_3_H, PT := N4_3_ctrl_FP_pt); TMQ.Q_afN4_3_H := Q_afN4_3_H.Q; TIN.Q_afN4_3_HH := ani.Q_afN4_3.HH AND dgi.n4_3_on; Q_afN4_3_HH (IN := TIN.Q_afN4_3_HH, PT := N4_3_ctrl_FP_pt); TMQ.Q_afN4_3_HH := Q_afN4_3_HH.Q; | * | itg.Q_afN4_3
38 | P | 2 | 2 | АУФ1 |  | 74 | I_74 | IW 74 | 74 | : | ai; | // | P | 74 : INT; | 74 : AI_eval;//P |  |  |  | 0 | //P 74 (input := I_74, mxS := ANI.74.mx, mnS := ANI.74.mn, Halarm := , Lalarm := 0, MinRange := 4.0 ,MaxRange := 20.0, hhv := ANI.74.hhv, hv := ANI.74.hv, lv := ANI.74.lv, llv := ANI.74.llv, Fdz := ANI.74.Fdz, DZ := ANI.74.DZ); ANI.74.val := 74.val; ANI.74.state := 74.state; ANI.74.hh := 74. hh; ANI.74.h := 74.h; ANI.74.l := 74. l; ANI.74.ll := 74. ll; ANI.74.ovh := 74. ovH; ANI.74.ovl := 74. ovL; | //P 74 (input := INT_TO_WORD (ITG.74), mxS := ANI.74.mx, mnS := ANI.74.mn, Halarm := , Lalarm := 0, MinRange := 4.0 ,MaxRange := 20.0, hhv := ANI.74.hhv, hv := ANI.74.hv, lv := ANI.74.lv, llv := ANI.74.llv, Fdz := ANI.74.Fdz, DZ := ANI.74.DZ); ANI.74.val := 74.val; ANI.74.state := 74.state; ANI.74.hh := 74. hh; ANI.74.h := 74.h; ANI.74.l := 74. l; ANI.74.ll := 74. ll; ANI.74.ovh := 74. ovH; ANI.74.ovl := 74. ovL; | % | 0.0 | 100.0 | 20.0 | 30.0 | 85.0 | 92.0 |  |  |  |  | * |  |  | ANI.74.mn:= ANI..mn; ANI.74.mx := ANI..mx; ANI.74.hhv := ANI..hhv; ANI.74.hv := ANI..hv; ANI.74.lv := ANI..lv; ANI.74.llv := ANI..llv; | itg.74 | 74_LL, 74_L, 74_H, 74_HH : BOOL; | 74_LL, 74_L, 74_H, 74_HH : TON; |  |  |  | TIN.74_LL := ani.74.LL AND 0; 74_LL (IN := TIN.74_LL, PT := ); TMQ.74_LL := 74_LL.Q; TIN.74_L := ani.74.L and not ani.74.LL AND 0; 74_L (IN := TIN.74_L, PT := ); TMQ.74_L := 74_L.Q; TIN.74_H := ani.74.H and not ani.74.HH AND ; 74_H (IN := TIN.74_H, PT := ); TMQ.74_H := 74_H.Q; TIN.74_HH := ani.74.HH AND ; 74_HH (IN := TIN.74_HH, PT := ); TMQ.74_HH := 74_HH.Q; | * | itg.74
41 | Давление на входе АУФ2 | 1 | 1 | АУФ2 |  | 80 | I_P_bfAUF2 | IW 80 | P_bfAUF2 | : | ai; | // | Давление на входе АУФ2 | P_bfAUF2 : INT; | P_bfAUF2 : AI_eval;//Давление на входе АУФ2 |  |  | dgi.n4_2_on | dgi.n4_2_on | //Давление на входе АУФ2 P_bfAUF2 (input := I_P_bfAUF2, mxS := ANI.P_bfAUF2.mx, mnS := ANI.P_bfAUF2.mn, Halarm := dgi.n4_2_on, Lalarm := dgi.n4_2_on, MinRange := 4.0 ,MaxRange := 20.0, hhv := ANI.P_bfAUF2.hhv, hv := ANI.P_bfAUF2.hv, lv := ANI.P_bfAUF2.lv, llv := ANI.P_bfAUF2.llv, Fdz := ANI.P_bfAUF2.Fdz, DZ := ANI.P_bfAUF2.DZ); ANI.P_bfAUF2.val := P_bfAUF2.val; ANI.P_bfAUF2.state := P_bfAUF2.state; ANI.P_bfAUF2.hh := P_bfAUF2. hh; ANI.P_bfAUF2.h := P_bfAUF2.h; ANI.P_bfAUF2.l := P_bfAUF2. l; ANI.P_bfAUF2.ll := P_bfAUF2. ll; ANI.P_bfAUF2.ovh := P_bfAUF2. ovH; ANI.P_bfAUF2.ovl := P_bfAUF2. ovL; | //Давление на входе АУФ2 P_bfAUF2 (input := INT_TO_WORD (ITG.P_bfAUF2), mxS := ANI.P_bfAUF2.mx, mnS := ANI.P_bfAUF2.mn, Halarm := dgi.n4_2_on, Lalarm := dgi.n4_2_on, MinRange := 4.0 ,MaxRange := 20.0, hhv := ANI.P_bfAUF2.hhv, hv := ANI.P_bfAUF2.hv, lv := ANI.P_bfAUF2.lv, llv := ANI.P_bfAUF2.llv, Fdz := ANI.P_bfAUF2.Fdz, DZ := ANI.P_bfAUF2.DZ); ANI.P_bfAUF2.val := P_bfAUF2.val; ANI.P_bfAUF2.state := P_bfAUF2.state; ANI.P_bfAUF2.hh := P_bfAUF2. hh; ANI.P_bfAUF2.h := P_bfAUF2.h; ANI.P_bfAUF2.l := P_bfAUF2. l; ANI.P_bfAUF2.ll := P_bfAUF2. ll; ANI.P_bfAUF2.ovh := P_bfAUF2. ovH; ANI.P_bfAUF2.ovl := P_bfAUF2. ovL; | м3/ч | 0.636 | 636.0 | 250.0 | 300.0 | 500.0 | 550.0 |  | ANI.ai;.val ANI.ai;.hhv ANI.ai;.hv ANI.ai;.lv ANI.ai;.llv ANI.ai;.state | DB 3 DBD 12 DB 3 DBD 16 DB 3 DBD 20 DB 3 DBD 24 DB 3 DBD 28 DB 3 DBW 54 | 12 | * | Q_bfAUF1 | 9 | ANI.P_bfAUF2.mn:= ANI.Q_bfAUF1.mn; ANI.P_bfAUF2.mx := ANI.Q_bfAUF1.mx; ANI.P_bfAUF2.hhv := ANI.Q_bfAUF1.hhv; ANI.P_bfAUF2.hv := ANI.Q_bfAUF1.hv; ANI.P_bfAUF2.lv := ANI.Q_bfAUF1.lv; ANI.P_bfAUF2.llv := ANI.Q_bfAUF1.llv; | itg.P_bfAUF2 | P_bfAUF2_LL, P_bfAUF2_L, P_bfAUF2_H, P_bfAUF2_HH : BOOL; | P_bfAUF2_LL, P_bfAUF2_L, P_bfAUF2_H, P_bfAUF2_HH : TON; | N4_1_ctrl_FP_pt |  |  | TIN.P_bfAUF2_LL := ani.P_bfAUF2.LL AND dgi.n4_2_on; P_bfAUF2_LL (IN := TIN.P_bfAUF2_LL, PT := N4_1_ctrl_FP_pt); TMQ.P_bfAUF2_LL := P_bfAUF2_LL.Q; TIN.P_bfAUF2_L := ani.P_bfAUF2.L and not ani.P_bfAUF2.LL AND dgi.n4_2_on; P_bfAUF2_L (IN := TIN.P_bfAUF2_L, PT := N4_1_ctrl_FP_pt); TMQ.P_bfAUF2_L := P_bfAUF2_L.Q; TIN.P_bfAUF2_H := ani.P_bfAUF2.H and not ani.P_bfAUF2.HH AND dgi.n4_2_on; P_bfAUF2_H (IN := TIN.P_bfAUF2_H, PT := N4_1_ctrl_FP_pt); TMQ.P_bfAUF2_H := P_bfAUF2_H.Q; TIN.P_bfAUF2_HH := ani.P_bfAUF2.HH AND dgi.n4_2_on; P_bfAUF2_HH (IN := TIN.P_bfAUF2_HH, PT := N4_1_ctrl_FP_pt); TMQ.P_bfAUF2_HH := P_bfAUF2_HH.Q; | * | itg.P_bfAUF2
42 | Давление на выходе АУФ2 | 1 | 2 | АУФ2 |  | 82 | I_P_afAUF2 | IW 82 | P_afAUF2 | : | ai; | // | Давление на выходе АУФ2 | P_afAUF2 : INT; | P_afAUF2 : AI_eval;//Давление на выходе АУФ2 |  |  | dgi.n4_4_on | dgi.n4_4_on | //Давление на выходе АУФ2 P_afAUF2 (input := I_P_afAUF2, mxS := ANI.P_afAUF2.mx, mnS := ANI.P_afAUF2.mn, Halarm := dgi.n4_4_on, Lalarm := dgi.n4_4_on, MinRange := 4.0 ,MaxRange := 20.0, hhv := ANI.P_afAUF2.hhv, hv := ANI.P_afAUF2.hv, lv := ANI.P_afAUF2.lv, llv := ANI.P_afAUF2.llv, Fdz := ANI.P_afAUF2.Fdz, DZ := ANI.P_afAUF2.DZ); ANI.P_afAUF2.val := P_afAUF2.val; ANI.P_afAUF2.state := P_afAUF2.state; ANI.P_afAUF2.hh := P_afAUF2. hh; ANI.P_afAUF2.h := P_afAUF2.h; ANI.P_afAUF2.l := P_afAUF2. l; ANI.P_afAUF2.ll := P_afAUF2. ll; ANI.P_afAUF2.ovh := P_afAUF2. ovH; ANI.P_afAUF2.ovl := P_afAUF2. ovL; | //Давление на выходе АУФ2 P_afAUF2 (input := INT_TO_WORD (ITG.P_afAUF2), mxS := ANI.P_afAUF2.mx, mnS := ANI.P_afAUF2.mn, Halarm := dgi.n4_4_on, Lalarm := dgi.n4_4_on, MinRange := 4.0 ,MaxRange := 20.0, hhv := ANI.P_afAUF2.hhv, hv := ANI.P_afAUF2.hv, lv := ANI.P_afAUF2.lv, llv := ANI.P_afAUF2.llv, Fdz := ANI.P_afAUF2.Fdz, DZ := ANI.P_afAUF2.DZ); ANI.P_afAUF2.val := P_afAUF2.val; ANI.P_afAUF2.state := P_afAUF2.state; ANI.P_afAUF2.hh := P_afAUF2. hh; ANI.P_afAUF2.h := P_afAUF2.h; ANI.P_afAUF2.l := P_afAUF2. l; ANI.P_afAUF2.ll := P_afAUF2. ll; ANI.P_afAUF2.ovh := P_afAUF2. ovH; ANI.P_afAUF2.ovl := P_afAUF2. ovL; | м3/ч | 0.029 | 30.0 | 17.0 | 18.0 | 27.0 | 30.0 |  | ANI.ai;.val ANI.ai;.hhv ANI.ai;.hv ANI.ai;.lv ANI.ai;.llv ANI.ai;.state | DB 3 DBD 58 DB 3 DBD 62 DB 3 DBD 66 DB 3 DBD 70 DB 3 DBD 74 DB 3 DBW 100 | 58 | * | Q_afN4_3 | 10 | ANI.P_afAUF2.mn:= ANI.Q_afN4_3.mn; ANI.P_afAUF2.mx := ANI.Q_afN4_3.mx; ANI.P_afAUF2.hhv := ANI.Q_afN4_3.hhv; ANI.P_afAUF2.hv := ANI.Q_afN4_3.hv; ANI.P_afAUF2.lv := ANI.Q_afN4_3.lv; ANI.P_afAUF2.llv := ANI.Q_afN4_3.llv; | itg.P_afAUF2 | P_afAUF2_LL, P_afAUF2_L, P_afAUF2_H, P_afAUF2_HH : BOOL; | P_afAUF2_LL, P_afAUF2_L, P_afAUF2_H, P_afAUF2_HH : TON; | N4_3_ctrl_FP_pt |  |  | TIN.P_afAUF2_LL := ani.P_afAUF2.LL AND dgi.n4_4_on; P_afAUF2_LL (IN := TIN.P_afAUF2_LL, PT := N4_3_ctrl_FP_pt); TMQ.P_afAUF2_LL := P_afAUF2_LL.Q; TIN.P_afAUF2_L := ani.P_afAUF2.L and not ani.P_afAUF2.LL AND dgi.n4_4_on; P_afAUF2_L (IN := TIN.P_afAUF2_L, PT := N4_3_ctrl_FP_pt); TMQ.P_afAUF2_L := P_afAUF2_L.Q; TIN.P_afAUF2_H := ani.P_afAUF2.H and not ani.P_afAUF2.HH AND dgi.n4_4_on; P_afAUF2_H (IN := TIN.P_afAUF2_H, PT := N4_3_ctrl_FP_pt); TMQ.P_afAUF2_H := P_afAUF2_H.Q; TIN.P_afAUF2_HH := ani.P_afAUF2.HH AND dgi.n4_4_on; P_afAUF2_HH (IN := TIN.P_afAUF2_HH, PT := N4_3_ctrl_FP_pt); TMQ.P_afAUF2_HH := P_afAUF2_HH.Q; | * | itg.P_afAUF2
43 | Расход воздуха после КРЛ4-2 | 1 | 3 | АУФ2 |  | 84 | I_Qa_afK4_2 | IW 84 | Qa_afK4_2 | : | ai; | // | Расход воздуха после КРЛ4-2 | Qa_afK4_2 : INT; | Qa_afK4_2 : AI_eval;//Расход воздуха после КРЛ4-2 |  |  | dgi.k4_2_ON | dgi.k4_2_ON | //Расход воздуха после КРЛ4-2 Qa_afK4_2 (input := I_Qa_afK4_2, mxS := ANI.Qa_afK4_2.mx, mnS := ANI.Qa_afK4_2.mn, Halarm := dgi.k4_2_ON, Lalarm := dgi.k4_2_ON, MinRange := 4.0 ,MaxRange := 20.0, hhv := ANI.Qa_afK4_2.hhv, hv := ANI.Qa_afK4_2.hv, lv := ANI.Qa_afK4_2.lv, llv := ANI.Qa_afK4_2.llv, Fdz := ANI.Qa_afK4_2.Fdz, DZ := ANI.Qa_afK4_2.DZ); ANI.Qa_afK4_2.val := Qa_afK4_2.val; ANI.Qa_afK4_2.state := Qa_afK4_2.state; ANI.Qa_afK4_2.hh := Qa_afK4_2. hh; ANI.Qa_afK4_2.h := Qa_afK4_2.h; ANI.Qa_afK4_2.l := Qa_afK4_2. l; ANI.Qa_afK4_2.ll := Qa_afK4_2. ll; ANI.Qa_afK4_2.ovh := Qa_afK4_2. ovH; ANI.Qa_afK4_2.ovl := Qa_afK4_2. ovL; | //Расход воздуха после КРЛ4-2 Qa_afK4_2 (input := INT_TO_WORD (ITG.Qa_afK4_2), mxS := ANI.Qa_afK4_2.mx, mnS := ANI.Qa_afK4_2.mn, Halarm := dgi.k4_2_ON, Lalarm := dgi.k4_2_ON, MinRange := 4.0 ,MaxRange := 20.0, hhv := ANI.Qa_afK4_2.hhv, hv := ANI.Qa_afK4_2.hv, lv := ANI.Qa_afK4_2.lv, llv := ANI.Qa_afK4_2.llv, Fdz := ANI.Qa_afK4_2.Fdz, DZ := ANI.Qa_afK4_2.DZ); ANI.Qa_afK4_2.val := Qa_afK4_2.val; ANI.Qa_afK4_2.state := Qa_afK4_2.state; ANI.Qa_afK4_2.hh := Qa_afK4_2. hh; ANI.Qa_afK4_2.h := Qa_afK4_2.h; ANI.Qa_afK4_2.l := Qa_afK4_2. l; ANI.Qa_afK4_2.ll := Qa_afK4_2. ll; ANI.Qa_afK4_2.ovh := Qa_afK4_2. ovH; ANI.Qa_afK4_2.ovl := Qa_afK4_2. ovL; | м3/ч | 0.0 | 100.0 | 120.0 | 140.0 | 190.0 | 200.0 |  | ANI.ai;.val ANI.ai;.hhv ANI.ai;.hv ANI.ai;.lv ANI.ai;.llv ANI.ai;.state | DB 3 DBD 104 DB 3 DBD 108 DB 3 DBD 112 DB 3 DBD 116 DB 3 DBD 120 DB 3 DBW 146 | 104 | * | Qa_afK4_1 | 11 | ANI.Qa_afK4_2.mn:= ANI.Qa_afK4_1.mn; ANI.Qa_afK4_2.mx := ANI.Qa_afK4_1.mx; ANI.Qa_afK4_2.hhv := ANI.Qa_afK4_1.hhv; ANI.Qa_afK4_2.hv := ANI.Qa_afK4_1.hv; ANI.Qa_afK4_2.lv := ANI.Qa_afK4_1.lv; ANI.Qa_afK4_2.llv := ANI.Qa_afK4_1.llv; | itg.Qa_afK4_2 | Qa_afK4_2_LL, Qa_afK4_2_L, Qa_afK4_2_H, Qa_afK4_2_HH : BOOL; | Qa_afK4_2_LL, Qa_afK4_2_L, Qa_afK4_2_H, Qa_afK4_2_HH : TON; | K4_1_ctrl_FP_pt |  |  | TIN.Qa_afK4_2_LL := ani.Qa_afK4_2.LL AND dgi.k4_2_ON; Qa_afK4_2_LL (IN := TIN.Qa_afK4_2_LL, PT := K4_1_ctrl_FP_pt); TMQ.Qa_afK4_2_LL := Qa_afK4_2_LL.Q; TIN.Qa_afK4_2_L := ani.Qa_afK4_2.L and not ani.Qa_afK4_2.LL AND dgi.k4_2_ON; Qa_afK4_2_L (IN := TIN.Qa_afK4_2_L, PT := K4_1_ctrl_FP_pt); TMQ.Qa_afK4_2_L := Qa_afK4_2_L.Q; TIN.Qa_afK4_2_H := ani.Qa_afK4_2.H and not ani.Qa_afK4_2.HH AND dgi.k4_2_ON; Qa_afK4_2_H (IN := TIN.Qa_afK4_2_H, PT := K4_1_ctrl_FP_pt); TMQ.Qa_afK4_2_H := Qa_afK4_2_H.Q; TIN.Qa_afK4_2_HH := ani.Qa_afK4_2.HH AND dgi.k4_2_ON; Qa_afK4_2_HH (IN := TIN.Qa_afK4_2_HH, PT := K4_1_ctrl_FP_pt); TMQ.Qa_afK4_2_HH := Qa_afK4_2_HH.Q; | * | itg.Qa_afK4_2
44 | Расход на входе АУФ2 | 1 | 4 | АУФ2 |  | 86 | I_Q_bfAUF2 | IW 86 | Q_bfAUF2 | : | ai; | // | Расход на входе АУФ2 | Q_bfAUF2 : INT; | Q_bfAUF2 : AI_eval;//Расход на входе АУФ2 |  |  | dgi.n4_2_on | dgi.n4_2_on | //Расход на входе АУФ2 Q_bfAUF2 (input := I_Q_bfAUF2, mxS := ANI.Q_bfAUF2.mx, mnS := ANI.Q_bfAUF2.mn, Halarm := dgi.n4_2_on, Lalarm := dgi.n4_2_on, MinRange := 4.0 ,MaxRange := 20.0, hhv := ANI.Q_bfAUF2.hhv, hv := ANI.Q_bfAUF2.hv, lv := ANI.Q_bfAUF2.lv, llv := ANI.Q_bfAUF2.llv, Fdz := ANI.Q_bfAUF2.Fdz, DZ := ANI.Q_bfAUF2.DZ); ANI.Q_bfAUF2.val := Q_bfAUF2.val; ANI.Q_bfAUF2.state := Q_bfAUF2.state; ANI.Q_bfAUF2.hh := Q_bfAUF2. hh; ANI.Q_bfAUF2.h := Q_bfAUF2.h; ANI.Q_bfAUF2.l := Q_bfAUF2. l; ANI.Q_bfAUF2.ll := Q_bfAUF2. ll; ANI.Q_bfAUF2.ovh := Q_bfAUF2. ovH; ANI.Q_bfAUF2.ovl := Q_bfAUF2. ovL; | //Расход на входе АУФ2 Q_bfAUF2 (input := INT_TO_WORD (ITG.Q_bfAUF2), mxS := ANI.Q_bfAUF2.mx, mnS := ANI.Q_bfAUF2.mn, Halarm := dgi.n4_2_on, Lalarm := dgi.n4_2_on, MinRange := 4.0 ,MaxRange := 20.0, hhv := ANI.Q_bfAUF2.hhv, hv := ANI.Q_bfAUF2.hv, lv := ANI.Q_bfAUF2.lv, llv := ANI.Q_bfAUF2.llv, Fdz := ANI.Q_bfAUF2.Fdz, DZ := ANI.Q_bfAUF2.DZ); ANI.Q_bfAUF2.val := Q_bfAUF2.val; ANI.Q_bfAUF2.state := Q_bfAUF2.state; ANI.Q_bfAUF2.hh := Q_bfAUF2. hh; ANI.Q_bfAUF2.h := Q_bfAUF2.h; ANI.Q_bfAUF2.l := Q_bfAUF2. l; ANI.Q_bfAUF2.ll := Q_bfAUF2. ll; ANI.Q_bfAUF2.ovh := Q_bfAUF2. ovH; ANI.Q_bfAUF2.ovl := Q_bfAUF2. ovL; | кПа | 0.0 | 600.0 | 50.0 | 60.0 | 200.0 | 300.0 |  | ANI.ai;.val ANI.ai;.hhv ANI.ai;.hv ANI.ai;.lv ANI.ai;.llv ANI.ai;.state | DB 3 DBD 13 DB 3 DBD 17 DB 3 DBD 21 DB 3 DBD 25 DB 3 DBD 29 DB 3 DBW 55 | 13 | * | P_afN1_12 | 3 | ANI.Q_bfAUF2.mn:= ANI.P_afN1_12.mn; ANI.Q_bfAUF2.mx := ANI.P_afN1_12.mx; ANI.Q_bfAUF2.hhv := ANI.P_afN1_12.hhv; ANI.Q_bfAUF2.hv := ANI.P_afN1_12.hv; ANI.Q_bfAUF2.lv := ANI.P_afN1_12.lv; ANI.Q_bfAUF2.llv := ANI.P_afN1_12.llv; | itg.Q_bfAUF2 | Q_bfAUF2_LL, Q_bfAUF2_L, Q_bfAUF2_H, Q_bfAUF2_HH : BOOL; | Q_bfAUF2_LL, Q_bfAUF2_L, Q_bfAUF2_H, Q_bfAUF2_HH : TON; | N4_1_ctrl_FP_pt |  |  | TIN.Q_bfAUF2_LL := ani.Q_bfAUF2.LL AND dgi.n4_2_on; Q_bfAUF2_LL (IN := TIN.Q_bfAUF2_LL, PT := N4_1_ctrl_FP_pt); TMQ.Q_bfAUF2_LL := Q_bfAUF2_LL.Q; TIN.Q_bfAUF2_L := ani.Q_bfAUF2.L and not ani.Q_bfAUF2.LL AND dgi.n4_2_on; Q_bfAUF2_L (IN := TIN.Q_bfAUF2_L, PT := N4_1_ctrl_FP_pt); TMQ.Q_bfAUF2_L := Q_bfAUF2_L.Q; TIN.Q_bfAUF2_H := ani.Q_bfAUF2.H and not ani.Q_bfAUF2.HH AND dgi.n4_2_on; Q_bfAUF2_H (IN := TIN.Q_bfAUF2_H, PT := N4_1_ctrl_FP_pt); TMQ.Q_bfAUF2_H := Q_bfAUF2_H.Q; TIN.Q_bfAUF2_HH := ani.Q_bfAUF2.HH AND dgi.n4_2_on; Q_bfAUF2_HH (IN := TIN.Q_bfAUF2_HH, PT := N4_1_ctrl_FP_pt); TMQ.Q_bfAUF2_HH := Q_bfAUF2_HH.Q; | * | itg.Q_bfAUF2
45 | Расход на выходе Н4-4 | 2 | 1 | АУФ2 |  | 88 | I_Q_afN4_4 | IW 88 | Q_afN4_4 | : | ai; | // | Расход на выходе Н4-4 | Q_afN4_4 : INT; | Q_afN4_4 : AI_eval;//Расход на выходе Н4-4 |  |  | dgi.n4_4_on | dgi.n4_4_on | //Расход на выходе Н4-4 Q_afN4_4 (input := I_Q_afN4_4, mxS := ANI.Q_afN4_4.mx, mnS := ANI.Q_afN4_4.mn, Halarm := dgi.n4_4_on, Lalarm := dgi.n4_4_on, MinRange := 4.0 ,MaxRange := 20.0, hhv := ANI.Q_afN4_4.hhv, hv := ANI.Q_afN4_4.hv, lv := ANI.Q_afN4_4.lv, llv := ANI.Q_afN4_4.llv, Fdz := ANI.Q_afN4_4.Fdz, DZ := ANI.Q_afN4_4.DZ); ANI.Q_afN4_4.val := Q_afN4_4.val; ANI.Q_afN4_4.state := Q_afN4_4.state; ANI.Q_afN4_4.hh := Q_afN4_4. hh; ANI.Q_afN4_4.h := Q_afN4_4.h; ANI.Q_afN4_4.l := Q_afN4_4. l; ANI.Q_afN4_4.ll := Q_afN4_4. ll; ANI.Q_afN4_4.ovh := Q_afN4_4. ovH; ANI.Q_afN4_4.ovl := Q_afN4_4. ovL; | //Расход на выходе Н4-4 Q_afN4_4 (input := INT_TO_WORD (ITG.Q_afN4_4), mxS := ANI.Q_afN4_4.mx, mnS := ANI.Q_afN4_4.mn, Halarm := dgi.n4_4_on, Lalarm := dgi.n4_4_on, MinRange := 4.0 ,MaxRange := 20.0, hhv := ANI.Q_afN4_4.hhv, hv := ANI.Q_afN4_4.hv, lv := ANI.Q_afN4_4.lv, llv := ANI.Q_afN4_4.llv, Fdz := ANI.Q_afN4_4.Fdz, DZ := ANI.Q_afN4_4.DZ); ANI.Q_afN4_4.val := Q_afN4_4.val; ANI.Q_afN4_4.state := Q_afN4_4.state; ANI.Q_afN4_4.hh := Q_afN4_4. hh; ANI.Q_afN4_4.h := Q_afN4_4.h; ANI.Q_afN4_4.l := Q_afN4_4. l; ANI.Q_afN4_4.ll := Q_afN4_4. ll; ANI.Q_afN4_4.ovh := Q_afN4_4. ovH; ANI.Q_afN4_4.ovl := Q_afN4_4. ovL; | кПа | 0.0 | 600.0 | 50.0 | 60.0 | 200.0 | 300.0 |  |  |  |  | * | P_afN1_12 | 3 | ANI.Q_afN4_4.mn:= ANI.P_afN1_12.mn; ANI.Q_afN4_4.mx := ANI.P_afN1_12.mx; ANI.Q_afN4_4.hhv := ANI.P_afN1_12.hhv; ANI.Q_afN4_4.hv := ANI.P_afN1_12.hv; ANI.Q_afN4_4.lv := ANI.P_afN1_12.lv; ANI.Q_afN4_4.llv := ANI.P_afN1_12.llv; | itg.Q_afN4_4 | Q_afN4_4_LL, Q_afN4_4_L, Q_afN4_4_H, Q_afN4_4_HH : BOOL; | Q_afN4_4_LL, Q_afN4_4_L, Q_afN4_4_H, Q_afN4_4_HH : TON; | N4_3_ctrl_FP_pt |  |  | TIN.Q_afN4_4_LL := ani.Q_afN4_4.LL AND dgi.n4_4_on; Q_afN4_4_LL (IN := TIN.Q_afN4_4_LL, PT := N4_3_ctrl_FP_pt); TMQ.Q_afN4_4_LL := Q_afN4_4_LL.Q; TIN.Q_afN4_4_L := ani.Q_afN4_4.L and not ani.Q_afN4_4.LL AND dgi.n4_4_on; Q_afN4_4_L (IN := TIN.Q_afN4_4_L, PT := N4_3_ctrl_FP_pt); TMQ.Q_afN4_4_L := Q_afN4_4_L.Q; TIN.Q_afN4_4_H := ani.Q_afN4_4.H and not ani.Q_afN4_4.HH AND dgi.n4_4_on; Q_afN4_4_H (IN := TIN.Q_afN4_4_H, PT := N4_3_ctrl_FP_pt); TMQ.Q_afN4_4_H := Q_afN4_4_H.Q; TIN.Q_afN4_4_HH := ani.Q_afN4_4.HH AND dgi.n4_4_on; Q_afN4_4_HH (IN := TIN.Q_afN4_4_HH, PT := N4_3_ctrl_FP_pt); TMQ.Q_afN4_4_HH := Q_afN4_4_HH.Q; | * | itg.Q_afN4_4
46 | P | 2 | 2 | IM10 |  | 90 | I_90 | IW 90 | 90 | : | ai; | // | P | 90 : INT; | 90 : AI_eval;//P |  |  |  | 0 | //P 90 (input := I_90, mxS := ANI.90.mx, mnS := ANI.90.mn, Halarm := , Lalarm := 0, MinRange := 4.0 ,MaxRange := 20.0, hhv := ANI.90.hhv, hv := ANI.90.hv, lv := ANI.90.lv, llv := ANI.90.llv, Fdz := ANI.90.Fdz, DZ := ANI.90.DZ); ANI.90.val := 90.val; ANI.90.state := 90.state; ANI.90.hh := 90. hh; ANI.90.h := 90.h; ANI.90.l := 90. l; ANI.90.ll := 90. ll; ANI.90.ovh := 90. ovH; ANI.90.ovl := 90. ovL; | //P 90 (input := INT_TO_WORD (ITG.90), mxS := ANI.90.mx, mnS := ANI.90.mn, Halarm := , Lalarm := 0, MinRange := 4.0 ,MaxRange := 20.0, hhv := ANI.90.hhv, hv := ANI.90.hv, lv := ANI.90.lv, llv := ANI.90.llv, Fdz := ANI.90.Fdz, DZ := ANI.90.DZ); ANI.90.val := 90.val; ANI.90.state := 90.state; ANI.90.hh := 90. hh; ANI.90.h := 90.h; ANI.90.l := 90. l; ANI.90.ll := 90. ll; ANI.90.ovh := 90. ovH; ANI.90.ovl := 90. ovL; | % | 0.0 | 100.0 | 20.0 | 30.0 | 85.0 | 92.0 |  |  |  |  | * |  |  | ANI.90.mn:= ANI..mn; ANI.90.mx := ANI..mx; ANI.90.hhv := ANI..hhv; ANI.90.hv := ANI..hv; ANI.90.lv := ANI..lv; ANI.90.llv := ANI..llv; | itg.90 | [6 empty] | * | itg.90
49 | рН в линии промывки | 1 | 1 | IM11 |  | 96 | I_ph_afN4_5 | IW 96 | ph_afN4_5 | : | ai; | // | рН в линии промывки | ph_afN4_5 : INT; | ph_afN4_5 : AI_eval;//рН в линии промывки |  |  | dgi.n4_5_ON | dgi.n4_5_ON | //рН в линии промывки ph_afN4_5 (input := I_ph_afN4_5, mxS := ANI.ph_afN4_5.mx, mnS := ANI.ph_afN4_5.mn, Halarm := dgi.n4_5_ON, Lalarm := dgi.n4_5_ON, MinRange := 4.0 ,MaxRange := 20.0, hhv := ANI.ph_afN4_5.hhv, hv := ANI.ph_afN4_5.hv, lv := ANI.ph_afN4_5.lv, llv := ANI.ph_afN4_5.llv, Fdz := ANI.ph_afN4_5.Fdz, DZ := ANI.ph_afN4_5.DZ); ANI.ph_afN4_5.val := ph_afN4_5.val; ANI.ph_afN4_5.state := ph_afN4_5.state; ANI.ph_afN4_5.hh := ph_afN4_5. hh; ANI.ph_afN4_5.h := ph_afN4_5.h; ANI.ph_afN4_5.l := ph_afN4_5. l; ANI.ph_afN4_5.ll := ph_afN4_5. ll; ANI.ph_afN4_5.ovh := ph_afN4_5. ovH; ANI.ph_afN4_5.ovl := ph_afN4_5. ovL; | //рН в линии промывки ph_afN4_5 (input := INT_TO_WORD (ITG.ph_afN4_5), mxS := ANI.ph_afN4_5.mx, mnS := ANI.ph_afN4_5.mn, Halarm := dgi.n4_5_ON, Lalarm := dgi.n4_5_ON, MinRange := 4.0 ,MaxRange := 20.0, hhv := ANI.ph_afN4_5.hhv, hv := ANI.ph_afN4_5.hv, lv := ANI.ph_afN4_5.lv, llv := ANI.ph_afN4_5.llv, Fdz := ANI.ph_afN4_5.Fdz, DZ := ANI.ph_afN4_5.DZ); ANI.ph_afN4_5.val := ph_afN4_5.val; ANI.ph_afN4_5.state := ph_afN4_5.state; ANI.ph_afN4_5.hh := ph_afN4_5. hh; ANI.ph_afN4_5.h := ph_afN4_5.h; ANI.ph_afN4_5.l := ph_afN4_5. l; ANI.ph_afN4_5.ll := ph_afN4_5. ll; ANI.ph_afN4_5.ovh := ph_afN4_5. ovH; ANI.ph_afN4_5.ovl := ph_afN4_5. ovL; | pH | 0.0 | 14.0 | 4.0 | 5.0 | 8.2 | 8.5 |  | ANI.ai;.val ANI.ai;.hhv ANI.ai;.hv ANI.ai;.lv ANI.ai;.llv ANI.ai;.state | DB 3 DBD 59 DB 3 DBD 63 DB 3 DBD 67 DB 3 DBD 71 DB 3 DBD 75 DB 3 DBW 101 | 59 | * | pH_BR1 | 6 | ANI.ph_afN4_5.mn:= ANI.pH_BR1.mn; ANI.ph_afN4_5.mx := ANI.pH_BR1.mx; ANI.ph_afN4_5.hhv := ANI.pH_BR1.hhv; ANI.ph_afN4_5.hv := ANI.pH_BR1.hv; ANI.ph_afN4_5.lv := ANI.pH_BR1.lv; ANI.ph_afN4_5.llv := ANI.pH_BR1.llv; | itg.ph_afN4_5 | [6 empty] | * | itg.ph_afN4_5
50 | Температура на промывку АУФ1,2 | 1 | 2 | IM11 |  | 98 | I_T_afN4_5 | IW 98 | T_afN4_5 | : | ai; | // | Температура на промывку АУФ1,2 | T_afN4_5 : INT; | T_afN4_5 : AI_eval;//Температура на промывку АУФ1,2 |  |  | dgi.n4_5_ON | dgi.n4_5_ON | //Температура на промывку АУФ1,2 T_afN4_5 (input := I_T_afN4_5, mxS := ANI.T_afN4_5.mx, mnS := ANI.T_afN4_5.mn, Halarm := dgi.n4_5_ON, Lalarm := dgi.n4_5_ON, MinRange := 4.0 ,MaxRange := 20.0, hhv := ANI.T_afN4_5.hhv, hv := ANI.T_afN4_5.hv, lv := ANI.T_afN4_5.lv, llv := ANI.T_afN4_5.llv, Fdz := ANI.T_afN4_5.Fdz, DZ := ANI.T_afN4_5.DZ); ANI.T_afN4_5.val := T_afN4_5.val; ANI.T_afN4_5.state := T_afN4_5.state; ANI.T_afN4_5.hh := T_afN4_5. hh; ANI.T_afN4_5.h := T_afN4_5.h; ANI.T_afN4_5.l := T_afN4_5. l; ANI.T_afN4_5.ll := T_afN4_5. ll; ANI.T_afN4_5.ovh := T_afN4_5. ovH; ANI.T_afN4_5.ovl := T_afN4_5. ovL; | //Температура на промывку АУФ1,2 T_afN4_5 (input := INT_TO_WORD (ITG.T_afN4_5), mxS := ANI.T_afN4_5.mx, mnS := ANI.T_afN4_5.mn, Halarm := dgi.n4_5_ON, Lalarm := dgi.n4_5_ON, MinRange := 4.0 ,MaxRange := 20.0, hhv := ANI.T_afN4_5.hhv, hv := ANI.T_afN4_5.hv, lv := ANI.T_afN4_5.lv, llv := ANI.T_afN4_5.llv, Fdz := ANI.T_afN4_5.Fdz, DZ := ANI.T_afN4_5.DZ); ANI.T_afN4_5.val := T_afN4_5.val; ANI.T_afN4_5.state := T_afN4_5.state; ANI.T_afN4_5.hh := T_afN4_5. hh; ANI.T_afN4_5.h := T_afN4_5.h; ANI.T_afN4_5.l := T_afN4_5. l; ANI.T_afN4_5.ll := T_afN4_5. ll; ANI.T_afN4_5.ovh := T_afN4_5. ovH; ANI.T_afN4_5.ovl := T_afN4_5. ovL; | oC | 0.0 | 100.0 | 15.0 | 18.0 | 32.0 | 35.0 | ANI.T_afN4_5.mn:= 0.0; ANI.T_afN4_5.mx := 100.0; ANI.T_afN4_5.hhv := 35.0; ANI.T_afN4_5.hv := 32.0; ANI.T_afN4_5.lv := 18.0; ANI.T_afN4_5.llv := 15.0; | ANI.ai;.val ANI.ai;.hhv ANI.ai;.hv ANI.ai;.lv ANI.ai;.llv ANI.ai;.state | DB 3 DBD 105 DB 3 DBD 109 DB 3 DBD 113 DB 3 DBD 117 DB 3 DBD 121 DB 3 DBW 147 | 105 | * | 12 |  |  | itg.T_afN4_5 | [6 empty] | * | itg.T_afN4_5
51 | Расход на выходе Н4-5 | 1 | 3 | IM11 |  | 100 | I_Q_afN4_5 | IW 100 | Q_afN4_5 | : | ai; | // | Расход на выходе Н4-5 | Q_afN4_5 : INT; | Q_afN4_5 : AI_eval;//Расход на выходе Н4-5 |  |  | dgi.n4_5_ON | dgi.n4_5_ON | //Расход на выходе Н4-5 Q_afN4_5 (input := I_Q_afN4_5, mxS := ANI.Q_afN4_5.mx, mnS := ANI.Q_afN4_5.mn, Halarm := dgi.n4_5_ON, Lalarm := dgi.n4_5_ON, MinRange := 4.0 ,MaxRange := 20.0, hhv := ANI.Q_afN4_5.hhv, hv := ANI.Q_afN4_5.hv, lv := ANI.Q_afN4_5.lv, llv := ANI.Q_afN4_5.llv, Fdz := ANI.Q_afN4_5.Fdz, DZ := ANI.Q_afN4_5.DZ); ANI.Q_afN4_5.val := Q_afN4_5.val; ANI.Q_afN4_5.state := Q_afN4_5.state; ANI.Q_afN4_5.hh := Q_afN4_5. hh; ANI.Q_afN4_5.h := Q_afN4_5.h; ANI.Q_afN4_5.l := Q_afN4_5. l; ANI.Q_afN4_5.ll := Q_afN4_5. ll; ANI.Q_afN4_5.ovh := Q_afN4_5. ovH; ANI.Q_afN4_5.ovl := Q_afN4_5. ovL; | //Расход на выходе Н4-5 Q_afN4_5 (input := INT_TO_WORD (ITG.Q_afN4_5), mxS := ANI.Q_afN4_5.mx, mnS := ANI.Q_afN4_5.mn, Halarm := dgi.n4_5_ON, Lalarm := dgi.n4_5_ON, MinRange := 4.0 ,MaxRange := 20.0, hhv := ANI.Q_afN4_5.hhv, hv := ANI.Q_afN4_5.hv, lv := ANI.Q_afN4_5.lv, llv := ANI.Q_afN4_5.llv, Fdz := ANI.Q_afN4_5.Fdz, DZ := ANI.Q_afN4_5.DZ); ANI.Q_afN4_5.val := Q_afN4_5.val; ANI.Q_afN4_5.state := Q_afN4_5.state; ANI.Q_afN4_5.hh := Q_afN4_5. hh; ANI.Q_afN4_5.h := Q_afN4_5.h; ANI.Q_afN4_5.l := Q_afN4_5. l; ANI.Q_afN4_5.ll := Q_afN4_5. ll; ANI.Q_afN4_5.ovh := Q_afN4_5. ovH; ANI.Q_afN4_5.ovl := Q_afN4_5. ovL; | м3/ч | 0.284 | 284.0 | 150.0 | 170.0 | 210.0 | 220.0 | ANI.Q_afN4_5.mn:= 0.284; ANI.Q_afN4_5.mx := 284.0; ANI.Q_afN4_5.hhv := 220.0; ANI.Q_afN4_5.hv := 210.0; ANI.Q_afN4_5.lv := 170.0; ANI.Q_afN4_5.llv := 150.0; | ANI.ai;.val ANI.ai;.hhv ANI.ai;.hv ANI.ai;.lv ANI.ai;.llv ANI.ai;.state | DB 3 DBD 14 DB 3 DBD 18 DB 3 DBD 22 DB 3 DBD 26 DB 3 DBD 30 DB 3 DBW 56 | 14 | * | 13 |  |  | itg.Q_afN4_5 | Q_afN4_5_LL, Q_afN4_5_L, Q_afN4_5_H, Q_afN4_5_HH : BOOL; | Q_afN4_5_LL, Q_afN4_5_L, Q_afN4_5_H, Q_afN4_5_HH : TON; | N4_5_ctrl_FP_pt | N4_5_ctrl_FP_pt : time; | N4_5_ctrl_FP_pt := DINT_TO_TIME(itg.N4_5_ctrl_FP_pt )*1000; | TIN.Q_afN4_5_LL := ani.Q_afN4_5.LL AND dgi.n4_5_ON; Q_afN4_5_LL (IN := TIN.Q_afN4_5_LL, PT := N4_5_ctrl_FP_pt); TMQ.Q_afN4_5_LL := Q_afN4_5_LL.Q; TIN.Q_afN4_5_L := ani.Q_afN4_5.L and not ani.Q_afN4_5.LL AND dgi.n4_5_ON; Q_afN4_5_L (IN := TIN.Q_afN4_5_L, PT := N4_5_ctrl_FP_pt); TMQ.Q_afN4_5_L := Q_afN4_5_L.Q; TIN.Q_afN4_5_H := ani.Q_afN4_5.H and not ani.Q_afN4_5.HH AND dgi.n4_5_ON; Q_afN4_5_H (IN := TIN.Q_afN4_5_H, PT := N4_5_ctrl_FP_pt); TMQ.Q_afN4_5_H := Q_afN4_5_H.Q; TIN.Q_afN4_5_HH := ani.Q_afN4_5.HH AND dgi.n4_5_ON; Q_afN4_5_HH (IN := TIN.Q_afN4_5_HH, PT := N4_5_ctrl_FP_pt); TMQ.Q_afN4_5_HH := Q_afN4_5_HH.Q; | * | itg.Q_afN4_5
[25 empty] | 80.0 | 85.0 | 130.0 | 150.0 | [15 empty] | * | itg.
52 | Давление после Ф4-3 | 1 | 4 | IM11 |  | 102 | I_P_afF4_3 | IW 102 | P_afF4_3 | : | ai; | // | Давление после Ф4-3 | P_afF4_3 : INT; | P_afF4_3 : AI_eval;//Давление после Ф4-3 |  |  | dgi.n4_5_ON | dgi.n4_5_ON | //Давление после Ф4-3 P_afF4_3 (input := I_P_afF4_3, mxS := ANI.P_afF4_3.mx, mnS := ANI.P_afF4_3.mn, Halarm := dgi.n4_5_ON, Lalarm := dgi.n4_5_ON, MinRange := 4.0 ,MaxRange := 20.0, hhv := ANI.P_afF4_3.hhv, hv := ANI.P_afF4_3.hv, lv := ANI.P_afF4_3.lv, llv := ANI.P_afF4_3.llv, Fdz := ANI.P_afF4_3.Fdz, DZ := ANI.P_afF4_3.DZ); ANI.P_afF4_3.val := P_afF4_3.val; ANI.P_afF4_3.state := P_afF4_3.state; ANI.P_afF4_3.hh := P_afF4_3. hh; ANI.P_afF4_3.h := P_afF4_3.h; ANI.P_afF4_3.l := P_afF4_3. l; ANI.P_afF4_3.ll := P_afF4_3. ll; ANI.P_afF4_3.ovh := P_afF4_3. ovH; ANI.P_afF4_3.ovl := P_afF4_3. ovL; | //Давление после Ф4-3 P_afF4_3 (input := INT_TO_WORD (ITG.P_afF4_3), mxS := ANI.P_afF4_3.mx, mnS := ANI.P_afF4_3.mn, Halarm := dgi.n4_5_ON, Lalarm := dgi.n4_5_ON, MinRange := 4.0 ,MaxRange := 20.0, hhv := ANI.P_afF4_3.hhv, hv := ANI.P_afF4_3.hv, lv := ANI.P_afF4_3.lv, llv := ANI.P_afF4_3.llv, Fdz := ANI.P_afF4_3.Fdz, DZ := ANI.P_afF4_3.DZ); ANI.P_afF4_3.val := P_afF4_3.val; ANI.P_afF4_3.state := P_afF4_3.state; ANI.P_afF4_3.hh := P_afF4_3. hh; ANI.P_afF4_3.h := P_afF4_3.h; ANI.P_afF4_3.l := P_afF4_3. l; ANI.P_afF4_3.ll := P_afF4_3. ll; ANI.P_afF4_3.ovh := P_afF4_3. ovH; ANI.P_afF4_3.ovl := P_afF4_3. ovL; | кПа | 0.0 | 600.0 | 50.0 | 60.0 | 200.0 | 300.0 |  | ANI.ai;.val ANI.ai;.hhv ANI.ai;.hv ANI.ai;.lv ANI.ai;.llv ANI.ai;.state | DB 3 DBD 60 DB 3 DBD 64 DB 3 DBD 68 DB 3 DBD 72 DB 3 DBD 76 DB 3 DBW 102 | 60 | * | P_afN1_12 | 3 | ANI.P_afF4_3.mn:= ANI.P_afN1_12.mn; ANI.P_afF4_3.mx := ANI.P_afN1_12.mx; ANI.P_afF4_3.hhv := ANI.P_afN1_12.hhv; ANI.P_afF4_3.hv := ANI.P_afN1_12.hv; ANI.P_afF4_3.lv := ANI.P_afN1_12.lv; ANI.P_afF4_3.llv := ANI.P_afN1_12.llv; | itg.P_afF4_3 | P_afF4_3_LL, P_afF4_3_L, P_afF4_3_H, P_afF4_3_HH : BOOL; | P_afF4_3_LL, P_afF4_3_L, P_afF4_3_H, P_afF4_3_HH : TON; | N4_5_ctrl_FP_pt |  |  | TIN.P_afF4_3_LL := ani.P_afF4_3.LL AND dgi.n4_5_ON; P_afF4_3_LL (IN := TIN.P_afF4_3_LL, PT := N4_5_ctrl_FP_pt); TMQ.P_afF4_3_LL := P_afF4_3_LL.Q; TIN.P_afF4_3_L := ani.P_afF4_3.L and not ani.P_afF4_3.LL AND dgi.n4_5_ON; P_afF4_3_L (IN := TIN.P_afF4_3_L, PT := N4_5_ctrl_FP_pt); TMQ.P_afF4_3_L := P_afF4_3_L.Q; TIN.P_afF4_3_H := ani.P_afF4_3.H and not ani.P_afF4_3.HH AND dgi.n4_5_ON; P_afF4_3_H (IN := TIN.P_afF4_3_H, PT := N4_5_ctrl_FP_pt); TMQ.P_afF4_3_H := P_afF4_3_H.Q; TIN.P_afF4_3_HH := ani.P_afF4_3.HH AND dgi.n4_5_ON; P_afF4_3_HH (IN := TIN.P_afF4_3_HH, PT := N4_5_ctrl_FP_pt); TMQ.P_afF4_3_HH := P_afF4_3_HH.Q; | * | itg.P_afF4_3
53 | Уровень в емкости ЕП1-1 | 2 | 1 | IM11 |  | 104 | I_L_EP1_1 | IW 104 | L_EP1_1 | : | ai; | // | Уровень в емкости ЕП1-1 | L_EP1_1 : INT; | L_EP1_1 : AI_eval;//Уровень в емкости ЕП1-1 |  |  | 0 | 1 | //Уровень в емкости ЕП1-1 L_EP1_1 (input := I_L_EP1_1, mxS := ANI.L_EP1_1.mx, mnS := ANI.L_EP1_1.mn, Halarm := 0, Lalarm := 1, MinRange := 4.0 ,MaxRange := 20.0, hhv := ANI.L_EP1_1.hhv, hv := ANI.L_EP1_1.hv, lv := ANI.L_EP1_1.lv, llv := ANI.L_EP1_1.llv, Fdz := ANI.L_EP1_1.Fdz, DZ := ANI.L_EP1_1.DZ); ANI.L_EP1_1.val := L_EP1_1.val; ANI.L_EP1_1.state := L_EP1_1.state; ANI.L_EP1_1.hh := L_EP1_1. hh; ANI.L_EP1_1.h := L_EP1_1.h; ANI.L_EP1_1.l := L_EP1_1. l; ANI.L_EP1_1.ll := L_EP1_1. ll; ANI.L_EP1_1.ovh := L_EP1_1. ovH; ANI.L_EP1_1.ovl := L_EP1_1. ovL; | //Уровень в емкости ЕП1-1 L_EP1_1 (input := INT_TO_WORD (ITG.L_EP1_1), mxS := ANI.L_EP1_1.mx, mnS := ANI.L_EP1_1.mn, Halarm := 0, Lalarm := 1, MinRange := 4.0 ,MaxRange := 20.0, hhv := ANI.L_EP1_1.hhv, hv := ANI.L_EP1_1.hv, lv := ANI.L_EP1_1.lv, llv := ANI.L_EP1_1.llv, Fdz := ANI.L_EP1_1.Fdz, DZ := ANI.L_EP1_1.DZ); ANI.L_EP1_1.val := L_EP1_1.val; ANI.L_EP1_1.state := L_EP1_1.state; ANI.L_EP1_1.hh := L_EP1_1. hh; ANI.L_EP1_1.h := L_EP1_1.h; ANI.L_EP1_1.l := L_EP1_1. l; ANI.L_EP1_1.ll := L_EP1_1. ll; ANI.L_EP1_1.ovh := L_EP1_1. ovH; ANI.L_EP1_1.ovl := L_EP1_1. ovL; | % | 0.0 | 100.0 | 20.0 | 30.0 | 80.0 | 103.0 | ANI.L_EP1_1.mn:= 0.0; ANI.L_EP1_1.mx := 100.0; ANI.L_EP1_1.hhv := 103.0; ANI.L_EP1_1.hv := 80.0; ANI.L_EP1_1.lv := 30.0; ANI.L_EP1_1.llv := 20.0; | ANI.ai;.val ANI.ai;.hhv ANI.ai;.hv ANI.ai;.lv ANI.ai;.llv ANI.ai;.state | DB 3 DBD 106 DB 3 DBD 110 DB 3 DBD 114 DB 3 DBD 118 DB 3 DBD 122 DB 3 DBW 148 | 106 | * | 14 |  |  | itg.L_EP1_1 | [6 empty] | * | itg.L_EP1_1
54 | Р | 2 | 2 | IM11 |  | 106 | I_106 | IW 106 | 106 | : | ai; | // | Р | 106 : INT; | 106 : AI_eval;//Р |  |  | 1 | 1 | //Р 106 (input := I_106, mxS := ANI.106.mx, mnS := ANI.106.mn, Halarm := 1, Lalarm := 1, MinRange := 4.0 ,MaxRange := 20.0, hhv := ANI.106.hhv, hv := ANI.106.hv, lv := ANI.106.lv, llv := ANI.106.llv, Fdz := ANI.106.Fdz, DZ := ANI.106.DZ); ANI.106.val := 106.val; ANI.106.state := 106.state; ANI.106.hh := 106. hh; ANI.106.h := 106.h; ANI.106.l := 106. l; ANI.106.ll := 106. ll; ANI.106.ovh := 106. ovH; ANI.106.ovl := 106. ovL; | //Р 106 (input := INT_TO_WORD (ITG.106), mxS := ANI.106.mx, mnS := ANI.106.mn, Halarm := 1, Lalarm := 1, MinRange := 4.0 ,MaxRange := 20.0, hhv := ANI.106.hhv, hv := ANI.106.hv, lv := ANI.106.lv, llv := ANI.106.llv, Fdz := ANI.106.Fdz, DZ := ANI.106.DZ); ANI.106.val := 106.val; ANI.106.state := 106.state; ANI.106.hh := 106. hh; ANI.106.h := 106.h; ANI.106.l := 106. l; ANI.106.ll := 106. ll; ANI.106.ovh := 106. ovH; ANI.106.ovl := 106. ovL; | % | 0.0 | 100.0 | 20.0 | 30.0 | 85.0 | 92.0 | ANI.106.mn:= 0.0; ANI.106.mx := 100.0; ANI.106.hhv := 92.0; ANI.106.hv := 85.0; ANI.106.lv := 30.0; ANI.106.llv := 20.0; | ANI.ai;.val ANI.ai;.hhv ANI.ai;.hv ANI.ai;.lv ANI.ai;.llv ANI.ai;.state | DB 3 DBD 15 DB 3 DBD 19 DB 3 DBD 23 DB 3 DBD 27 DB 3 DBD 31 DB 3 DBW 57 | 15 | * |  |  |  | itg.106 | [6 empty] | * | itg.106
55 | Р | 2 | 3 | IM11 |  | 108 | I_108 | IW 108 | 108 | : | ai; | // | Р | 108 : INT; | 108 : AI_eval;//Р |  |  | 1 | 1 | //Р 108 (input := I_108, mxS := ANI.108.mx, mnS := ANI.108.mn, Halarm := 1, Lalarm := 1, MinRange := 4.0 ,MaxRange := 20.0, hhv := ANI.108.hhv, hv := ANI.108.hv, lv := ANI.108.lv, llv := ANI.108.llv, Fdz := ANI.108.Fdz, DZ := ANI.108.DZ); ANI.108.val := 108.val; ANI.108.state := 108.state; ANI.108.hh := 108. hh; ANI.108.h := 108.h; ANI.108.l := 108. l; ANI.108.ll := 108. ll; ANI.108.ovh := 108. ovH; ANI.108.ovl := 108. ovL; | //Р 108 (input := INT_TO_WORD (ITG.108), mxS := ANI.108.mx, mnS := ANI.108.mn, Halarm := 1, Lalarm := 1, MinRange := 4.0 ,MaxRange := 20.0, hhv := ANI.108.hhv, hv := ANI.108.hv, lv := ANI.108.lv, llv := ANI.108.llv, Fdz := ANI.108.Fdz, DZ := ANI.108.DZ); ANI.108.val := 108.val; ANI.108.state := 108.state; ANI.108.hh := 108. hh; ANI.108.h := 108.h; ANI.108.l := 108. l; ANI.108.ll := 108. ll; ANI.108.ovh := 108. ovH; ANI.108.ovl := 108. ovL; | % | 0.0 | 100.0 | 20.0 | 30.0 | 85.0 | 92.0 | ANI.108.mn:= 0.0; ANI.108.mx := 100.0; ANI.108.hhv := 92.0; ANI.108.hv := 85.0; ANI.108.lv := 30.0; ANI.108.llv := 20.0; | ANI.ai;.val ANI.ai;.hhv ANI.ai;.hv ANI.ai;.lv ANI.ai;.llv ANI.ai;.state | DB 3 DBD 61 DB 3 DBD 65 DB 3 DBD 69 DB 3 DBD 73 DB 3 DBD 77 DB 3 DBW 103 | 61 | * |  |  |  | itg.108 | [6 empty] | * | itg.108
56 | Р | 2 | 4 | IM11 |  | 110 | I_110 | IW 110 | 110 | : | ai; | // | Р | 110 : INT; | 110 : AI_eval;//Р |  |  | 1 | 1 | //Р 110 (input := I_110, mxS := ANI.110.mx, mnS := ANI.110.mn, Halarm := 1, Lalarm := 1, MinRange := 4.0 ,MaxRange := 20.0, hhv := ANI.110.hhv, hv := ANI.110.hv, lv := ANI.110.lv, llv := ANI.110.llv, Fdz := ANI.110.Fdz, DZ := ANI.110.DZ); ANI.110.val := 110.val; ANI.110.state := 110.state; ANI.110.hh := 110. hh; ANI.110.h := 110.h; ANI.110.l := 110. l; ANI.110.ll := 110. ll; ANI.110.ovh := 110. ovH; ANI.110.ovl := 110. ovL; | //Р 110 (input := INT_TO_WORD (ITG.110), mxS := ANI.110.mx, mnS := ANI.110.mn, Halarm := 1, Lalarm := 1, MinRange := 4.0 ,MaxRange := 20.0, hhv := ANI.110.hhv, hv := ANI.110.hv, lv := ANI.110.lv, llv := ANI.110.llv, Fdz := ANI.110.Fdz, DZ := ANI.110.DZ); ANI.110.val := 110.val; ANI.110.state := 110.state; ANI.110.hh := 110. hh; ANI.110.h := 110.h; ANI.110.l := 110. l; ANI.110.ll := 110. ll; ANI.110.ovh := 110. ovH; ANI.110.ovl := 110. ovL; | % | 0.0 | 100.0 | 20.0 | 30.0 | 85.0 | 92.0 | ANI.110.mn:= 0.0; ANI.110.mx := 100.0; ANI.110.hhv := 92.0; ANI.110.hv := 85.0; ANI.110.lv := 30.0; ANI.110.llv := 20.0; | ANI.ai;.val ANI.ai;.hhv ANI.ai;.hv ANI.ai;.lv ANI.ai;.llv ANI.ai;.state | DB 3 DBD 107 DB 3 DBD 111 DB 3 DBD 115 DB 3 DBD 119 DB 3 DBD 123 DB 3 DBW 149 | 107 | * |  |  |  | itg.110 | [6 empty] | * | itg.110
57 | Р | 1 | 1 | IM13 |  | 112 | I_112 | IW 112 | 112 | : | ai; | // | Р | 112 : INT; | 112 : AI_eval;//Р |  |  | 1 | 1 | //Р 112 (input := I_112, mxS := ANI.112.mx, mnS := ANI.112.mn, Halarm := 1, Lalarm := 1, MinRange := 4.0 ,MaxRange := 20.0, hhv := ANI.112.hhv, hv := ANI.112.hv, lv := ANI.112.lv, llv := ANI.112.llv, Fdz := ANI.112.Fdz, DZ := ANI.112.DZ); ANI.112.val := 112.val; ANI.112.state := 112.state; ANI.112.hh := 112. hh; ANI.112.h := 112.h; ANI.112.l := 112. l; ANI.112.ll := 112. ll; ANI.112.ovh := 112. ovH; ANI.112.ovl := 112. ovL; | //Р 112 (input := INT_TO_WORD (ITG.112), mxS := ANI.112.mx, mnS := ANI.112.mn, Halarm := 1, Lalarm := 1, MinRange := 4.0 ,MaxRange := 20.0, hhv := ANI.112.hhv, hv := ANI.112.hv, lv := ANI.112.lv, llv := ANI.112.llv, Fdz := ANI.112.Fdz, DZ := ANI.112.DZ); ANI.112.val := 112.val; ANI.112.state := 112.state; ANI.112.hh := 112. hh; ANI.112.h := 112.h; ANI.112.l := 112. l; ANI.112.ll := 112. ll; ANI.112.ovh := 112. ovH; ANI.112.ovl := 112. ovL; | % | 0.0 | 100.0 | 20.0 | 30.0 | 85.0 | 92.0 | ANI.112.mn:= 0.0; ANI.112.mx := 100.0; ANI.112.hhv := 92.0; ANI.112.hv := 85.0; ANI.112.lv := 30.0; ANI.112.llv := 20.0; | ANI.ai;.val ANI.ai;.hhv ANI.ai;.hv ANI.ai;.lv ANI.ai;.llv ANI.ai;.state | DB 3 DBD 16 DB 3 DBD 20 DB 3 DBD 24 DB 3 DBD 28 DB 3 DBD 32 DB 3 DBW 58 | 16 | * |  |  |  | itg.112 | [6 empty] | * | itg.112
58 | Уровень в ЕТ6-1 | 1 | 2 | IM13 |  | 114 | I_L_ET6_1 | IW 114 | L_ET6_1 | : | ai; | // | Уровень в ЕТ6-1 | L_ET6_1 : INT; | L_ET6_1 : AI_eval;//Уровень в ЕТ6-1 |  |  | 0 | 1 | //Уровень в ЕТ6-1 L_ET6_1 (input := I_L_ET6_1, mxS := ANI.L_ET6_1.mx, mnS := ANI.L_ET6_1.mn, Halarm := 0, Lalarm := 1, MinRange := 4.0 ,MaxRange := 20.0, hhv := ANI.L_ET6_1.hhv, hv := ANI.L_ET6_1.hv, lv := ANI.L_ET6_1.lv, llv := ANI.L_ET6_1.llv, Fdz := ANI.L_ET6_1.Fdz, DZ := ANI.L_ET6_1.DZ); ANI.L_ET6_1.val := L_ET6_1.val; ANI.L_ET6_1.state := L_ET6_1.state; ANI.L_ET6_1.hh := L_ET6_1. hh; ANI.L_ET6_1.h := L_ET6_1.h; ANI.L_ET6_1.l := L_ET6_1. l; ANI.L_ET6_1.ll := L_ET6_1. ll; ANI.L_ET6_1.ovh := L_ET6_1. ovH; ANI.L_ET6_1.ovl := L_ET6_1. ovL; | //Уровень в ЕТ6-1 L_ET6_1 (input := INT_TO_WORD (ITG.L_ET6_1), mxS := ANI.L_ET6_1.mx, mnS := ANI.L_ET6_1.mn, Halarm := 0, Lalarm := 1, MinRange := 4.0 ,MaxRange := 20.0, hhv := ANI.L_ET6_1.hhv, hv := ANI.L_ET6_1.hv, lv := ANI.L_ET6_1.lv, llv := ANI.L_ET6_1.llv, Fdz := ANI.L_ET6_1.Fdz, DZ := ANI.L_ET6_1.DZ); ANI.L_ET6_1.val := L_ET6_1.val; ANI.L_ET6_1.state := L_ET6_1.state; ANI.L_ET6_1.hh := L_ET6_1. hh; ANI.L_ET6_1.h := L_ET6_1.h; ANI.L_ET6_1.l := L_ET6_1. l; ANI.L_ET6_1.ll := L_ET6_1. ll; ANI.L_ET6_1.ovh := L_ET6_1. ovH; ANI.L_ET6_1.ovl := L_ET6_1. ovL; | % | 0.0 | 100.0 | 17.0 | 30.0 | 70.0 | 90.0 | ANI.L_ET6_1.mn:= 0.0; ANI.L_ET6_1.mx := 100.0; ANI.L_ET6_1.hhv := 90.0; ANI.L_ET6_1.hv := 70.0; ANI.L_ET6_1.lv := 30.0; ANI.L_ET6_1.llv := 17.0; | ANI.ai;.val ANI.ai;.hhv ANI.ai;.hv ANI.ai;.lv ANI.ai;.llv ANI.ai;.state | DB 3 DBD 62 DB 3 DBD 66 DB 3 DBD 70 DB 3 DBD 74 DB 3 DBD 78 DB 3 DBW 104 | 62 | * | 15 |  |  | itg.L_ET6_1 | [6 empty] | * | itg.L_ET6_1
59 | Р | 1 | 3 | IM13 |  | 116 | I_116 | IW 116 | 116 | : | ai; | // | Р | 116 : INT; | 116 : AI_eval;//Р |  |  | 1 |  | //Р 116 (input := I_116, mxS := ANI.116.mx, mnS := ANI.116.mn, Halarm := 1, Lalarm := , MinRange := 4.0 ,MaxRange := 20.0, hhv := ANI.116.hhv, hv := ANI.116.hv, lv := ANI.116.lv, llv := ANI.116.llv, Fdz := ANI.116.Fdz, DZ := ANI.116.DZ); ANI.116.val := 116.val; ANI.116.state := 116.state; ANI.116.hh := 116. hh; ANI.116.h := 116.h; ANI.116.l := 116. l; ANI.116.ll := 116. ll; ANI.116.ovh := 116. ovH; ANI.116.ovl := 116. ovL; | //Р 116 (input := INT_TO_WORD (ITG.116), mxS := ANI.116.mx, mnS := ANI.116.mn, Halarm := 1, Lalarm := , MinRange := 4.0 ,MaxRange := 20.0, hhv := ANI.116.hhv, hv := ANI.116.hv, lv := ANI.116.lv, llv := ANI.116.llv, Fdz := ANI.116.Fdz, DZ := ANI.116.DZ); ANI.116.val := 116.val; ANI.116.state := 116.state; ANI.116.hh := 116. hh; ANI.116.h := 116.h; ANI.116.l := 116. l; ANI.116.ll := 116. ll; ANI.116.ovh := 116. ovH; ANI.116.ovl := 116. ovL; | % | 0.0 | 100.0 | 20.0 | 30.0 | 85.0 | 92.0 | ANI.116.mn:= 0.0; ANI.116.mx := 100.0; ANI.116.hhv := 92.0; ANI.116.hv := 85.0; ANI.116.lv := 30.0; ANI.116.llv := 20.0; | ANI.ai;.val ANI.ai;.hhv ANI.ai;.hv ANI.ai;.lv ANI.ai;.llv ANI.ai;.state | DB 3 DBD 108 DB 3 DBD 112 DB 3 DBD 116 DB 3 DBD 120 DB 3 DBD 124 DB 3 DBW 150 | 108 | * |  |  |  | itg.116 | [6 empty] | * | itg.116
60 | Р | 1 | 4 | IM13 |  | 118 | I_118 | IW 118 | 118 | : | ai; | // | Р | 118 : INT; | 118 : AI_eval;//Р |  |  | 1 |  | //Р 118 (input := I_118, mxS := ANI.118.mx, mnS := ANI.118.mn, Halarm := 1, Lalarm := , MinRange := 4.0 ,MaxRange := 20.0, hhv := ANI.118.hhv, hv := ANI.118.hv, lv := ANI.118.lv, llv := ANI.118.llv, Fdz := ANI.118.Fdz, DZ := ANI.118.DZ); ANI.118.val := 118.val; ANI.118.state := 118.state; ANI.118.hh := 118. hh; ANI.118.h := 118.h; ANI.118.l := 118. l; ANI.118.ll := 118. ll; ANI.118.ovh := 118. ovH; ANI.118.ovl := 118. ovL; | //Р 118 (input := INT_TO_WORD (ITG.118), mxS := ANI.118.mx, mnS := ANI.118.mn, Halarm := 1, Lalarm := , MinRange := 4.0 ,MaxRange := 20.0, hhv := ANI.118.hhv, hv := ANI.118.hv, lv := ANI.118.lv, llv := ANI.118.llv, Fdz := ANI.118.Fdz, DZ := ANI.118.DZ); ANI.118.val := 118.val; ANI.118.state := 118.state; ANI.118.hh := 118. hh; ANI.118.h := 118.h; ANI.118.l := 118. l; ANI.118.ll := 118. ll; ANI.118.ovh := 118. ovH; ANI.118.ovl := 118. ovL; | % | 0.0 | 100.0 | 20.0 | 30.0 | 85.0 | 92.0 | ANI.118.mn:= 0.0; ANI.118.mx := 100.0; ANI.118.hhv := 92.0; ANI.118.hv := 85.0; ANI.118.lv := 30.0; ANI.118.llv := 20.0; | ANI.ai;.val ANI.ai;.hhv ANI.ai;.hv ANI.ai;.lv ANI.ai;.llv ANI.ai;.state | DB 3 DBD 17 DB 3 DBD 21 DB 3 DBD 25 DB 3 DBD 29 DB 3 DBD 33 DB 3 DBW 59 | 17 | * |  |  |  | itg.118 | [6 empty] | * | itg.118
61 | Уровень в ЕТ5-1 | 1 | 1 | IM14 |  | 120 | I_L_ET5_1 | IW 120 | L_ET5_1 | : | ai; | // | Уровень в ЕТ5-1 | L_ET5_1 : INT; | L_ET5_1 : AI_eval;//Уровень в ЕТ5-1 |  |  | 0 | 1 | //Уровень в ЕТ5-1 L_ET5_1 (input := I_L_ET5_1, mxS := ANI.L_ET5_1.mx, mnS := ANI.L_ET5_1.mn, Halarm := 0, Lalarm := 1, MinRange := 4.0 ,MaxRange := 20.0, hhv := ANI.L_ET5_1.hhv, hv := ANI.L_ET5_1.hv, lv := ANI.L_ET5_1.lv, llv := ANI.L_ET5_1.llv, Fdz := ANI.L_ET5_1.Fdz, DZ := ANI.L_ET5_1.DZ); ANI.L_ET5_1.val := L_ET5_1.val; ANI.L_ET5_1.state := L_ET5_1.state; ANI.L_ET5_1.hh := L_ET5_1. hh; ANI.L_ET5_1.h := L_ET5_1.h; ANI.L_ET5_1.l := L_ET5_1. l; ANI.L_ET5_1.ll := L_ET5_1. ll; ANI.L_ET5_1.ovh := L_ET5_1. ovH; ANI.L_ET5_1.ovl := L_ET5_1. ovL; | //Уровень в ЕТ5-1 L_ET5_1 (input := INT_TO_WORD (ITG.L_ET5_1), mxS := ANI.L_ET5_1.mx, mnS := ANI.L_ET5_1.mn, Halarm := 0, Lalarm := 1, MinRange := 4.0 ,MaxRange := 20.0, hhv := ANI.L_ET5_1.hhv, hv := ANI.L_ET5_1.hv, lv := ANI.L_ET5_1.lv, llv := ANI.L_ET5_1.llv, Fdz := ANI.L_ET5_1.Fdz, DZ := ANI.L_ET5_1.DZ); ANI.L_ET5_1.val := L_ET5_1.val; ANI.L_ET5_1.state := L_ET5_1.state; ANI.L_ET5_1.hh := L_ET5_1. hh; ANI.L_ET5_1.h := L_ET5_1.h; ANI.L_ET5_1.l := L_ET5_1. l; ANI.L_ET5_1.ll := L_ET5_1. ll; ANI.L_ET5_1.ovh := L_ET5_1. ovH; ANI.L_ET5_1.ovl := L_ET5_1. ovL; | % | 0.0 | 100.0 | 20.0 | 30.0 | 85.0 | 92.0 | ANI.L_ET5_1.mn:= 0.0; ANI.L_ET5_1.mx := 100.0; ANI.L_ET5_1.hhv := 92.0; ANI.L_ET5_1.hv := 85.0; ANI.L_ET5_1.lv := 30.0; ANI.L_ET5_1.llv := 20.0; |  |  |  | * | 16 |  |  | itg.L_ET5_1 | [6 empty] | * | itg.L_ET5_1
62 | Уровень рН перед Ф5-1,..,Ф5-8 | 1 | 2 | IM14 |  | 122 | I_pH_bfF5 | IW 122 | pH_bfF5 | : | ai; | // | Уровень рН перед Ф5-1,..,Ф5-8 | pH_bfF5 : INT; | pH_bfF5 : AI_eval;//Уровень рН перед Ф5-1,..,Ф5-8 |  |  | 1 | 1 | //Уровень рН перед Ф5-1,..,Ф5-8 pH_bfF5 (input := I_pH_bfF5, mxS := ANI.pH_bfF5.mx, mnS := ANI.pH_bfF5.mn, Halarm := 1, Lalarm := 1, MinRange := 4.0 ,MaxRange := 20.0, hhv := ANI.pH_bfF5.hhv, hv := ANI.pH_bfF5.hv, lv := ANI.pH_bfF5.lv, llv := ANI.pH_bfF5.llv, Fdz := ANI.pH_bfF5.Fdz, DZ := ANI.pH_bfF5.DZ); ANI.pH_bfF5.val := pH_bfF5.val; ANI.pH_bfF5.state := pH_bfF5.state; ANI.pH_bfF5.hh := pH_bfF5. hh; ANI.pH_bfF5.h := pH_bfF5.h; ANI.pH_bfF5.l := pH_bfF5. l; ANI.pH_bfF5.ll := pH_bfF5. ll; ANI.pH_bfF5.ovh := pH_bfF5. ovH; ANI.pH_bfF5.ovl := pH_bfF5. ovL; | //Уровень рН перед Ф5-1,..,Ф5-8 pH_bfF5 (input := INT_TO_WORD (ITG.pH_bfF5), mxS := ANI.pH_bfF5.mx, mnS := ANI.pH_bfF5.mn, Halarm := 1, Lalarm := 1, MinRange := 4.0 ,MaxRange := 20.0, hhv := ANI.pH_bfF5.hhv, hv := ANI.pH_bfF5.hv, lv := ANI.pH_bfF5.lv, llv := ANI.pH_bfF5.llv, Fdz := ANI.pH_bfF5.Fdz, DZ := ANI.pH_bfF5.DZ); ANI.pH_bfF5.val := pH_bfF5.val; ANI.pH_bfF5.state := pH_bfF5.state; ANI.pH_bfF5.hh := pH_bfF5. hh; ANI.pH_bfF5.h := pH_bfF5.h; ANI.pH_bfF5.l := pH_bfF5. l; ANI.pH_bfF5.ll := pH_bfF5. ll; ANI.pH_bfF5.ovh := pH_bfF5. ovH; ANI.pH_bfF5.ovl := pH_bfF5. ovL; | pH | 0.0 | 14.0 | 7.3 | 7.9 | 8.0 | 8.1 |  |  |  |  | * | pH_BR1 | 6 | ANI.pH_bfF5.mn:= ANI.pH_BR1.mn; ANI.pH_bfF5.mx := ANI.pH_BR1.mx; ANI.pH_bfF5.hhv := ANI.pH_BR1.hhv; ANI.pH_bfF5.hv := ANI.pH_BR1.hv; ANI.pH_bfF5.lv := ANI.pH_BR1.lv; ANI.pH_bfF5.llv := ANI.pH_BR1.llv; | itg.pH_bfF5 | [6 empty] | * | itg.pH_bfF5
63 | Температура перед Ф5-1,..,Ф5-8 | 1 | 3 | IM14 |  | 124 | I_T_bfF5 | IW 124 | T_bfF5 | : | ai; | // | Температура перед Ф5-1,..,Ф5-8 | T_bfF5 : INT; | T_bfF5 : AI_eval;//Температура перед Ф5-1,..,Ф5-8 |  |  | 1 | 1 | //Температура перед Ф5-1,..,Ф5-8 T_bfF5 (input := I_T_bfF5, mxS := ANI.T_bfF5.mx, mnS := ANI.T_bfF5.mn, Halarm := 1, Lalarm := 1, MinRange := 4.0 ,MaxRange := 20.0, hhv := ANI.T_bfF5.hhv, hv := ANI.T_bfF5.hv, lv := ANI.T_bfF5.lv, llv := ANI.T_bfF5.llv, Fdz := ANI.T_bfF5.Fdz, DZ := ANI.T_bfF5.DZ); ANI.T_bfF5.val := T_bfF5.val; ANI.T_bfF5.state := T_bfF5.state; ANI.T_bfF5.hh := T_bfF5. hh; ANI.T_bfF5.h := T_bfF5.h; ANI.T_bfF5.l := T_bfF5. l; ANI.T_bfF5.ll := T_bfF5. ll; ANI.T_bfF5.ovh := T_bfF5. ovH; ANI.T_bfF5.ovl := T_bfF5. ovL; | //Температура перед Ф5-1,..,Ф5-8 T_bfF5 (input := INT_TO_WORD (ITG.T_bfF5), mxS := ANI.T_bfF5.mx, mnS := ANI.T_bfF5.mn, Halarm := 1, Lalarm := 1, MinRange := 4.0 ,MaxRange := 20.0, hhv := ANI.T_bfF5.hhv, hv := ANI.T_bfF5.hv, lv := ANI.T_bfF5.lv, llv := ANI.T_bfF5.llv, Fdz := ANI.T_bfF5.Fdz, DZ := ANI.T_bfF5.DZ); ANI.T_bfF5.val := T_bfF5.val; ANI.T_bfF5.state := T_bfF5.state; ANI.T_bfF5.hh := T_bfF5. hh; ANI.T_bfF5.h := T_bfF5.h; ANI.T_bfF5.l := T_bfF5. l; ANI.T_bfF5.ll := T_bfF5. ll; ANI.T_bfF5.ovh := T_bfF5. ovH; ANI.T_bfF5.ovl := T_bfF5. ovL; | oC | 0.0 | 100.0 | 15.0 | 18.0 | 32.0 | 35.0 |  |  |  |  | * | T_afN4_5 | 12 | ANI.T_bfF5.mn:= ANI.T_afN4_5.mn; ANI.T_bfF5.mx := ANI.T_afN4_5.mx; ANI.T_bfF5.hhv := ANI.T_afN4_5.hhv; ANI.T_bfF5.hv := ANI.T_afN4_5.hv; ANI.T_bfF5.lv := ANI.T_afN4_5.lv; ANI.T_bfF5.llv := ANI.T_afN4_5.llv; | itg.T_bfF5 | [6 empty] | * | itg.T_bfF5
64 | Р | 1 | 4 | IM14 |  | 126 | I_126 | IW 126 | 126 | : | ai; | // | Р | 126 : INT; | 126 : AI_eval;//Р |  |  | 1 | 1 | //Р 126 (input := I_126, mxS := ANI.126.mx, mnS := ANI.126.mn, Halarm := 1, Lalarm := 1, MinRange := 4.0 ,MaxRange := 20.0, hhv := ANI.126.hhv, hv := ANI.126.hv, lv := ANI.126.lv, llv := ANI.126.llv, Fdz := ANI.126.Fdz, DZ := ANI.126.DZ); ANI.126.val := 126.val; ANI.126.state := 126.state; ANI.126.hh := 126. hh; ANI.126.h := 126.h; ANI.126.l := 126. l; ANI.126.ll := 126. ll; ANI.126.ovh := 126. ovH; ANI.126.ovl := 126. ovL; | //Р 126 (input := INT_TO_WORD (ITG.126), mxS := ANI.126.mx, mnS := ANI.126.mn, Halarm := 1, Lalarm := 1, MinRange := 4.0 ,MaxRange := 20.0, hhv := ANI.126.hhv, hv := ANI.126.hv, lv := ANI.126.lv, llv := ANI.126.llv, Fdz := ANI.126.Fdz, DZ := ANI.126.DZ); ANI.126.val := 126.val; ANI.126.state := 126.state; ANI.126.hh := 126. hh; ANI.126.h := 126.h; ANI.126.l := 126. l; ANI.126.ll := 126. ll; ANI.126.ovh := 126. ovH; ANI.126.ovl := 126. ovL; | % | 0.0 | 100.0 | 20.0 | 30.0 | 85.0 | 92.0 | ANI.126.mn:= 0.0; ANI.126.mx := 100.0; ANI.126.hhv := 92.0; ANI.126.hv := 85.0; ANI.126.lv := 30.0; ANI.126.llv := 20.0; |  |  |  | * |  |  |  | itg.126 | [6 empty] | * | itg.126
65 | Уровень в АСИ | 1 | 1 | IM15 |  | 128 | I_L_ASI | IW 128 | L_ASI | : | ai; | // | Уровень в АСИ | L_ASI : INT; | L_ASI : AI_eval;//Уровень в АСИ |  |  | NOT dgi.N8_1_ON | 1 | //Уровень в АСИ L_ASI (input := I_L_ASI, mxS := ANI.L_ASI.mx, mnS := ANI.L_ASI.mn, Halarm := NOT dgi.N8_1_ON, Lalarm := 1, MinRange := 4.0 ,MaxRange := 20.0, hhv := ANI.L_ASI.hhv, hv := ANI.L_ASI.hv, lv := ANI.L_ASI.lv, llv := ANI.L_ASI.llv, Fdz := ANI.L_ASI.Fdz, DZ := ANI.L_ASI.DZ); ANI.L_ASI.val := L_ASI.val; ANI.L_ASI.state := L_ASI.state; ANI.L_ASI.hh := L_ASI. hh; ANI.L_ASI.h := L_ASI.h; ANI.L_ASI.l := L_ASI. l; ANI.L_ASI.ll := L_ASI. ll; ANI.L_ASI.ovh := L_ASI. ovH; ANI.L_ASI.ovl := L_ASI. ovL; | //Уровень в АСИ L_ASI (input := INT_TO_WORD (ITG.L_ASI), mxS := ANI.L_ASI.mx, mnS := ANI.L_ASI.mn, Halarm := NOT dgi.N8_1_ON, Lalarm := 1, MinRange := 4.0 ,MaxRange := 20.0, hhv := ANI.L_ASI.hhv, hv := ANI.L_ASI.hv, lv := ANI.L_ASI.lv, llv := ANI.L_ASI.llv, Fdz := ANI.L_ASI.Fdz, DZ := ANI.L_ASI.DZ); ANI.L_ASI.val := L_ASI.val; ANI.L_ASI.state := L_ASI.state; ANI.L_ASI.hh := L_ASI. hh; ANI.L_ASI.h := L_ASI.h; ANI.L_ASI.l := L_ASI. l; ANI.L_ASI.ll := L_ASI. ll; ANI.L_ASI.ovh := L_ASI. ovH; ANI.L_ASI.ovl := L_ASI. ovL; | % | 0.0 | 100.0 | 20.0 | 30.0 | 85.0 | 92.0 | ANI.L_ASI.mn:= 0.0; ANI.L_ASI.mx := 100.0; ANI.L_ASI.hhv := 92.0; ANI.L_ASI.hv := 85.0; ANI.L_ASI.lv := 30.0; ANI.L_ASI.llv := 20.0; |  |  |  | * | 17 |  |  | itg.L_ASI | [6 empty] | * | itg.L_ASI
66 | Р | 1 | 2 | IM15 |  | 130 | I_130 | IW 130 | 130 | : | ai; | // | Р | 130 : INT; | 130 : AI_eval;//Р |  |  | 1 | 1 | //Р 130 (input := I_130, mxS := ANI.130.mx, mnS := ANI.130.mn, Halarm := 1, Lalarm := 1, MinRange := 4.0 ,MaxRange := 20.0, hhv := ANI.130.hhv, hv := ANI.130.hv, lv := ANI.130.lv, llv := ANI.130.llv, Fdz := ANI.130.Fdz, DZ := ANI.130.DZ); ANI.130.val := 130.val; ANI.130.state := 130.state; ANI.130.hh := 130. hh; ANI.130.h := 130.h; ANI.130.l := 130. l; ANI.130.ll := 130. ll; ANI.130.ovh := 130. ovH; ANI.130.ovl := 130. ovL; | //Р 130 (input := INT_TO_WORD (ITG.130), mxS := ANI.130.mx, mnS := ANI.130.mn, Halarm := 1, Lalarm := 1, MinRange := 4.0 ,MaxRange := 20.0, hhv := ANI.130.hhv, hv := ANI.130.hv, lv := ANI.130.lv, llv := ANI.130.llv, Fdz := ANI.130.Fdz, DZ := ANI.130.DZ); ANI.130.val := 130.val; ANI.130.state := 130.state; ANI.130.hh := 130. hh; ANI.130.h := 130.h; ANI.130.l := 130. l; ANI.130.ll := 130. ll; ANI.130.ovh := 130. ovH; ANI.130.ovl := 130. ovL; | % | 0.0 | 100.0 | 20.0 | 30.0 | 85.0 | 92.0 | ANI.130.mn:= 0.0; ANI.130.mx := 100.0; ANI.130.hhv := 92.0; ANI.130.hv := 85.0; ANI.130.lv := 30.0; ANI.130.llv := 20.0; |  |  |  | * |  |  |  | itg.130 | [6 empty] | * | itg.130
67 | Р | 1 | 3 | IM15 |  | 132 | I_132 | IW 132 | 132 | : | ai; | // | Р | 132 : INT; | 132 : AI_eval;//Р |  |  | 1 | 1 | //Р 132 (input := I_132, mxS := ANI.132.mx, mnS := ANI.132.mn, Halarm := 1, Lalarm := 1, MinRange := 4.0 ,MaxRange := 20.0, hhv := ANI.132.hhv, hv := ANI.132.hv, lv := ANI.132.lv, llv := ANI.132.llv, Fdz := ANI.132.Fdz, DZ := ANI.132.DZ); ANI.132.val := 132.val; ANI.132.state := 132.state; ANI.132.hh := 132. hh; ANI.132.h := 132.h; ANI.132.l := 132. l; ANI.132.ll := 132. ll; ANI.132.ovh := 132. ovH; ANI.132.ovl := 132. ovL; | //Р 132 (input := INT_TO_WORD (ITG.132), mxS := ANI.132.mx, mnS := ANI.132.mn, Halarm := 1, Lalarm := 1, MinRange := 4.0 ,MaxRange := 20.0, hhv := ANI.132.hhv, hv := ANI.132.hv, lv := ANI.132.lv, llv := ANI.132.llv, Fdz := ANI.132.Fdz, DZ := ANI.132.DZ); ANI.132.val := 132.val; ANI.132.state := 132.state; ANI.132.hh := 132. hh; ANI.132.h := 132.h; ANI.132.l := 132. l; ANI.132.ll := 132. ll; ANI.132.ovh := 132. ovH; ANI.132.ovl := 132. ovL; | % | 0.0 | 100.0 | 20.0 | 30.0 | 85.0 | 92.0 | ANI.132.mn:= 0.0; ANI.132.mx := 100.0; ANI.132.hhv := 92.0; ANI.132.hv := 85.0; ANI.132.lv := 30.0; ANI.132.llv := 20.0; |  |  |  | * |  |  |  | itg.132 | [6 empty] | * | itg.132
68 | Р | 1 | 4 | IM15 |  | 134 | I_134 | IW 134 | 134 | : | ai; | // | Р | 134 : INT; | 134 : AI_eval;//Р |  |  | 1 | 1 | //Р 134 (input := I_134, mxS := ANI.134.mx, mnS := ANI.134.mn, Halarm := 1, Lalarm := 1, MinRange := 4.0 ,MaxRange := 20.0, hhv := ANI.134.hhv, hv := ANI.134.hv, lv := ANI.134.lv, llv := ANI.134.llv, Fdz := ANI.134.Fdz, DZ := ANI.134.DZ); ANI.134.val := 134.val; ANI.134.state := 134.state; ANI.134.hh := 134. hh; ANI.134.h := 134.h; ANI.134.l := 134. l; ANI.134.ll := 134. ll; ANI.134.ovh := 134. ovH; ANI.134.ovl := 134. ovL; | //Р 134 (input := INT_TO_WORD (ITG.134), mxS := ANI.134.mx, mnS := ANI.134.mn, Halarm := 1, Lalarm := 1, MinRange := 4.0 ,MaxRange := 20.0, hhv := ANI.134.hhv, hv := ANI.134.hv, lv := ANI.134.lv, llv := ANI.134.llv, Fdz := ANI.134.Fdz, DZ := ANI.134.DZ); ANI.134.val := 134.val; ANI.134.state := 134.state; ANI.134.hh := 134. hh; ANI.134.h := 134.h; ANI.134.l := 134. l; ANI.134.ll := 134. ll; ANI.134.ovh := 134. ovH; ANI.134.ovl := 134. ovL; | % | 0.0 | 100.0 | 20.0 | 30.0 | 85.0 | 92.0 | ANI.134.mn:= 0.0; ANI.134.mx := 100.0; ANI.134.hhv := 92.0; ANI.134.hv := 85.0; ANI.134.lv := 30.0; ANI.134.llv := 20.0; |  |  |  | * |  |  |  | itg.134 | [6 empty] | * | itg.134
69 | Расход сжатого воздуха на БР1 | 1 | 1 | IM16 |  | 136 | I_Qair_BR1 | IW 136 | Qair_BR1 | : | ai; | // | Расход сжатого воздуха на БР1 | Qair_BR1 : INT; | Qair_BR1 : AI_eval;//Расход сжатого воздуха на БР1 |  |  | 1 | 1 | //Расход сжатого воздуха на БР1 Qair_BR1 (input := I_Qair_BR1, mxS := ANI.Qair_BR1.mx, mnS := ANI.Qair_BR1.mn, Halarm := 1, Lalarm := 1, MinRange := 4.0 ,MaxRange := 20.0, hhv := ANI.Qair_BR1.hhv, hv := ANI.Qair_BR1.hv, lv := ANI.Qair_BR1.lv, llv := ANI.Qair_BR1.llv, Fdz := ANI.Qair_BR1.Fdz, DZ := ANI.Qair_BR1.DZ); ANI.Qair_BR1.val := Qair_BR1.val; ANI.Qair_BR1.state := Qair_BR1.state; ANI.Qair_BR1.hh := Qair_BR1. hh; ANI.Qair_BR1.h := Qair_BR1.h; ANI.Qair_BR1.l := Qair_BR1. l; ANI.Qair_BR1.ll := Qair_BR1. ll; ANI.Qair_BR1.ovh := Qair_BR1. ovH; ANI.Qair_BR1.ovl := Qair_BR1. ovL; | //Расход сжатого воздуха на БР1 Qair_BR1 (input := INT_TO_WORD (ITG.Qair_BR1), mxS := ANI.Qair_BR1.mx, mnS := ANI.Qair_BR1.mn, Halarm := 1, Lalarm := 1, MinRange := 4.0 ,MaxRange := 20.0, hhv := ANI.Qair_BR1.hhv, hv := ANI.Qair_BR1.hv, lv := ANI.Qair_BR1.lv, llv := ANI.Qair_BR1.llv, Fdz := ANI.Qair_BR1.Fdz, DZ := ANI.Qair_BR1.DZ); ANI.Qair_BR1.val := Qair_BR1.val; ANI.Qair_BR1.state := Qair_BR1.state; ANI.Qair_BR1.hh := Qair_BR1. hh; ANI.Qair_BR1.h := Qair_BR1.h; ANI.Qair_BR1.l := Qair_BR1. l; ANI.Qair_BR1.ll := Qair_BR1. ll; ANI.Qair_BR1.ovh := Qair_BR1. ovH; ANI.Qair_BR1.ovl := Qair_BR1. ovL; | м3/ч | 15.0 | 4400.0 | 20.0 | 30.0 | 300.0 | 400.0 | ANI.Qair_BR1.mn:= 15.0; ANI.Qair_BR1.mx := 4400.0; ANI.Qair_BR1.hhv := 400.0; ANI.Qair_BR1.hv := 300.0; ANI.Qair_BR1.lv := 30.0; ANI.Qair_BR1.llv := 20.0; |  |  |  | * | 18 |  |  | itg.Qair_BR1 | Qair_BR1_LL, Qair_BR1_L, Qair_BR1_H, Qair_BR1_HH : BOOL; | Qair_BR1_LL, Qair_BR1_L, Qair_BR1_H, Qair_BR1_HH : TON; | K3_ctrl_FP_pt |  |  | TIN.Qair_BR1_LL := ani.Qair_BR1.LL AND 1; Qair_BR1_LL (IN := TIN.Qair_BR1_LL, PT := K3_ctrl_FP_pt); TMQ.Qair_BR1_LL := Qair_BR1_LL.Q; TIN.Qair_BR1_L := ani.Qair_BR1.L and not ani.Qair_BR1.LL AND 1; Qair_BR1_L (IN := TIN.Qair_BR1_L, PT := K3_ctrl_FP_pt); TMQ.Qair_BR1_L := Qair_BR1_L.Q; TIN.Qair_BR1_H := ani.Qair_BR1.H and not ani.Qair_BR1.HH AND 1; Qair_BR1_H (IN := TIN.Qair_BR1_H, PT := K3_ctrl_FP_pt); TMQ.Qair_BR1_H := Qair_BR1_H.Q; TIN.Qair_BR1_HH := ani.Qair_BR1.HH AND 1; Qair_BR1_HH (IN := TIN.Qair_BR1_HH, PT := K3_ctrl_FP_pt); TMQ.Qair_BR1_HH := Qair_BR1_HH.Q; | * | itg.Qair_BR1
70 | Расход сжатого воздуха на БР2 | 1 | 2 | IM16 |  | 138 | I_Qair_BR2 | IW 138 | Qair_BR2 | : | ai; | // | Расход сжатого воздуха на БР2 | Qair_BR2 : INT; | Qair_BR2 : AI_eval;//Расход сжатого воздуха на БР2 |  |  | 1 | 1 | //Расход сжатого воздуха на БР2 Qair_BR2 (input := I_Qair_BR2, mxS := ANI.Qair_BR2.mx, mnS := ANI.Qair_BR2.mn, Halarm := 1, Lalarm := 1, MinRange := 4.0 ,MaxRange := 20.0, hhv := ANI.Qair_BR2.hhv, hv := ANI.Qair_BR2.hv, lv := ANI.Qair_BR2.lv, llv := ANI.Qair_BR2.llv, Fdz := ANI.Qair_BR2.Fdz, DZ := ANI.Qair_BR2.DZ); ANI.Qair_BR2.val := Qair_BR2.val; ANI.Qair_BR2.state := Qair_BR2.state; ANI.Qair_BR2.hh := Qair_BR2. hh; ANI.Qair_BR2.h := Qair_BR2.h; ANI.Qair_BR2.l := Qair_BR2. l; ANI.Qair_BR2.ll := Qair_BR2. ll; ANI.Qair_BR2.ovh := Qair_BR2. ovH; ANI.Qair_BR2.ovl := Qair_BR2. ovL; | //Расход сжатого воздуха на БР2 Qair_BR2 (input := INT_TO_WORD (ITG.Qair_BR2), mxS := ANI.Qair_BR2.mx, mnS := ANI.Qair_BR2.mn, Halarm := 1, Lalarm := 1, MinRange := 4.0 ,MaxRange := 20.0, hhv := ANI.Qair_BR2.hhv, hv := ANI.Qair_BR2.hv, lv := ANI.Qair_BR2.lv, llv := ANI.Qair_BR2.llv, Fdz := ANI.Qair_BR2.Fdz, DZ := ANI.Qair_BR2.DZ); ANI.Qair_BR2.val := Qair_BR2.val; ANI.Qair_BR2.state := Qair_BR2.state; ANI.Qair_BR2.hh := Qair_BR2. hh; ANI.Qair_BR2.h := Qair_BR2.h; ANI.Qair_BR2.l := Qair_BR2. l; ANI.Qair_BR2.ll := Qair_BR2. ll; ANI.Qair_BR2.ovh := Qair_BR2. ovH; ANI.Qair_BR2.ovl := Qair_BR2. ovL; | м3/ч | 15.0 | 4400.0 | 20.0 | 30.0 | 300.0 | 400.0 |  |  |  |  | * | Qair_BR1 | 18 | ANI.Qair_BR2.mn:= ANI.Qair_BR1.mn; ANI.Qair_BR2.mx := ANI.Qair_BR1.mx; ANI.Qair_BR2.hhv := ANI.Qair_BR1.hhv; ANI.Qair_BR2.hv := ANI.Qair_BR1.hv; ANI.Qair_BR2.lv := ANI.Qair_BR1.lv; ANI.Qair_BR2.llv := ANI.Qair_BR1.llv; |  | Qair_BR2_LL, Qair_BR2_L, Qair_BR2_H, Qair_BR2_HH : BOOL; | Qair_BR2_LL, Qair_BR2_L, Qair_BR2_H, Qair_BR2_HH : TON; | K3_ctrl_FP_pt |  |  | TIN.Qair_BR2_LL := ani.Qair_BR2.LL AND 1; Qair_BR2_LL (IN := TIN.Qair_BR2_LL, PT := K3_ctrl_FP_pt); TMQ.Qair_BR2_LL := Qair_BR2_LL.Q; TIN.Qair_BR2_L := ani.Qair_BR2.L and not ani.Qair_BR2.LL AND 1; Qair_BR2_L (IN := TIN.Qair_BR2_L, PT := K3_ctrl_FP_pt); TMQ.Qair_BR2_L := Qair_BR2_L.Q; TIN.Qair_BR2_H := ani.Qair_BR2.H and not ani.Qair_BR2.HH AND 1; Qair_BR2_H (IN := TIN.Qair_BR2_H, PT := K3_ctrl_FP_pt); TMQ.Qair_BR2_H := Qair_BR2_H.Q; TIN.Qair_BR2_HH := ani.Qair_BR2.HH AND 1; Qair_BR2_HH (IN := TIN.Qair_BR2_HH, PT := K3_ctrl_FP_pt); TMQ.Qair_BR2_HH := Qair_BR2_HH.Q; | * | itg.Qair_BR2
71 | Индикация положения ЗЭ3-1 | 1 | 3 | IM16 |  | 140 | I_pos_Z3_1 | IW 140 | pos_Z3_1 | : | ai; | // | Индикация положения ЗЭ3-1 | pos_Z3_1 : INT; | pos_Z3_1 : AI_eval;//Индикация положения ЗЭ3-1 |  |  | (dgi.k3_1_ON or dgi.k3_2_ON or dgi.k3_3_ON) | (dgi.k3_1_ON or dgi.k3_2_ON or dgi.k3_3_ON) | //Индикация положения ЗЭ3-1 pos_Z3_1 (input := I_pos_Z3_1, mxS := ANI.pos_Z3_1.mx, mnS := ANI.pos_Z3_1.mn, Halarm := (dgi.k3_1_ON or dgi.k3_2_ON or dgi.k3_3_ON), Lalarm := (dgi.k3_1_ON or dgi.k3_2_ON or dgi.k3_3_ON), MinRange := 4.0 ,MaxRange := 20.0, hhv := ANI.pos_Z3_1.hhv, hv := ANI.pos_Z3_1.hv, lv := ANI.pos_Z3_1.lv, llv := ANI.pos_Z3_1.llv, Fdz := ANI.pos_Z3_1.Fdz, DZ := ANI.pos_Z3_1.DZ); ANI.pos_Z3_1.val := pos_Z3_1.val; ANI.pos_Z3_1.state := pos_Z3_1.state; ANI.pos_Z3_1.hh := pos_Z3_1. hh; ANI.pos_Z3_1.h := pos_Z3_1.h; ANI.pos_Z3_1.l := pos_Z3_1. l; ANI.pos_Z3_1.ll := pos_Z3_1. ll; ANI.pos_Z3_1.ovh := pos_Z3_1. ovH; ANI.pos_Z3_1.ovl := pos_Z3_1. ovL; | //Индикация положения ЗЭ3-1 pos_Z3_1 (input := INT_TO_WORD (ITG.pos_Z3_1), mxS := ANI.pos_Z3_1.mx, mnS := ANI.pos_Z3_1.mn, Halarm := (dgi.k3_1_ON or dgi.k3_2_ON or dgi.k3_3_ON), Lalarm := (dgi.k3_1_ON or dgi.k3_2_ON or dgi.k3_3_ON), MinRange := 4.0 ,MaxRange := 20.0, hhv := ANI.pos_Z3_1.hhv, hv := ANI.pos_Z3_1.hv, lv := ANI.pos_Z3_1.lv, llv := ANI.pos_Z3_1.llv, Fdz := ANI.pos_Z3_1.Fdz, DZ := ANI.pos_Z3_1.DZ); ANI.pos_Z3_1.val := pos_Z3_1.val; ANI.pos_Z3_1.state := pos_Z3_1.state; ANI.pos_Z3_1.hh := pos_Z3_1. hh; ANI.pos_Z3_1.h := pos_Z3_1.h; ANI.pos_Z3_1.l := pos_Z3_1. l; ANI.pos_Z3_1.ll := pos_Z3_1. ll; ANI.pos_Z3_1.ovh := pos_Z3_1. ovH; ANI.pos_Z3_1.ovl := pos_Z3_1. ovL; | % | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.5 | 99.5 | 100.0 | ANI.pos_Z3_1.mn:= 0.0; ANI.pos_Z3_1.mx := 100.0; ANI.pos_Z3_1.hhv := 100.0; ANI.pos_Z3_1.hv := 99.5; ANI.pos_Z3_1.lv := 0.5; ANI.pos_Z3_1.llv := 0.0; |  |  |  | * |  |  |  | itg.pos_Z3_1 |  | pos_Z3_1_LL, pos_Z3_1_L, pos_Z3_1_H, pos_Z3_1_HH : TON; |  |  |  |  | * | itg.pos_Z3_1
72 | Индикация положения ЗЭ3-2 | 1 | 4 | IM16 |  | 142 | I_pos_Z3_2 | IW 142 | pos_Z3_2 | : | ai; | // | Индикация положения ЗЭ3-2 | pos_Z3_2 : INT; | pos_Z3_2 : AI_eval;//Индикация положения ЗЭ3-2 |  |  | (dgi.k3_1_ON or dgi.k3_2_ON or dgi.k3_3_ON) | (dgi.k3_1_ON or dgi.k3_2_ON or dgi.k3_3_ON) | //Индикация положения ЗЭ3-2 pos_Z3_2 (input := I_pos_Z3_2, mxS := ANI.pos_Z3_2.mx, mnS := ANI.pos_Z3_2.mn, Halarm := (dgi.k3_1_ON or dgi.k3_2_ON or dgi.k3_3_ON), Lalarm := (dgi.k3_1_ON or dgi.k3_2_ON or dgi.k3_3_ON), MinRange := 4.0 ,MaxRange := 20.0, hhv := ANI.pos_Z3_2.hhv, hv := ANI.pos_Z3_2.hv, lv := ANI.pos_Z3_2.lv, llv := ANI.pos_Z3_2.llv, Fdz := ANI.pos_Z3_2.Fdz, DZ := ANI.pos_Z3_2.DZ); ANI.pos_Z3_2.val := pos_Z3_2.val; ANI.pos_Z3_2.state := pos_Z3_2.state; ANI.pos_Z3_2.hh := pos_Z3_2. hh; ANI.pos_Z3_2.h := pos_Z3_2.h; ANI.pos_Z3_2.l := pos_Z3_2. l; ANI.pos_Z3_2.ll := pos_Z3_2. ll; ANI.pos_Z3_2.ovh := pos_Z3_2. ovH; ANI.pos_Z3_2.ovl := pos_Z3_2. ovL; | //Индикация положения ЗЭ3-2 pos_Z3_2 (input := INT_TO_WORD (ITG.pos_Z3_2), mxS := ANI.pos_Z3_2.mx, mnS := ANI.pos_Z3_2.mn, Halarm := (dgi.k3_1_ON or dgi.k3_2_ON or dgi.k3_3_ON), Lalarm := (dgi.k3_1_ON or dgi.k3_2_ON or dgi.k3_3_ON), MinRange := 4.0 ,MaxRange := 20.0, hhv := ANI.pos_Z3_2.hhv, hv := ANI.pos_Z3_2.hv, lv := ANI.pos_Z3_2.lv, llv := ANI.pos_Z3_2.llv, Fdz := ANI.pos_Z3_2.Fdz, DZ := ANI.pos_Z3_2.DZ); ANI.pos_Z3_2.val := pos_Z3_2.val; ANI.pos_Z3_2.state := pos_Z3_2.state; ANI.pos_Z3_2.hh := pos_Z3_2. hh; ANI.pos_Z3_2.h := pos_Z3_2.h; ANI.pos_Z3_2.l := pos_Z3_2. l; ANI.pos_Z3_2.ll := pos_Z3_2. ll; ANI.pos_Z3_2.ovh := pos_Z3_2. ovH; ANI.pos_Z3_2.ovl := pos_Z3_2. ovL; | % | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.5 | 99.5 | 100.0 | ANI.pos_Z3_2.mn:= 0.0; ANI.pos_Z3_2.mx := 100.0; ANI.pos_Z3_2.hhv := 100.0; ANI.pos_Z3_2.hv := 99.5; ANI.pos_Z3_2.lv := 0.5; ANI.pos_Z3_2.llv := 0.0; |  |  |  | * |  |  |  | itg.pos_Z3_2 |  | pos_Z3_2_LL, pos_Z3_2_L, pos_Z3_2_H, pos_Z3_2_HH : TON; |  |  |  |  | * | itg.pos_Z3_2
73 | ПЧ Н2-1. Частота | 7 | 274 | 272 |  |  | I_FC_N2_1 | PIW 274 | FC_N2_1 | : | ai; | // | ПЧ Н2-1. Частота | FC_N2_1 : INT; | [5 empty] | //ПЧ Н2-1. Частота ani.FC_N2_1.val := DWORD_TO_REAL (WORD_TO_DWORD (i_FC_N2_1)); |  | % | [10 empty] | * |  |  |  | itg.FC_N2_1 | [6 empty] | *
74 | ПЧ Н2-3. Частота | 8 | 282 | 280 |  |  | I_FC_N2_3 | PIW 282 | FC_N2_3 | : | ai; | // | ПЧ Н2-3. Частота | [6 empty] | //ПЧ Н2-3. Частота ani.FC_N2_3.val := DWORD_TO_REAL (WORD_TO_DWORD (i_FC_N2_3)); |  | % | [10 empty] | * | [10 empty] | *
75 | ПЧ Н2-2. Частота | 7 | 290 | 288 |  |  | I_FC_N2_2 | PIW 290 | FC_N2_2 | : | ai; | // | ПЧ Н2-2. Частота | [6 empty] | //ПЧ Н2-2. Частота ani.FC_N2_2.val := DWORD_TO_REAL (WORD_TO_DWORD (i_FC_N2_2)); |  | % | [10 empty] | * | [10 empty] | *
76 | ПЧ Н2-4. Частота | 8 | 298 | 296 |  |  | I_FC_N2_4 | PIW 298 | FC_N2_4 | : | ai; | // | ПЧ Н2-4. Частота | [6 empty] | //ПЧ Н2-4. Частота ani.FC_N2_4.val := DWORD_TO_REAL (WORD_TO_DWORD (i_FC_N2_4)); |  | % | [10 empty] | * | [10 empty] | *
77 | ПЧ КРЛ4-1. Частота | 9 | 306 | 304 |  |  | I_FC_K4_1 | PIW 306 | FC_K4_1 | : | ai; | // | ПЧ КРЛ4-1. Частота | [6 empty] | //ПЧ КРЛ4-1. Частота ani.FC_K4_1.val := DWORD_TO_REAL (WORD_TO_DWORD (i_FC_K4_1)); |  | % | [10 empty] | * | [10 empty] | *
78 | ПЧ Н4-1. Частота | 9 | 314 | 312 |  |  | I_FC_N4_1 | PIW 314 | FC_N4_1 | : | ai; | // | ПЧ Н4-1. Частота | [6 empty] | //ПЧ Н4-1. Частота ani.FC_N4_1.val := DWORD_TO_REAL (WORD_TO_DWORD (i_FC_N4_1)); |  | % | [10 empty] | * | [10 empty] | *
79 | ПЧ Н4-3. Частота | 9 | 322 | 320 |  |  | I_FC_N4_3 | PIW 322 | FC_N4_3 | : | ai; | // | ПЧ Н4-3. Частота | [6 empty] | //ПЧ Н4-3. Частота ani.FC_N4_3.val := DWORD_TO_REAL (WORD_TO_DWORD (i_FC_N4_3)); |  | % | [21 empty] | *
80 | ПЧ КРЛ4-2. Частота | 10 | 330 | 328 |  |  | I_FC_K4_2 | PIW 330 | FC_K4_2 | : | ai; | // | ПЧ КРЛ4-2. Частота | [6 empty] | //ПЧ КРЛ4-2. Частота ani.FC_K4_2.val := DWORD_TO_REAL (WORD_TO_DWORD (i_FC_K4_2)); |  | % | [21 empty] | *
81 | ПЧ Н4-2. Частота | 10 | 338 | 336 |  |  | I_FC_N4_2 | PIW 338 | FC_N4_2 | : | ai; | // | ПЧ Н4-2. Частота | [6 empty] | //ПЧ Н4-2. Частота ani.FC_N4_2.val := DWORD_TO_REAL (WORD_TO_DWORD (i_FC_N4_2)); |  | % | [21 empty] | *
82 | ПЧ Н4-4. Частота | 10 | 346 | 344 |  |  | I_FC_N4_4 | PIW 346 | FC_N4_4 | : | ai; | // | ПЧ Н4-4. Частота | [6 empty] | //ПЧ Н4-4. Частота ani.FC_N4_4.val := DWORD_TO_REAL (WORD_TO_DWORD (i_FC_N4_4)); |  | % | [21 empty] | *
83 | ПЧ Н4-5. Частота | 11 | 354 | 352 |  |  | I_FC_N4_5 | PIW 354 | FC_N4_5 | : | ai; | // | ПЧ Н4-5. Частота | [6 empty] | //ПЧ Н4-5. Частота ani.FC_N4_5.val := DWORD_TO_REAL (WORD_TO_DWORD (i_FC_N4_5)); |  | % | [21 empty] | *
84 | ПЧ НД4-1. Частота | 11 | 362 | 360 |  |  | I_FC_ND4_1 | PIW 362 | FC_ND4_1 | : | ai; | // | ПЧ НД4-1. Частота | [6 empty] | //ПЧ НД4-1. Частота ani.FC_ND4_1.val := DWORD_TO_REAL (WORD_TO_DWORD (i_FC_ND4_1)); |  | % | [21 empty] | *
85 | ПЧ НД4-2. Частота | 11 | 370 | 368 |  |  | I_FC_ND4_2 | PIW 370 | FC_ND4_2 | : | ai; | // | ПЧ НД4-2. Частота | [6 empty] | //ПЧ НД4-2. Частота ani.FC_ND4_2.val := DWORD_TO_REAL (WORD_TO_DWORD (i_FC_ND4_2)); |  | % | [21 empty] | *
86 | ПЧ КРЛ3-1. Частота | 16 | 378 | 376 |  |  | I_FC_K3_1 | PIW 378 | FC_K3_1 | : | ai; | // | ПЧ КРЛ3-1. Частота | [6 empty] | //ПЧ КРЛ3-1. Частота ani.FC_K3_1.val := DWORD_TO_REAL (WORD_TO_DWORD (i_FC_K3_1)); |  | % | [21 empty] | *
87 | ПЧ КРЛ3-3. Частота | 16 | 386 | 384 |  |  | I_FC_K3_3 | PIW 386 | FC_K3_3 | : | ai; | // | ПЧ КРЛ3-3. Частота | [6 empty] | //ПЧ КРЛ3-3. Частота ani.FC_K3_3.val := DWORD_TO_REAL (WORD_TO_DWORD (i_FC_K3_3)); |  | % | [21 empty] | *
*
*
*
*
*
*

## ao
| Наименование | модуль | клемма | Стойка | Слот | байт |  | Имя Q | Адрес Q | Алг. Имя | DB |  |  |  | VAR | запись | Отключение | ПИД
1 | Управление НД1-1 | 1 | 1 | IM1 |  | 0 | ND1_1 | Q_ND1_1_set | QW 0 | ND1_1_set | : | ao; | // | Управление НД1-1 | ND1_1_set : AO_eval;//Управление НД1-1 | //Управление НД1-1 ND1_1_set(val := ANO.ND1_1_set.val);Q_ND1_1_set := ND1_1_set.output; | //Управление НД1-1 Q_ND1_1_set := 0.0; |  | ND1_1_set | Н3.1 | Н3.2 | Н3.3
2 | Р | 1 | 2 | IM1 |  | 2 |  | Q_2 | QW 2 | 2 | : | ao; | // | Р | 2 : AO_eval;//Р | //Р 2(val := ANO.2.val);Q_2 := 2.output; | //Р Q_2 := 0.0; |  | 2
3 | Управление НД1-2 | 1 | 1 | IM6 |  | 4 | ND1_2 | Q_ND1_2_set | QW 4 | ND1_2_set | : | ao; | // | Управление НД1-2 | ND1_2_set : AO_eval;//Управление НД1-2 | //Управление НД1-2 ND1_2_set(val := ANO.ND1_2_set.val);Q_ND1_2_set := ND1_2_set.output; | //Управление НД1-2 Q_ND1_2_set := 0.0; |  | ND1_2_set
4 | Управление НД1-3 | 1 | 2 | IM6 |  | 6 | ND1_3 | Q_ND1_3_set | QW 6 | ND1_3_set | : | ao; | // | Управление НД1-3 | ND1_3_set : AO_eval;//Управление НД1-3 | //Управление НД1-3 ND1_3_set(val := ANO.ND1_3_set.val);Q_ND1_3_set := ND1_3_set.output; | //Управление НД1-3 Q_ND1_3_set := 0.0; |  | ND1_3_set
5 | Управление НД1-4 | 2 | 1 | IM6 |  | 8 | ND1_4 | Q_ND1_4_set | QW 8 | ND1_4_set | : | ao; | // | Управление НД1-4 | ND1_4_set : AO_eval;//Управление НД1-4 | //Управление НД1-4 ND1_4_set(val := ANO.ND1_4_set.val);Q_ND1_4_set := ND1_4_set.output; | //Управление НД1-4 Q_ND1_4_set := 0.0; |  | ND1_4_set
6 | Управление НД1-5 | 2 | 2 | IM6 |  | 10 | ND1_5 | Q_ND1_5_set | QW 10 | ND1_5_set | : | ao; | // | Управление НД1-5 | ND1_5_set : AO_eval;//Управление НД1-5 | //Управление НД1-5 ND1_5_set(val := ANO.ND1_5_set.val);Q_ND1_5_set := ND1_5_set.output; | //Управление НД1-5 Q_ND1_5_set := 0.0; |  | ND1_5_set
7 | Управление НД6-1 | 1 | 1 | IM13 |  | 12 | ND6_1 | Q_ND6_1_set | QW 12 | ND6_1_set | : | ao; | // | Управление НД6-1 | ND6_1_set : AO_eval;//Управление НД6-1 | //Управление НД6-1 ND6_1_set(val := ANO.ND6_1_set.val);Q_ND6_1_set := ND6_1_set.output; | //Управление НД6-1 Q_ND6_1_set := 0.0; |  | ND6_1_set
8 | Р | 1 | 2 | IM13 |  | 14 |  | Q_14 | QW 14 | 14 | : | ao; | // | Р | 14 : AO_eval;//Р | //Р 14(val := ANO.14.val);Q_14 := 14.output; | //Р Q_14 := 0.0; |  | 14
9 | Управление НД5-1 | 1 | 1 | IM14 |  | 16 | ND5_1 | Q_ND5_1_set | QW 16 | ND5_1_set | : | ao; | // | Управление НД5-1 | ND5_1_set : AO_eval;//Управление НД5-1 | //Управление НД5-1 ND5_1_set(val := ANO.ND5_1_set.val);Q_ND5_1_set := ND5_1_set.output; | //Управление НД5-1 Q_ND5_1_set := 0.0; |  | ND5_1_set
10 | Управление НД5-2 | 1 | 2 | IM14 |  | 18 | ND5_2 | Q_ND5_2_set | QW 18 | ND5_2_set | : | ao; | // | Управление НД5-2 | ND5_2_set : AO_eval;//Управление НД5-2 | //Управление НД5-2 ND5_2_set(val := ANO.ND5_2_set.val);Q_ND5_2_set := ND5_2_set.output; | //Управление НД5-2 Q_ND5_2_set := 0.0; |  | ND5_2_set | Н3.5 | Н3.6 | Н3.7
11 | Управление НД8-1 | 1 | 1 | IM15 |  | 20 | ND8_1 | Q_ND8_1_set | QW 20 | ND8_1_set | : | ao; | // | Управление НД8-1 | ND8_1_set : AO_eval;//Управление НД8-1 | //Управление НД8-1 ND8_1_set(val := ANO.ND8_1_set.val);Q_ND8_1_set := ND8_1_set.output; | //Управление НД8-1 Q_ND8_1_set := 0.0; |  | ND8_1_set
12 | Р | 1 | 2 | IM15 |  | 22 |  | Q_22 | QW 22 | 22 | : | ao; | // | Р | 22 : AO_eval;//Р | //Р 22(val := ANO.22.val);Q_22 := 22.output; | //Р Q_22 := 0.0; |  | 22
13 | Управление ЗЭ3-1 | 1 | 1 | IM16 |  | 24 | Z3_1 | Q_Z3_1_set | QW 24 | Z3_1_set | : | ao; | // | Управление ЗЭ3-1 | Z3_1_set : AO_eval;//Управление ЗЭ3-1 | //Управление ЗЭ3-1 Z3_1_set(val := ANO.Z3_1_set.val);Q_Z3_1_set := Z3_1_set.output; | //Управление ЗЭ3-1 Q_Z3_1_set := 0.0; |  | Z3_1_set
14 | Управление ЗЭ3-2 | 1 | 2 | IM16 |  | 26 | Z3_2 | Q_Z3_2_set | QW 26 | Z3_2_set | : | ao; | // | Управление ЗЭ3-2 | Z3_2_set : AO_eval;//Управление ЗЭ3-2 | //Управление ЗЭ3-2 Z3_2_set(val := ANO.Z3_2_set.val);Q_Z3_2_set := Z3_2_set.output; | //Управление ЗЭ3-2 Q_Z3_2_set := 0.0; |  | Z3_2_set
15 | [7 empty] | Q_N2_1_set |  | N2_1_set | : | ao; | // | 0 |  | // Q_N2_1_set :=DWORD_TO_WORD( REAL_TO_DWORD(ano.N2_1_set.val)); |  |  | N2_1_set
16 | [7 empty] | Q_N2_3_set |  | N2_3_set | : | ao; | // | 0 |  | // Q_N2_3_set :=DWORD_TO_WORD( REAL_TO_DWORD(ano.N2_3_set.val)); |  |  | N2_3_set
17 | [7 empty] | Q_N2_2_set |  | N2_2_set | : | ao; | // | 0 |  | // Q_N2_2_set :=DWORD_TO_WORD( REAL_TO_DWORD(ano.N2_2_set.val)); |  |  | N2_2_set
18 | [7 empty] | Q_N2_4_set |  | N2_4_set | : | ao; | // | 0 |  | // Q_N2_4_set :=DWORD_TO_WORD( REAL_TO_DWORD(ano.N2_4_set.val)); |  |  | N2_4_set
19 | [7 empty] | Q_K4_1_set |  | K4_1_set | : | ao; | // | 0 |  | // Q_K4_1_set :=DWORD_TO_WORD( REAL_TO_DWORD(ano.K4_1_set.val)); |  |  | K4_1_set
20 | Управление ПЧ Н4-1 | 9 |  | АУФ2 |  | 264 |  | Q_N4_1_set | QW 264 | N4_1_set | : | ao; | // | Управление ПЧ Н4-1 |  | //Управление ПЧ Н4-1 Q_N4_1_set :=DWORD_TO_WORD( REAL_TO_DWORD(ano.N4_1_set.val)); |  |  | N4_1_set
21 | Управление ПЧ Н4-3 | 9 |  | АУФ2 |  | 266 |  | Q_N4_3_set | QW 266 | N4_3_set | : | ao; | // | Управление ПЧ Н4-3 |  | //Управление ПЧ Н4-3 Q_N4_3_set :=DWORD_TO_WORD( REAL_TO_DWORD(ano.N4_3_set.val)); |  |  | N4_3_set
22 | [7 empty] | Q_K4_2_set |  | K4_2_set | : | ao; | // | 0 |  | // Q_K4_2_set :=DWORD_TO_WORD( REAL_TO_DWORD(ano.K4_2_set.val)); |  |  | K4_2_set
23 | Управление ПЧ Н4-2 | 10 | 338 | 336 |  | 304 |  | Q_N4_2_set | QW 304 | N4_2_set | : | ao; | // | Управление ПЧ Н4-2 |  | //Управление ПЧ Н4-2 Q_N4_2_set :=DWORD_TO_WORD( REAL_TO_DWORD(ano.N4_2_set.val)); |  |  | N4_2_set
24 | Управление ПЧ Н4-4 | 10 | 346 | 344 |  | 306 |  | Q_N4_4_set | QW 306 | N4_4_set | : | ao; | // | Управление ПЧ Н4-4 |  | //Управление ПЧ Н4-4 Q_N4_4_set :=DWORD_TO_WORD( REAL_TO_DWORD(ano.N4_4_set.val)); |  |  | N4_4_set
25 | Управление ПЧ Н4-5 | 11 |  |  |  | 268 |  | Q_N4_5_set | QW 268 | N4_5_set | : | ao; | // | Управление ПЧ Н4-5 |  | //Управление ПЧ Н4-5 Q_N4_5_set :=DWORD_TO_WORD( REAL_TO_DWORD(ano.N4_5_set.val)); |  |  | N4_5_set
26 | Управление ПЧ НД4-1 | 11 |  |  |  | 270 |  | Q_ND4_1_set | QW 270 | ND4_1_set | : | ao; | // | Управление ПЧ НД4-1 |  | //Управление ПЧ НД4-1 Q_ND4_1_set :=DWORD_TO_WORD( REAL_TO_DWORD(ano.ND4_1_set.val)); |  |  | ND4_1_set
27 | Управление ПЧ НД4-2 | 11 |  |  |  | 308 |  | Q_ND4_2_set | QW 308 | ND4_2_set | : | ao; | // | Управление ПЧ НД4-2 |  | //Управление ПЧ НД4-2 Q_ND4_2_set :=DWORD_TO_WORD( REAL_TO_DWORD(ano.ND4_2_set.val)); |  |  | ND4_2_set
28 | Управление ПЧ КРЛ3-1 | 16 | 378 | 376 |  |  |  | Q_K3_1_set | PQW 378 | K3_1_set | : | ao; | // | Управление ПЧ КРЛ3-1 |  | //Управление ПЧ КРЛ3-1 Q_K3_1_set :=DWORD_TO_WORD( REAL_TO_DWORD(ano.K3_1_set.val)); |  |  | K3_1_set
29 | Управление ПЧ КРЛ3-3 | 16 | 386 | 384 |  |  |  | Q_K3_3_set | PQW 386 | K3_3_set | : | ao; | // | Управление ПЧ КРЛ3-3 |  | //Управление ПЧ КРЛ3-3 Q_K3_3_set :=DWORD_TO_WORD( REAL_TO_DWORD(ano.K3_3_set.val)); |  |  | K3_3_set
| Управление К11-05 |  |  | АУФ1 |  | 256 |  | Q_K11_05_set | QW 256 | K11_05_set |  |  |  | Управление К11-05 |  | //Управление К11-05 Q_K11_05_set :=DWORD_TO_WORD( REAL_TO_DWORD(ano.K11_05_set.val));
| Управление К12-05 |  |  | АУФ2 |  | 260 |  | Q_K12_05_set | QW 260 | K12_05_set |  |  |  | Управление К12-05 |  | //Управление К12-05 Q_K12_05_set :=DWORD_TO_WORD( REAL_TO_DWORD(ano.K12_05_set.val));

## емкости
найти
1 | 419.2.1
2 | 419.2.2
3 | ЕТ3-1 | БОФ
4 | ЕТ3-2 | БОФ
5 | ЕТ3-3 | БОФ
6 | ЕТ3-4 | БОФ
7 | ПР
8 | КК1-1 | БФ
9 | КК1-2 | БФ
10 | П1-1 | БФ
11 | ЕР5-1 | 5
12 | ЕР5-2 | 5
13 | ЕР1-1 | 1
14 | ЕР1-2 | 1
15 | ЕР1-3 | 1
16 | ЕР1-4 | 1
17 | ЕР1-5 | 1
18 | ЕР1-6 | 1
19 | ЕР1-7 | 1
20 | ЕР1-8 | 1
21 | 419.1.1
22 | 419.1.2
23 | 419.1.3
24 | 419.1.1а
25 | 419.1.2а
26 | 419.1.3а
27 | 419.6.1
28 | 419.6.2

## am
|  | DB |  |  |  |  | RS485 | о | з | готов | работа | авария | авПЧ | давл | поток | АвСтоп | Промывка | по БП | ТЗ | о | з | Пуск | промывка | РМУ | Сброс ПТС | влево | вправо | Sys | wr | вызов | * | Алгоритм работы |  | взято | проверка | algON | algOF | alwON | alwOF | TW |  |  |  | imit | DB | var | TIMERS | TIN TMQ | pt | pt | pt _fp | pt_fp | di fp | fp | on | of/FP | call | Отладка | ДУ | АЛГ
1 | ЗЭШ1-1 | Z1 | : | am2_2 | ;// | ЗЭШ1-1 |  | * | * | [10 empty] | * | * |  |  | * | [5 empty] | Z1(dion := ACT.Z1.dion ,diof := ACT.Z1.diof ,algON := ACT.Z1.algON ,algOF := ACT.Z1.algOF ,alwON := ACT.Z1.alwON ,alwOF := ACT.Z1.alwOF ,btnRes := ACT.Z1.btnRes ,btnON := ACT.Z1.btnON ,btnOF := ACT.Z1.btnOF ,tmq_on := tmq.Z1on ,DU := ACT.Z1.DU ,doON := ACT.Z1.doON ,doOF := ACT.Z1.doOF); ACT.Z1.state :=Z1.state; ACT.Z1.prmON := Z1.prmON; ACT.Z1.prmOF := Z1.prmOF; ACT.Z1.nON:=Z1.nON; tin.Z1on := Z1.tin_on; | * | ACT.Z1.dion := dgi.Z1_on; ACT.Z1.diof := dgi.Z1_of; ACT.Z1.algON := btn.Start and prm.start OR MDE.Work AND (ANI.L_RU.val < ANI.L_RU.hv-5.0); ACT.Z1.algOF := ANI.L_RU.h OR ANI.L_RU.hh OR DGI.L_RU_hh OR BTN.Stop OR ALG.AO OR MDE.Stop; ACT.Z1.alwON := not ACT.Z1.algOF; ACT.Z1.alwOF := 1; dgo.Z1_on := ACT.Z1.doON; dgo.Z1_of := ACT.Z1.doOF; | * |  |  | btn.Start and prm.start OR MDE.Work AND (ANI.L_RU.val < ANI.L_RU.hv-5.0) | ANI.L_RU.h OR ANI.L_RU.hh OR DGI.L_RU_hh OR BTN.Stop OR ALG.AO OR MDE.Stop | not ACT.Z1.algOF | 1 |  |  |  | Z1 :ezsim; | Z1(open := act.Z1.algon ,close := act.Z1.algof ,ofq := tmq.sim_Z1_of ,onq := tmq.sim_Z1_on ); dgi.Z1_on := Z1.ezon; dgi.Z1_of := Z1.ezof; tin.sim_Z1_of := Z1.ofin; tin.sim_Z1_on := Z1.onin; | sim_Z1_of, sim_Z1_on : bool; | sim_Z1_of, sim_Z1_on : TON; | Z1on, Z1oF : ton; Z1_pt : time; | Z1on, Z1oF : bool; | ez150_1 | Z1_pt := DINT_TO_TIME(itg.ez150_1)*1000; | * |  |  |  | Z1on (IN := TIN.Z1on, pt := Z1_pt); TMQ.Z1on := Z1on.q; Z1oF (IN := TIN.Z1oF, pt := Z1_pt); TMQ.Z1oF := Z1oF.q; |  | sim_Z1_on (IN := tin.sim_Z1_on, PT := t#3s); tmq.sim_Z1_on := sim_Z1_on.q; sim_Z1_of (IN := tin.sim_Z1_of, PT := t#3s); tmq.sim_Z1_of := sim_Z1_of.q; | *
2 | ЗЭ1-1 | Z1_1 | : | am2_2
3 | ЗЭ1-2 | Z1_2 | : | am2_2 | ;// | ЗЭ1-2 |  | * | * | [10 empty] | * | * |  |  | * | [5 empty] | Z1_2(dion := ACT.Z1_2.dion ,diof := ACT.Z1_2.diof ,algON := ACT.Z1_2.algON ,algOF := ACT.Z1_2.algOF ,alwON := ACT.Z1_2.alwON ,alwOF := ACT.Z1_2.alwOF ,btnRes := ACT.Z1_2.btnRes ,btnON := ACT.Z1_2.btnON ,btnOF := ACT.Z1_2.btnOF ,tmq_on := tmq.Z1_2on ,DU := ACT.Z1_2.DU ,doON := ACT.Z1_2.doON ,doOF := ACT.Z1_2.doOF); ACT.Z1_2.state :=Z1_2.state; ACT.Z1_2.prmON := Z1_2.prmON; ACT.Z1_2.prmOF := Z1_2.prmOF; ACT.Z1_2.nON:=Z1_2.nON; tin.Z1_2on := Z1_2.tin_on; | * | ACT.Z1_2.dion := dgi.Z1_2_on; ACT.Z1_2.diof := dgi.Z1_2_of; ACT.Z1_2.alwON := act.f1_1.state=0; ACT.Z1_2.alwOF := act.f1_1.state=0; dgo.Z1_2_on := ACT.Z1_2.doON; dgo.Z1_2_of := ACT.Z1_2.doOF; | * |  |  | - | - | act.f1_1.state=0 | act.f1_1.state=0 |  |  |  | Z1_2 :ezsim; | Z1_2(open := act.Z1_2.algon ,close := act.Z1_2.algof ,ofq := tmq.sim_Z1_2_of ,onq := tmq.sim_Z1_2_on ); dgi.Z1_2_on := Z1_2.ezon; dgi.Z1_2_of := Z1_2.ezof; tin.sim_Z1_2_of := Z1_2.ofin; tin.sim_Z1_2_on := Z1_2.onin; | sim_Z1_2_of, sim_Z1_2_on : bool; | sim_Z1_2_of, sim_Z1_2_on : TON; | Z1_2on, Z1_2oF : ton; Z1_2_pt : time; | Z1_2on, Z1_2oF : bool; | ez80_1 | Z1_2_pt := DINT_TO_TIME(itg.ez80_1)*1000; | * |  |  |  | Z1_2on (IN := TIN.Z1_2on, pt := Z1_2_pt); TMQ.Z1_2on := Z1_2on.q; Z1_2oF (IN := TIN.Z1_2oF, pt := Z1_2_pt); TMQ.Z1_2oF := Z1_2oF.q; |  | sim_Z1_2_on (IN := tin.sim_Z1_2_on, PT := t#3s); tmq.sim_Z1_2_on := sim_Z1_2_on.q; sim_Z1_2_of (IN := tin.sim_Z1_2_of, PT := t#3s); tmq.sim_Z1_2_of := sim_Z1_2_of.q; | *
4 | ЗЭ1-3 | Z1_3 | : | am2_2 | ;// | ЗЭ1-3 |  | * | * | [10 empty] | * | * |  |  | * | [5 empty] | Z1_3(dion := ACT.Z1_3.dion ,diof := ACT.Z1_3.diof ,algON := ACT.Z1_3.algON ,algOF := ACT.Z1_3.algOF ,alwON := ACT.Z1_3.alwON ,alwOF := ACT.Z1_3.alwOF ,btnRes := ACT.Z1_3.btnRes ,btnON := ACT.Z1_3.btnON ,btnOF := ACT.Z1_3.btnOF ,tmq_on := tmq.Z1_3on ,DU := ACT.Z1_3.DU ,doON := ACT.Z1_3.doON ,doOF := ACT.Z1_3.doOF); ACT.Z1_3.state :=Z1_3.state; ACT.Z1_3.prmON := Z1_3.prmON; ACT.Z1_3.prmOF := Z1_3.prmOF; ACT.Z1_3.nON:=Z1_3.nON; tin.Z1_3on := Z1_3.tin_on; | * | ACT.Z1_3.dion := dgi.Z1_3_on; ACT.Z1_3.diof := dgi.Z1_3_of; ACT.Z1_3.alwON := act.f1_2.state=0; ACT.Z1_3.alwOF := act.f1_2.state=0; dgo.Z1_3_on := ACT.Z1_3.doON; dgo.Z1_3_of := ACT.Z1_3.doOF; | * |  |  | - | - | act.f1_2.state=0 | act.f1_2.state=0 |  |  |  | Z1_3 :ezsim; | Z1_3(open := act.Z1_3.algon ,close := act.Z1_3.algof ,ofq := tmq.sim_Z1_3_of ,onq := tmq.sim_Z1_3_on ); dgi.Z1_3_on := Z1_3.ezon; dgi.Z1_3_of := Z1_3.ezof; tin.sim_Z1_3_of := Z1_3.ofin; tin.sim_Z1_3_on := Z1_3.onin; | sim_Z1_3_of, sim_Z1_3_on : bool; | sim_Z1_3_of, sim_Z1_3_on : TON; | Z1_3on, Z1_3oF : ton; Z1_3_pt : time; | Z1_3on, Z1_3oF : bool; | ez80_1 | Z1_3_pt := DINT_TO_TIME(itg.ez80_1)*1000; | * |  |  |  | Z1_3on (IN := TIN.Z1_3on, pt := Z1_3_pt); TMQ.Z1_3on := Z1_3on.q; Z1_3oF (IN := TIN.Z1_3oF, pt := Z1_3_pt); TMQ.Z1_3oF := Z1_3oF.q; |  | sim_Z1_3_on (IN := tin.sim_Z1_3_on, PT := t#3s); tmq.sim_Z1_3_on := sim_Z1_3_on.q; sim_Z1_3_of (IN := tin.sim_Z1_3_of, PT := t#3s); tmq.sim_Z1_3_of := sim_Z1_3_of.q; | *
5 | ЗЭ1-4 | Z1_4 | : | am2_2 | ;// | ЗЭ1-4 |  | * | * | [10 empty] | * | * |  |  | * | [5 empty] | Z1_4(dion := ACT.Z1_4.dion ,diof := ACT.Z1_4.diof ,algON := ACT.Z1_4.algON ,algOF := ACT.Z1_4.algOF ,alwON := ACT.Z1_4.alwON ,alwOF := ACT.Z1_4.alwOF ,btnRes := ACT.Z1_4.btnRes ,btnON := ACT.Z1_4.btnON ,btnOF := ACT.Z1_4.btnOF ,tmq_on := tmq.Z1_4on ,DU := ACT.Z1_4.DU ,doON := ACT.Z1_4.doON ,doOF := ACT.Z1_4.doOF); ACT.Z1_4.state :=Z1_4.state; ACT.Z1_4.prmON := Z1_4.prmON; ACT.Z1_4.prmOF := Z1_4.prmOF; ACT.Z1_4.nON:=Z1_4.nON; tin.Z1_4on := Z1_4.tin_on; | * | ACT.Z1_4.dion := dgi.Z1_4_on; ACT.Z1_4.diof := dgi.Z1_4_of; ACT.Z1_4.alwON := act.f1_3.state=0; ACT.Z1_4.alwOF := act.f1_3.state=0; dgo.Z1_4_on := ACT.Z1_4.doON; dgo.Z1_4_of := ACT.Z1_4.doOF; | * |  |  | - | - | act.f1_3.state=0 | act.f1_3.state=0 |  |  |  | Z1_4 :ezsim; | Z1_4(open := act.Z1_4.algon ,close := act.Z1_4.algof ,ofq := tmq.sim_Z1_4_of ,onq := tmq.sim_Z1_4_on ); dgi.Z1_4_on := Z1_4.ezon; dgi.Z1_4_of := Z1_4.ezof; tin.sim_Z1_4_of := Z1_4.ofin; tin.sim_Z1_4_on := Z1_4.onin; | sim_Z1_4_of, sim_Z1_4_on : bool; | sim_Z1_4_of, sim_Z1_4_on : TON; | Z1_4on, Z1_4oF : ton; Z1_4_pt : time; | Z1_4on, Z1_4oF : bool; | ez80_1 | Z1_4_pt := DINT_TO_TIME(itg.ez80_1)*1000; | * |  |  |  | Z1_4on (IN := TIN.Z1_4on, pt := Z1_4_pt); TMQ.Z1_4on := Z1_4on.q; Z1_4oF (IN := TIN.Z1_4oF, pt := Z1_4_pt); TMQ.Z1_4oF := Z1_4oF.q; |  | sim_Z1_4_on (IN := tin.sim_Z1_4_on, PT := t#3s); tmq.sim_Z1_4_on := sim_Z1_4_on.q; sim_Z1_4_of (IN := tin.sim_Z1_4_of, PT := t#3s); tmq.sim_Z1_4_of := sim_Z1_4_of.q; | *
6 | ЗЭ1-5 | Z1_5 | : | am2_2 | ;// | ЗЭ1-5 |  | * | * | [10 empty] | * | * |  |  | * | [5 empty] | Z1_5(dion := ACT.Z1_5.dion ,diof := ACT.Z1_5.diof ,algON := ACT.Z1_5.algON ,algOF := ACT.Z1_5.algOF ,alwON := ACT.Z1_5.alwON ,alwOF := ACT.Z1_5.alwOF ,btnRes := ACT.Z1_5.btnRes ,btnON := ACT.Z1_5.btnON ,btnOF := ACT.Z1_5.btnOF ,tmq_on := tmq.Z1_5on ,DU := ACT.Z1_5.DU ,doON := ACT.Z1_5.doON ,doOF := ACT.Z1_5.doOF); ACT.Z1_5.state :=Z1_5.state; ACT.Z1_5.prmON := Z1_5.prmON; ACT.Z1_5.prmOF := Z1_5.prmOF; ACT.Z1_5.nON:=Z1_5.nON; tin.Z1_5on := Z1_5.tin_on; | * | ACT.Z1_5.dion := dgi.Z1_5_on; ACT.Z1_5.diof := dgi.Z1_5_of; ACT.Z1_5.alwON := act.f1_1.state=0; ACT.Z1_5.alwOF := act.f1_1.state=0; dgo.Z1_5_on := ACT.Z1_5.doON; dgo.Z1_5_of := ACT.Z1_5.doOF; | * |  |  | - | - | act.f1_1.state=0 | act.f1_1.state=0 |  |  |  | Z1_5 :ezsim; | Z1_5(open := act.Z1_5.algon ,close := act.Z1_5.algof ,ofq := tmq.sim_Z1_5_of ,onq := tmq.sim_Z1_5_on ); dgi.Z1_5_on := Z1_5.ezon; dgi.Z1_5_of := Z1_5.ezof; tin.sim_Z1_5_of := Z1_5.ofin; tin.sim_Z1_5_on := Z1_5.onin; | sim_Z1_5_of, sim_Z1_5_on : bool; | sim_Z1_5_of, sim_Z1_5_on : TON; | Z1_5on, Z1_5oF : ton; Z1_5_pt : time; | Z1_5on, Z1_5oF : bool; | ez80_1 | Z1_5_pt := DINT_TO_TIME(itg.ez80_1)*1000; | * |  |  |  | Z1_5on (IN := TIN.Z1_5on, pt := Z1_5_pt); TMQ.Z1_5on := Z1_5on.q; Z1_5oF (IN := TIN.Z1_5oF, pt := Z1_5_pt); TMQ.Z1_5oF := Z1_5oF.q; |  | sim_Z1_5_on (IN := tin.sim_Z1_5_on, PT := t#3s); tmq.sim_Z1_5_on := sim_Z1_5_on.q; sim_Z1_5_of (IN := tin.sim_Z1_5_of, PT := t#3s); tmq.sim_Z1_5_of := sim_Z1_5_of.q; | *
7 | ЗЭ1-6 | Z1_6 | : | am2_2 | ;// | ЗЭ1-6 |  | * | * | [10 empty] | * | * |  |  | * | [5 empty] | Z1_6(dion := ACT.Z1_6.dion ,diof := ACT.Z1_6.diof ,algON := ACT.Z1_6.algON ,algOF := ACT.Z1_6.algOF ,alwON := ACT.Z1_6.alwON ,alwOF := ACT.Z1_6.alwOF ,btnRes := ACT.Z1_6.btnRes ,btnON := ACT.Z1_6.btnON ,btnOF := ACT.Z1_6.btnOF ,tmq_on := tmq.Z1_6on ,DU := ACT.Z1_6.DU ,doON := ACT.Z1_6.doON ,doOF := ACT.Z1_6.doOF); ACT.Z1_6.state :=Z1_6.state; ACT.Z1_6.prmON := Z1_6.prmON; ACT.Z1_6.prmOF := Z1_6.prmOF; ACT.Z1_6.nON:=Z1_6.nON; tin.Z1_6on := Z1_6.tin_on; | * | ACT.Z1_6.dion := dgi.Z1_6_on; ACT.Z1_6.diof := dgi.Z1_6_of; ACT.Z1_6.alwON := act.f1_2.state=0; ACT.Z1_6.alwOF := act.f1_2.state=0; dgo.Z1_6_on := ACT.Z1_6.doON; dgo.Z1_6_of := ACT.Z1_6.doOF; | * |  |  | - | - | act.f1_2.state=0 | act.f1_2.state=0 |  |  |  | Z1_6 :ezsim; | Z1_6(open := act.Z1_6.algon ,close := act.Z1_6.algof ,ofq := tmq.sim_Z1_6_of ,onq := tmq.sim_Z1_6_on ); dgi.Z1_6_on := Z1_6.ezon; dgi.Z1_6_of := Z1_6.ezof; tin.sim_Z1_6_of := Z1_6.ofin; tin.sim_Z1_6_on := Z1_6.onin; | sim_Z1_6_of, sim_Z1_6_on : bool; | sim_Z1_6_of, sim_Z1_6_on : TON; | Z1_6on, Z1_6oF : ton; Z1_6_pt : time; | Z1_6on, Z1_6oF : bool; | ez80_1 | Z1_6_pt := DINT_TO_TIME(itg.ez80_1)*1000; | * |  |  |  | Z1_6on (IN := TIN.Z1_6on, pt := Z1_6_pt); TMQ.Z1_6on := Z1_6on.q; Z1_6oF (IN := TIN.Z1_6oF, pt := Z1_6_pt); TMQ.Z1_6oF := Z1_6oF.q; |  | sim_Z1_6_on (IN := tin.sim_Z1_6_on, PT := t#3s); tmq.sim_Z1_6_on := sim_Z1_6_on.q; sim_Z1_6_of (IN := tin.sim_Z1_6_of, PT := t#3s); tmq.sim_Z1_6_of := sim_Z1_6_of.q; | *
8 | ЗЭ1-7 | Z1_7 | : | am2_2 | ;// | ЗЭ1-7 |  | * | * | [10 empty] | * | * |  |  | * | [5 empty] | Z1_7(dion := ACT.Z1_7.dion ,diof := ACT.Z1_7.diof ,algON := ACT.Z1_7.algON ,algOF := ACT.Z1_7.algOF ,alwON := ACT.Z1_7.alwON ,alwOF := ACT.Z1_7.alwOF ,btnRes := ACT.Z1_7.btnRes ,btnON := ACT.Z1_7.btnON ,btnOF := ACT.Z1_7.btnOF ,tmq_on := tmq.Z1_7on ,DU := ACT.Z1_7.DU ,doON := ACT.Z1_7.doON ,doOF := ACT.Z1_7.doOF); ACT.Z1_7.state :=Z1_7.state; ACT.Z1_7.prmON := Z1_7.prmON; ACT.Z1_7.prmOF := Z1_7.prmOF; ACT.Z1_7.nON:=Z1_7.nON; tin.Z1_7on := Z1_7.tin_on; | * | ACT.Z1_7.dion := dgi.Z1_7_on; ACT.Z1_7.diof := dgi.Z1_7_of; ACT.Z1_7.alwON := act.f1_3.state=0; ACT.Z1_7.alwOF := act.f1_3.state=0; dgo.Z1_7_on := ACT.Z1_7.doON; dgo.Z1_7_of := ACT.Z1_7.doOF; | * |  |  | - | - | act.f1_3.state=0 | act.f1_3.state=0 |  |  |  | Z1_7 :ezsim; | Z1_7(open := act.Z1_7.algon ,close := act.Z1_7.algof ,ofq := tmq.sim_Z1_7_of ,onq := tmq.sim_Z1_7_on ); dgi.Z1_7_on := Z1_7.ezon; dgi.Z1_7_of := Z1_7.ezof; tin.sim_Z1_7_of := Z1_7.ofin; tin.sim_Z1_7_on := Z1_7.onin; | sim_Z1_7_of, sim_Z1_7_on : bool; | sim_Z1_7_of, sim_Z1_7_on : TON; | Z1_7on, Z1_7oF : ton; Z1_7_pt : time; | Z1_7on, Z1_7oF : bool; | ez80_1 | Z1_7_pt := DINT_TO_TIME(itg.ez80_1)*1000; | * |  |  |  | Z1_7on (IN := TIN.Z1_7on, pt := Z1_7_pt); TMQ.Z1_7on := Z1_7on.q; Z1_7oF (IN := TIN.Z1_7oF, pt := Z1_7_pt); TMQ.Z1_7oF := Z1_7oF.q; |  | sim_Z1_7_on (IN := tin.sim_Z1_7_on, PT := t#3s); tmq.sim_Z1_7_on := sim_Z1_7_on.q; sim_Z1_7_of (IN := tin.sim_Z1_7_of, PT := t#3s); tmq.sim_Z1_7_of := sim_Z1_7_of.q; | *
9 | ЗЭ1-8 | Z1_8 | : | am2_2 | ;// | ЗЭ1-8 |  | * | * | [10 empty] | * | * |  |  | * | [5 empty] | Z1_8(dion := ACT.Z1_8.dion ,diof := ACT.Z1_8.diof ,algON := ACT.Z1_8.algON ,algOF := ACT.Z1_8.algOF ,alwON := ACT.Z1_8.alwON ,alwOF := ACT.Z1_8.alwOF ,btnRes := ACT.Z1_8.btnRes ,btnON := ACT.Z1_8.btnON ,btnOF := ACT.Z1_8.btnOF ,tmq_on := tmq.Z1_8on ,DU := ACT.Z1_8.DU ,doON := ACT.Z1_8.doON ,doOF := ACT.Z1_8.doOF); ACT.Z1_8.state :=Z1_8.state; ACT.Z1_8.prmON := Z1_8.prmON; ACT.Z1_8.prmOF := Z1_8.prmOF; ACT.Z1_8.nON:=Z1_8.nON; tin.Z1_8on := Z1_8.tin_on; | * | ACT.Z1_8.dion := dgi.Z1_8_on; ACT.Z1_8.diof := dgi.Z1_8_of; ACT.Z1_8.alwON := act.f1_4.state=0 and act.f1_5.state=0; ACT.Z1_8.alwOF := act.f1_4.state=0 and act.f1_5.state=0; dgo.Z1_8_on := ACT.Z1_8.doON; dgo.Z1_8_of := ACT.Z1_8.doOF; | * |  |  | - | - | act.f1_4.state=0 and act.f1_5.state=0 | act.f1_4.state=0 and act.f1_5.state=0 |  |  |  | Z1_8 :ezsim; | Z1_8(open := act.Z1_8.algon ,close := act.Z1_8.algof ,ofq := tmq.sim_Z1_8_of ,onq := tmq.sim_Z1_8_on ); dgi.Z1_8_on := Z1_8.ezon; dgi.Z1_8_of := Z1_8.ezof; tin.sim_Z1_8_of := Z1_8.ofin; tin.sim_Z1_8_on := Z1_8.onin; | sim_Z1_8_of, sim_Z1_8_on : bool; | sim_Z1_8_of, sim_Z1_8_on : TON; | Z1_8on, Z1_8oF : ton; Z1_8_pt : time; | Z1_8on, Z1_8oF : bool; | ez80_1 | Z1_8_pt := DINT_TO_TIME(itg.ez80_1)*1000; | * |  |  |  | Z1_8on (IN := TIN.Z1_8on, pt := Z1_8_pt); TMQ.Z1_8on := Z1_8on.q; Z1_8oF (IN := TIN.Z1_8oF, pt := Z1_8_pt); TMQ.Z1_8oF := Z1_8oF.q; |  | sim_Z1_8_on (IN := tin.sim_Z1_8_on, PT := t#3s); tmq.sim_Z1_8_on := sim_Z1_8_on.q; sim_Z1_8_of (IN := tin.sim_Z1_8_of, PT := t#3s); tmq.sim_Z1_8_of := sim_Z1_8_of.q; | *
10 | ЗЭ1-9 | Z1_9 | : | am2_2 | ;// | ЗЭ1-9 |  | * | * | [10 empty] | * | * |  |  | * | [5 empty] | Z1_9(dion := ACT.Z1_9.dion ,diof := ACT.Z1_9.diof ,algON := ACT.Z1_9.algON ,algOF := ACT.Z1_9.algOF ,alwON := ACT.Z1_9.alwON ,alwOF := ACT.Z1_9.alwOF ,btnRes := ACT.Z1_9.btnRes ,btnON := ACT.Z1_9.btnON ,btnOF := ACT.Z1_9.btnOF ,tmq_on := tmq.Z1_9on ,DU := ACT.Z1_9.DU ,doON := ACT.Z1_9.doON ,doOF := ACT.Z1_9.doOF); ACT.Z1_9.state :=Z1_9.state; ACT.Z1_9.prmON := Z1_9.prmON; ACT.Z1_9.prmOF := Z1_9.prmOF; ACT.Z1_9.nON:=Z1_9.nON; tin.Z1_9on := Z1_9.tin_on; | * | ACT.Z1_9.dion := dgi.Z1_9_on; ACT.Z1_9.diof := dgi.Z1_9_of; ACT.Z1_9.alwON := act.f1_6.state=0 and act.f1_7.state=0; ACT.Z1_9.alwOF := act.f1_4.state=0 and act.f1_5.state=0; dgo.Z1_9_on := ACT.Z1_9.doON; dgo.Z1_9_of := ACT.Z1_9.doOF; | * |  |  | - | - | act.f1_6.state=0 and act.f1_7.state=0 | act.f1_4.state=0 and act.f1_5.state=0 |  |  |  | Z1_9 :ezsim; | Z1_9(open := act.Z1_9.algon ,close := act.Z1_9.algof ,ofq := tmq.sim_Z1_9_of ,onq := tmq.sim_Z1_9_on ); dgi.Z1_9_on := Z1_9.ezon; dgi.Z1_9_of := Z1_9.ezof; tin.sim_Z1_9_of := Z1_9.ofin; tin.sim_Z1_9_on := Z1_9.onin; | sim_Z1_9_of, sim_Z1_9_on : bool; | sim_Z1_9_of, sim_Z1_9_on : TON; | Z1_9on, Z1_9oF : ton; Z1_9_pt : time; | Z1_9on, Z1_9oF : bool; | ez80_1 | Z1_9_pt := DINT_TO_TIME(itg.ez80_1)*1000; | * |  |  |  | Z1_9on (IN := TIN.Z1_9on, pt := Z1_9_pt); TMQ.Z1_9on := Z1_9on.q; Z1_9oF (IN := TIN.Z1_9oF, pt := Z1_9_pt); TMQ.Z1_9oF := Z1_9oF.q; |  | sim_Z1_9_on (IN := tin.sim_Z1_9_on, PT := t#3s); tmq.sim_Z1_9_on := sim_Z1_9_on.q; sim_Z1_9_of (IN := tin.sim_Z1_9_of, PT := t#3s); tmq.sim_Z1_9_of := sim_Z1_9_of.q; | *
11 | ЗЭ1-10 | Z1_10 | : | am2_2 | ;// | ЗЭ1-10 |  | * | * | [10 empty] | * | * |  |  | * | [5 empty] | Z1_10(dion := ACT.Z1_10.dion ,diof := ACT.Z1_10.diof ,algON := ACT.Z1_10.algON ,algOF := ACT.Z1_10.algOF ,alwON := ACT.Z1_10.alwON ,alwOF := ACT.Z1_10.alwOF ,btnRes := ACT.Z1_10.btnRes ,btnON := ACT.Z1_10.btnON ,btnOF := ACT.Z1_10.btnOF ,tmq_on := tmq.Z1_10on ,DU := ACT.Z1_10.DU ,doON := ACT.Z1_10.doON ,doOF := ACT.Z1_10.doOF); ACT.Z1_10.state :=Z1_10.state; ACT.Z1_10.prmON := Z1_10.prmON; ACT.Z1_10.prmOF := Z1_10.prmOF; ACT.Z1_10.nON:=Z1_10.nON; tin.Z1_10on := Z1_10.tin_on; | * | ACT.Z1_10.dion := dgi.Z1_10_on; ACT.Z1_10.diof := dgi.Z1_10_of; ACT.Z1_10.alwON := act.f1_4.state=0 and act.f1_5.state=0; ACT.Z1_10.alwOF := act.f1_4.state=0 and act.f1_5.state=0; dgo.Z1_10_on := ACT.Z1_10.doON; dgo.Z1_10_of := ACT.Z1_10.doOF; | * |  |  | - | - | act.f1_4.state=0 and act.f1_5.state=0 | act.f1_4.state=0 and act.f1_5.state=0 |  |  |  | Z1_10 :ezsim; | Z1_10(open := act.Z1_10.algon ,close := act.Z1_10.algof ,ofq := tmq.sim_Z1_10_of ,onq := tmq.sim_Z1_10_on ); dgi.Z1_10_on := Z1_10.ezon; dgi.Z1_10_of := Z1_10.ezof; tin.sim_Z1_10_of := Z1_10.ofin; tin.sim_Z1_10_on := Z1_10.onin; | sim_Z1_10_of, sim_Z1_10_on : bool; | sim_Z1_10_of, sim_Z1_10_on : TON; | Z1_10on, Z1_10oF : ton; Z1_10_pt : time; | Z1_10on, Z1_10oF : bool; | ez80_1 | Z1_10_pt := DINT_TO_TIME(itg.ez80_1)*1000; | * |  |  |  | Z1_10on (IN := TIN.Z1_10on, pt := Z1_10_pt); TMQ.Z1_10on := Z1_10on.q; Z1_10oF (IN := TIN.Z1_10oF, pt := Z1_10_pt); TMQ.Z1_10oF := Z1_10oF.q; |  | sim_Z1_10_on (IN := tin.sim_Z1_10_on, PT := t#3s); tmq.sim_Z1_10_on := sim_Z1_10_on.q; sim_Z1_10_of (IN := tin.sim_Z1_10_of, PT := t#3s); tmq.sim_Z1_10_of := sim_Z1_10_of.q; | *
12 | ЗЭ1-11 | Z1_11 | : | am2_2 | ;// | ЗЭ1-11 |  | * | * | [10 empty] | * | * |  |  | * | [5 empty] | Z1_11(dion := ACT.Z1_11.dion ,diof := ACT.Z1_11.diof ,algON := ACT.Z1_11.algON ,algOF := ACT.Z1_11.algOF ,alwON := ACT.Z1_11.alwON ,alwOF := ACT.Z1_11.alwOF ,btnRes := ACT.Z1_11.btnRes ,btnON := ACT.Z1_11.btnON ,btnOF := ACT.Z1_11.btnOF ,tmq_on := tmq.Z1_11on ,DU := ACT.Z1_11.DU ,doON := ACT.Z1_11.doON ,doOF := ACT.Z1_11.doOF); ACT.Z1_11.state :=Z1_11.state; ACT.Z1_11.prmON := Z1_11.prmON; ACT.Z1_11.prmOF := Z1_11.prmOF; ACT.Z1_11.nON:=Z1_11.nON; tin.Z1_11on := Z1_11.tin_on; | * | ACT.Z1_11.dion := dgi.Z1_11_on; ACT.Z1_11.diof := dgi.Z1_11_of; ACT.Z1_11.alwON := act.f1_6.state=0 and act.f1_7.state=0; ACT.Z1_11.alwOF := act.f1_4.state=0 and act.f1_5.state=0; dgo.Z1_11_on := ACT.Z1_11.doON; dgo.Z1_11_of := ACT.Z1_11.doOF; | * |  |  | - | - | act.f1_6.state=0 and act.f1_7.state=0 | act.f1_4.state=0 and act.f1_5.state=0 |  |  |  | Z1_11 :ezsim; | Z1_11(open := act.Z1_11.algon ,close := act.Z1_11.algof ,ofq := tmq.sim_Z1_11_of ,onq := tmq.sim_Z1_11_on ); dgi.Z1_11_on := Z1_11.ezon; dgi.Z1_11_of := Z1_11.ezof; tin.sim_Z1_11_of := Z1_11.ofin; tin.sim_Z1_11_on := Z1_11.onin; | sim_Z1_11_of, sim_Z1_11_on : bool; | sim_Z1_11_of, sim_Z1_11_on : TON; | Z1_11on, Z1_11oF : ton; Z1_11_pt : time; | Z1_11on, Z1_11oF : bool; | ez80_1 | Z1_11_pt := DINT_TO_TIME(itg.ez80_1)*1000; | * |  |  |  | Z1_11on (IN := TIN.Z1_11on, pt := Z1_11_pt); TMQ.Z1_11on := Z1_11on.q; Z1_11oF (IN := TIN.Z1_11oF, pt := Z1_11_pt); TMQ.Z1_11oF := Z1_11oF.q; |  | sim_Z1_11_on (IN := tin.sim_Z1_11_on, PT := t#3s); tmq.sim_Z1_11_on := sim_Z1_11_on.q; sim_Z1_11_of (IN := tin.sim_Z1_11_of, PT := t#3s); tmq.sim_Z1_11_of := sim_Z1_11_of.q; | *
13 | ЗЭ1-12 | Z1_12 | : | am2_2 | ;// | ЗЭ1-12 |  | * | * | [10 empty] | * | * |  |  | * | [5 empty] | Z1_12(dion := ACT.Z1_12.dion ,diof := ACT.Z1_12.diof ,algON := ACT.Z1_12.algON ,algOF := ACT.Z1_12.algOF ,alwON := ACT.Z1_12.alwON ,alwOF := ACT.Z1_12.alwOF ,btnRes := ACT.Z1_12.btnRes ,btnON := ACT.Z1_12.btnON ,btnOF := ACT.Z1_12.btnOF ,tmq_on := tmq.Z1_12on ,DU := ACT.Z1_12.DU ,doON := ACT.Z1_12.doON ,doOF := ACT.Z1_12.doOF); ACT.Z1_12.state :=Z1_12.state; ACT.Z1_12.prmON := Z1_12.prmON; ACT.Z1_12.prmOF := Z1_12.prmOF; ACT.Z1_12.nON:=Z1_12.nON; tin.Z1_12on := Z1_12.tin_on; | * | ACT.Z1_12.dion := dgi.Z1_12_on; ACT.Z1_12.diof := dgi.Z1_12_of; ACT.Z1_12.alwON := act.f1_1.state=0; ACT.Z1_12.alwOF := act.f1_1.state=0; dgo.Z1_12_on := ACT.Z1_12.doON; dgo.Z1_12_of := ACT.Z1_12.doOF; | * |  |  | - | - | act.f1_1.state=0 | act.f1_1.state=0 |  |  |  | Z1_12 :ezsim; | Z1_12(open := act.Z1_12.algon ,close := act.Z1_12.algof ,ofq := tmq.sim_Z1_12_of ,onq := tmq.sim_Z1_12_on ); dgi.Z1_12_on := Z1_12.ezon; dgi.Z1_12_of := Z1_12.ezof; tin.sim_Z1_12_of := Z1_12.ofin; tin.sim_Z1_12_on := Z1_12.onin; | sim_Z1_12_of, sim_Z1_12_on : bool; | sim_Z1_12_of, sim_Z1_12_on : TON; | Z1_12on, Z1_12oF : ton; Z1_12_pt : time; | Z1_12on, Z1_12oF : bool; | ez40_1 | Z1_12_pt := DINT_TO_TIME(itg.ez40_1)*1000; | * |  |  |  | Z1_12on (IN := TIN.Z1_12on, pt := Z1_12_pt); TMQ.Z1_12on := Z1_12on.q; Z1_12oF (IN := TIN.Z1_12oF, pt := Z1_12_pt); TMQ.Z1_12oF := Z1_12oF.q; |  | sim_Z1_12_on (IN := tin.sim_Z1_12_on, PT := t#3s); tmq.sim_Z1_12_on := sim_Z1_12_on.q; sim_Z1_12_of (IN := tin.sim_Z1_12_of, PT := t#3s); tmq.sim_Z1_12_of := sim_Z1_12_of.q; | *
14 | ЗЭ1-13 | Z1_13 | : | am2_2 | ;// | ЗЭ1-13 |  | * | * | [10 empty] | * | * |  |  | * | [5 empty] | Z1_13(dion := ACT.Z1_13.dion ,diof := ACT.Z1_13.diof ,algON := ACT.Z1_13.algON ,algOF := ACT.Z1_13.algOF ,alwON := ACT.Z1_13.alwON ,alwOF := ACT.Z1_13.alwOF ,btnRes := ACT.Z1_13.btnRes ,btnON := ACT.Z1_13.btnON ,btnOF := ACT.Z1_13.btnOF ,tmq_on := tmq.Z1_13on ,DU := ACT.Z1_13.DU ,doON := ACT.Z1_13.doON ,doOF := ACT.Z1_13.doOF); ACT.Z1_13.state :=Z1_13.state; ACT.Z1_13.prmON := Z1_13.prmON; ACT.Z1_13.prmOF := Z1_13.prmOF; ACT.Z1_13.nON:=Z1_13.nON; tin.Z1_13on := Z1_13.tin_on; | * | ACT.Z1_13.dion := dgi.Z1_13_on; ACT.Z1_13.diof := dgi.Z1_13_of; ACT.Z1_13.alwON := act.f1_2.state=0; ACT.Z1_13.alwOF := act.f1_2.state=0; dgo.Z1_13_on := ACT.Z1_13.doON; dgo.Z1_13_of := ACT.Z1_13.doOF; | * |  |  | - | - | act.f1_2.state=0 | act.f1_2.state=0 |  |  |  | Z1_13 :ezsim; | Z1_13(open := act.Z1_13.algon ,close := act.Z1_13.algof ,ofq := tmq.sim_Z1_13_of ,onq := tmq.sim_Z1_13_on ); dgi.Z1_13_on := Z1_13.ezon; dgi.Z1_13_of := Z1_13.ezof; tin.sim_Z1_13_of := Z1_13.ofin; tin.sim_Z1_13_on := Z1_13.onin; | sim_Z1_13_of, sim_Z1_13_on : bool; | sim_Z1_13_of, sim_Z1_13_on : TON; | Z1_13on, Z1_13oF : ton; Z1_13_pt : time; | Z1_13on, Z1_13oF : bool; | ez40_1 | Z1_13_pt := DINT_TO_TIME(itg.ez40_1)*1000; | * |  |  |  | Z1_13on (IN := TIN.Z1_13on, pt := Z1_13_pt); TMQ.Z1_13on := Z1_13on.q; Z1_13oF (IN := TIN.Z1_13oF, pt := Z1_13_pt); TMQ.Z1_13oF := Z1_13oF.q; |  | sim_Z1_13_on (IN := tin.sim_Z1_13_on, PT := t#3s); tmq.sim_Z1_13_on := sim_Z1_13_on.q; sim_Z1_13_of (IN := tin.sim_Z1_13_of, PT := t#3s); tmq.sim_Z1_13_of := sim_Z1_13_of.q; | *
15 | ЗЭ1-14 | Z1_14 | : | am2_2 | ;// | ЗЭ1-14 |  | * | * | [10 empty] | * | * |  |  | * | [5 empty] | Z1_14(dion := ACT.Z1_14.dion ,diof := ACT.Z1_14.diof ,algON := ACT.Z1_14.algON ,algOF := ACT.Z1_14.algOF ,alwON := ACT.Z1_14.alwON ,alwOF := ACT.Z1_14.alwOF ,btnRes := ACT.Z1_14.btnRes ,btnON := ACT.Z1_14.btnON ,btnOF := ACT.Z1_14.btnOF ,tmq_on := tmq.Z1_14on ,DU := ACT.Z1_14.DU ,doON := ACT.Z1_14.doON ,doOF := ACT.Z1_14.doOF); ACT.Z1_14.state :=Z1_14.state; ACT.Z1_14.prmON := Z1_14.prmON; ACT.Z1_14.prmOF := Z1_14.prmOF; ACT.Z1_14.nON:=Z1_14.nON; tin.Z1_14on := Z1_14.tin_on; | * | ACT.Z1_14.dion := dgi.Z1_14_on; ACT.Z1_14.diof := dgi.Z1_14_of; ACT.Z1_14.alwON := act.f1_3.state=0; ACT.Z1_14.alwOF := act.f1_3.state=0; dgo.Z1_14_on := ACT.Z1_14.doON; dgo.Z1_14_of := ACT.Z1_14.doOF; | * |  |  | - | - | act.f1_3.state=0 | act.f1_3.state=0 |  |  |  | Z1_14 :ezsim; | Z1_14(open := act.Z1_14.algon ,close := act.Z1_14.algof ,ofq := tmq.sim_Z1_14_of ,onq := tmq.sim_Z1_14_on ); dgi.Z1_14_on := Z1_14.ezon; dgi.Z1_14_of := Z1_14.ezof; tin.sim_Z1_14_of := Z1_14.ofin; tin.sim_Z1_14_on := Z1_14.onin; | sim_Z1_14_of, sim_Z1_14_on : bool; | sim_Z1_14_of, sim_Z1_14_on : TON; | Z1_14on, Z1_14oF : ton; Z1_14_pt : time; | Z1_14on, Z1_14oF : bool; | ez40_1 | Z1_14_pt := DINT_TO_TIME(itg.ez40_1)*1000; | * |  |  |  | Z1_14on (IN := TIN.Z1_14on, pt := Z1_14_pt); TMQ.Z1_14on := Z1_14on.q; Z1_14oF (IN := TIN.Z1_14oF, pt := Z1_14_pt); TMQ.Z1_14oF := Z1_14oF.q; |  | sim_Z1_14_on (IN := tin.sim_Z1_14_on, PT := t#3s); tmq.sim_Z1_14_on := sim_Z1_14_on.q; sim_Z1_14_of (IN := tin.sim_Z1_14_of, PT := t#3s); tmq.sim_Z1_14_of := sim_Z1_14_of.q; | *
26 | ЗЭ3-1 | Z3_1 | : | am2_2 | ;// | ЗЭ3-1 |  | * | * | [20 empty] | Z3_1(dion := ACT.Z3_1.dion ,diof := ACT.Z3_1.diof ,algON := ACT.Z3_1.algON ,algOF := ACT.Z3_1.algOF ,alwON := ACT.Z3_1.alwON ,alwOF := ACT.Z3_1.alwOF ,btnRes := ACT.Z3_1.btnRes ,btnON := ACT.Z3_1.btnON ,btnOF := ACT.Z3_1.btnOF ,tmq_on := tmq.Z3_1on ,DU := ACT.Z3_1.DU ,doON := ACT.Z3_1.doON ,doOF := ACT.Z3_1.doOF); ACT.Z3_1.state :=Z3_1.state; ACT.Z3_1.prmON := Z3_1.prmON; ACT.Z3_1.prmOF := Z3_1.prmOF; ACT.Z3_1.nON:=Z3_1.nON; tin.Z3_1on := Z3_1.tin_on; | * | ACT.Z3_1.dion := dgi.Z3_1_on; ACT.Z3_1.diof := dgi.Z3_1_of; ACT.Z3_1.alwON := 1; ACT.Z3_1.alwOF := 1; dgo.Z3_1_on := ACT.Z3_1.doON; dgo.Z3_1_of := ACT.Z3_1.doOF; | * |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | Z3_1 :ezsim; | Z3_1(open := act.Z3_1.algon ,close := act.Z3_1.algof ,ofq := tmq.sim_Z3_1_of ,onq := tmq.sim_Z3_1_on ); dgi.Z3_1_on := Z3_1.ezon; dgi.Z3_1_of := Z3_1.ezof; tin.sim_Z3_1_of := Z3_1.ofin; tin.sim_Z3_1_on := Z3_1.onin; | sim_Z3_1_of, sim_Z3_1_on : bool; | sim_Z3_1_of, sim_Z3_1_on : TON; | Z3_1on, Z3_1oF : ton; Z3_1_pt : time; | Z3_1on, Z3_1oF : bool; | ez200_1 | Z3_1_pt := DINT_TO_TIME(itg.ez200_1)*1000; | * |  |  |  | Z3_1on (IN := TIN.Z3_1on, pt := Z3_1_pt); TMQ.Z3_1on := Z3_1on.q; Z3_1oF (IN := TIN.Z3_1oF, pt := Z3_1_pt); TMQ.Z3_1oF := Z3_1oF.q; |  | sim_Z3_1_on (IN := tin.sim_Z3_1_on, PT := t#3s); tmq.sim_Z3_1_on := sim_Z3_1_on.q; sim_Z3_1_of (IN := tin.sim_Z3_1_of, PT := t#3s); tmq.sim_Z3_1_of := sim_Z3_1_of.q; | *
27 | ЗЭ3-2 | Z3_2 | : | am2_2 | ;// | ЗЭ3-2 |  | * | * | [20 empty] | Z3_2(dion := ACT.Z3_2.dion ,diof := ACT.Z3_2.diof ,algON := ACT.Z3_2.algON ,algOF := ACT.Z3_2.algOF ,alwON := ACT.Z3_2.alwON ,alwOF := ACT.Z3_2.alwOF ,btnRes := ACT.Z3_2.btnRes ,btnON := ACT.Z3_2.btnON ,btnOF := ACT.Z3_2.btnOF ,tmq_on := tmq.Z3_2on ,DU := ACT.Z3_2.DU ,doON := ACT.Z3_2.doON ,doOF := ACT.Z3_2.doOF); ACT.Z3_2.state :=Z3_2.state; ACT.Z3_2.prmON := Z3_2.prmON; ACT.Z3_2.prmOF := Z3_2.prmOF; ACT.Z3_2.nON:=Z3_2.nON; tin.Z3_2on := Z3_2.tin_on; | * | ACT.Z3_2.dion := dgi.Z3_2_on; ACT.Z3_2.diof := dgi.Z3_2_of; ACT.Z3_2.alwON := 1; ACT.Z3_2.alwOF := 1; dgo.Z3_2_on := ACT.Z3_2.doON; dgo.Z3_2_of := ACT.Z3_2.doOF; | * |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | Z3_2 :ezsim; | Z3_2(open := act.Z3_2.algon ,close := act.Z3_2.algof ,ofq := tmq.sim_Z3_2_of ,onq := tmq.sim_Z3_2_on ); dgi.Z3_2_on := Z3_2.ezon; dgi.Z3_2_of := Z3_2.ezof; tin.sim_Z3_2_of := Z3_2.ofin; tin.sim_Z3_2_on := Z3_2.onin; | sim_Z3_2_of, sim_Z3_2_on : bool; | sim_Z3_2_of, sim_Z3_2_on : TON; | Z3_2on, Z3_2oF : ton; Z3_2_pt : time; | Z3_2on, Z3_2oF : bool; | ez200_1 | Z3_2_pt := DINT_TO_TIME(itg.ez200_1)*1000; | * |  |  |  | Z3_2on (IN := TIN.Z3_2on, pt := Z3_2_pt); TMQ.Z3_2on := Z3_2on.q; Z3_2oF (IN := TIN.Z3_2oF, pt := Z3_2_pt); TMQ.Z3_2oF := Z3_2oF.q; |  | sim_Z3_2_on (IN := tin.sim_Z3_2_on, PT := t#3s); tmq.sim_Z3_2_on := sim_Z3_2_on.q; sim_Z3_2_of (IN := tin.sim_Z3_2_of, PT := t#3s); tmq.sim_Z3_2_of := sim_Z3_2_of.q; | *
28 | ЗЭ4-1 | Z4_1 | : | am2_2 | ;// | ЗЭ4-1 |  |  |  |  | * | * | [7 empty] | * | * | [8 empty] | Z4_1(dion := ACT.Z4_1.dion ,diof := ACT.Z4_1.diof ,algON := ACT.Z4_1.algON ,algOF := ACT.Z4_1.algOF ,alwON := ACT.Z4_1.alwON ,alwOF := ACT.Z4_1.alwOF ,btnRes := ACT.Z4_1.btnRes ,btnON := ACT.Z4_1.btnON ,btnOF := ACT.Z4_1.btnOF ,tmq_on := tmq.Z4_1on ,DU := ACT.Z4_1.DU ,doON := ACT.Z4_1.doON ,doOF := ACT.Z4_1.doOF); ACT.Z4_1.state :=Z4_1.state; ACT.Z4_1.prmON := Z4_1.prmON; ACT.Z4_1.prmOF := Z4_1.prmOF; ACT.Z4_1.nON:=Z4_1.nON; tin.Z4_1on := Z4_1.tin_on; | * | ACT.Z4_1.dion := dgi.Z4_1_on; ACT.Z4_1.diof := dgi.Z4_1_of; ACT.Z4_1.alwON := 1; ACT.Z4_1.alwOF := 1; dgo.Z4_1_on := ACT.Z4_1.doON; dgo.Z4_1_of := ACT.Z4_1.doOF; | * |  |  | - | - | 1 | 1 |  |  |  | Z4_1 :ezsim; | Z4_1(open := act.Z4_1.algon ,close := act.Z4_1.algof ,ofq := tmq.sim_Z4_1_of ,onq := tmq.sim_Z4_1_on ); dgi.Z4_1_on := Z4_1.ezon; dgi.Z4_1_of := Z4_1.ezof; tin.sim_Z4_1_of := Z4_1.ofin; tin.sim_Z4_1_on := Z4_1.onin; | sim_Z4_1_of, sim_Z4_1_on : bool; | sim_Z4_1_of, sim_Z4_1_on : TON; | Z4_1on, Z4_1oF : ton; Z4_1_pt : time; | Z4_1on, Z4_1oF : bool; | ez200_2 | Z4_1_pt := DINT_TO_TIME(itg.ez200_2)*1000; | * |  |  |  | Z4_1on (IN := TIN.Z4_1on, pt := Z4_1_pt); TMQ.Z4_1on := Z4_1on.q; Z4_1oF (IN := TIN.Z4_1oF, pt := Z4_1_pt); TMQ.Z4_1oF := Z4_1oF.q; |  | sim_Z4_1_on (IN := tin.sim_Z4_1_on, PT := t#3s); tmq.sim_Z4_1_on := sim_Z4_1_on.q; sim_Z4_1_of (IN := tin.sim_Z4_1_of, PT := t#3s); tmq.sim_Z4_1_of := sim_Z4_1_of.q; | *
29 | ЗЭ4-2 | Z4_2 | : | am2_2 | ;// | ЗЭ4-2 |  |  |  |  | * | * | [7 empty] | * | * | [8 empty] | Z4_2(dion := ACT.Z4_2.dion ,diof := ACT.Z4_2.diof ,algON := ACT.Z4_2.algON ,algOF := ACT.Z4_2.algOF ,alwON := ACT.Z4_2.alwON ,alwOF := ACT.Z4_2.alwOF ,btnRes := ACT.Z4_2.btnRes ,btnON := ACT.Z4_2.btnON ,btnOF := ACT.Z4_2.btnOF ,tmq_on := tmq.Z4_2on ,DU := ACT.Z4_2.DU ,doON := ACT.Z4_2.doON ,doOF := ACT.Z4_2.doOF); ACT.Z4_2.state :=Z4_2.state; ACT.Z4_2.prmON := Z4_2.prmON; ACT.Z4_2.prmOF := Z4_2.prmOF; ACT.Z4_2.nON:=Z4_2.nON; tin.Z4_2on := Z4_2.tin_on; | * | ACT.Z4_2.dion := dgi.Z4_2_on; ACT.Z4_2.diof := dgi.Z4_2_of; ACT.Z4_2.alwON := 1; ACT.Z4_2.alwOF := 1; dgo.Z4_2_on := ACT.Z4_2.doON; dgo.Z4_2_of := ACT.Z4_2.doOF; | * |  |  | - | - | 1 | 1 |  |  |  | Z4_2 :ezsim; | Z4_2(open := act.Z4_2.algon ,close := act.Z4_2.algof ,ofq := tmq.sim_Z4_2_of ,onq := tmq.sim_Z4_2_on ); dgi.Z4_2_on := Z4_2.ezon; dgi.Z4_2_of := Z4_2.ezof; tin.sim_Z4_2_of := Z4_2.ofin; tin.sim_Z4_2_on := Z4_2.onin; | sim_Z4_2_of, sim_Z4_2_on : bool; | sim_Z4_2_of, sim_Z4_2_on : TON; | Z4_2on, Z4_2oF : ton; Z4_2_pt : time; | Z4_2on, Z4_2oF : bool; | ez200_2 | Z4_2_pt := DINT_TO_TIME(itg.ez200_2)*1000; | * |  |  |  | Z4_2on (IN := TIN.Z4_2on, pt := Z4_2_pt); TMQ.Z4_2on := Z4_2on.q; Z4_2oF (IN := TIN.Z4_2oF, pt := Z4_2_pt); TMQ.Z4_2oF := Z4_2oF.q; |  | sim_Z4_2_on (IN := tin.sim_Z4_2_on, PT := t#3s); tmq.sim_Z4_2_on := sim_Z4_2_on.q; sim_Z4_2_of (IN := tin.sim_Z4_2_of, PT := t#3s); tmq.sim_Z4_2_of := sim_Z4_2_of.q; | *
30 | ЗЭ4-3 | Z4_3 | : | am2_2 | ;// | ЗЭ4-3 |  |  |  |  | * | * | [7 empty] | * | * | [8 empty] | Z4_3(dion := ACT.Z4_3.dion ,diof := ACT.Z4_3.diof ,algON := ACT.Z4_3.algON ,algOF := ACT.Z4_3.algOF ,alwON := ACT.Z4_3.alwON ,alwOF := ACT.Z4_3.alwOF ,btnRes := ACT.Z4_3.btnRes ,btnON := ACT.Z4_3.btnON ,btnOF := ACT.Z4_3.btnOF ,tmq_on := tmq.Z4_3on ,DU := ACT.Z4_3.DU ,doON := ACT.Z4_3.doON ,doOF := ACT.Z4_3.doOF); ACT.Z4_3.state :=Z4_3.state; ACT.Z4_3.prmON := Z4_3.prmON; ACT.Z4_3.prmOF := Z4_3.prmOF; ACT.Z4_3.nON:=Z4_3.nON; tin.Z4_3on := Z4_3.tin_on; | * | ACT.Z4_3.dion := dgi.Z4_3_on; ACT.Z4_3.diof := dgi.Z4_3_of; ACT.Z4_3.alwON := 1; ACT.Z4_3.alwOF := 1; dgo.Z4_3_on := ACT.Z4_3.doON; dgo.Z4_3_of := ACT.Z4_3.doOF; | * |  |  | - | - | 1 | 1 |  |  |  | Z4_3 :ezsim; | Z4_3(open := act.Z4_3.algon ,close := act.Z4_3.algof ,ofq := tmq.sim_Z4_3_of ,onq := tmq.sim_Z4_3_on ); dgi.Z4_3_on := Z4_3.ezon; dgi.Z4_3_of := Z4_3.ezof; tin.sim_Z4_3_of := Z4_3.ofin; tin.sim_Z4_3_on := Z4_3.onin; | sim_Z4_3_of, sim_Z4_3_on : bool; | sim_Z4_3_of, sim_Z4_3_on : TON; | Z4_3on, Z4_3oF : ton; Z4_3_pt : time; | Z4_3on, Z4_3oF : bool; | ez250_1 | Z4_3_pt := DINT_TO_TIME(itg.ez250_1)*1000; | * |  |  |  | Z4_3on (IN := TIN.Z4_3on, pt := Z4_3_pt); TMQ.Z4_3on := Z4_3on.q; Z4_3oF (IN := TIN.Z4_3oF, pt := Z4_3_pt); TMQ.Z4_3oF := Z4_3oF.q; |  | sim_Z4_3_on (IN := tin.sim_Z4_3_on, PT := t#3s); tmq.sim_Z4_3_on := sim_Z4_3_on.q; sim_Z4_3_of (IN := tin.sim_Z4_3_of, PT := t#3s); tmq.sim_Z4_3_of := sim_Z4_3_of.q; | *
31 | ЗЭ4-4 | Z4_4 | : | am2_2 | ;// | ЗЭ4-4 |  |  |  |  | * | * | [7 empty] | * | * | [8 empty] | Z4_4(dion := ACT.Z4_4.dion ,diof := ACT.Z4_4.diof ,algON := ACT.Z4_4.algON ,algOF := ACT.Z4_4.algOF ,alwON := ACT.Z4_4.alwON ,alwOF := ACT.Z4_4.alwOF ,btnRes := ACT.Z4_4.btnRes ,btnON := ACT.Z4_4.btnON ,btnOF := ACT.Z4_4.btnOF ,tmq_on := tmq.Z4_4on ,DU := ACT.Z4_4.DU ,doON := ACT.Z4_4.doON ,doOF := ACT.Z4_4.doOF); ACT.Z4_4.state :=Z4_4.state; ACT.Z4_4.prmON := Z4_4.prmON; ACT.Z4_4.prmOF := Z4_4.prmOF; ACT.Z4_4.nON:=Z4_4.nON; tin.Z4_4on := Z4_4.tin_on; | * | ACT.Z4_4.dion := dgi.Z4_4_on; ACT.Z4_4.diof := dgi.Z4_4_of; ACT.Z4_4.alwON := 1; ACT.Z4_4.alwOF := 1; dgo.Z4_4_on := ACT.Z4_4.doON; dgo.Z4_4_of := ACT.Z4_4.doOF; | * |  |  | - | - | 1 | 1 |  |  |  | Z4_4 :ezsim; | Z4_4(open := act.Z4_4.algon ,close := act.Z4_4.algof ,ofq := tmq.sim_Z4_4_of ,onq := tmq.sim_Z4_4_on ); dgi.Z4_4_on := Z4_4.ezon; dgi.Z4_4_of := Z4_4.ezof; tin.sim_Z4_4_of := Z4_4.ofin; tin.sim_Z4_4_on := Z4_4.onin; | sim_Z4_4_of, sim_Z4_4_on : bool; | sim_Z4_4_of, sim_Z4_4_on : TON; | Z4_4on, Z4_4oF : ton; Z4_4_pt : time; | Z4_4on, Z4_4oF : bool; | ez250_1 | Z4_4_pt := DINT_TO_TIME(itg.ez250_1)*1000; | * |  |  |  | Z4_4on (IN := TIN.Z4_4on, pt := Z4_4_pt); TMQ.Z4_4on := Z4_4on.q; Z4_4oF (IN := TIN.Z4_4oF, pt := Z4_4_pt); TMQ.Z4_4oF := Z4_4oF.q; |  | sim_Z4_4_on (IN := tin.sim_Z4_4_on, PT := t#3s); tmq.sim_Z4_4_on := sim_Z4_4_on.q; sim_Z4_4_of (IN := tin.sim_Z4_4_of, PT := t#3s); tmq.sim_Z4_4_of := sim_Z4_4_of.q; | *
32 | ЗЭ4-5 | Z4_5 | : | am2_2 | ;// | ЗЭ4-5 |  |  |  |  | * | * | [7 empty] | * | * | [8 empty] | Z4_5(dion := ACT.Z4_5.dion ,diof := ACT.Z4_5.diof ,algON := ACT.Z4_5.algON ,algOF := ACT.Z4_5.algOF ,alwON := ACT.Z4_5.alwON ,alwOF := ACT.Z4_5.alwOF ,btnRes := ACT.Z4_5.btnRes ,btnON := ACT.Z4_5.btnON ,btnOF := ACT.Z4_5.btnOF ,tmq_on := tmq.Z4_5on ,DU := ACT.Z4_5.DU ,doON := ACT.Z4_5.doON ,doOF := ACT.Z4_5.doOF); ACT.Z4_5.state :=Z4_5.state; ACT.Z4_5.prmON := Z4_5.prmON; ACT.Z4_5.prmOF := Z4_5.prmOF; ACT.Z4_5.nON:=Z4_5.nON; tin.Z4_5on := Z4_5.tin_on; | * | ACT.Z4_5.dion := dgi.Z4_5_on; ACT.Z4_5.diof := dgi.Z4_5_of; ACT.Z4_5.alwON := 1; ACT.Z4_5.alwOF := 1; dgo.Z4_5_on := ACT.Z4_5.doON; dgo.Z4_5_of := ACT.Z4_5.doOF; | * |  |  | - | - | 1 | 1 |  |  |  | Z4_5 :ezsim; | Z4_5(open := act.Z4_5.algon ,close := act.Z4_5.algof ,ofq := tmq.sim_Z4_5_of ,onq := tmq.sim_Z4_5_on ); dgi.Z4_5_on := Z4_5.ezon; dgi.Z4_5_of := Z4_5.ezof; tin.sim_Z4_5_of := Z4_5.ofin; tin.sim_Z4_5_on := Z4_5.onin; | sim_Z4_5_of, sim_Z4_5_on : bool; | sim_Z4_5_of, sim_Z4_5_on : TON; | Z4_5on, Z4_5oF : ton; Z4_5_pt : time; | Z4_5on, Z4_5oF : bool; | ez65_1 | Z4_5_pt := DINT_TO_TIME(itg.ez65_1)*1000; | * |  |  |  | Z4_5on (IN := TIN.Z4_5on, pt := Z4_5_pt); TMQ.Z4_5on := Z4_5on.q; Z4_5oF (IN := TIN.Z4_5oF, pt := Z4_5_pt); TMQ.Z4_5oF := Z4_5oF.q; |  | sim_Z4_5_on (IN := tin.sim_Z4_5_on, PT := t#3s); tmq.sim_Z4_5_on := sim_Z4_5_on.q; sim_Z4_5_of (IN := tin.sim_Z4_5_of, PT := t#3s); tmq.sim_Z4_5_of := sim_Z4_5_of.q; | *
33 | ЗЭ4-6 | Z4_6 | : | am2_2 | ;// | ЗЭ4-6 |  |  |  |  | * | * | [7 empty] | * | * | [8 empty] | Z4_6(dion := ACT.Z4_6.dion ,diof := ACT.Z4_6.diof ,algON := ACT.Z4_6.algON ,algOF := ACT.Z4_6.algOF ,alwON := ACT.Z4_6.alwON ,alwOF := ACT.Z4_6.alwOF ,btnRes := ACT.Z4_6.btnRes ,btnON := ACT.Z4_6.btnON ,btnOF := ACT.Z4_6.btnOF ,tmq_on := tmq.Z4_6on ,DU := ACT.Z4_6.DU ,doON := ACT.Z4_6.doON ,doOF := ACT.Z4_6.doOF); ACT.Z4_6.state :=Z4_6.state; ACT.Z4_6.prmON := Z4_6.prmON; ACT.Z4_6.prmOF := Z4_6.prmOF; ACT.Z4_6.nON:=Z4_6.nON; tin.Z4_6on := Z4_6.tin_on; | * | ACT.Z4_6.dion := dgi.Z4_6_on; ACT.Z4_6.diof := dgi.Z4_6_of; ACT.Z4_6.alwON := 1; ACT.Z4_6.alwOF := 1; dgo.Z4_6_on := ACT.Z4_6.doON; dgo.Z4_6_of := ACT.Z4_6.doOF; | * |  |  | - | - | 1 | 1 |  |  |  | Z4_6 :ezsim; | Z4_6(open := act.Z4_6.algon ,close := act.Z4_6.algof ,ofq := tmq.sim_Z4_6_of ,onq := tmq.sim_Z4_6_on ); dgi.Z4_6_on := Z4_6.ezon; dgi.Z4_6_of := Z4_6.ezof; tin.sim_Z4_6_of := Z4_6.ofin; tin.sim_Z4_6_on := Z4_6.onin; | sim_Z4_6_of, sim_Z4_6_on : bool; | sim_Z4_6_of, sim_Z4_6_on : TON; | Z4_6on, Z4_6oF : ton; Z4_6_pt : time; | Z4_6on, Z4_6oF : bool; | ez65_1 | Z4_6_pt := DINT_TO_TIME(itg.ez65_1)*1000; | * |  |  |  | Z4_6on (IN := TIN.Z4_6on, pt := Z4_6_pt); TMQ.Z4_6on := Z4_6on.q; Z4_6oF (IN := TIN.Z4_6oF, pt := Z4_6_pt); TMQ.Z4_6oF := Z4_6oF.q; |  | sim_Z4_6_on (IN := tin.sim_Z4_6_on, PT := t#3s); tmq.sim_Z4_6_on := sim_Z4_6_on.q; sim_Z4_6_of (IN := tin.sim_Z4_6_of, PT := t#3s); tmq.sim_Z4_6_of := sim_Z4_6_of.q; | *
33 | 11-03 | Z11_03 | : | am2_2 | ;// | 11-03 | [13 empty] | * | [9 empty] | Z11_03(dion := ACT.Z11_03.dion ,diof := ACT.Z11_03.diof ,algON := ACT.Z11_03.algON ,algOF := ACT.Z11_03.algOF ,alwON := ACT.Z11_03.alwON ,alwOF := ACT.Z11_03.alwOF ,btnRes := ACT.Z11_03.btnRes ,btnON := ACT.Z11_03.btnON ,btnOF := ACT.Z11_03.btnOF ,tmq_on := tmq.Z11_03on ,DU := ACT.Z11_03.DU ,doON := ACT.Z11_03.doON ,doOF := ACT.Z11_03.doOF); ACT.Z11_03.state :=Z11_03.state; ACT.Z11_03.prmON := Z11_03.prmON; ACT.Z11_03.prmOF := Z11_03.prmOF; ACT.Z11_03.nON:=Z11_03.nON; tin.Z11_03on := Z11_03.tin_on; | * | ACT.Z11_03.dion := dgi.Z11_03_on; ACT.Z11_03.diof := dgi.Z11_03_of; ACT.Z11_03.alwON := 1; ACT.Z11_03.alwOF := 1; dgo.Z11_03_on := ACT.Z11_03.doON; dgo.Z11_03_of := ACT.Z11_03.doOF; | * |  |  | - | - | 1 | 1 |  |  |  | Z11_03 :ezsim; | Z11_03(open := act.Z11_03.algon ,close := act.Z11_03.algof ,ofq := tmq.sim_Z11_03_of ,onq := tmq.sim_Z11_03_on ); dgi.Z11_03_on := Z11_03.ezon; dgi.Z11_03_of := Z11_03.ezof; tin.sim_Z11_03_of := Z11_03.ofin; tin.sim_Z11_03_on := Z11_03.onin; | sim_Z11_03_of, sim_Z11_03_on : bool; | sim_Z11_03_of, sim_Z11_03_on : TON; | Z11_03on, Z11_03oF : ton; Z11_03_pt : time; | Z11_03on, Z11_03oF : bool; | ez80_3 | Z11_03_pt := DINT_TO_TIME(itg.ez80_3)*1000; | * |  |  |  | Z11_03on (IN := TIN.Z11_03on, pt := Z11_03_pt); TMQ.Z11_03on := Z11_03on.q; Z11_03oF (IN := TIN.Z11_03oF, pt := Z11_03_pt); TMQ.Z11_03oF := Z11_03oF.q; |  | sim_Z11_03_on (IN := tin.sim_Z11_03_on, PT := t#3s); tmq.sim_Z11_03_on := sim_Z11_03_on.q; sim_Z11_03_of (IN := tin.sim_Z11_03_of, PT := t#3s); tmq.sim_Z11_03_of := sim_Z11_03_of.q; | *
34 | 11-05 | Z11_05 | : | am2_2 | ;// | 11-05 | [13 empty] | * | [9 empty] | Z11_05(dion := ACT.Z11_05.dion ,diof := ACT.Z11_05.diof ,algON := ACT.Z11_05.algON ,algOF := ACT.Z11_05.algOF ,alwON := ACT.Z11_05.alwON ,alwOF := ACT.Z11_05.alwOF ,btnRes := ACT.Z11_05.btnRes ,btnON := ACT.Z11_05.btnON ,btnOF := ACT.Z11_05.btnOF ,tmq_on := tmq.Z11_05on ,DU := ACT.Z11_05.DU ,doON := ACT.Z11_05.doON ,doOF := ACT.Z11_05.doOF); ACT.Z11_05.state :=Z11_05.state; ACT.Z11_05.prmON := Z11_05.prmON; ACT.Z11_05.prmOF := Z11_05.prmOF; ACT.Z11_05.nON:=Z11_05.nON; tin.Z11_05on := Z11_05.tin_on; | * | ACT.Z11_05.dion := dgi.Z11_05_on; ACT.Z11_05.diof := dgi.Z11_05_of; ACT.Z11_05.alwON := 1; ACT.Z11_05.alwOF := 1; dgo.Z11_05_on := ACT.Z11_05.doON; dgo.Z11_05_of := ACT.Z11_05.doOF; | * |  |  | - | - | 1 | 1 |  |  |  | Z11_05 :ezsim; | Z11_05(open := act.Z11_05.algon ,close := act.Z11_05.algof ,ofq := tmq.sim_Z11_05_of ,onq := tmq.sim_Z11_05_on ); dgi.Z11_05_on := Z11_05.ezon; dgi.Z11_05_of := Z11_05.ezof; tin.sim_Z11_05_of := Z11_05.ofin; tin.sim_Z11_05_on := Z11_05.onin; | sim_Z11_05_of, sim_Z11_05_on : bool; | sim_Z11_05_of, sim_Z11_05_on : TON; | Z11_05on, Z11_05oF : ton; Z11_05_pt : time; | Z11_05on, Z11_05oF : bool; | ez50_1 | Z11_05_pt := DINT_TO_TIME(itg.ez50_1)*1000; | * |  |  |  | Z11_05on (IN := TIN.Z11_05on, pt := Z11_05_pt); TMQ.Z11_05on := Z11_05on.q; Z11_05oF (IN := TIN.Z11_05oF, pt := Z11_05_pt); TMQ.Z11_05oF := Z11_05oF.q; |  | sim_Z11_05_on (IN := tin.sim_Z11_05_on, PT := t#3s); tmq.sim_Z11_05_on := sim_Z11_05_on.q; sim_Z11_05_of (IN := tin.sim_Z11_05_of, PT := t#3s); tmq.sim_Z11_05_of := sim_Z11_05_of.q; | *
35 | 11-06 | Z11_06 | : | am2_2 | ;// | 11-06 | [13 empty] | * | * | [8 empty] | Z11_06(dion := ACT.Z11_06.dion ,diof := ACT.Z11_06.diof ,algON := ACT.Z11_06.algON ,algOF := ACT.Z11_06.algOF ,alwON := ACT.Z11_06.alwON ,alwOF := ACT.Z11_06.alwOF ,btnRes := ACT.Z11_06.btnRes ,btnON := ACT.Z11_06.btnON ,btnOF := ACT.Z11_06.btnOF ,tmq_on := tmq.Z11_06on ,DU := ACT.Z11_06.DU ,doON := ACT.Z11_06.doON ,doOF := ACT.Z11_06.doOF); ACT.Z11_06.state :=Z11_06.state; ACT.Z11_06.prmON := Z11_06.prmON; ACT.Z11_06.prmOF := Z11_06.prmOF; ACT.Z11_06.nON:=Z11_06.nON; tin.Z11_06on := Z11_06.tin_on; | * | ACT.Z11_06.dion := dgi.Z11_06_on; ACT.Z11_06.diof := dgi.Z11_06_of; ACT.Z11_06.alwON := 1; ACT.Z11_06.alwOF := 1; dgo.Z11_06_on := ACT.Z11_06.doON; dgo.Z11_06_of := ACT.Z11_06.doOF; | * |  |  | - | - | 1 | 1 |  |  |  | Z11_06 :ezsim; | Z11_06(open := act.Z11_06.algon ,close := act.Z11_06.algof ,ofq := tmq.sim_Z11_06_of ,onq := tmq.sim_Z11_06_on ); dgi.Z11_06_on := Z11_06.ezon; dgi.Z11_06_of := Z11_06.ezof; tin.sim_Z11_06_of := Z11_06.ofin; tin.sim_Z11_06_on := Z11_06.onin; | sim_Z11_06_of, sim_Z11_06_on : bool; | sim_Z11_06_of, sim_Z11_06_on : TON; | Z11_06on, Z11_06oF : ton; Z11_06_pt : time; | Z11_06on, Z11_06oF : bool; | ez50_1 | Z11_06_pt := DINT_TO_TIME(itg.ez50_1)*1000; | * |  |  |  | Z11_06on (IN := TIN.Z11_06on, pt := Z11_06_pt); TMQ.Z11_06on := Z11_06on.q; Z11_06oF (IN := TIN.Z11_06oF, pt := Z11_06_pt); TMQ.Z11_06oF := Z11_06oF.q; |  | sim_Z11_06_on (IN := tin.sim_Z11_06_on, PT := t#3s); tmq.sim_Z11_06_on := sim_Z11_06_on.q; sim_Z11_06_of (IN := tin.sim_Z11_06_of, PT := t#3s); tmq.sim_Z11_06_of := sim_Z11_06_of.q; | *
36 | 11-07 | Z11_07 | : | am2_2 | ;// | 11-07 | [23 empty] | Z11_07(dion := ACT.Z11_07.dion ,diof := ACT.Z11_07.diof ,algON := ACT.Z11_07.algON ,algOF := ACT.Z11_07.algOF ,alwON := ACT.Z11_07.alwON ,alwOF := ACT.Z11_07.alwOF ,btnRes := ACT.Z11_07.btnRes ,btnON := ACT.Z11_07.btnON ,btnOF := ACT.Z11_07.btnOF ,tmq_on := tmq.Z11_07on ,DU := ACT.Z11_07.DU ,doON := ACT.Z11_07.doON ,doOF := ACT.Z11_07.doOF); ACT.Z11_07.state :=Z11_07.state; ACT.Z11_07.prmON := Z11_07.prmON; ACT.Z11_07.prmOF := Z11_07.prmOF; ACT.Z11_07.nON:=Z11_07.nON; tin.Z11_07on := Z11_07.tin_on; | * | ACT.Z11_07.dion := dgi.Z11_07_on; ACT.Z11_07.diof := dgi.Z11_07_of; ACT.Z11_07.alwON := 1; ACT.Z11_07.alwOF := 1; dgo.Z11_07_on := ACT.Z11_07.doON; dgo.Z11_07_of := ACT.Z11_07.doOF; | * |  |  | - | - | 1 | 1 |  |  |  | Z11_07 :ezsim; | Z11_07(open := act.Z11_07.algon ,close := act.Z11_07.algof ,ofq := tmq.sim_Z11_07_of ,onq := tmq.sim_Z11_07_on ); dgi.Z11_07_on := Z11_07.ezon; dgi.Z11_07_of := Z11_07.ezof; tin.sim_Z11_07_of := Z11_07.ofin; tin.sim_Z11_07_on := Z11_07.onin; | sim_Z11_07_of, sim_Z11_07_on : bool; | sim_Z11_07_of, sim_Z11_07_on : TON; | Z11_07on, Z11_07oF : ton; Z11_07_pt : time; | Z11_07on, Z11_07oF : bool; | ez80_2 | Z11_07_pt := DINT_TO_TIME(itg.ez80_2)*1000; | * |  |  |  | Z11_07on (IN := TIN.Z11_07on, pt := Z11_07_pt); TMQ.Z11_07on := Z11_07on.q; Z11_07oF (IN := TIN.Z11_07oF, pt := Z11_07_pt); TMQ.Z11_07oF := Z11_07oF.q; |  | sim_Z11_07_on (IN := tin.sim_Z11_07_on, PT := t#3s); tmq.sim_Z11_07_on := sim_Z11_07_on.q; sim_Z11_07_of (IN := tin.sim_Z11_07_of, PT := t#3s); tmq.sim_Z11_07_of := sim_Z11_07_of.q; | *
37 | 12-03 | Z12_03 | : | am2_2 | ;// | 12-03 | [13 empty] | * | [9 empty] | Z12_03(dion := ACT.Z12_03.dion ,diof := ACT.Z12_03.diof ,algON := ACT.Z12_03.algON ,algOF := ACT.Z12_03.algOF ,alwON := ACT.Z12_03.alwON ,alwOF := ACT.Z12_03.alwOF ,btnRes := ACT.Z12_03.btnRes ,btnON := ACT.Z12_03.btnON ,btnOF := ACT.Z12_03.btnOF ,tmq_on := tmq.Z12_03on ,DU := ACT.Z12_03.DU ,doON := ACT.Z12_03.doON ,doOF := ACT.Z12_03.doOF); ACT.Z12_03.state :=Z12_03.state; ACT.Z12_03.prmON := Z12_03.prmON; ACT.Z12_03.prmOF := Z12_03.prmOF; ACT.Z12_03.nON:=Z12_03.nON; tin.Z12_03on := Z12_03.tin_on; | * | ACT.Z12_03.dion := dgi.Z12_03_on; ACT.Z12_03.diof := dgi.Z12_03_of; ACT.Z12_03.alwON := 1; ACT.Z12_03.alwOF := 1; dgo.Z12_03_on := ACT.Z12_03.doON; dgo.Z12_03_of := ACT.Z12_03.doOF; | * |  |  | - | - | 1 | 1 |  |  |  | Z12_03 :ezsim; | Z12_03(open := act.Z12_03.algon ,close := act.Z12_03.algof ,ofq := tmq.sim_Z12_03_of ,onq := tmq.sim_Z12_03_on ); dgi.Z12_03_on := Z12_03.ezon; dgi.Z12_03_of := Z12_03.ezof; tin.sim_Z12_03_of := Z12_03.ofin; tin.sim_Z12_03_on := Z12_03.onin; | sim_Z12_03_of, sim_Z12_03_on : bool; | sim_Z12_03_of, sim_Z12_03_on : TON; | Z12_03on, Z12_03oF : ton; Z12_03_pt : time; | Z12_03on, Z12_03oF : bool; | ez50_1 | Z12_03_pt := DINT_TO_TIME(itg.ez50_1)*1000; | * |  |  |  | Z12_03on (IN := TIN.Z12_03on, pt := Z12_03_pt); TMQ.Z12_03on := Z12_03on.q; Z12_03oF (IN := TIN.Z12_03oF, pt := Z12_03_pt); TMQ.Z12_03oF := Z12_03oF.q; |  | sim_Z12_03_on (IN := tin.sim_Z12_03_on, PT := t#3s); tmq.sim_Z12_03_on := sim_Z12_03_on.q; sim_Z12_03_of (IN := tin.sim_Z12_03_of, PT := t#3s); tmq.sim_Z12_03_of := sim_Z12_03_of.q; | *
38 | 12-05 | Z12_05 | : | am2_2 | ;// | 12-05 | [13 empty] | * | [9 empty] | Z12_05(dion := ACT.Z12_05.dion ,diof := ACT.Z12_05.diof ,algON := ACT.Z12_05.algON ,algOF := ACT.Z12_05.algOF ,alwON := ACT.Z12_05.alwON ,alwOF := ACT.Z12_05.alwOF ,btnRes := ACT.Z12_05.btnRes ,btnON := ACT.Z12_05.btnON ,btnOF := ACT.Z12_05.btnOF ,tmq_on := tmq.Z12_05on ,DU := ACT.Z12_05.DU ,doON := ACT.Z12_05.doON ,doOF := ACT.Z12_05.doOF); ACT.Z12_05.state :=Z12_05.state; ACT.Z12_05.prmON := Z12_05.prmON; ACT.Z12_05.prmOF := Z12_05.prmOF; ACT.Z12_05.nON:=Z12_05.nON; tin.Z12_05on := Z12_05.tin_on; | * | ACT.Z12_05.dion := dgi.Z12_05_on; ACT.Z12_05.diof := dgi.Z12_05_of; ACT.Z12_05.alwON := 1; ACT.Z12_05.alwOF := 1; dgo.Z12_05_on := ACT.Z12_05.doON; dgo.Z12_05_of := ACT.Z12_05.doOF; | * |  |  | - | - | 1 | 1 |  |  |  | Z12_05 :ezsim; | Z12_05(open := act.Z12_05.algon ,close := act.Z12_05.algof ,ofq := tmq.sim_Z12_05_of ,onq := tmq.sim_Z12_05_on ); dgi.Z12_05_on := Z12_05.ezon; dgi.Z12_05_of := Z12_05.ezof; tin.sim_Z12_05_of := Z12_05.ofin; tin.sim_Z12_05_on := Z12_05.onin; | sim_Z12_05_of, sim_Z12_05_on : bool; | sim_Z12_05_of, sim_Z12_05_on : TON; | Z12_05on, Z12_05oF : ton; Z12_05_pt : time; | Z12_05on, Z12_05oF : bool; | ez50_1 | Z12_05_pt := DINT_TO_TIME(itg.ez50_1)*1000; | * |  |  |  | Z12_05on (IN := TIN.Z12_05on, pt := Z12_05_pt); TMQ.Z12_05on := Z12_05on.q; Z12_05oF (IN := TIN.Z12_05oF, pt := Z12_05_pt); TMQ.Z12_05oF := Z12_05oF.q; |  | sim_Z12_05_on (IN := tin.sim_Z12_05_on, PT := t#3s); tmq.sim_Z12_05_on := sim_Z12_05_on.q; sim_Z12_05_of (IN := tin.sim_Z12_05_of, PT := t#3s); tmq.sim_Z12_05_of := sim_Z12_05_of.q; | *
39 | 12-06 | Z12_06 | : | am2_2 | ;// | 12-06 | [13 empty] | * | * | [8 empty] | Z12_06(dion := ACT.Z12_06.dion ,diof := ACT.Z12_06.diof ,algON := ACT.Z12_06.algON ,algOF := ACT.Z12_06.algOF ,alwON := ACT.Z12_06.alwON ,alwOF := ACT.Z12_06.alwOF ,btnRes := ACT.Z12_06.btnRes ,btnON := ACT.Z12_06.btnON ,btnOF := ACT.Z12_06.btnOF ,tmq_on := tmq.Z12_06on ,DU := ACT.Z12_06.DU ,doON := ACT.Z12_06.doON ,doOF := ACT.Z12_06.doOF); ACT.Z12_06.state :=Z12_06.state; ACT.Z12_06.prmON := Z12_06.prmON; ACT.Z12_06.prmOF := Z12_06.prmOF; ACT.Z12_06.nON:=Z12_06.nON; tin.Z12_06on := Z12_06.tin_on; | * | ACT.Z12_06.dion := dgi.Z12_06_on; ACT.Z12_06.diof := dgi.Z12_06_of; ACT.Z12_06.alwON := 1; ACT.Z12_06.alwOF := 1; dgo.Z12_06_on := ACT.Z12_06.doON; dgo.Z12_06_of := ACT.Z12_06.doOF; | * |  |  | - | - | 1 | 1 |  |  |  | Z12_06 :ezsim; | Z12_06(open := act.Z12_06.algon ,close := act.Z12_06.algof ,ofq := tmq.sim_Z12_06_of ,onq := tmq.sim_Z12_06_on ); dgi.Z12_06_on := Z12_06.ezon; dgi.Z12_06_of := Z12_06.ezof; tin.sim_Z12_06_of := Z12_06.ofin; tin.sim_Z12_06_on := Z12_06.onin; | sim_Z12_06_of, sim_Z12_06_on : bool; | sim_Z12_06_of, sim_Z12_06_on : TON; | Z12_06on, Z12_06oF : ton; Z12_06_pt : time; | Z12_06on, Z12_06oF : bool; | ez80_3 | Z12_06_pt := DINT_TO_TIME(itg.ez80_3)*1000; | * |  |  |  | Z12_06on (IN := TIN.Z12_06on, pt := Z12_06_pt); TMQ.Z12_06on := Z12_06on.q; Z12_06oF (IN := TIN.Z12_06oF, pt := Z12_06_pt); TMQ.Z12_06oF := Z12_06oF.q; |  | sim_Z12_06_on (IN := tin.sim_Z12_06_on, PT := t#3s); tmq.sim_Z12_06_on := sim_Z12_06_on.q; sim_Z12_06_of (IN := tin.sim_Z12_06_of, PT := t#3s); tmq.sim_Z12_06_of := sim_Z12_06_of.q; | *
40 | 12-07 | Z12_07 | : | am2_2 | ;// | 12-07 | [23 empty] | Z12_07(dion := ACT.Z12_07.dion ,diof := ACT.Z12_07.diof ,algON := ACT.Z12_07.algON ,algOF := ACT.Z12_07.algOF ,alwON := ACT.Z12_07.alwON ,alwOF := ACT.Z12_07.alwOF ,btnRes := ACT.Z12_07.btnRes ,btnON := ACT.Z12_07.btnON ,btnOF := ACT.Z12_07.btnOF ,tmq_on := tmq.Z12_07on ,DU := ACT.Z12_07.DU ,doON := ACT.Z12_07.doON ,doOF := ACT.Z12_07.doOF); ACT.Z12_07.state :=Z12_07.state; ACT.Z12_07.prmON := Z12_07.prmON; ACT.Z12_07.prmOF := Z12_07.prmOF; ACT.Z12_07.nON:=Z12_07.nON; tin.Z12_07on := Z12_07.tin_on; | * | ACT.Z12_07.dion := dgi.Z12_07_on; ACT.Z12_07.diof := dgi.Z12_07_of; ACT.Z12_07.alwON := 1; ACT.Z12_07.alwOF := 1; dgo.Z12_07_on := ACT.Z12_07.doON; dgo.Z12_07_of := ACT.Z12_07.doOF; | * |  |  | - | - | 1 | 1 |  |  |  | Z12_07 :ezsim; | Z12_07(open := act.Z12_07.algon ,close := act.Z12_07.algof ,ofq := tmq.sim_Z12_07_of ,onq := tmq.sim_Z12_07_on ); dgi.Z12_07_on := Z12_07.ezon; dgi.Z12_07_of := Z12_07.ezof; tin.sim_Z12_07_of := Z12_07.ofin; tin.sim_Z12_07_on := Z12_07.onin; | sim_Z12_07_of, sim_Z12_07_on : bool; | sim_Z12_07_of, sim_Z12_07_on : TON; | Z12_07on, Z12_07oF : ton; Z12_07_pt : time; | Z12_07on, Z12_07oF : bool; | ez80_2 | Z12_07_pt := DINT_TO_TIME(itg.ez80_2)*1000; | * |  |  |  | Z12_07on (IN := TIN.Z12_07on, pt := Z12_07_pt); TMQ.Z12_07on := Z12_07on.q; Z12_07oF (IN := TIN.Z12_07oF, pt := Z12_07_pt); TMQ.Z12_07oF := Z12_07oF.q; |  | sim_Z12_07_on (IN := tin.sim_Z12_07_on, PT := t#3s); tmq.sim_Z12_07_on := sim_Z12_07_on.q; sim_Z12_07_of (IN := tin.sim_Z12_07_of, PT := t#3s); tmq.sim_Z12_07_of := sim_Z12_07_of.q; | *
43 | Н1-1 | N1_1 | : | am1_1 | ;// | Н1-1 |  |  |  |  | * | * |  |  | * | * | [5 empty] | * |  | * |  |  |  | 2 | itg.wr_N1_1_2 | N1_1(diON := ACT.N1_1.diON ,diCRS := ACT.N1_1.diCRS ,algON := ACT.N1_1.algON ,algOF := ACT.N1_1.algOF ,alwON := ACT.N1_1.alwON ,alwOF := ACT.N1_1.alwOF ,btnRes := ACT.N1_1.btnRes ,btnON := ACT.N1_1.btnON ,btnOF := ACT.N1_1.btnOF ,group := 2 ,f_fp := 1 ,fp := ani.Q_afN1.val>=ani.Q_afN1.llv ,tmq_on := tmq.N1_1ON ,tmq_fp := tmq.N1_1FP ,DU := ACT.N1_1.DU ,doON := ACT.N1_1.doON ,wr := itg.wr_N1_1_2); tin.N1_1on := tin.N1_1ON; tin.N1_1fp := tin.N1_1FP; ACT.N1_1.state := ACT.N1_1.state; ACT.N1_1.prmON := ACT.N1_1.prmON; ACT.N1_1.prmOF := ACT.N1_1.prmOF; ACT.N1_1.nFP := ACT.N1_1.nFP; ACT.N1_1.nON := ACT.N1_1.nON; | * | ACT.N1_1.algON := MDE.Work AND Alg.L_L; ACT.N1_1.algOF := dgi.L_RU_LL OR ani.L_RU.ll OR NOT (alg.F1_1_ez_filtr OR alg.F1_2_ez_filtr OR alg.F1_3_ez_filtr) OR NOT (alg.F1_45_ez_filtr OR alg.F1_67_ez_filtr) OR NOT (dgi.z1_22_on OR dgi.z1_23_on) OR (ani.L_BR1.hh OR ani.L_BR2.hh) OR (alg.L_h1 AND alg.L_h2); ACT.N1_1.alwON := not ACT.N1_1.algOF; ACT.N1_1.alwOF := ; dgo.N1_1_on := ACT.N1_1.doON; | * |  |  | MDE.Work AND Alg.L_L | dgi.L_RU_LL OR ani.L_RU.ll OR NOT (alg.F1_1_ez_filtr OR alg.F1_2_ez_filtr OR alg.F1_3_ez_filtr) OR NOT (alg.F1_45_ez_filtr OR alg.F1_67_ez_filtr) OR NOT (dgi.z1_22_on OR dgi.z1_23_on) OR (ani.L_BR1.hh OR ani.L_BR2.hh) OR (alg.L_h1 AND alg.L_h2) | not ACT.N1_1.algOF |  | N1_1 : TimeWork; //Н1-1 | //--------------N1_1------------- N1_1(in := dgi.N1_1_on ,reset := act.N1_1.reset); act.N1_1.TimeW.Wsec := N1_1.sec; act.N1_1.TimeW.Wmin := N1_1.mnt; act.N1_1.TimeW.Whour := N1_1.hour; act.N1_1.TimeW.Wday := N1_1.day; act.N1_1.TimeW.Wyear := N1_1.year; | * |  | dgi.N1_1_on := dgo.N1_1_on; |  |  | N1_1on, N1_1fp : ton; N1_1pt, N1_1_FPt : time; | N1_1on, N1_1FP : bool; | n12 | N1_1pt := DINT_TO_TIME(itg.n12)*1000; | fp_n1 | N1_1_fpt := DINT_TO_TIME(itg.fp_n1)*1000; | ani.Q_afN1.val>=ani.Q_afN1.llv |  | N1_1on (IN := TIN.N1_1on, pt := N1_1pt); TMQ.N1_1on := N1_1on.q; N1_1fp (IN := TIN.N1_1fp, pt := N1_1_fpt); TMQ.N1_1fp := N1_1fp.q; |  |  | *
44 | Н1-2 | N1_2 | : | am1_1 | ;// | Н1-2 |  |  |  |  | * | * |  |  | * | * | [5 empty] | * | [5 empty] | 2 | n1_2 | N1_2(diON := ACT.N1_2.diON ,diCRS := ACT.N1_2.diCRS ,algON := ACT.N1_2.algON ,algOF := ACT.N1_2.algOF ,alwON := ACT.N1_2.alwON ,alwOF := ACT.N1_2.alwOF ,btnRes := ACT.N1_2.btnRes ,btnON := ACT.N1_2.btnON ,btnOF := ACT.N1_2.btnOF ,group := 2 ,f_fp := 1 ,fp := ani.Q_afN1.val>=ani.Q_afN1.llv ,tmq_on := tmq.N1_2ON ,tmq_fp := tmq.N1_2FP ,DU := ACT.N1_2.DU ,doON := ACT.N1_2.doON ,wr := n1_2); tin.N1_2on := tin.N1_2ON; tin.N1_2fp := tin.N1_2FP; ACT.N1_2.state := ACT.N1_2.state; ACT.N1_2.prmON := ACT.N1_2.prmON; ACT.N1_2.prmOF := ACT.N1_2.prmOF; ACT.N1_2.nFP := ACT.N1_2.nFP; ACT.N1_2.nON := ACT.N1_2.nON; | * | ACT.N1_2.dion := dgi.N1_2_on; ACT.N1_2.diCRS := dgi.N1_2_crs; ACT.N1_2.algON := MDE.Work AND Alg.L_L; ACT.N1_2.algOF := dgi.L_RU_LL OR ani.L_RU.ll OR NOT (alg.F1_1_ez_filtr OR alg.F1_2_ez_filtr OR alg.F1_3_ez_filtr) OR NOT (alg.F1_45_ez_filtr OR alg.F1_67_ez_filtr) OR NOT (dgi.z1_22_on OR dgi.z1_23_on) OR (ani.L_BR1.hh OR ani.L_BR2.hh) OR (alg.L_h1 AND alg.L_h2); ACT.N1_2.alwON := not ACT.N1_2.algOF; ACT.N1_2.alwOF := ; dgo.N1_2_on := ACT.N1_2.doON; | * |  |  | MDE.Work AND Alg.L_L | dgi.L_RU_LL OR ani.L_RU.ll OR NOT (alg.F1_1_ez_filtr OR alg.F1_2_ez_filtr OR alg.F1_3_ez_filtr) OR NOT (alg.F1_45_ez_filtr OR alg.F1_67_ez_filtr) OR NOT (dgi.z1_22_on OR dgi.z1_23_on) OR (ani.L_BR1.hh OR ani.L_BR2.hh) OR (alg.L_h1 AND alg.L_h2) | not ACT.N1_2.algOF |  | N1_2 : TimeWork; //Н1-2 | //--------------N1_2------------- N1_2(in := dgi.N1_2_on ,reset := act.N1_2.reset); act.N1_2.TimeW.Wsec := N1_2.sec; act.N1_2.TimeW.Wmin := N1_2.mnt; act.N1_2.TimeW.Whour := N1_2.hour; act.N1_2.TimeW.Wday := N1_2.day; act.N1_2.TimeW.Wyear := N1_2.year; | * |  | dgi.N1_2_on := dgo.N1_2_on; |  |  | N1_2on, N1_2fp : ton; N1_2pt, N1_2_FPt : time; | N1_2on, N1_2FP : bool; | n12 | N1_2pt := DINT_TO_TIME(itg.n12)*1000; | fp_n1 | N1_2_fpt := DINT_TO_TIME(itg.fp_n1)*1000; | ani.Q_afN1.val>=ani.Q_afN1.llv |  | N1_2on (IN := TIN.N1_2on, pt := N1_2pt); TMQ.N1_2on := N1_2on.q; N1_2fp (IN := TIN.N1_2fp, pt := N1_2_fpt); TMQ.N1_2fp := N1_2fp.q; |  |  | *
45 | Н1-3 | N1_3 | : | am1_1 | ;// | Н1-3 |  |  |  |  | * | * |  |  |  | * | [5 empty] | * |  | * |  |  |  | 1 | itg.null | N1_3(diON := ACT.N1_3.diON ,diCRS := ACT.N1_3.diCRS ,algON := ACT.N1_3.algON ,algOF := ACT.N1_3.algOF ,alwON := ACT.N1_3.alwON ,alwOF := ACT.N1_3.alwOF ,btnRes := ACT.N1_3.btnRes ,btnON := ACT.N1_3.btnON ,btnOF := ACT.N1_3.btnOF ,group := 1 ,f_fp := 1 ,fp := 0 ,tmq_on := tmq.N1_3ON ,tmq_fp := tmq.N1_3FP ,DU := ACT.N1_3.DU ,doON := ACT.N1_3.doON ,wr := itg.null); tin.N1_3on := tin.N1_3ON; tin.N1_3fp := tin.N1_3FP; ACT.N1_3.state := ACT.N1_3.state; ACT.N1_3.prmON := ACT.N1_3.prmON; ACT.N1_3.prmOF := ACT.N1_3.prmOF; ACT.N1_3.nFP := ACT.N1_3.nFP; ACT.N1_3.nON := ACT.N1_3.nON; | * | ACT.N1_3.dion := dgi.N1_3_on; ACT.N1_3.diCRS := dgi.N1_3_crs; ACT.N1_3.algON := TIN.N1_3_on; ACT.N1_3.algOF := dgi.L_RU_LL OR ani.L_RU.ll OR dgi.L_ASI_HH OR (ani.L_BR1.hh AND ani.L_BR2.hh) OR TMQ.N1_3_on; ACT.N1_3.alwON := not ACT.N1_3.algOF; ACT.N1_3.alwOF := ; dgo.N1_3_on := ACT.N1_3.doON; | * |  |  | TIN.N1_3_on | dgi.L_RU_LL OR ani.L_RU.ll OR dgi.L_ASI_HH OR (ani.L_BR1.hh AND ani.L_BR2.hh) OR TMQ.N1_3_on | not ACT.N1_3.algOF |  | N1_3 : TimeWork; //Н1-3 | //--------------N1_3------------- N1_3(in := dgi.N1_3_on ,reset := act.N1_3.reset); act.N1_3.TimeW.Wsec := N1_3.sec; act.N1_3.TimeW.Wmin := N1_3.mnt; act.N1_3.TimeW.Whour := N1_3.hour; act.N1_3.TimeW.Wday := N1_3.day; act.N1_3.TimeW.Wyear := N1_3.year; | * |  | dgi.N1_3_on := dgo.N1_3_on; |  |  | N1_3on :ton; N1_3pt : time; | N1_3on : bool; | n13 | N1_3pt := DINT_TO_TIME(itg.n13)*1000; |  |  | 0 |  | N1_3on (IN := TIN.N1_3on, pt := N1_3pt); TMQ.N1_3on := N1_3on.q; |  |  | * |  | +
46 | Н2-1 | N2_1 | : | am1_1 | ;// | Н2-1 |  |  |  |  | * | * |  |  | * | * | [5 empty] | * |  | * |  |  |  | 1 | itg.null | N2_1(diON := ACT.N2_1.diON ,diCRS := ACT.N2_1.diCRS ,algON := ACT.N2_1.algON ,algOF := ACT.N2_1.algOF ,alwON := ACT.N2_1.alwON ,alwOF := ACT.N2_1.alwOF ,btnRes := ACT.N2_1.btnRes ,btnON := ACT.N2_1.btnON ,btnOF := ACT.N2_1.btnOF ,group := 1 ,f_fp := 1 ,fp := 0 ,tmq_on := tmq.N2_1ON ,tmq_fp := tmq.N2_1FP ,DU := ACT.N2_1.DU ,doON := ACT.N2_1.doON ,wr := itg.null); tin.N2_1on := tin.N2_1ON; tin.N2_1fp := tin.N2_1FP; ACT.N2_1.state := ACT.N2_1.state; ACT.N2_1.prmON := ACT.N2_1.prmON; ACT.N2_1.prmOF := ACT.N2_1.prmOF; ACT.N2_1.nFP := ACT.N2_1.nFP; ACT.N2_1.nON := ACT.N2_1.nON; | * | ACT.N2_1.dion := dgi.N2_1_on; ACT.N2_1.diCRS := dgi.N2_1_crs; ACT.N2_1.algON := 1; ACT.N2_1.algOF := ani.L_BR1.ll; ACT.N2_1.alwON := not ACT.N2_1.algOF; ACT.N2_1.alwOF := 1; dgo.N2_1_on := ACT.N2_1.doON; | * |  |  | 1 | ani.L_BR1.ll | not ACT.N2_1.algOF | 1 | N2_1 : TimeWork; //Н2-1 | //--------------N2_1------------- N2_1(in := dgi.N2_1_on ,reset := act.N2_1.reset); act.N2_1.TimeW.Wsec := N2_1.sec; act.N2_1.TimeW.Wmin := N2_1.mnt; act.N2_1.TimeW.Whour := N2_1.hour; act.N2_1.TimeW.Wday := N2_1.day; act.N2_1.TimeW.Wyear := N2_1.year; | * |  | dgi.N2_1_on := dgo.N2_1_on; |  |  | N2_1on, N2_1fp : ton; N2_1pt, N2_1_FPt : time; | N2_1on, N2_1FP : bool; | n212 | N2_1pt := DINT_TO_TIME(itg.n212)*1000; | fp_n212 | N2_1_fpt := DINT_TO_TIME(itg.fp_n212)*1000; | 0 |  | N2_1on (IN := TIN.N2_1on, pt := N2_1pt); TMQ.N2_1on := N2_1on.q; N2_1fp (IN := TIN.N2_1fp, pt := N2_1_fpt); TMQ.N2_1fp := N2_1fp.q; |  |  | *
47 | Н2-2 | N2_2 | : | am1_1 | ;// | Н2-2 |  |  |  |  | * | * |  |  | * | * | [5 empty] | * |  | * |  |  |  | 1 | itg.null | N2_2(diON := ACT.N2_2.diON ,diCRS := ACT.N2_2.diCRS ,algON := ACT.N2_2.algON ,algOF := ACT.N2_2.algOF ,alwON := ACT.N2_2.alwON ,alwOF := ACT.N2_2.alwOF ,btnRes := ACT.N2_2.btnRes ,btnON := ACT.N2_2.btnON ,btnOF := ACT.N2_2.btnOF ,group := 1 ,f_fp := 1 ,fp := 0 ,tmq_on := tmq.N2_2ON ,tmq_fp := tmq.N2_2FP ,DU := ACT.N2_2.DU ,doON := ACT.N2_2.doON ,wr := itg.null); tin.N2_2on := tin.N2_2ON; tin.N2_2fp := tin.N2_2FP; ACT.N2_2.state := ACT.N2_2.state; ACT.N2_2.prmON := ACT.N2_2.prmON; ACT.N2_2.prmOF := ACT.N2_2.prmOF; ACT.N2_2.nFP := ACT.N2_2.nFP; ACT.N2_2.nON := ACT.N2_2.nON; | * | ACT.N2_2.dion := dgi.N2_2_on; ACT.N2_2.diCRS := dgi.N2_2_crs; ACT.N2_2.algON := 1; ACT.N2_2.algOF := ani.L_BR2.ll; ACT.N2_2.alwON := not ACT.N2_2.algOF; ACT.N2_2.alwOF := 1; dgo.N2_2_on := ACT.N2_2.doON; | * |  |  | 1 | ani.L_BR2.ll | not ACT.N2_2.algOF | 1 | N2_2 : TimeWork; //Н2-2 | //--------------N2_2------------- N2_2(in := dgi.N2_2_on ,reset := act.N2_2.reset); act.N2_2.TimeW.Wsec := N2_2.sec; act.N2_2.TimeW.Wmin := N2_2.mnt; act.N2_2.TimeW.Whour := N2_2.hour; act.N2_2.TimeW.Wday := N2_2.day; act.N2_2.TimeW.Wyear := N2_2.year; | * |  | dgi.N2_2_on := dgo.N2_2_on; |  |  | N2_2on, N2_2fp : ton; N2_2pt, N2_2_FPt : time; | N2_2on, N2_2FP : bool; | n212 | N2_2pt := DINT_TO_TIME(itg.n212)*1000; | fp_n212 | N2_2_fpt := DINT_TO_TIME(itg.fp_n212)*1000; | 0 |  | N2_2on (IN := TIN.N2_2on, pt := N2_2pt); TMQ.N2_2on := N2_2on.q; N2_2fp (IN := TIN.N2_2fp, pt := N2_2_fpt); TMQ.N2_2fp := N2_2fp.q; |  |  | *
48 | Н2-3 | N2_3 | : | am1_1 | ;// | Н2-3 |  |  |  |  | * | * |  |  | * | * | [5 empty] | * |  | * |  |  |  | 1 | itg.null | N2_3(diON := ACT.N2_3.diON ,diCRS := ACT.N2_3.diCRS ,algON := ACT.N2_3.algON ,algOF := ACT.N2_3.algOF ,alwON := ACT.N2_3.alwON ,alwOF := ACT.N2_3.alwOF ,btnRes := ACT.N2_3.btnRes ,btnON := ACT.N2_3.btnON ,btnOF := ACT.N2_3.btnOF ,group := 1 ,f_fp := 1 ,fp := 0 ,tmq_on := tmq.N2_3ON ,tmq_fp := tmq.N2_3FP ,DU := ACT.N2_3.DU ,doON := ACT.N2_3.doON ,wr := itg.null); tin.N2_3on := tin.N2_3ON; tin.N2_3fp := tin.N2_3FP; ACT.N2_3.state := ACT.N2_3.state; ACT.N2_3.prmON := ACT.N2_3.prmON; ACT.N2_3.prmOF := ACT.N2_3.prmOF; ACT.N2_3.nFP := ACT.N2_3.nFP; ACT.N2_3.nON := ACT.N2_3.nON; | * | ACT.N2_3.dion := dgi.N2_3_on; ACT.N2_3.diCRS := dgi.N2_3_crs; ACT.N2_3.algON := 1; ACT.N2_3.algOF := ani.L_BR1.ll; ACT.N2_3.alwON := not ACT.N2_3.algOF; ACT.N2_3.alwOF := 1; dgo.N2_3_on := ACT.N2_3.doON; | * |  |  | 1 | ani.L_BR1.ll | not ACT.N2_3.algOF | 1 | N2_3 : TimeWork; //Н2-3 | //--------------N2_3------------- N2_3(in := dgi.N2_3_on ,reset := act.N2_3.reset); act.N2_3.TimeW.Wsec := N2_3.sec; act.N2_3.TimeW.Wmin := N2_3.mnt; act.N2_3.TimeW.Whour := N2_3.hour; act.N2_3.TimeW.Wday := N2_3.day; act.N2_3.TimeW.Wyear := N2_3.year; | * |  | dgi.N2_3_on := dgo.N2_3_on; |  |  | N2_3on, N2_3fp : ton; N2_3pt, N2_3_FPt : time; | N2_3on, N2_3FP : bool; | n234 | N2_3pt := DINT_TO_TIME(itg.n234)*1000; | fp_n234 | N2_3_fpt := DINT_TO_TIME(itg.fp_n234)*1000; | 0 |  | N2_3on (IN := TIN.N2_3on, pt := N2_3pt); TMQ.N2_3on := N2_3on.q; N2_3fp (IN := TIN.N2_3fp, pt := N2_3_fpt); TMQ.N2_3fp := N2_3fp.q; |  |  | *
49 | Н2-4 | N2_4 | : | am1_1 | ;// | Н2-4 |  |  |  |  | * | * |  |  | * | * | [5 empty] | * |  | * |  |  |  | 1 | itg.null | N2_4(diON := ACT.N2_4.diON ,diCRS := ACT.N2_4.diCRS ,algON := ACT.N2_4.algON ,algOF := ACT.N2_4.algOF ,alwON := ACT.N2_4.alwON ,alwOF := ACT.N2_4.alwOF ,btnRes := ACT.N2_4.btnRes ,btnON := ACT.N2_4.btnON ,btnOF := ACT.N2_4.btnOF ,group := 1 ,f_fp := 1 ,fp := 0 ,tmq_on := tmq.N2_4ON ,tmq_fp := tmq.N2_4FP ,DU := ACT.N2_4.DU ,doON := ACT.N2_4.doON ,wr := itg.null); tin.N2_4on := tin.N2_4ON; tin.N2_4fp := tin.N2_4FP; ACT.N2_4.state := ACT.N2_4.state; ACT.N2_4.prmON := ACT.N2_4.prmON; ACT.N2_4.prmOF := ACT.N2_4.prmOF; ACT.N2_4.nFP := ACT.N2_4.nFP; ACT.N2_4.nON := ACT.N2_4.nON; | * | ACT.N2_4.dion := dgi.N2_4_on; ACT.N2_4.diCRS := dgi.N2_4_crs; ACT.N2_4.algON := 1; ACT.N2_4.algOF := ani.L_BR2.ll; ACT.N2_4.alwON := not ACT.N2_4.algOF; ACT.N2_4.alwOF := 1; dgo.N2_4_on := ACT.N2_4.doON; | * |  |  | 1 | ani.L_BR2.ll | not ACT.N2_4.algOF | 1 | N2_4 : TimeWork; //Н2-4 | //--------------N2_4------------- N2_4(in := dgi.N2_4_on ,reset := act.N2_4.reset); act.N2_4.TimeW.Wsec := N2_4.sec; act.N2_4.TimeW.Wmin := N2_4.mnt; act.N2_4.TimeW.Whour := N2_4.hour; act.N2_4.TimeW.Wday := N2_4.day; act.N2_4.TimeW.Wyear := N2_4.year; | * |  | dgi.N2_4_on := dgo.N2_4_on; |  |  | N2_4on, N2_4fp : ton; N2_4pt, N2_4_FPt : time; | N2_4on, N2_4FP : bool; | n234 | N2_4pt := DINT_TO_TIME(itg.n234)*1000; | fp_n234 | N2_4_fpt := DINT_TO_TIME(itg.fp_n234)*1000; | 0 |  | N2_4on (IN := TIN.N2_4on, pt := N2_4pt); TMQ.N2_4on := N2_4on.q; N2_4fp (IN := TIN.N2_4fp, pt := N2_4_fpt); TMQ.N2_4fp := N2_4fp.q; |  |  | *
50 | КРЛ3-1 | K3_1 | : | am1_1 | ;// | КРЛ3-1 | * |  |  |  | * | * |  | * |  | * |  | * |  |  |  | * | [5 empty] | 1 | itg.null | K3_1(diON := ACT.K3_1.diON ,diCRS := ACT.K3_1.diCRS ,algON := ACT.K3_1.algON ,algOF := ACT.K3_1.algOF ,alwON := ACT.K3_1.alwON ,alwOF := ACT.K3_1.alwOF ,btnRes := ACT.K3_1.btnRes ,btnON := ACT.K3_1.btnON ,btnOF := ACT.K3_1.btnOF ,group := 1 ,f_fp := 1 ,fp := 0 ,tmq_on := tmq.K3_1ON ,tmq_fp := tmq.K3_1FP ,DU := ACT.K3_1.DU ,doON := ACT.K3_1.doON ,wr := itg.null); tin.K3_1on := tin.K3_1ON; tin.K3_1fp := tin.K3_1FP; ACT.K3_1.state := ACT.K3_1.state; ACT.K3_1.prmON := ACT.K3_1.prmON; ACT.K3_1.prmOF := ACT.K3_1.prmOF; ACT.K3_1.nFP := ACT.K3_1.nFP; ACT.K3_1.nON := ACT.K3_1.nON; | * | ACT.K3_1.dion := dgi.K3_1_on; ACT.K3_1.diCRS := dgi.K3_1_crs; ACT.K3_1.alwON := 1; ACT.K3_1.alwOF := 1; dgo.K3_1_on := ACT.K3_1.doON; | * |  |  | - | - | 1 | 1 | K3_1 : TimeWork; //КРЛ3-1 | //--------------K3_1------------- K3_1(in := dgi.K3_1_on ,reset := act.K3_1.reset); act.K3_1.TimeW.Wsec := K3_1.sec; act.K3_1.TimeW.Wmin := K3_1.mnt; act.K3_1.TimeW.Whour := K3_1.hour; act.K3_1.TimeW.Wday := K3_1.day; act.K3_1.TimeW.Wyear := K3_1.year; | * |  | dgi.K3_1_on := dgo.K3_1_on; |  |  | K3_1on, K3_1fp : ton; K3_1pt, K3_1_FPt : time; | K3_1on, K3_1FP : bool; | k3 | K3_1pt := DINT_TO_TIME(itg.k3)*1000; | fp_k3 | K3_1_fpt := DINT_TO_TIME(itg.fp_k3)*1000; | 0 |  | K3_1on (IN := TIN.K3_1on, pt := K3_1pt); TMQ.K3_1on := K3_1on.q; K3_1fp (IN := TIN.K3_1fp, pt := K3_1_fpt); TMQ.K3_1fp := K3_1fp.q; |  |  | *
51 | КРЛ3-2 | K3_2 | : | am1_1 | ;// | КРЛ3-2 | * |  |  |  | * | * |  |  |  | * |  | * |  |  |  | * | [5 empty] | 1 | itg.null | K3_2(diON := ACT.K3_2.diON ,diCRS := ACT.K3_2.diCRS ,algON := ACT.K3_2.algON ,algOF := ACT.K3_2.algOF ,alwON := ACT.K3_2.alwON ,alwOF := ACT.K3_2.alwOF ,btnRes := ACT.K3_2.btnRes ,btnON := ACT.K3_2.btnON ,btnOF := ACT.K3_2.btnOF ,group := 1 ,f_fp := 1 ,fp := 0 ,tmq_on := tmq.K3_2ON ,tmq_fp := tmq.K3_2FP ,DU := ACT.K3_2.DU ,doON := ACT.K3_2.doON ,wr := itg.null); tin.K3_2on := tin.K3_2ON; tin.K3_2fp := tin.K3_2FP; ACT.K3_2.state := ACT.K3_2.state; ACT.K3_2.prmON := ACT.K3_2.prmON; ACT.K3_2.prmOF := ACT.K3_2.prmOF; ACT.K3_2.nFP := ACT.K3_2.nFP; ACT.K3_2.nON := ACT.K3_2.nON; | * | ACT.K3_2.dion := dgi.K3_2_on; ACT.K3_2.diCRS := dgi.K3_2_crs; ACT.K3_2.alwON := 1; ACT.K3_2.alwOF := 1; dgo.K3_2_on := ACT.K3_2.doON; | * |  |  | - | - | 1 | 1 | K3_2 : TimeWork; //КРЛ3-2 | //--------------K3_2------------- K3_2(in := dgi.K3_2_on ,reset := act.K3_2.reset); act.K3_2.TimeW.Wsec := K3_2.sec; act.K3_2.TimeW.Wmin := K3_2.mnt; act.K3_2.TimeW.Whour := K3_2.hour; act.K3_2.TimeW.Wday := K3_2.day; act.K3_2.TimeW.Wyear := K3_2.year; | * |  | dgi.K3_2_on := dgo.K3_2_on; |  |  | K3_2on, K3_2fp : ton; K3_2pt, K3_2_FPt : time; | K3_2on, K3_2FP : bool; | k3 | K3_2pt := DINT_TO_TIME(itg.k3)*1000; | fp_k3 | K3_2_fpt := DINT_TO_TIME(itg.fp_k3)*1000; | 0 |  | K3_2on (IN := TIN.K3_2on, pt := K3_2pt); TMQ.K3_2on := K3_2on.q; K3_2fp (IN := TIN.K3_2fp, pt := K3_2_fpt); TMQ.K3_2fp := K3_2fp.q; |  |  | *
52 | КРЛ3-3 | K3_3 | : | am1_1 | ;// | КРЛ3-3 |  |  |  |  | * | * |  |  |  | * |  | * |  |  |  | * |  | * |  |  |  | 2 | itg.wr_K3_3_4 | K3_3(diON := ACT.K3_3.diON ,diCRS := ACT.K3_3.diCRS ,algON := ACT.K3_3.algON ,algOF := ACT.K3_3.algOF ,alwON := ACT.K3_3.alwON ,alwOF := ACT.K3_3.alwOF ,btnRes := ACT.K3_3.btnRes ,btnON := ACT.K3_3.btnON ,btnOF := ACT.K3_3.btnOF ,group := 2 ,f_fp := 1 ,fp := ani.P_afK3.val>=ani.P_afK3.llv ,tmq_on := tmq.K3_3ON ,tmq_fp := tmq.K3_3FP ,DU := ACT.K3_3.DU ,doON := ACT.K3_3.doON ,wr := itg.wr_K3_3_4); tin.K3_3on := tin.K3_3ON; tin.K3_3fp := tin.K3_3FP; ACT.K3_3.state := ACT.K3_3.state; ACT.K3_3.prmON := ACT.K3_3.prmON; ACT.K3_3.prmOF := ACT.K3_3.prmOF; ACT.K3_3.nFP := ACT.K3_3.nFP; ACT.K3_3.nON := ACT.K3_3.nON; | * | ACT.K3_3.dion := dgi.K3_3_on; ACT.K3_3.diCRS := dgi.K3_3_crs; ACT.K3_3.alwON := 1; ACT.K3_3.alwOF := 1; dgo.K3_3_on := ACT.K3_3.doON; | * |  |  | - | - | 1 | 1 | K3_3 : TimeWork; //КРЛ3-3 | //--------------K3_3------------- K3_3(in := dgi.K3_3_on ,reset := act.K3_3.reset); act.K3_3.TimeW.Wsec := K3_3.sec; act.K3_3.TimeW.Wmin := K3_3.mnt; act.K3_3.TimeW.Whour := K3_3.hour; act.K3_3.TimeW.Wday := K3_3.day; act.K3_3.TimeW.Wyear := K3_3.year; | * |  | dgi.K3_3_on := dgo.K3_3_on; |  |  | K3_3on, K3_3fp : ton; K3_3pt, K3_3_FPt : time; | K3_3on, K3_3FP : bool; | k3 | K3_3pt := DINT_TO_TIME(itg.k3)*1000; | fp_k3 | K3_3_fpt := DINT_TO_TIME(itg.fp_k3)*1000; | ani.P_afK3.val>=ani.P_afK3.llv |  | K3_3on (IN := TIN.K3_3on, pt := K3_3pt); TMQ.K3_3on := K3_3on.q; K3_3fp (IN := TIN.K3_3fp, pt := K3_3_fpt); TMQ.K3_3fp := K3_3fp.q; |  |  | *
54 | КРЛ4-1 | K4_1 | : | am1_1 | ;// | КРЛ4-1 | * |  |  |  | * | * | * |  | * | * |  | * |  |  |  | * | [5 empty] | 1 | itg.null | K4_1(diON := ACT.K4_1.diON ,diCRS := ACT.K4_1.diCRS ,algON := ACT.K4_1.algON ,algOF := ACT.K4_1.algOF ,alwON := ACT.K4_1.alwON ,alwOF := ACT.K4_1.alwOF ,btnRes := ACT.K4_1.btnRes ,btnON := ACT.K4_1.btnON ,btnOF := ACT.K4_1.btnOF ,group := 1 ,f_fp := 1 ,fp := 0 ,tmq_on := tmq.K4_1ON ,tmq_fp := tmq.K4_1FP ,DU := ACT.K4_1.DU ,doON := ACT.K4_1.doON ,wr := itg.null); tin.K4_1on := tin.K4_1ON; tin.K4_1fp := tin.K4_1FP; ACT.K4_1.state := ACT.K4_1.state; ACT.K4_1.prmON := ACT.K4_1.prmON; ACT.K4_1.prmOF := ACT.K4_1.prmOF; ACT.K4_1.nFP := ACT.K4_1.nFP; ACT.K4_1.nON := ACT.K4_1.nON; | * | ACT.K4_1.dion := dgi.K4_1_on; ACT.K4_1.diCRS := dgi.K4_1_crs; ACT.K4_1.algOF := not act.K4_1.algon; ACT.K4_1.alwON := 1; ACT.K4_1.alwOF := 1; dgo.K4_1_on := ACT.K4_1.doON; | * |  |  | - | not act.K4_1.algon | 1 | 1 | K4_1 : TimeWork; //КРЛ4-1 | //--------------K4_1------------- K4_1(in := dgi.K4_1_on ,reset := act.K4_1.reset); act.K4_1.TimeW.Wsec := K4_1.sec; act.K4_1.TimeW.Wmin := K4_1.mnt; act.K4_1.TimeW.Whour := K4_1.hour; act.K4_1.TimeW.Wday := K4_1.day; act.K4_1.TimeW.Wyear := K4_1.year; | * |  | dgi.K4_1_on := dgo.K4_1_on; |  |  | K4_1on, K4_1fp : ton; K4_1pt, K4_1_FPt : time; | K4_1on, K4_1FP : bool; | k4 | K4_1pt := DINT_TO_TIME(itg.k4)*1000; | fp_k4 | K4_1_fpt := DINT_TO_TIME(itg.fp_k4)*1000; | 0 |  | K4_1on (IN := TIN.K4_1on, pt := K4_1pt); TMQ.K4_1on := K4_1on.q; K4_1fp (IN := TIN.K4_1fp, pt := K4_1_fpt); TMQ.K4_1fp := K4_1fp.q; |  |  | *
55 | КРЛ4-2 | K4_2 | : | am1_1 | ;// | КРЛ4-2 | * |  |  |  | * | * | * |  | * | * |  | * |  |  |  | * | [5 empty] | 1 | itg.null | K4_2(diON := ACT.K4_2.diON ,diCRS := ACT.K4_2.diCRS ,algON := ACT.K4_2.algON ,algOF := ACT.K4_2.algOF ,alwON := ACT.K4_2.alwON ,alwOF := ACT.K4_2.alwOF ,btnRes := ACT.K4_2.btnRes ,btnON := ACT.K4_2.btnON ,btnOF := ACT.K4_2.btnOF ,group := 1 ,f_fp := 1 ,fp := 0 ,tmq_on := tmq.K4_2ON ,tmq_fp := tmq.K4_2FP ,DU := ACT.K4_2.DU ,doON := ACT.K4_2.doON ,wr := itg.null); tin.K4_2on := tin.K4_2ON; tin.K4_2fp := tin.K4_2FP; ACT.K4_2.state := ACT.K4_2.state; ACT.K4_2.prmON := ACT.K4_2.prmON; ACT.K4_2.prmOF := ACT.K4_2.prmOF; ACT.K4_2.nFP := ACT.K4_2.nFP; ACT.K4_2.nON := ACT.K4_2.nON; | * | ACT.K4_2.dion := dgi.K4_2_on; ACT.K4_2.diCRS := dgi.K4_2_crs; ACT.K4_2.algOF := not act.K4_2.algon; ACT.K4_2.alwON := 1; ACT.K4_2.alwOF := 1; dgo.K4_2_on := ACT.K4_2.doON; | * |  |  | - | not act.K4_2.algon | 1 | 1 | K4_2 : TimeWork; //КРЛ4-2 | //--------------K4_2------------- K4_2(in := dgi.K4_2_on ,reset := act.K4_2.reset); act.K4_2.TimeW.Wsec := K4_2.sec; act.K4_2.TimeW.Wmin := K4_2.mnt; act.K4_2.TimeW.Whour := K4_2.hour; act.K4_2.TimeW.Wday := K4_2.day; act.K4_2.TimeW.Wyear := K4_2.year; | * |  | dgi.K4_2_on := dgo.K4_2_on; |  |  | K4_2on, K4_2fp : ton; K4_2pt, K4_2_FPt : time; | K4_2on, K4_2FP : bool; | k4 | K4_2pt := DINT_TO_TIME(itg.k4)*1000; | fp_k4 | K4_2_fpt := DINT_TO_TIME(itg.fp_k4)*1000; | 0 |  | K4_2on (IN := TIN.K4_2on, pt := K4_2pt); TMQ.K4_2on := K4_2on.q; K4_2fp (IN := TIN.K4_2fp, pt := K4_2_fpt); TMQ.K4_2fp := K4_2fp.q; |  |  | *
56 | Н4-1 | N4_1 | : | am1_1 | ;// | Н4-1 | * |  |  |  | * | * | * |  | * | * |  | * | * |  |  | * |  |  | * |  |  | 1 | itg.null | N4_1(diON := ACT.N4_1.diON ,diCRS := ACT.N4_1.diCRS ,algON := ACT.N4_1.algON ,algOF := ACT.N4_1.algOF ,alwON := ACT.N4_1.alwON ,alwOF := ACT.N4_1.alwOF ,btnRes := ACT.N4_1.btnRes ,btnON := ACT.N4_1.btnON ,btnOF := ACT.N4_1.btnOF ,group := 1 ,f_fp := 1 ,fp := 0 ,tmq_on := tmq.N4_1ON ,tmq_fp := tmq.N4_1FP ,DU := ACT.N4_1.DU ,doON := ACT.N4_1.doON ,wr := itg.null); tin.N4_1on := tin.N4_1ON; tin.N4_1fp := tin.N4_1FP; ACT.N4_1.state := ACT.N4_1.state; ACT.N4_1.prmON := ACT.N4_1.prmON; ACT.N4_1.prmOF := ACT.N4_1.prmOF; ACT.N4_1.nFP := ACT.N4_1.nFP; ACT.N4_1.nON := ACT.N4_1.nON; | * | ACT.N4_1.dion := dgi.N4_1_on; ACT.N4_1.diCRS := dgi.N4_1_crs; ACT.N4_1.algOF := not act.N4_1.algon; ACT.N4_1.alwON := 1; ACT.N4_1.alwOF := 1; dgo.N4_1_on := ACT.N4_1.doON; | * |  |  | - | not act.N4_1.algon | 1 | 1 | N4_1 : TimeWork; //Н4-1 | //--------------N4_1------------- N4_1(in := dgi.N4_1_on ,reset := act.N4_1.reset); act.N4_1.TimeW.Wsec := N4_1.sec; act.N4_1.TimeW.Wmin := N4_1.mnt; act.N4_1.TimeW.Whour := N4_1.hour; act.N4_1.TimeW.Wday := N4_1.day; act.N4_1.TimeW.Wyear := N4_1.year; | * |  | dgi.N4_1_on := dgo.N4_1_on; |  |  | N4_1on, N4_1fp : ton; N4_1pt, N4_1_FPt : time; | N4_1on, N4_1FP : bool; | n412 | N4_1pt := DINT_TO_TIME(itg.n412)*1000; | fp_n412 | N4_1_fpt := DINT_TO_TIME(itg.fp_n412)*1000; | 0 |  | N4_1on (IN := TIN.N4_1on, pt := N4_1pt); TMQ.N4_1on := N4_1on.q; N4_1fp (IN := TIN.N4_1fp, pt := N4_1_fpt); TMQ.N4_1fp := N4_1fp.q; |  |  | *
57 | Н4-2 | N4_2 | : | am1_1 | ;// | Н4-2 | * |  |  |  | * | * | * |  | * | * |  | * | * |  |  | * |  |  | * |  |  | 1 | itg.null | N4_2(diON := ACT.N4_2.diON ,diCRS := ACT.N4_2.diCRS ,algON := ACT.N4_2.algON ,algOF := ACT.N4_2.algOF ,alwON := ACT.N4_2.alwON ,alwOF := ACT.N4_2.alwOF ,btnRes := ACT.N4_2.btnRes ,btnON := ACT.N4_2.btnON ,btnOF := ACT.N4_2.btnOF ,group := 1 ,f_fp := 1 ,fp := 0 ,tmq_on := tmq.N4_2ON ,tmq_fp := tmq.N4_2FP ,DU := ACT.N4_2.DU ,doON := ACT.N4_2.doON ,wr := itg.null); tin.N4_2on := tin.N4_2ON; tin.N4_2fp := tin.N4_2FP; ACT.N4_2.state := ACT.N4_2.state; ACT.N4_2.prmON := ACT.N4_2.prmON; ACT.N4_2.prmOF := ACT.N4_2.prmOF; ACT.N4_2.nFP := ACT.N4_2.nFP; ACT.N4_2.nON := ACT.N4_2.nON; | * | ACT.N4_2.dion := dgi.N4_2_on; ACT.N4_2.diCRS := dgi.N4_2_crs; ACT.N4_2.algOF := not act.N4_2.algon; ACT.N4_2.alwON := 1; ACT.N4_2.alwOF := 1; dgo.N4_2_on := ACT.N4_2.doON; | * |  |  | - | not act.N4_2.algon | 1 | 1 | N4_2 : TimeWork; //Н4-2 | //--------------N4_2------------- N4_2(in := dgi.N4_2_on ,reset := act.N4_2.reset); act.N4_2.TimeW.Wsec := N4_2.sec; act.N4_2.TimeW.Wmin := N4_2.mnt; act.N4_2.TimeW.Whour := N4_2.hour; act.N4_2.TimeW.Wday := N4_2.day; act.N4_2.TimeW.Wyear := N4_2.year; | * |  | dgi.N4_2_on := dgo.N4_2_on; |  |  | N4_2on, N4_2fp : ton; N4_2pt, N4_2_FPt : time; | N4_2on, N4_2FP : bool; | n412 | N4_2pt := DINT_TO_TIME(itg.n412)*1000; | fp_n412 | N4_2_fpt := DINT_TO_TIME(itg.fp_n412)*1000; | 0 |  | N4_2on (IN := TIN.N4_2on, pt := N4_2pt); TMQ.N4_2on := N4_2on.q; N4_2fp (IN := TIN.N4_2fp, pt := N4_2_fpt); TMQ.N4_2fp := N4_2fp.q; |  |  | *
58 | Н4-3 | N4_3 | : | am1_1 | ;// | Н4-3 | * |  |  |  | * | * | * |  | * | * |  | * | * |  |  | * |  |  | * |  |  | 1 | itg.null | N4_3(diON := ACT.N4_3.diON ,diCRS := ACT.N4_3.diCRS ,algON := ACT.N4_3.algON ,algOF := ACT.N4_3.algOF ,alwON := ACT.N4_3.alwON ,alwOF := ACT.N4_3.alwOF ,btnRes := ACT.N4_3.btnRes ,btnON := ACT.N4_3.btnON ,btnOF := ACT.N4_3.btnOF ,group := 1 ,f_fp := 1 ,fp := 0 ,tmq_on := tmq.N4_3ON ,tmq_fp := tmq.N4_3FP ,DU := ACT.N4_3.DU ,doON := ACT.N4_3.doON ,wr := itg.null); tin.N4_3on := tin.N4_3ON; tin.N4_3fp := tin.N4_3FP; ACT.N4_3.state := ACT.N4_3.state; ACT.N4_3.prmON := ACT.N4_3.prmON; ACT.N4_3.prmOF := ACT.N4_3.prmOF; ACT.N4_3.nFP := ACT.N4_3.nFP; ACT.N4_3.nON := ACT.N4_3.nON; | * | ACT.N4_3.dion := dgi.N4_3_on; ACT.N4_3.diCRS := dgi.N4_3_crs; ACT.N4_3.algOF := not act.N4_3.algon; ACT.N4_3.alwON := 1; ACT.N4_3.alwOF := 1; dgo.N4_3_on := ACT.N4_3.doON; | * |  |  | - | not act.N4_3.algon | 1 | 1 | N4_3 : TimeWork; //Н4-3 | //--------------N4_3------------- N4_3(in := dgi.N4_3_on ,reset := act.N4_3.reset); act.N4_3.TimeW.Wsec := N4_3.sec; act.N4_3.TimeW.Wmin := N4_3.mnt; act.N4_3.TimeW.Whour := N4_3.hour; act.N4_3.TimeW.Wday := N4_3.day; act.N4_3.TimeW.Wyear := N4_3.year; | * |  | dgi.N4_3_on := dgo.N4_3_on; |  |  | N4_3on, N4_3fp : ton; N4_3pt, N4_3_FPt : time; | N4_3on, N4_3FP : bool; | n434 | N4_3pt := DINT_TO_TIME(itg.n434)*1000; | fp_n434 | N4_3_fpt := DINT_TO_TIME(itg.fp_n434)*1000; | 0 |  | N4_3on (IN := TIN.N4_3on, pt := N4_3pt); TMQ.N4_3on := N4_3on.q; N4_3fp (IN := TIN.N4_3fp, pt := N4_3_fpt); TMQ.N4_3fp := N4_3fp.q; |  |  | *
59 | Н4-4 | N4_4 | : | am1_1 | ;// | Н4-4 | * |  |  |  | * | * | * |  | * | * |  | * | * |  |  | * |  |  | * |  |  | 1 | itg.null | N4_4(diON := ACT.N4_4.diON ,diCRS := ACT.N4_4.diCRS ,algON := ACT.N4_4.algON ,algOF := ACT.N4_4.algOF ,alwON := ACT.N4_4.alwON ,alwOF := ACT.N4_4.alwOF ,btnRes := ACT.N4_4.btnRes ,btnON := ACT.N4_4.btnON ,btnOF := ACT.N4_4.btnOF ,group := 1 ,f_fp := 1 ,fp := 0 ,tmq_on := tmq.N4_4ON ,tmq_fp := tmq.N4_4FP ,DU := ACT.N4_4.DU ,doON := ACT.N4_4.doON ,wr := itg.null); tin.N4_4on := tin.N4_4ON; tin.N4_4fp := tin.N4_4FP; ACT.N4_4.state := ACT.N4_4.state; ACT.N4_4.prmON := ACT.N4_4.prmON; ACT.N4_4.prmOF := ACT.N4_4.prmOF; ACT.N4_4.nFP := ACT.N4_4.nFP; ACT.N4_4.nON := ACT.N4_4.nON; | * | ACT.N4_4.dion := dgi.N4_4_on; ACT.N4_4.diCRS := dgi.N4_4_crs; ACT.N4_4.algOF := not act.N4_4.algon; ACT.N4_4.alwON := 1; ACT.N4_4.alwOF := 1; dgo.N4_4_on := ACT.N4_4.doON; | * |  |  | - | not act.N4_4.algon | 1 | 1 | N4_4 : TimeWork; //Н4-4 | //--------------N4_4------------- N4_4(in := dgi.N4_4_on ,reset := act.N4_4.reset); act.N4_4.TimeW.Wsec := N4_4.sec; act.N4_4.TimeW.Wmin := N4_4.mnt; act.N4_4.TimeW.Whour := N4_4.hour; act.N4_4.TimeW.Wday := N4_4.day; act.N4_4.TimeW.Wyear := N4_4.year; | * |  | dgi.N4_4_on := dgo.N4_4_on; |  |  | N4_4on, N4_4fp : ton; N4_4pt, N4_4_FPt : time; | N4_4on, N4_4FP : bool; | n434 | N4_4pt := DINT_TO_TIME(itg.n434)*1000; | fp_n434 | N4_4_fpt := DINT_TO_TIME(itg.fp_n434)*1000; | 0 |  | N4_4on (IN := TIN.N4_4on, pt := N4_4pt); TMQ.N4_4on := N4_4on.q; N4_4fp (IN := TIN.N4_4fp, pt := N4_4_fpt); TMQ.N4_4fp := N4_4fp.q; |  |  | *
60 | Н4-5 | N4_5 | : | am1_1 | ;// | Н4-5 | * |  |  |  | * | * | * |  | * | * |  | * | * |  |  | * |  |  | * |  |  | 1 | itg.null | N4_5(diON := ACT.N4_5.diON ,diCRS := ACT.N4_5.diCRS ,algON := ACT.N4_5.algON ,algOF := ACT.N4_5.algOF ,alwON := ACT.N4_5.alwON ,alwOF := ACT.N4_5.alwOF ,btnRes := ACT.N4_5.btnRes ,btnON := ACT.N4_5.btnON ,btnOF := ACT.N4_5.btnOF ,group := 1 ,f_fp := 1 ,fp := 0 ,tmq_on := tmq.N4_5ON ,tmq_fp := tmq.N4_5FP ,DU := ACT.N4_5.DU ,doON := ACT.N4_5.doON ,wr := itg.null); tin.N4_5on := tin.N4_5ON; tin.N4_5fp := tin.N4_5FP; ACT.N4_5.state := ACT.N4_5.state; ACT.N4_5.prmON := ACT.N4_5.prmON; ACT.N4_5.prmOF := ACT.N4_5.prmOF; ACT.N4_5.nFP := ACT.N4_5.nFP; ACT.N4_5.nON := ACT.N4_5.nON; | * | ACT.N4_5.dion := dgi.N4_5_on; ACT.N4_5.diCRS := dgi.N4_5_crs; ACT.N4_5.algOF := not act.N4_5.algon; ACT.N4_5.alwON := 1; ACT.N4_5.alwOF := 1; dgo.N4_5_on := ACT.N4_5.doON; | * |  |  | - | not act.N4_5.algon | 1 | 1 | N4_5 : TimeWork; //Н4-5 | //--------------N4_5------------- N4_5(in := dgi.N4_5_on ,reset := act.N4_5.reset); act.N4_5.TimeW.Wsec := N4_5.sec; act.N4_5.TimeW.Wmin := N4_5.mnt; act.N4_5.TimeW.Whour := N4_5.hour; act.N4_5.TimeW.Wday := N4_5.day; act.N4_5.TimeW.Wyear := N4_5.year; | * |  | dgi.N4_5_on := dgo.N4_5_on; |  |  | N4_5on, N4_5fp : ton; N4_5pt, N4_5_FPt : time; | N4_5on, N4_5FP : bool; | n45 | N4_5pt := DINT_TO_TIME(itg.n45)*1000; | fp_n45 | N4_5_fpt := DINT_TO_TIME(itg.fp_n45)*1000; | 0 |  | N4_5on (IN := TIN.N4_5on, pt := N4_5pt); TMQ.N4_5on := N4_5on.q; N4_5fp (IN := TIN.N4_5fp, pt := N4_5_fpt); TMQ.N4_5fp := N4_5fp.q; |  |  | *
61 | Н4-6 | N4_6 | : | am1_1 | ;// | Н4-6 |  |  |  |  | * | * |  |  |  | * | [5 empty] | * |  |  | * |  |  | 1 | itg.null | N4_6(diON := ACT.N4_6.diON ,diCRS := ACT.N4_6.diCRS ,algON := ACT.N4_6.algON ,algOF := ACT.N4_6.algOF ,alwON := ACT.N4_6.alwON ,alwOF := ACT.N4_6.alwOF ,btnRes := ACT.N4_6.btnRes ,btnON := ACT.N4_6.btnON ,btnOF := ACT.N4_6.btnOF ,group := 1 ,f_fp := 1 ,fp := 0 ,tmq_on := tmq.N4_6ON ,tmq_fp := tmq.N4_6FP ,DU := ACT.N4_6.DU ,doON := ACT.N4_6.doON ,wr := itg.null); tin.N4_6on := tin.N4_6ON; tin.N4_6fp := tin.N4_6FP; ACT.N4_6.state := ACT.N4_6.state; ACT.N4_6.prmON := ACT.N4_6.prmON; ACT.N4_6.prmOF := ACT.N4_6.prmOF; ACT.N4_6.nFP := ACT.N4_6.nFP; ACT.N4_6.nON := ACT.N4_6.nON; | * | ACT.N4_6.dion := dgi.N4_6_on; ACT.N4_6.diCRS := dgi.N4_6_crs; ACT.N4_6.algON := DGI.L_PR_H; ACT.N4_6.algOF := DGI.L_PR_LL; ACT.N4_6.alwON := not ACT.N4_6.algOF; ACT.N4_6.alwOF := 1; dgo.N4_6_on := ACT.N4_6.doON; | * |  |  | DGI.L_PR_H | DGI.L_PR_LL | not ACT.N4_6.algOF | 1 | N4_6 : TimeWork; //Н4-6 | //--------------N4_6------------- N4_6(in := dgi.N4_6_on ,reset := act.N4_6.reset); act.N4_6.TimeW.Wsec := N4_6.sec; act.N4_6.TimeW.Wmin := N4_6.mnt; act.N4_6.TimeW.Whour := N4_6.hour; act.N4_6.TimeW.Wday := N4_6.day; act.N4_6.TimeW.Wyear := N4_6.year; | * |  | dgi.N4_6_on := dgo.N4_6_on; |  |  | N4_6on :ton; N4_6pt : time; | N4_6on : bool; | n46 | N4_6pt := DINT_TO_TIME(itg.n46)*1000; |  |  | 0 |  | N4_6on (IN := TIN.N4_6on, pt := N4_6pt); TMQ.N4_6on := N4_6on.q; |  |  | *
62 | Н5-1 | N5_1 | : | am1_1 | ;// | Н5-1 |  |  |  |  | * | * |  |  |  | * | [5 empty] | * |  | * |  |  |  | 2 | itg.wr_N5_1_2 | N5_1(diON := ACT.N5_1.diON ,diCRS := ACT.N5_1.diCRS ,algON := ACT.N5_1.algON ,algOF := ACT.N5_1.algOF ,alwON := ACT.N5_1.alwON ,alwOF := ACT.N5_1.alwOF ,btnRes := ACT.N5_1.btnRes ,btnON := ACT.N5_1.btnON ,btnOF := ACT.N5_1.btnOF ,group := 2 ,f_fp := 1 ,fp := ,tmq_on := tmq.N5_1ON ,tmq_fp := tmq.N5_1FP ,DU := ACT.N5_1.DU ,doON := ACT.N5_1.doON ,wr := itg.wr_N5_1_2); tin.N5_1on := tin.N5_1ON; tin.N5_1fp := tin.N5_1FP; ACT.N5_1.state := ACT.N5_1.state; ACT.N5_1.prmON := ACT.N5_1.prmON; ACT.N5_1.prmOF := ACT.N5_1.prmOF; ACT.N5_1.nFP := ACT.N5_1.nFP; ACT.N5_1.nON := ACT.N5_1.nON; | * | ACT.N5_1.dion := dgi.N5_1_on; ACT.N5_1.diCRS := dgi.N5_1_crs; ACT.N5_1.algON := dgi.L_ET_HH; ACT.N5_1.algOF := dgi.L_ET_LL; ACT.N5_1.alwON := not ACT.N5_1.algOF; ACT.N5_1.alwOF := 1; dgo.N5_1_on := ACT.N5_1.doON; | * |  |  | dgi.L_ET_HH | dgi.L_ET_LL | not ACT.N5_1.algOF | 1 | N5_1 : TimeWork; //Н5-1 | //--------------N5_1------------- N5_1(in := dgi.N5_1_on ,reset := act.N5_1.reset); act.N5_1.TimeW.Wsec := N5_1.sec; act.N5_1.TimeW.Wmin := N5_1.mnt; act.N5_1.TimeW.Whour := N5_1.hour; act.N5_1.TimeW.Wday := N5_1.day; act.N5_1.TimeW.Wyear := N5_1.year; | * |  | dgi.N5_1_on := dgo.N5_1_on; |  |  | N5_1on :ton; N5_1pt : time; | N5_1on : bool; | n5 | N5_1pt := DINT_TO_TIME(itg.n5)*1000; |  |  |  |  | N5_1on (IN := TIN.N5_1on, pt := N5_1pt); TMQ.N5_1on := N5_1on.q; |  |  | *
63 | Н5-2 | N5_2 | : | am1_1 | ;// | Н5-2 |  |  |  |  | * | [10 empty] | * | [5 empty] | 2 | n5_1 | N5_2(diON := ACT.N5_2.diON ,diCRS := ACT.N5_2.diCRS ,algON := ACT.N5_2.algON ,algOF := ACT.N5_2.algOF ,alwON := ACT.N5_2.alwON ,alwOF := ACT.N5_2.alwOF ,btnRes := ACT.N5_2.btnRes ,btnON := ACT.N5_2.btnON ,btnOF := ACT.N5_2.btnOF ,group := 2 ,f_fp := 1 ,fp := ,tmq_on := tmq.N5_2ON ,tmq_fp := tmq.N5_2FP ,DU := ACT.N5_2.DU ,doON := ACT.N5_2.doON ,wr := n5_1); tin.N5_2on := tin.N5_2ON; tin.N5_2fp := tin.N5_2FP; ACT.N5_2.state := ACT.N5_2.state; ACT.N5_2.prmON := ACT.N5_2.prmON; ACT.N5_2.prmOF := ACT.N5_2.prmOF; ACT.N5_2.nFP := ACT.N5_2.nFP; ACT.N5_2.nON := ACT.N5_2.nON; | * | ACT.N5_2.dion := dgi.N5_2_on; ACT.N5_2.diCRS := dgi.N5_2_crs; ACT.N5_2.algON := dgi.L_ET_HH; ACT.N5_2.algOF := dgi.L_ET_LL; ACT.N5_2.alwON := not ACT.N5_2.algOF; ACT.N5_2.alwOF := 1; dgo.N5_2_on := ACT.N5_2.doON; | * |  |  | dgi.L_ET_HH | dgi.L_ET_LL | not ACT.N5_2.algOF | 1 | N5_2 : TimeWork; //Н5-2 | //--------------N5_2------------- N5_2(in := dgi.N5_2_on ,reset := act.N5_2.reset); act.N5_2.TimeW.Wsec := N5_2.sec; act.N5_2.TimeW.Wmin := N5_2.mnt; act.N5_2.TimeW.Whour := N5_2.hour; act.N5_2.TimeW.Wday := N5_2.day; act.N5_2.TimeW.Wyear := N5_2.year; | * |  | dgi.N5_2_on := dgo.N5_2_on; |  |  | N5_2on :ton; N5_2pt : time; | N5_2on : bool; | n5 | N5_2pt := DINT_TO_TIME(itg.n5)*1000; |  |  |  |  | N5_2on (IN := TIN.N5_2on, pt := N5_2pt); TMQ.N5_2on := N5_2on.q; |  |  | *
64 | Н6-1 | N6_1 | : | am1_1 | ;// | Н6-1 |  |  |  |  | * | * |  |  |  | * |  |  | * |  |  | * |  | * | * |  |  | 1 | itg.null | N6_1(diON := ACT.N6_1.diON ,diCRS := ACT.N6_1.diCRS ,algON := ACT.N6_1.algON ,algOF := ACT.N6_1.algOF ,alwON := ACT.N6_1.alwON ,alwOF := ACT.N6_1.alwOF ,btnRes := ACT.N6_1.btnRes ,btnON := ACT.N6_1.btnON ,btnOF := ACT.N6_1.btnOF ,group := 1 ,f_fp := 1 ,fp := 0 ,tmq_on := tmq.N6_1ON ,tmq_fp := tmq.N6_1FP ,DU := ACT.N6_1.DU ,doON := ACT.N6_1.doON ,wr := itg.null); tin.N6_1on := tin.N6_1ON; tin.N6_1fp := tin.N6_1FP; ACT.N6_1.state := ACT.N6_1.state; ACT.N6_1.prmON := ACT.N6_1.prmON; ACT.N6_1.prmOF := ACT.N6_1.prmOF; ACT.N6_1.nFP := ACT.N6_1.nFP; ACT.N6_1.nON := ACT.N6_1.nON; | * | ACT.N6_1.dion := dgi.N6_1_on; ACT.N6_1.diCRS := dgi.N6_1_crs; ACT.N6_1.algON := DGI.doON_N6_1; ACT.N6_1.algOF := dgi.L_ASI_LL; ACT.N6_1.alwON := not ACT.N6_1.algOF; ACT.N6_1.alwOF := 1; dgo.N6_1_on := ACT.N6_1.doON; | * |  |  | DGI.doON_N6_1 | dgi.L_ASI_LL | not ACT.N6_1.algOF | 1 | N6_1 : TimeWork; //Н6-1 | //--------------N6_1------------- N6_1(in := dgi.N6_1_on ,reset := act.N6_1.reset); act.N6_1.TimeW.Wsec := N6_1.sec; act.N6_1.TimeW.Wmin := N6_1.mnt; act.N6_1.TimeW.Whour := N6_1.hour; act.N6_1.TimeW.Wday := N6_1.day; act.N6_1.TimeW.Wyear := N6_1.year; | * |  | dgi.N6_1_on := dgo.N6_1_on; |  |  | N6_1on :ton; N6_1pt : time; | N6_1on : bool; | n6 | N6_1pt := DINT_TO_TIME(itg.n6)*1000; |  |  | 0 |  | N6_1on (IN := TIN.N6_1on, pt := N6_1pt); TMQ.N6_1on := N6_1on.q; |  |  | *
| Н8-1 | N8_1 | : | am1_1
67 | МШ1-1 | M1_1 | : | am1_1 | ;// | МШ1-1 |  |  |  |  | * | * | [15 empty] | 1 | itg.null | M1_1(diON := ACT.M1_1.diON ,diCRS := ACT.M1_1.diCRS ,algON := ACT.M1_1.algON ,algOF := ACT.M1_1.algOF ,alwON := ACT.M1_1.alwON ,alwOF := ACT.M1_1.alwOF ,btnRes := ACT.M1_1.btnRes ,btnON := ACT.M1_1.btnON ,btnOF := ACT.M1_1.btnOF ,group := 1 ,f_fp := 1 ,fp := 0 ,tmq_on := tmq.M1_1ON ,tmq_fp := tmq.M1_1FP ,DU := ACT.M1_1.DU ,doON := ACT.M1_1.doON ,wr := itg.null); tin.M1_1on := tin.M1_1ON; tin.M1_1fp := tin.M1_1FP; ACT.M1_1.state := ACT.M1_1.state; ACT.M1_1.prmON := ACT.M1_1.prmON; ACT.M1_1.prmOF := ACT.M1_1.prmOF; ACT.M1_1.nFP := ACT.M1_1.nFP; ACT.M1_1.nON := ACT.M1_1.nON; | * | ACT.M1_1.dion := dgi.M1_1_on; ACT.M1_1.diCRS := dgi.M1_1_crs; ACT.M1_1.algON := mde.work; ACT.M1_1.algOF := dgi.L_ER1_1_LL; ACT.M1_1.alwON := not ACT.M1_1.algOF; ACT.M1_1.alwOF := 1; dgo.M1_1_on := ACT.M1_1.doON; | * |  |  | mde.work | dgi.L_ER1_1_LL | not ACT.M1_1.algOF | 1 | M1_1 : TimeWork; //МШ1-1 | //--------------M1_1------------- M1_1(in := dgi.M1_1_on ,reset := act.M1_1.reset); act.M1_1.TimeW.Wsec := M1_1.sec; act.M1_1.TimeW.Wmin := M1_1.mnt; act.M1_1.TimeW.Whour := M1_1.hour; act.M1_1.TimeW.Wday := M1_1.day; act.M1_1.TimeW.Wyear := M1_1.year; | * |  | dgi.M1_1_on := dgo.M1_1_on; |  |  | M1_1on :ton; M1_1pt : time; | M1_1on : bool; | mp | M1_1pt := DINT_TO_TIME(itg.mp)*1000; |  |  | 0 |  | M1_1on (IN := TIN.M1_1on, pt := M1_1pt); TMQ.M1_1on := M1_1on.q; |  |  | *
68 | МВ1-1 | MV1_1 | : | am1_1 | ;// | МВ1-1 |  |  |  |  | * | * | [9 empty] | * | [5 empty] | 1 | itg.null | MV1_1(diON := ACT.MV1_1.diON ,diCRS := ACT.MV1_1.diCRS ,algON := ACT.MV1_1.algON ,algOF := ACT.MV1_1.algOF ,alwON := ACT.MV1_1.alwON ,alwOF := ACT.MV1_1.alwOF ,btnRes := ACT.MV1_1.btnRes ,btnON := ACT.MV1_1.btnON ,btnOF := ACT.MV1_1.btnOF ,group := 1 ,f_fp := 1 ,fp := 0 ,tmq_on := tmq.MV1_1ON ,tmq_fp := tmq.MV1_1FP ,DU := ACT.MV1_1.DU ,doON := ACT.MV1_1.doON ,wr := itg.null); tin.MV1_1on := tin.MV1_1ON; tin.MV1_1fp := tin.MV1_1FP; ACT.MV1_1.state := ACT.MV1_1.state; ACT.MV1_1.prmON := ACT.MV1_1.prmON; ACT.MV1_1.prmOF := ACT.MV1_1.prmOF; ACT.MV1_1.nFP := ACT.MV1_1.nFP; ACT.MV1_1.nON := ACT.MV1_1.nON; | * | ACT.MV1_1.dion := dgi.MV1_1_on; ACT.MV1_1.diCRS := dgi.MV1_1_crs; ACT.MV1_1.algOF := dgi.L_ER1_2_LL; ACT.MV1_1.alwON := not ACT.MV1_1.algOF; ACT.MV1_1.alwOF := 1; dgo.MV1_1_on := ACT.MV1_1.doON; | * |  |  | mde.work | dgi.L_ER1_2_LL | not ACT.MV1_1.algOF | 1 | MV1_1 : TimeWork; //МВ1-1 | //--------------MV1_1------------- MV1_1(in := dgi.MV1_1_on ,reset := act.MV1_1.reset); act.MV1_1.TimeW.Wsec := MV1_1.sec; act.MV1_1.TimeW.Wmin := MV1_1.mnt; act.MV1_1.TimeW.Whour := MV1_1.hour; act.MV1_1.TimeW.Wday := MV1_1.day; act.MV1_1.TimeW.Wyear := MV1_1.year; | * |  | dgi.MV1_1_on := dgo.MV1_1_on; |  |  | MV1_1on :ton; MV1_1pt : time; | MV1_1on : bool; | mp | MV1_1pt := DINT_TO_TIME(itg.mp)*1000; |  |  | 0 |  | MV1_1on (IN := TIN.MV1_1on, pt := MV1_1pt); TMQ.MV1_1on := MV1_1on.q; |  |  | *
69 | МВ1-2 | MV1_2 | : | am1_1 | ;// | МВ1-2 | [5 empty] | * | [9 empty] | * | [5 empty] | 1 | itg.null | MV1_2(diON := ACT.MV1_2.diON ,diCRS := ACT.MV1_2.diCRS ,algON := ACT.MV1_2.algON ,algOF := ACT.MV1_2.algOF ,alwON := ACT.MV1_2.alwON ,alwOF := ACT.MV1_2.alwOF ,btnRes := ACT.MV1_2.btnRes ,btnON := ACT.MV1_2.btnON ,btnOF := ACT.MV1_2.btnOF ,group := 1 ,f_fp := 1 ,fp := 0 ,tmq_on := tmq.MV1_2ON ,tmq_fp := tmq.MV1_2FP ,DU := ACT.MV1_2.DU ,doON := ACT.MV1_2.doON ,wr := itg.null); tin.MV1_2on := tin.MV1_2ON; tin.MV1_2fp := tin.MV1_2FP; ACT.MV1_2.state := ACT.MV1_2.state; ACT.MV1_2.prmON := ACT.MV1_2.prmON; ACT.MV1_2.prmOF := ACT.MV1_2.prmOF; ACT.MV1_2.nFP := ACT.MV1_2.nFP; ACT.MV1_2.nON := ACT.MV1_2.nON; | * | ACT.MV1_2.dion := dgi.MV1_2_on; ACT.MV1_2.diCRS := dgi.MV1_2_crs; ACT.MV1_2.algOF := dgi.L_ER1_2_LL; ACT.MV1_2.alwON := not ACT.MV1_2.algOF; ACT.MV1_2.alwOF := 1; dgo.MV1_2_on := ACT.MV1_2.doON; | * |  |  | mde.work | dgi.L_ER1_2_LL | not ACT.MV1_2.algOF | 1 | MV1_2 : TimeWork; //МВ1-2 | //--------------MV1_2------------- MV1_2(in := dgi.MV1_2_on ,reset := act.MV1_2.reset); act.MV1_2.TimeW.Wsec := MV1_2.sec; act.MV1_2.TimeW.Wmin := MV1_2.mnt; act.MV1_2.TimeW.Whour := MV1_2.hour; act.MV1_2.TimeW.Wday := MV1_2.day; act.MV1_2.TimeW.Wyear := MV1_2.year; | * |  | dgi.MV1_2_on := dgo.MV1_2_on; |  |  | MV1_2on :ton; MV1_2pt : time; | MV1_2on : bool; | mp | MV1_2pt := DINT_TO_TIME(itg.mp)*1000; |  |  | 0 |  | MV1_2on (IN := TIN.MV1_2on, pt := MV1_2pt); TMQ.MV1_2on := MV1_2on.q; |  |  | *
70 | МВ1-3 | MV1_3 | : | am1_1 | ;// | МВ1-3 |  |  |  |  | * | * | [9 empty] | * | [5 empty] | 1 | itg.null | MV1_3(diON := ACT.MV1_3.diON ,diCRS := ACT.MV1_3.diCRS ,algON := ACT.MV1_3.algON ,algOF := ACT.MV1_3.algOF ,alwON := ACT.MV1_3.alwON ,alwOF := ACT.MV1_3.alwOF ,btnRes := ACT.MV1_3.btnRes ,btnON := ACT.MV1_3.btnON ,btnOF := ACT.MV1_3.btnOF ,group := 1 ,f_fp := 1 ,fp := 0 ,tmq_on := tmq.MV1_3ON ,tmq_fp := tmq.MV1_3FP ,DU := ACT.MV1_3.DU ,doON := ACT.MV1_3.doON ,wr := itg.null); tin.MV1_3on := tin.MV1_3ON; tin.MV1_3fp := tin.MV1_3FP; ACT.MV1_3.state := ACT.MV1_3.state; ACT.MV1_3.prmON := ACT.MV1_3.prmON; ACT.MV1_3.prmOF := ACT.MV1_3.prmOF; ACT.MV1_3.nFP := ACT.MV1_3.nFP; ACT.MV1_3.nON := ACT.MV1_3.nON; | * | ACT.MV1_3.dion := dgi.MV1_3_on; ACT.MV1_3.diCRS := dgi.MV1_3_crs; ACT.MV1_3.algOF := dgi.L_ER1_3_LL; ACT.MV1_3.alwON := not ACT.MV1_3.algOF; ACT.MV1_3.alwOF := 1; dgo.MV1_3_on := ACT.MV1_3.doON; | * |  |  | mde.work | dgi.L_ER1_3_LL | not ACT.MV1_3.algOF | 1 | MV1_3 : TimeWork; //МВ1-3 | //--------------MV1_3------------- MV1_3(in := dgi.MV1_3_on ,reset := act.MV1_3.reset); act.MV1_3.TimeW.Wsec := MV1_3.sec; act.MV1_3.TimeW.Wmin := MV1_3.mnt; act.MV1_3.TimeW.Whour := MV1_3.hour; act.MV1_3.TimeW.Wday := MV1_3.day; act.MV1_3.TimeW.Wyear := MV1_3.year; | * |  | dgi.MV1_3_on := dgo.MV1_3_on; |  |  | MV1_3on :ton; MV1_3pt : time; | MV1_3on : bool; | mp | MV1_3pt := DINT_TO_TIME(itg.mp)*1000; |  |  | 0 |  | MV1_3on (IN := TIN.MV1_3on, pt := MV1_3pt); TMQ.MV1_3on := MV1_3on.q; |  |  | *
71 | МВ1-4 | MV1_4 | : | am1_1 | ;// | МВ1-4 | [5 empty] | * | [9 empty] | * | [5 empty] | 1 | itg.null | MV1_4(diON := ACT.MV1_4.diON ,diCRS := ACT.MV1_4.diCRS ,algON := ACT.MV1_4.algON ,algOF := ACT.MV1_4.algOF ,alwON := ACT.MV1_4.alwON ,alwOF := ACT.MV1_4.alwOF ,btnRes := ACT.MV1_4.btnRes ,btnON := ACT.MV1_4.btnON ,btnOF := ACT.MV1_4.btnOF ,group := 1 ,f_fp := 1 ,fp := 0 ,tmq_on := tmq.MV1_4ON ,tmq_fp := tmq.MV1_4FP ,DU := ACT.MV1_4.DU ,doON := ACT.MV1_4.doON ,wr := itg.null); tin.MV1_4on := tin.MV1_4ON; tin.MV1_4fp := tin.MV1_4FP; ACT.MV1_4.state := ACT.MV1_4.state; ACT.MV1_4.prmON := ACT.MV1_4.prmON; ACT.MV1_4.prmOF := ACT.MV1_4.prmOF; ACT.MV1_4.nFP := ACT.MV1_4.nFP; ACT.MV1_4.nON := ACT.MV1_4.nON; | * | ACT.MV1_4.dion := dgi.MV1_4_on; ACT.MV1_4.diCRS := dgi.MV1_4_crs; ACT.MV1_4.algOF := dgi.L_ER1_3_LL; ACT.MV1_4.alwON := not ACT.MV1_4.algOF; ACT.MV1_4.alwOF := 1; dgo.MV1_4_on := ACT.MV1_4.doON; | * |  |  | mde.work | dgi.L_ER1_3_LL | not ACT.MV1_4.algOF | 1 | MV1_4 : TimeWork; //МВ1-4 | //--------------MV1_4------------- MV1_4(in := dgi.MV1_4_on ,reset := act.MV1_4.reset); act.MV1_4.TimeW.Wsec := MV1_4.sec; act.MV1_4.TimeW.Wmin := MV1_4.mnt; act.MV1_4.TimeW.Whour := MV1_4.hour; act.MV1_4.TimeW.Wday := MV1_4.day; act.MV1_4.TimeW.Wyear := MV1_4.year; | * |  | dgi.MV1_4_on := dgo.MV1_4_on; |  |  | MV1_4on :ton; MV1_4pt : time; | MV1_4on : bool; | mp | MV1_4pt := DINT_TO_TIME(itg.mp)*1000; |  |  | 0 |  | MV1_4on (IN := TIN.MV1_4on, pt := MV1_4pt); TMQ.MV1_4on := MV1_4on.q; |  |  | *
72 | МВ1-5 | MV1_5 | : | am1_1 | ;// | МВ1-5 |  |  |  |  | * | * | [15 empty] | 1 | itg.null | MV1_5(diON := ACT.MV1_5.diON ,diCRS := ACT.MV1_5.diCRS ,algON := ACT.MV1_5.algON ,algOF := ACT.MV1_5.algOF ,alwON := ACT.MV1_5.alwON ,alwOF := ACT.MV1_5.alwOF ,btnRes := ACT.MV1_5.btnRes ,btnON := ACT.MV1_5.btnON ,btnOF := ACT.MV1_5.btnOF ,group := 1 ,f_fp := 1 ,fp := 0 ,tmq_on := tmq.MV1_5ON ,tmq_fp := tmq.MV1_5FP ,DU := ACT.MV1_5.DU ,doON := ACT.MV1_5.doON ,wr := itg.null); tin.MV1_5on := tin.MV1_5ON; tin.MV1_5fp := tin.MV1_5FP; ACT.MV1_5.state := ACT.MV1_5.state; ACT.MV1_5.prmON := ACT.MV1_5.prmON; ACT.MV1_5.prmOF := ACT.MV1_5.prmOF; ACT.MV1_5.nFP := ACT.MV1_5.nFP; ACT.MV1_5.nON := ACT.MV1_5.nON; | * | ACT.MV1_5.dion := dgi.MV1_5_on; ACT.MV1_5.diCRS := dgi.MV1_5_crs; ACT.MV1_5.algON := mde.work; ACT.MV1_5.algOF := dgi.L_ER4_1_LL; ACT.MV1_5.alwON := not ACT.MV1_5.algOF; ACT.MV1_5.alwOF := 1; dgo.MV1_5_on := ACT.MV1_5.doON; | * |  |  | mde.work | dgi.L_ER4_1_LL | not ACT.MV1_5.algOF | 1 | MV1_5 : TimeWork; //МВ1-5 | //--------------MV1_5------------- MV1_5(in := dgi.MV1_5_on ,reset := act.MV1_5.reset); act.MV1_5.TimeW.Wsec := MV1_5.sec; act.MV1_5.TimeW.Wmin := MV1_5.mnt; act.MV1_5.TimeW.Whour := MV1_5.hour; act.MV1_5.TimeW.Wday := MV1_5.day; act.MV1_5.TimeW.Wyear := MV1_5.year; | * |  | dgi.MV1_5_on := dgo.MV1_5_on; |  |  | MV1_5on :ton; MV1_5pt : time; | MV1_5on : bool; | mp | MV1_5pt := DINT_TO_TIME(itg.mp)*1000; |  |  | 0 |  | MV1_5on (IN := TIN.MV1_5on, pt := MV1_5pt); TMQ.MV1_5on := MV1_5on.q; |  |  | *
73 | МШ2-1 | M2_1 | : | am1_1 | ;// | МШ2-1 |  |  |  |  | * | * | [15 empty] | 1 | itg.null | M2_1(diON := ACT.M2_1.diON ,diCRS := ACT.M2_1.diCRS ,algON := ACT.M2_1.algON ,algOF := ACT.M2_1.algOF ,alwON := ACT.M2_1.alwON ,alwOF := ACT.M2_1.alwOF ,btnRes := ACT.M2_1.btnRes ,btnON := ACT.M2_1.btnON ,btnOF := ACT.M2_1.btnOF ,group := 1 ,f_fp := 1 ,fp := 0 ,tmq_on := tmq.M2_1ON ,tmq_fp := tmq.M2_1FP ,DU := ACT.M2_1.DU ,doON := ACT.M2_1.doON ,wr := itg.null); tin.M2_1on := tin.M2_1ON; tin.M2_1fp := tin.M2_1FP; ACT.M2_1.state := ACT.M2_1.state; ACT.M2_1.prmON := ACT.M2_1.prmON; ACT.M2_1.prmOF := ACT.M2_1.prmOF; ACT.M2_1.nFP := ACT.M2_1.nFP; ACT.M2_1.nON := ACT.M2_1.nON; | * | ACT.M2_1.dion := dgi.M2_1_on; ACT.M2_1.diCRS := dgi.M2_1_crs; ACT.M2_1.algON := mde.work; ACT.M2_1.algOF := dgi.L_ER4_2_LL; ACT.M2_1.alwON := not ACT.M2_1.algOF; ACT.M2_1.alwOF := 1; dgo.M2_1_on := ACT.M2_1.doON; | * |  |  | mde.work | dgi.L_ER4_2_LL | not ACT.M2_1.algOF | 1 | M2_1 : TimeWork; //МШ2-1 | //--------------M2_1------------- M2_1(in := dgi.M2_1_on ,reset := act.M2_1.reset); act.M2_1.TimeW.Wsec := M2_1.sec; act.M2_1.TimeW.Wmin := M2_1.mnt; act.M2_1.TimeW.Whour := M2_1.hour; act.M2_1.TimeW.Wday := M2_1.day; act.M2_1.TimeW.Wyear := M2_1.year; | * |  | dgi.M2_1_on := dgo.M2_1_on; |  |  | M2_1on :ton; M2_1pt : time; | M2_1on : bool; | mp | M2_1pt := DINT_TO_TIME(itg.mp)*1000; |  |  | 0 |  | M2_1on (IN := TIN.M2_1on, pt := M2_1pt); TMQ.M2_1on := M2_1on.q; |  |  | *
74 | МШ2-2 | M2_2 | : | am1_1 | ;// | МШ2-2 |  |  |  |  | * | * | [15 empty] | 1 | itg.null | M2_2(diON := ACT.M2_2.diON ,diCRS := ACT.M2_2.diCRS ,algON := ACT.M2_2.algON ,algOF := ACT.M2_2.algOF ,alwON := ACT.M2_2.alwON ,alwOF := ACT.M2_2.alwOF ,btnRes := ACT.M2_2.btnRes ,btnON := ACT.M2_2.btnON ,btnOF := ACT.M2_2.btnOF ,group := 1 ,f_fp := 1 ,fp := 0 ,tmq_on := tmq.M2_2ON ,tmq_fp := tmq.M2_2FP ,DU := ACT.M2_2.DU ,doON := ACT.M2_2.doON ,wr := itg.null); tin.M2_2on := tin.M2_2ON; tin.M2_2fp := tin.M2_2FP; ACT.M2_2.state := ACT.M2_2.state; ACT.M2_2.prmON := ACT.M2_2.prmON; ACT.M2_2.prmOF := ACT.M2_2.prmOF; ACT.M2_2.nFP := ACT.M2_2.nFP; ACT.M2_2.nON := ACT.M2_2.nON; | * | ACT.M2_2.dion := dgi.M2_2_on; ACT.M2_2.diCRS := dgi.M2_2_crs; ACT.M2_2.algON := mde.work; ACT.M2_2.algOF := dgi.L_ER5_2_LL; ACT.M2_2.alwON := not ACT.M2_2.algOF; ACT.M2_2.alwOF := 1; dgo.M2_2_on := ACT.M2_2.doON; | * |  |  | mde.work | dgi.L_ER5_2_LL | not ACT.M2_2.algOF | 1 | M2_2 : TimeWork; //МШ2-2 | //--------------M2_2------------- M2_2(in := dgi.M2_2_on ,reset := act.M2_2.reset); act.M2_2.TimeW.Wsec := M2_2.sec; act.M2_2.TimeW.Wmin := M2_2.mnt; act.M2_2.TimeW.Whour := M2_2.hour; act.M2_2.TimeW.Wday := M2_2.day; act.M2_2.TimeW.Wyear := M2_2.year; | * |  | dgi.M2_2_on := dgo.M2_2_on; |  |  | M2_2on :ton; M2_2pt : time; | M2_2on : bool; | mp | M2_2pt := DINT_TO_TIME(itg.mp)*1000; |  |  | 0 |  | M2_2on (IN := TIN.M2_2on, pt := M2_2pt); TMQ.M2_2on := M2_2on.q; |  |  | *
75 | МШ2-3 | M2_3 | : | am1_1 | ;// | МШ2-3 |  |  |  |  | * | * | [15 empty] | 1 | itg.null | M2_3(diON := ACT.M2_3.diON ,diCRS := ACT.M2_3.diCRS ,algON := ACT.M2_3.algON ,algOF := ACT.M2_3.algOF ,alwON := ACT.M2_3.alwON ,alwOF := ACT.M2_3.alwOF ,btnRes := ACT.M2_3.btnRes ,btnON := ACT.M2_3.btnON ,btnOF := ACT.M2_3.btnOF ,group := 1 ,f_fp := 1 ,fp := 0 ,tmq_on := tmq.M2_3ON ,tmq_fp := tmq.M2_3FP ,DU := ACT.M2_3.DU ,doON := ACT.M2_3.doON ,wr := itg.null); tin.M2_3on := tin.M2_3ON; tin.M2_3fp := tin.M2_3FP; ACT.M2_3.state := ACT.M2_3.state; ACT.M2_3.prmON := ACT.M2_3.prmON; ACT.M2_3.prmOF := ACT.M2_3.prmOF; ACT.M2_3.nFP := ACT.M2_3.nFP; ACT.M2_3.nON := ACT.M2_3.nON; | * | ACT.M2_3.dion := dgi.M2_3_on; ACT.M2_3.diCRS := dgi.M2_3_crs; ACT.M2_3.algON := 0; ACT.M2_3.algOF := dgi.L_ER6_1_LL; ACT.M2_3.alwON := not ACT.M2_3.algOF; ACT.M2_3.alwOF := 1; dgo.M2_3_on := ACT.M2_3.doON; | * |  |  | 0 | dgi.L_ER6_1_LL | not ACT.M2_3.algOF | 1 | M2_3 : TimeWork; //МШ2-3 | //--------------M2_3------------- M2_3(in := dgi.M2_3_on ,reset := act.M2_3.reset); act.M2_3.TimeW.Wsec := M2_3.sec; act.M2_3.TimeW.Wmin := M2_3.mnt; act.M2_3.TimeW.Whour := M2_3.hour; act.M2_3.TimeW.Wday := M2_3.day; act.M2_3.TimeW.Wyear := M2_3.year; | * |  | dgi.M2_3_on := dgo.M2_3_on; |  |  | M2_3on :ton; M2_3pt : time; | M2_3on : bool; | mp | M2_3pt := DINT_TO_TIME(itg.mp)*1000; |  |  | 0 |  | M2_3on (IN := TIN.M2_3on, pt := M2_3pt); TMQ.M2_3on := M2_3on.q; |  |  | *
76 | МШ2-4 | M2_4 | : | am1_1 | ;// | МШ2-4 |  |  |  |  | * | * | [15 empty] | 1 | itg.null | M2_4(diON := ACT.M2_4.diON ,diCRS := ACT.M2_4.diCRS ,algON := ACT.M2_4.algON ,algOF := ACT.M2_4.algOF ,alwON := ACT.M2_4.alwON ,alwOF := ACT.M2_4.alwOF ,btnRes := ACT.M2_4.btnRes ,btnON := ACT.M2_4.btnON ,btnOF := ACT.M2_4.btnOF ,group := 1 ,f_fp := 1 ,fp := 0 ,tmq_on := tmq.M2_4ON ,tmq_fp := tmq.M2_4FP ,DU := ACT.M2_4.DU ,doON := ACT.M2_4.doON ,wr := itg.null); tin.M2_4on := tin.M2_4ON; tin.M2_4fp := tin.M2_4FP; ACT.M2_4.state := ACT.M2_4.state; ACT.M2_4.prmON := ACT.M2_4.prmON; ACT.M2_4.prmOF := ACT.M2_4.prmOF; ACT.M2_4.nFP := ACT.M2_4.nFP; ACT.M2_4.nON := ACT.M2_4.nON; | * | ACT.M2_4.dion := dgi.M2_4_on; ACT.M2_4.diCRS := dgi.M2_4_crs; ACT.M2_4.algON := mde.work; ACT.M2_4.algOF := dgi.L_ER6_2_LL; ACT.M2_4.alwON := not ACT.M2_4.algOF; ACT.M2_4.alwOF := 1; dgo.M2_4_on := ACT.M2_4.doON; | * |  |  | mde.work | dgi.L_ER6_2_LL | not ACT.M2_4.algOF | 1 | M2_4 : TimeWork; //МШ2-4 | //--------------M2_4------------- M2_4(in := dgi.M2_4_on ,reset := act.M2_4.reset); act.M2_4.TimeW.Wsec := M2_4.sec; act.M2_4.TimeW.Wmin := M2_4.mnt; act.M2_4.TimeW.Whour := M2_4.hour; act.M2_4.TimeW.Wday := M2_4.day; act.M2_4.TimeW.Wyear := M2_4.year; | * |  | dgi.M2_4_on := dgo.M2_4_on; |  |  | M2_4on :ton; M2_4pt : time; | M2_4on : bool; | mp | M2_4pt := DINT_TO_TIME(itg.mp)*1000; |  |  | 0 |  | M2_4on (IN := TIN.M2_4on, pt := M2_4pt); TMQ.M2_4on := M2_4on.q; |  |  | *
77 | МВ4-1 | MV4_1 | : | am1_1 | ;// | МВ4-1 |  |  |  |  | * | * |  |  |  | * | [5 empty] | * |  | * |  |  |  | 1 | itg.null | MV4_1(diON := ACT.MV4_1.diON ,diCRS := ACT.MV4_1.diCRS ,algON := ACT.MV4_1.algON ,algOF := ACT.MV4_1.algOF ,alwON := ACT.MV4_1.alwON ,alwOF := ACT.MV4_1.alwOF ,btnRes := ACT.MV4_1.btnRes ,btnON := ACT.MV4_1.btnON ,btnOF := ACT.MV4_1.btnOF ,group := 1 ,f_fp := 1 ,fp := 0 ,tmq_on := tmq.MV4_1ON ,tmq_fp := tmq.MV4_1FP ,DU := ACT.MV4_1.DU ,doON := ACT.MV4_1.doON ,wr := itg.null); tin.MV4_1on := tin.MV4_1ON; tin.MV4_1fp := tin.MV4_1FP; ACT.MV4_1.state := ACT.MV4_1.state; ACT.MV4_1.prmON := ACT.MV4_1.prmON; ACT.MV4_1.prmOF := ACT.MV4_1.prmOF; ACT.MV4_1.nFP := ACT.MV4_1.nFP; ACT.MV4_1.nON := ACT.MV4_1.nON; | * | ACT.MV4_1.dion := dgi.MV4_1_on; ACT.MV4_1.diCRS := dgi.MV4_1_crs; ACT.MV4_1.algON := mde.work; ACT.MV4_1.algOF := dgi.L_RU_LL; ACT.MV4_1.alwON := not ACT.MV4_1.algOF; ACT.MV4_1.alwOF := 1; dgo.MV4_1_on := ACT.MV4_1.doON; | * |  |  | mde.work | dgi.L_RU_LL | not ACT.MV4_1.algOF | 1 | MV4_1 : TimeWork; //МВ4-1 | //--------------MV4_1------------- MV4_1(in := dgi.MV4_1_on ,reset := act.MV4_1.reset); act.MV4_1.TimeW.Wsec := MV4_1.sec; act.MV4_1.TimeW.Wmin := MV4_1.mnt; act.MV4_1.TimeW.Whour := MV4_1.hour; act.MV4_1.TimeW.Wday := MV4_1.day; act.MV4_1.TimeW.Wyear := MV4_1.year; | * |  | dgi.MV4_1_on := dgo.MV4_1_on; |  |  | MV4_1on :ton; MV4_1pt : time; | MV4_1on : bool; | msh | MV4_1pt := DINT_TO_TIME(itg.msh)*1000; |  |  | 0 |  | MV4_1on (IN := TIN.MV4_1on, pt := MV4_1pt); TMQ.MV4_1on := MV4_1on.q; |  |  | *
78 | МВ4-2 | MV4_2 | : | am1_1 | ;// | МВ4-2 |  |  |  |  | * | * |  |  |  | * | [5 empty] | * |  | * |  |  |  | 1 | itg.null | MV4_2(diON := ACT.MV4_2.diON ,diCRS := ACT.MV4_2.diCRS ,algON := ACT.MV4_2.algON ,algOF := ACT.MV4_2.algOF ,alwON := ACT.MV4_2.alwON ,alwOF := ACT.MV4_2.alwOF ,btnRes := ACT.MV4_2.btnRes ,btnON := ACT.MV4_2.btnON ,btnOF := ACT.MV4_2.btnOF ,group := 1 ,f_fp := 1 ,fp := 0 ,tmq_on := tmq.MV4_2ON ,tmq_fp := tmq.MV4_2FP ,DU := ACT.MV4_2.DU ,doON := ACT.MV4_2.doON ,wr := itg.null); tin.MV4_2on := tin.MV4_2ON; tin.MV4_2fp := tin.MV4_2FP; ACT.MV4_2.state := ACT.MV4_2.state; ACT.MV4_2.prmON := ACT.MV4_2.prmON; ACT.MV4_2.prmOF := ACT.MV4_2.prmOF; ACT.MV4_2.nFP := ACT.MV4_2.nFP; ACT.MV4_2.nON := ACT.MV4_2.nON; | * | ACT.MV4_2.dion := dgi.MV4_2_on; ACT.MV4_2.diCRS := dgi.MV4_2_crs; ACT.MV4_2.algON := 1; ACT.MV4_2.algOF := ani.L_BR1.ll; ACT.MV4_2.alwON := not ACT.MV4_2.algOF; ACT.MV4_2.alwOF := 1; dgo.MV4_2_on := ACT.MV4_2.doON; | * |  |  | 1 | ani.L_BR1.ll | not ACT.MV4_2.algOF | 1 | MV4_2 : TimeWork; //МВ4-2 | //--------------MV4_2------------- MV4_2(in := dgi.MV4_2_on ,reset := act.MV4_2.reset); act.MV4_2.TimeW.Wsec := MV4_2.sec; act.MV4_2.TimeW.Wmin := MV4_2.mnt; act.MV4_2.TimeW.Whour := MV4_2.hour; act.MV4_2.TimeW.Wday := MV4_2.day; act.MV4_2.TimeW.Wyear := MV4_2.year; | * |  | dgi.MV4_2_on := dgo.MV4_2_on; |  |  | MV4_2on :ton; MV4_2pt : time; | MV4_2on : bool; | msh | MV4_2pt := DINT_TO_TIME(itg.msh)*1000; |  |  | 0 |  | MV4_2on (IN := TIN.MV4_2on, pt := MV4_2pt); TMQ.MV4_2on := MV4_2on.q; |  |  | *
79 | МВ5-1 | MV5_1 | : | am1_1 | ;// | МВ5-1 |  |  |  |  | * | * |  |  |  | * | [5 empty] | * |  | * |  |  |  | 1 | itg.null | MV5_1(diON := ACT.MV5_1.diON ,diCRS := ACT.MV5_1.diCRS ,algON := ACT.MV5_1.algON ,algOF := ACT.MV5_1.algOF ,alwON := ACT.MV5_1.alwON ,alwOF := ACT.MV5_1.alwOF ,btnRes := ACT.MV5_1.btnRes ,btnON := ACT.MV5_1.btnON ,btnOF := ACT.MV5_1.btnOF ,group := 1 ,f_fp := 1 ,fp := 0 ,tmq_on := tmq.MV5_1ON ,tmq_fp := tmq.MV5_1FP ,DU := ACT.MV5_1.DU ,doON := ACT.MV5_1.doON ,wr := itg.null); tin.MV5_1on := tin.MV5_1ON; tin.MV5_1fp := tin.MV5_1FP; ACT.MV5_1.state := ACT.MV5_1.state; ACT.MV5_1.prmON := ACT.MV5_1.prmON; ACT.MV5_1.prmOF := ACT.MV5_1.prmOF; ACT.MV5_1.nFP := ACT.MV5_1.nFP; ACT.MV5_1.nON := ACT.MV5_1.nON; | * | ACT.MV5_1.dion := dgi.MV5_1_on; ACT.MV5_1.diCRS := dgi.MV5_1_crs; ACT.MV5_1.algON := 1; ACT.MV5_1.algOF := ani.L_BR2.ll; ACT.MV5_1.alwON := not ACT.MV5_1.algOF; ACT.MV5_1.alwOF := 1; dgo.MV5_1_on := ACT.MV5_1.doON; | * |  |  | 1 | ani.L_BR2.ll | not ACT.MV5_1.algOF | 1 | MV5_1 : TimeWork; //МВ5-1 | //--------------MV5_1------------- MV5_1(in := dgi.MV5_1_on ,reset := act.MV5_1.reset); act.MV5_1.TimeW.Wsec := MV5_1.sec; act.MV5_1.TimeW.Wmin := MV5_1.mnt; act.MV5_1.TimeW.Whour := MV5_1.hour; act.MV5_1.TimeW.Wday := MV5_1.day; act.MV5_1.TimeW.Wyear := MV5_1.year; | * |  | dgi.MV5_1_on := dgo.MV5_1_on; |  |  | MV5_1on :ton; MV5_1pt : time; | MV5_1on : bool; | msh | MV5_1pt := DINT_TO_TIME(itg.msh)*1000; |  |  | 0 |  | MV5_1on (IN := TIN.MV5_1on, pt := MV5_1pt); TMQ.MV5_1on := MV5_1on.q; |  |  | *
80 | МВ5-2 | MV5_2 | : | am1_1 | ;// | МВ5-2 |  |  |  |  | * | * |  |  |  | * | [5 empty] | * |  | * |  |  |  | 1 | itg.null | MV5_2(diON := ACT.MV5_2.diON ,diCRS := ACT.MV5_2.diCRS ,algON := ACT.MV5_2.algON ,algOF := ACT.MV5_2.algOF ,alwON := ACT.MV5_2.alwON ,alwOF := ACT.MV5_2.alwOF ,btnRes := ACT.MV5_2.btnRes ,btnON := ACT.MV5_2.btnON ,btnOF := ACT.MV5_2.btnOF ,group := 1 ,f_fp := 1 ,fp := 0 ,tmq_on := tmq.MV5_2ON ,tmq_fp := tmq.MV5_2FP ,DU := ACT.MV5_2.DU ,doON := ACT.MV5_2.doON ,wr := itg.null); tin.MV5_2on := tin.MV5_2ON; tin.MV5_2fp := tin.MV5_2FP; ACT.MV5_2.state := ACT.MV5_2.state; ACT.MV5_2.prmON := ACT.MV5_2.prmON; ACT.MV5_2.prmOF := ACT.MV5_2.prmOF; ACT.MV5_2.nFP := ACT.MV5_2.nFP; ACT.MV5_2.nON := ACT.MV5_2.nON; | * | ACT.MV5_2.dion := dgi.MV5_2_on; ACT.MV5_2.diCRS := dgi.MV5_2_crs; ACT.MV5_2.algON := 1; ACT.MV5_2.algOF := ani.L_BR1.ll; ACT.MV5_2.alwON := not ACT.MV5_2.algOF; ACT.MV5_2.alwOF := 1; dgo.MV5_2_on := ACT.MV5_2.doON; | * |  |  | 1 | ani.L_BR1.ll | not ACT.MV5_2.algOF | 1 | MV5_2 : TimeWork; //МВ5-2 | //--------------MV5_2------------- MV5_2(in := dgi.MV5_2_on ,reset := act.MV5_2.reset); act.MV5_2.TimeW.Wsec := MV5_2.sec; act.MV5_2.TimeW.Wmin := MV5_2.mnt; act.MV5_2.TimeW.Whour := MV5_2.hour; act.MV5_2.TimeW.Wday := MV5_2.day; act.MV5_2.TimeW.Wyear := MV5_2.year; | * |  | dgi.MV5_2_on := dgo.MV5_2_on; |  |  | MV5_2on :ton; MV5_2pt : time; | MV5_2on : bool; | msh | MV5_2pt := DINT_TO_TIME(itg.msh)*1000; |  |  | 0 |  | MV5_2on (IN := TIN.MV5_2on, pt := MV5_2pt); TMQ.MV5_2on := MV5_2on.q; |  |  | *
81 | МВ8-1 | MV8_1 | : | am1_1 | ;// | МВ8-1 |  |  |  |  | * | * |  |  |  | * | [5 empty] | * |  | * |  |  |  | 1 | itg.null | MV8_1(diON := ACT.MV8_1.diON ,diCRS := ACT.MV8_1.diCRS ,algON := ACT.MV8_1.algON ,algOF := ACT.MV8_1.algOF ,alwON := ACT.MV8_1.alwON ,alwOF := ACT.MV8_1.alwOF ,btnRes := ACT.MV8_1.btnRes ,btnON := ACT.MV8_1.btnON ,btnOF := ACT.MV8_1.btnOF ,group := 1 ,f_fp := 1 ,fp := 0 ,tmq_on := tmq.MV8_1ON ,tmq_fp := tmq.MV8_1FP ,DU := ACT.MV8_1.DU ,doON := ACT.MV8_1.doON ,wr := itg.null); tin.MV8_1on := tin.MV8_1ON; tin.MV8_1fp := tin.MV8_1FP; ACT.MV8_1.state := ACT.MV8_1.state; ACT.MV8_1.prmON := ACT.MV8_1.prmON; ACT.MV8_1.prmOF := ACT.MV8_1.prmOF; ACT.MV8_1.nFP := ACT.MV8_1.nFP; ACT.MV8_1.nON := ACT.MV8_1.nON; | * | ACT.MV8_1.dion := dgi.MV8_1_on; ACT.MV8_1.diCRS := dgi.MV8_1_crs; ACT.MV8_1.algON := 1; ACT.MV8_1.algOF := ani.L_BR2.ll; ACT.MV8_1.alwON := not ACT.MV8_1.algOF; ACT.MV8_1.alwOF := 1; dgo.MV8_1_on := ACT.MV8_1.doON; | * |  |  | 1 | ani.L_BR2.ll | not ACT.MV8_1.algOF | 1 | MV8_1 : TimeWork; //МВ8-1 | //--------------MV8_1------------- MV8_1(in := dgi.MV8_1_on ,reset := act.MV8_1.reset); act.MV8_1.TimeW.Wsec := MV8_1.sec; act.MV8_1.TimeW.Wmin := MV8_1.mnt; act.MV8_1.TimeW.Whour := MV8_1.hour; act.MV8_1.TimeW.Wday := MV8_1.day; act.MV8_1.TimeW.Wyear := MV8_1.year; | * |  | dgi.MV8_1_on := dgo.MV8_1_on; |  |  | MV8_1on :ton; MV8_1pt : time; | MV8_1on : bool; | msh | MV8_1pt := DINT_TO_TIME(itg.msh)*1000; |  |  | 0 |  | MV8_1on (IN := TIN.MV8_1on, pt := MV8_1pt); TMQ.MV8_1on := MV8_1on.q; |  |  | *
82 | Ф1-1 | F1_1 | : | am1_1 | ;// | Ф1-1 |  |  |  |  | * | * | [11 empty] | * |  | * | * | 0 | 0 | f0_2f(diCRS := ACT.F1_1.diCRS ,algON_l := ACT.F1_1.algON_l ,algON_r := ACT.F1_1.algON_r ,algOF := ACT.F1_1.algOF ,alwON := ACT.F1_1.alwON ,alwOF := ACT.F1_1.alwOF ,btnRes := ACT.F1_1.btnRes ,btnON_l := ACT.F1_1.btnON_l ,btnON_r := ACT.F1_1.btnON_r ,btnOF := ACT.F1_1.btnOF ,state := ACT.F1_1.state ,prmON := ACT.F1_1.prmON ,prmOF := ACT.F1_1.prmOF ,DU := ACT.F1_1.DU ,doON_l := ACT.F1_1.doON_l ,doON_r := ACT.F1_1.doON_r); | * | ACT.F1_1.diCRS := dgi.F1_1_crs; ACT.F1_1.alwON := 1; ACT.F1_1.alwOF := 1; dgo.F1_1_l := ACT.F1_1.doON_l; dgo.F1_1_r := ACT.F1_1.doON_r; | * |  |  | - | - | 1 | 1 | F1_1 : TimeWork; //Ф1-1 | //--------------F1_1------------- F1_1(in := dgo.F1_1_l or dgo.F1_1_r ,reset := act.F1_1.reset); act.F1_1.TimeW.Wsec := F1_1.sec; act.F1_1.TimeW.Wmin := F1_1.mnt; act.F1_1.TimeW.Whour := F1_1.hour; act.F1_1.TimeW.Wday := F1_1.day; act.F1_1.TimeW.Wyear := F1_1.year; | * |  |  |  |  | * | [10 empty] | *
83 | Ф1-2 | F1_2 | : | am1_1 | ;// | Ф1-2 |  |  |  |  | * | * | [11 empty] | * |  | * | * | 0 | 0 | f0_2f(diCRS := ACT.F1_2.diCRS ,algON_l := ACT.F1_2.algON_l ,algON_r := ACT.F1_2.algON_r ,algOF := ACT.F1_2.algOF ,alwON := ACT.F1_2.alwON ,alwOF := ACT.F1_2.alwOF ,btnRes := ACT.F1_2.btnRes ,btnON_l := ACT.F1_2.btnON_l ,btnON_r := ACT.F1_2.btnON_r ,btnOF := ACT.F1_2.btnOF ,state := ACT.F1_2.state ,prmON := ACT.F1_2.prmON ,prmOF := ACT.F1_2.prmOF ,DU := ACT.F1_2.DU ,doON_l := ACT.F1_2.doON_l ,doON_r := ACT.F1_2.doON_r); | * | ACT.F1_2.diCRS := dgi.F1_2_crs; ACT.F1_2.alwON := 1; ACT.F1_2.alwOF := 1; dgo.F1_2_l := ACT.F1_2.doON_l; dgo.F1_2_r := ACT.F1_2.doON_r; | * |  |  | - | - | 1 | 1 | F1_2 : TimeWork; //Ф1-2 | //--------------F1_2------------- F1_2(in := dgo.F1_2_l or dgo.F1_2_r ,reset := act.F1_2.reset); act.F1_2.TimeW.Wsec := F1_2.sec; act.F1_2.TimeW.Wmin := F1_2.mnt; act.F1_2.TimeW.Whour := F1_2.hour; act.F1_2.TimeW.Wday := F1_2.day; act.F1_2.TimeW.Wyear := F1_2.year; | [5 empty] | * | [10 empty] | *
84 | Ф1-3 | F1_3 | : | am1_1 | ;// | Ф1-3 |  |  |  |  | * | * | [11 empty] | * |  | * | * | 0 | 0 | f0_2f(diCRS := ACT.F1_3.diCRS ,algON_l := ACT.F1_3.algON_l ,algON_r := ACT.F1_3.algON_r ,algOF := ACT.F1_3.algOF ,alwON := ACT.F1_3.alwON ,alwOF := ACT.F1_3.alwOF ,btnRes := ACT.F1_3.btnRes ,btnON_l := ACT.F1_3.btnON_l ,btnON_r := ACT.F1_3.btnON_r ,btnOF := ACT.F1_3.btnOF ,state := ACT.F1_3.state ,prmON := ACT.F1_3.prmON ,prmOF := ACT.F1_3.prmOF ,DU := ACT.F1_3.DU ,doON_l := ACT.F1_3.doON_l ,doON_r := ACT.F1_3.doON_r); | * | ACT.F1_3.diCRS := dgi.F1_3_crs; ACT.F1_3.alwON := 1; ACT.F1_3.alwOF := 1; dgo.F1_3_l := ACT.F1_3.doON_l; dgo.F1_3_r := ACT.F1_3.doON_r; | * |  |  | - | - | 1 | 1 | F1_3 : TimeWork; //Ф1-3 | //--------------F1_3------------- F1_3(in := dgo.F1_3_l or dgo.F1_3_r ,reset := act.F1_3.reset); act.F1_3.TimeW.Wsec := F1_3.sec; act.F1_3.TimeW.Wmin := F1_3.mnt; act.F1_3.TimeW.Whour := F1_3.hour; act.F1_3.TimeW.Wday := F1_3.day; act.F1_3.TimeW.Wyear := F1_3.year; | [5 empty] | * | [10 empty] | *
85 | Ф1-4 | F1_4 | : | am1_2f | ;// | Ф1-4 |  |  |  |  | * | * | [11 empty] | * |  | * | * | 0 | 0 | f0_2f(diCRS := ACT.F1_4.diCRS ,algON_l := ACT.F1_4.algON_l ,algON_r := ACT.F1_4.algON_r ,algOF := ACT.F1_4.algOF ,alwON := ACT.F1_4.alwON ,alwOF := ACT.F1_4.alwOF ,btnRes := ACT.F1_4.btnRes ,btnON_l := ACT.F1_4.btnON_l ,btnON_r := ACT.F1_4.btnON_r ,btnOF := ACT.F1_4.btnOF ,state := ACT.F1_4.state ,prmON := ACT.F1_4.prmON ,prmOF := ACT.F1_4.prmOF ,DU := ACT.F1_4.DU ,doON_l := ACT.F1_4.doON_l ,doON_r := ACT.F1_4.doON_r); | * | ACT.F1_4.diCRS := dgi.F1_4_crs; ACT.F1_4.alwON := 1; ACT.F1_4.alwOF := 1; dgo.F1_4_l := ACT.F1_4.doON_l; dgo.F1_4_r := ACT.F1_4.doON_r; | * |  |  | - | - | 1 | 1 | F1_4 : TimeWork; //Ф1-4 | //--------------F1_4------------- F1_4(in := dgo.F1_4_l or dgo.F1_4_r ,reset := act.F1_4.reset); act.F1_4.TimeW.Wsec := F1_4.sec; act.F1_4.TimeW.Wmin := F1_4.mnt; act.F1_4.TimeW.Whour := F1_4.hour; act.F1_4.TimeW.Wday := F1_4.day; act.F1_4.TimeW.Wyear := F1_4.year; | [5 empty] | * | [10 empty] | *
86 | Ф1-5 | F1_5 | : | am1_2f | ;// | Ф1-5 |  |  |  |  | * | * | [11 empty] | * |  | * | * | 0 | 0 | f0_2f(diCRS := ACT.F1_5.diCRS ,algON_l := ACT.F1_5.algON_l ,algON_r := ACT.F1_5.algON_r ,algOF := ACT.F1_5.algOF ,alwON := ACT.F1_5.alwON ,alwOF := ACT.F1_5.alwOF ,btnRes := ACT.F1_5.btnRes ,btnON_l := ACT.F1_5.btnON_l ,btnON_r := ACT.F1_5.btnON_r ,btnOF := ACT.F1_5.btnOF ,state := ACT.F1_5.state ,prmON := ACT.F1_5.prmON ,prmOF := ACT.F1_5.prmOF ,DU := ACT.F1_5.DU ,doON_l := ACT.F1_5.doON_l ,doON_r := ACT.F1_5.doON_r); | * | ACT.F1_5.diCRS := dgi.F1_5_crs; ACT.F1_5.alwON := 1; ACT.F1_5.alwOF := 1; dgo.F1_5_l := ACT.F1_5.doON_l; dgo.F1_5_r := ACT.F1_5.doON_r; | * |  |  | - | - | 1 | 1 | F1_5 : TimeWork; //Ф1-5 | //--------------F1_5------------- F1_5(in := dgo.F1_5_l or dgo.F1_5_r ,reset := act.F1_5.reset); act.F1_5.TimeW.Wsec := F1_5.sec; act.F1_5.TimeW.Wmin := F1_5.mnt; act.F1_5.TimeW.Whour := F1_5.hour; act.F1_5.TimeW.Wday := F1_5.day; act.F1_5.TimeW.Wyear := F1_5.year; | [5 empty] | * | [10 empty] | *
87 | Ф1-6 | F1_6 | : | am1_2f | ;// | Ф1-6 |  |  |  |  | * | * | [11 empty] | * |  | * | * | 0 | 0 | f0_2f(diCRS := ACT.F1_6.diCRS ,algON_l := ACT.F1_6.algON_l ,algON_r := ACT.F1_6.algON_r ,algOF := ACT.F1_6.algOF ,alwON := ACT.F1_6.alwON ,alwOF := ACT.F1_6.alwOF ,btnRes := ACT.F1_6.btnRes ,btnON_l := ACT.F1_6.btnON_l ,btnON_r := ACT.F1_6.btnON_r ,btnOF := ACT.F1_6.btnOF ,state := ACT.F1_6.state ,prmON := ACT.F1_6.prmON ,prmOF := ACT.F1_6.prmOF ,DU := ACT.F1_6.DU ,doON_l := ACT.F1_6.doON_l ,doON_r := ACT.F1_6.doON_r); | * | ACT.F1_6.diCRS := dgi.F1_6_crs; ACT.F1_6.alwON := 1; ACT.F1_6.alwOF := 1; dgo.F1_6_l := ACT.F1_6.doON_l; dgo.F1_6_r := ACT.F1_6.doON_r; | * |  |  | - | - | 1 | 1 | F1_6 : TimeWork; //Ф1-6 | //--------------F1_6------------- F1_6(in := dgo.F1_6_l or dgo.F1_6_r ,reset := act.F1_6.reset); act.F1_6.TimeW.Wsec := F1_6.sec; act.F1_6.TimeW.Wmin := F1_6.mnt; act.F1_6.TimeW.Whour := F1_6.hour; act.F1_6.TimeW.Wday := F1_6.day; act.F1_6.TimeW.Wyear := F1_6.year; | [5 empty] | * | [10 empty] | *
88 | НД4-1 | ND4_1 | : | am1_1 | ;// | НД4-1 |  |  |  |  | * | * | [11 empty] | * |  | * | * | 0 | 0 | f0_2f(diCRS := ACT.ND4_1.diCRS ,algON_l := ACT.ND4_1.algON_l ,algON_r := ACT.ND4_1.algON_r ,algOF := ACT.ND4_1.algOF ,alwON := ACT.ND4_1.alwON ,alwOF := ACT.ND4_1.alwOF ,btnRes := ACT.ND4_1.btnRes ,btnON_l := ACT.ND4_1.btnON_l ,btnON_r := ACT.ND4_1.btnON_r ,btnOF := ACT.ND4_1.btnOF ,state := ACT.ND4_1.state ,prmON := ACT.ND4_1.prmON ,prmOF := ACT.ND4_1.prmOF ,DU := ACT.ND4_1.DU ,doON_l := ACT.ND4_1.doON_l ,doON_r := ACT.ND4_1.doON_r); | * | ACT.ND4_1.diCRS := dgi.ND4_1_crs; ACT.ND4_1.alwON := 1; ACT.ND4_1.alwOF := 1; dgo.ND4_1_l := ACT.ND4_1.doON_l; dgo.ND4_1_r := ACT.ND4_1.doON_r; | * |  |  | - | - | 1 | 1 | ND4_1 : TimeWork; //НД4-1 | //--------------ND4_1------------- ND4_1(in := dgo.ND4_1_l or dgo.ND4_1_r ,reset := act.ND4_1.reset); act.ND4_1.TimeW.Wsec := ND4_1.sec; act.ND4_1.TimeW.Wmin := ND4_1.mnt; act.ND4_1.TimeW.Whour := ND4_1.hour; act.ND4_1.TimeW.Wday := ND4_1.day; act.ND4_1.TimeW.Wyear := ND4_1.year; | [5 empty] | * | [10 empty] | *
89 | НД4-2 | ND4_2 | : | am1_1 | ;// | НД4-2 | [10 empty] | * | [5 empty] | * |  |  |  |  | 0 | 0 | f0_1(diCRS := ACT.ND4_2.diCRS ,algON := ACT.ND4_2.algON ,algOF := ACT.ND4_2.algOF ,alwON := ACT.ND4_2.alwON ,alwOF := ACT.ND4_2.alwOF ,btnRes := ACT.ND4_2.btnRes ,btnON := ACT.ND4_2.btnON ,btnOF := ACT.ND4_2.btnOF ,reg := ACT.ND4_2.reg ,regDU := ACT.ND4_2.regDU ,group := 0 ,wr := 0 ,aoReg := ACT.ND4_2.aoReg ,state := ACT.ND4_2.state ,prmON := ACT.ND4_2.prmON ,prmOF := ACT.ND4_2.prmOF ,DU := ACT.ND4_2.DU ,doON := ACT.ND4_2.doON); |  |  | * | [13 empty] | * | [10 empty] | *
| НД1-1 | ND1_1 | : | am0_1 | [28 empty] | *
| НД1-2 | ND1_2 | : | am0_1 | [28 empty] | *
| НД1-3 | ND1_3 | : | am0_1 | [28 empty] | *
| НД1-4 | ND1_4 | : | am0_1 | [28 empty] | *
| НД1-5 | ND1_5 | : | am0_1 | [28 empty] | *
| НД5-1 | ND5_1 | : | am0_1 | [28 empty] | *
| НД5-2 | ND5_2 | : | am0_1 | [28 empty] | *
| НД6-1 | ND6_1 | : | am0_1 | [28 empty] | *
| НД8-1 | ND8_1 | : | am0_1 | [28 empty] | *

## _am
[8 empty] | Таймеры контроля | [16 empty] | * | * | Вызов |  |  |  |  | WR | GR | F | FP | algON | algOF | alwON | alwOF | MU | Запись сигналов | Наработка |  | * | симулятор |  |  | * | nON | nFP | Работа по таймеру |  |  | запрограммирован | проверен
[8 empty] | ON | FP(OF) | ON | FP | ON | FP(OF) | * | ON |  |  |  | FP(OF) |  |  |  | ON | FP(OF) | * |  | var |  |  | call wr | call a | [10 empty] | am |  | * | var |  | call | *
[8 empty] | - |  | BOOL |  | TON |  | * | PT |  | ITG | Pttime |  |  | ITG | Pttime | вызов |  | * |  | am | wr | [13 empty] | var | call | * | sim | tm |  | * |  |  | TIN | ALG | itg
1 | ЗЭШ1-1 | Z1 | 2Z1 | : | am2_2 | ; //ЗЭШ1-1 | f2_2 | Z1_ctrl_ON | Z1_ctrl_OF | Z1_ctrl_ON : BOOL; | Z1_ctrl_OF : BOOL; // Контроль открытия/закрытия ЗЭШ1-1 | Z1_ctrl_ON : TON; | Z1_ctrl_OF : TON; | * | Z1_ctrl_ON_pt | : TIME; // | Z1_ctrl_ON_pt : int; | Z1_ctrl_ON_pt:= DINT_TO_TIME(itg.Z1_ctrl_ON_pt )*1000; |  |  |  |  | Z1_ctrl_ON ( IN := TIN.Z1_ctrl_ON, PT := Z1_ctrl_ON_pt); TMQ.Z1_ctrl_ON := Z1_ctrl_ON.q; | Z1_ctrl_OF ( IN := TIN.Z1_ctrl_OF, PT := Z1_ctrl_ON_pt); TMQ.Z1_ctrl_OF := Z1_ctrl_OF.q; | * |  | Z1 : f2_2;//ЗЭШ1-1 | * |  |  | Z1(diON := ACT.Z1.diON , diOF := ACT.Z1.diOF ,algON := ACT.Z1.algON , algOF := ACT.Z1.algOF , alwON := ACT.Z1.alwON , alwOF := ACT.Z1.alwOF , btnRes := ACT.Z1.btnRes ,btnON := ACT.Z1.btnON ,btnOF := ACT.Z1.btnOF ,tmq_on := tmq.Z1_ctrl_ON , tmq_of := tmq.Z1_ctrl_OF ,DU := ACT.Z1.DU ,doON := ACT.Z1.doON ,doOF := ACT.Z1.doOF, MU := ACT.Z1.MU); tin.Z1_ctrl_on := Z1.tin_on; tin.Z1_ctrl_of := Z1.tin_of;ACT.Z1.state := Z1.state; ACT.Z1.prmON := Z1.prmON; ACT.Z1.prmOF := Z1.prmOF; ACT.Z1.nOF := Z1.nOF; ACT.Z1.nON := Z1.nON; |  | * | * | [5 empty] | not dgi.AU_IM1 | //ЗЭШ1-1 act.Z1.diON := dgi.Z1_ON; act.Z1.diOF := dgi.Z1_OF; act.Z1.algON := ; act.Z1.algOF := ; act.Z1.alwON := ; act.Z1.alwOF := ; act.Z1.MU := not dgi.AU_IM1; dgo.Z1_ON := act.Z1.doON and not alg.doOF; dgo.Z1_OF := act.Z1.doOF and not alg.doOF; |  |  | * | Z1 : ezsim; | Z1_on : ton;Z1_of : ton; | Z1_on (in := Z1.onin, pt := t#4s);Z1_of (in := Z1.ofin, pt := t#4s);Z1(open := act.Z1.doon ,close := act.Z1.doof ,ofq := Z1_of.q ,onq := Z1_on.q ); dgi.Z1_on := Z1.ezon; dgi.Z1_of := Z1.ezof; | * | [6 empty] | + |  |  |  | act.Z1.DU := 1; | Кн. 'Закрыть ЗЭШ1-1' | Кн. 'Открыть ЗЭШ1-1' | Z1.btnON | Z1.btnOF
2 | ЗЭ1-1 | Z1_1 | 2Z1_1 | : | am2_2 | ; //ЗЭ1-1 | f2_2 | Z1_1_ctrl_ON | Z1_1_ctrl_OF | Z1_1_ctrl_ON : BOOL; | Z1_1_ctrl_OF : BOOL; // Контроль открытия/закрытия ЗЭ1-1 | Z1_1_ctrl_ON : TON; | Z1_1_ctrl_OF : TON; | * | Z1_1_ctrl_ON_pt | : TIME; // | Z1_1_ctrl_ON_pt : int; | Z1_1_ctrl_ON_pt:= DINT_TO_TIME(itg.Z1_1_ctrl_ON_pt )*1000; |  |  |  |  | Z1_1_ctrl_ON ( IN := TIN.Z1_1_ctrl_ON, PT := Z1_1_ctrl_ON_pt); TMQ.Z1_1_ctrl_ON := Z1_1_ctrl_ON.q; | Z1_1_ctrl_OF ( IN := TIN.Z1_1_ctrl_OF, PT := Z1_1_ctrl_ON_pt); TMQ.Z1_1_ctrl_OF := Z1_1_ctrl_OF.q; | * |  | Z1_1 : f2_2;//ЗЭ1-1 | * |  |  | Z1_1(diON := ACT.Z1_1.diON , diOF := ACT.Z1_1.diOF ,algON := ACT.Z1_1.algON , algOF := ACT.Z1_1.algOF , alwON := ACT.Z1_1.alwON , alwOF := ACT.Z1_1.alwOF , btnRes := ACT.Z1_1.btnRes ,btnON := ACT.Z1_1.btnON ,btnOF := ACT.Z1_1.btnOF ,tmq_on := tmq.Z1_1_ctrl_ON , tmq_of := tmq.Z1_1_ctrl_OF ,DU := ACT.Z1_1.DU ,doON := ACT.Z1_1.doON ,doOF := ACT.Z1_1.doOF, MU := ACT.Z1_1.MU); tin.Z1_1_ctrl_on := Z1_1.tin_on; tin.Z1_1_ctrl_of := Z1_1.tin_of;ACT.Z1_1.state := Z1_1.state; ACT.Z1_1.prmON := Z1_1.prmON; ACT.Z1_1.prmOF := Z1_1.prmOF; ACT.Z1_1.nOF := Z1_1.nOF; ACT.Z1_1.nON := Z1_1.nON; |  | * | * | [5 empty] | not dgi.AU_IM5 | //ЗЭ1-1 act.Z1_1.diON := dgi.Z1_1_ON; act.Z1_1.diOF := dgi.Z1_1_OF; act.Z1_1.alwON := ; act.Z1_1.alwOF := ; act.Z1_1.MU := not dgi.AU_IM5; dgo.Z1_1_ON := act.Z1_1.doON and not alg.doOF; dgo.Z1_1_OF := act.Z1_1.doOF and not alg.doOF; |  |  | * | Z1_1 : ezsim; | Z1_1_on : ton;Z1_1_of : ton; | Z1_1_on (in := Z1_1.onin, pt := t#4s);Z1_1_of (in := Z1_1.ofin, pt := t#4s);Z1_1(open := act.Z1_1.doon ,close := act.Z1_1.doof ,ofq := Z1_1_of.q ,onq := Z1_1_on.q ); dgi.Z1_1_on := Z1_1.ezon; dgi.Z1_1_of := Z1_1.ezof; | * | [6 empty] | + |  |  |  | act.Z1_1.DU := 1; | Кн. 'Закрыть ЗЭ1-1' | Кн. 'Открыть ЗЭ1-1' | Z1_1.btnON | Z1_1.btnOF
3 | ЗЭ1-2 | Z1_2 | 2Z1_2 | : | am2_2 | ; //ЗЭ1-2 | f2_2 | Z1_2_ctrl_ON | Z1_2_ctrl_OF | Z1_2_ctrl_ON : BOOL; | Z1_2_ctrl_OF : BOOL; // Контроль открытия/закрытия ЗЭ1-2 | Z1_2_ctrl_ON : TON; | Z1_2_ctrl_OF : TON; | * | Z1_1_ctrl_ON_pt | [7 empty] | Z1_2_ctrl_ON ( IN := TIN.Z1_2_ctrl_ON, PT := Z1_1_ctrl_ON_pt); TMQ.Z1_2_ctrl_ON := Z1_2_ctrl_ON.q; | Z1_2_ctrl_OF ( IN := TIN.Z1_2_ctrl_OF, PT := Z1_1_ctrl_ON_pt); TMQ.Z1_2_ctrl_OF := Z1_2_ctrl_OF.q; | * |  | Z1_2 : f2_2;//ЗЭ1-2 | * |  |  | Z1_2(diON := ACT.Z1_2.diON , diOF := ACT.Z1_2.diOF ,algON := ACT.Z1_2.algON , algOF := ACT.Z1_2.algOF , alwON := ACT.Z1_2.alwON , alwOF := ACT.Z1_2.alwOF , btnRes := ACT.Z1_2.btnRes ,btnON := ACT.Z1_2.btnON ,btnOF := ACT.Z1_2.btnOF ,tmq_on := tmq.Z1_2_ctrl_ON , tmq_of := tmq.Z1_2_ctrl_OF ,DU := ACT.Z1_2.DU ,doON := ACT.Z1_2.doON ,doOF := ACT.Z1_2.doOF, MU := ACT.Z1_2.MU); tin.Z1_2_ctrl_on := Z1_2.tin_on; tin.Z1_2_ctrl_of := Z1_2.tin_of;ACT.Z1_2.state := Z1_2.state; ACT.Z1_2.prmON := Z1_2.prmON; ACT.Z1_2.prmOF := Z1_2.prmOF; ACT.Z1_2.nOF := Z1_2.nOF; ACT.Z1_2.nON := Z1_2.nON; |  | * | * | [5 empty] | not dgi.AU_IM5 | //ЗЭ1-2 act.Z1_2.diON := dgi.Z1_2_ON; act.Z1_2.diOF := dgi.Z1_2_OF; act.Z1_2.alwON := ; act.Z1_2.alwOF := ; act.Z1_2.MU := not dgi.AU_IM5; dgo.Z1_2_ON := act.Z1_2.doON and not alg.doOF; dgo.Z1_2_OF := act.Z1_2.doOF and not alg.doOF; |  |  | * | Z1_2 : ezsim; | Z1_2_on : ton;Z1_2_of : ton; | Z1_2_on (in := Z1_2.onin, pt := t#4s);Z1_2_of (in := Z1_2.ofin, pt := t#4s);Z1_2(open := act.Z1_2.doon ,close := act.Z1_2.doof ,ofq := Z1_2_of.q ,onq := Z1_2_on.q ); dgi.Z1_2_on := Z1_2.ezon; dgi.Z1_2_of := Z1_2.ezof; | * | [6 empty] | + |  |  |  | act.Z1_2.DU := 1; | Кн. 'Закрыть ЗЭ1-2' | Кн. 'Открыть ЗЭ1-2' | Z1_2.btnON | Z1_2.btnOF
4 | ЗЭ1-3 | Z1_3 | 2Z1_3 | : | am2_2 | ; //ЗЭ1-3 | f2_2 | Z1_3_ctrl_ON | Z1_3_ctrl_OF | Z1_3_ctrl_ON : BOOL; | Z1_3_ctrl_OF : BOOL; // Контроль открытия/закрытия ЗЭ1-3 | Z1_3_ctrl_ON : TON; | Z1_3_ctrl_OF : TON; | * | Z1_1_ctrl_ON_pt | [7 empty] | Z1_3_ctrl_ON ( IN := TIN.Z1_3_ctrl_ON, PT := Z1_1_ctrl_ON_pt); TMQ.Z1_3_ctrl_ON := Z1_3_ctrl_ON.q; | Z1_3_ctrl_OF ( IN := TIN.Z1_3_ctrl_OF, PT := Z1_1_ctrl_ON_pt); TMQ.Z1_3_ctrl_OF := Z1_3_ctrl_OF.q; | * |  | Z1_3 : f2_2;//ЗЭ1-3 | * |  |  | Z1_3(diON := ACT.Z1_3.diON , diOF := ACT.Z1_3.diOF ,algON := ACT.Z1_3.algON , algOF := ACT.Z1_3.algOF , alwON := ACT.Z1_3.alwON , alwOF := ACT.Z1_3.alwOF , btnRes := ACT.Z1_3.btnRes ,btnON := ACT.Z1_3.btnON ,btnOF := ACT.Z1_3.btnOF ,tmq_on := tmq.Z1_3_ctrl_ON , tmq_of := tmq.Z1_3_ctrl_OF ,DU := ACT.Z1_3.DU ,doON := ACT.Z1_3.doON ,doOF := ACT.Z1_3.doOF, MU := ACT.Z1_3.MU); tin.Z1_3_ctrl_on := Z1_3.tin_on; tin.Z1_3_ctrl_of := Z1_3.tin_of;ACT.Z1_3.state := Z1_3.state; ACT.Z1_3.prmON := Z1_3.prmON; ACT.Z1_3.prmOF := Z1_3.prmOF; ACT.Z1_3.nOF := Z1_3.nOF; ACT.Z1_3.nON := Z1_3.nON; |  | * | * | [5 empty] | not dgi.AU_IM5 | //ЗЭ1-3 act.Z1_3.diON := dgi.Z1_3_ON; act.Z1_3.diOF := dgi.Z1_3_OF; act.Z1_3.alwON := ; act.Z1_3.alwOF := ; act.Z1_3.MU := not dgi.AU_IM5; dgo.Z1_3_ON := act.Z1_3.doON and not alg.doOF; dgo.Z1_3_OF := act.Z1_3.doOF and not alg.doOF; |  |  | * | Z1_3 : ezsim; | Z1_3_on : ton;Z1_3_of : ton; | Z1_3_on (in := Z1_3.onin, pt := t#4s);Z1_3_of (in := Z1_3.ofin, pt := t#4s);Z1_3(open := act.Z1_3.doon ,close := act.Z1_3.doof ,ofq := Z1_3_of.q ,onq := Z1_3_on.q ); dgi.Z1_3_on := Z1_3.ezon; dgi.Z1_3_of := Z1_3.ezof; | * | [6 empty] | + |  |  |  | act.Z1_3.DU := 1; | Кн. 'Закрыть ЗЭ1-3' | Кн. 'Открыть ЗЭ1-3' | Z1_3.btnON | Z1_3.btnOF
5 | ЗЭ1-4 | Z1_4 | 2Z1_4 | : | am2_2 | ; //ЗЭ1-4 | f2_2 | Z1_4_ctrl_ON | Z1_4_ctrl_OF | Z1_4_ctrl_ON : BOOL; | Z1_4_ctrl_OF : BOOL; // Контроль открытия/закрытия ЗЭ1-4 | Z1_4_ctrl_ON : TON; | Z1_4_ctrl_OF : TON; | * | Z1_1_ctrl_ON_pt | [7 empty] | Z1_4_ctrl_ON ( IN := TIN.Z1_4_ctrl_ON, PT := Z1_1_ctrl_ON_pt); TMQ.Z1_4_ctrl_ON := Z1_4_ctrl_ON.q; | Z1_4_ctrl_OF ( IN := TIN.Z1_4_ctrl_OF, PT := Z1_1_ctrl_ON_pt); TMQ.Z1_4_ctrl_OF := Z1_4_ctrl_OF.q; | * |  | Z1_4 : f2_2;//ЗЭ1-4 | * |  |  | Z1_4(diON := ACT.Z1_4.diON , diOF := ACT.Z1_4.diOF ,algON := ACT.Z1_4.algON , algOF := ACT.Z1_4.algOF , alwON := ACT.Z1_4.alwON , alwOF := ACT.Z1_4.alwOF , btnRes := ACT.Z1_4.btnRes ,btnON := ACT.Z1_4.btnON ,btnOF := ACT.Z1_4.btnOF ,tmq_on := tmq.Z1_4_ctrl_ON , tmq_of := tmq.Z1_4_ctrl_OF ,DU := ACT.Z1_4.DU ,doON := ACT.Z1_4.doON ,doOF := ACT.Z1_4.doOF, MU := ACT.Z1_4.MU); tin.Z1_4_ctrl_on := Z1_4.tin_on; tin.Z1_4_ctrl_of := Z1_4.tin_of;ACT.Z1_4.state := Z1_4.state; ACT.Z1_4.prmON := Z1_4.prmON; ACT.Z1_4.prmOF := Z1_4.prmOF; ACT.Z1_4.nOF := Z1_4.nOF; ACT.Z1_4.nON := Z1_4.nON; |  | * | * | [5 empty] | not dgi.AU_IM5 | //ЗЭ1-4 act.Z1_4.diON := dgi.Z1_4_ON; act.Z1_4.diOF := dgi.Z1_4_OF; act.Z1_4.alwON := ; act.Z1_4.alwOF := ; act.Z1_4.MU := not dgi.AU_IM5; dgo.Z1_4_ON := act.Z1_4.doON and not alg.doOF; dgo.Z1_4_OF := act.Z1_4.doOF and not alg.doOF; |  |  | * | Z1_4 : ezsim; | Z1_4_on : ton;Z1_4_of : ton; | Z1_4_on (in := Z1_4.onin, pt := t#4s);Z1_4_of (in := Z1_4.ofin, pt := t#4s);Z1_4(open := act.Z1_4.doon ,close := act.Z1_4.doof ,ofq := Z1_4_of.q ,onq := Z1_4_on.q ); dgi.Z1_4_on := Z1_4.ezon; dgi.Z1_4_of := Z1_4.ezof; | * | [6 empty] | + |  |  |  | act.Z1_4.DU := 1; | Кн. 'Закрыть ЗЭ1-4' | Кн. 'Открыть ЗЭ1-4' | Z1_4.btnON | Z1_4.btnOF
6 | ЗЭ1-5 | Z1_5 | 2Z1_5 | : | am2_2 | ; //ЗЭ1-5 | f2_2 | Z1_5_ctrl_ON | Z1_5_ctrl_OF | Z1_5_ctrl_ON : BOOL; | Z1_5_ctrl_OF : BOOL; // Контроль открытия/закрытия ЗЭ1-5 | Z1_5_ctrl_ON : TON; | Z1_5_ctrl_OF : TON; | * | Z1_1_ctrl_ON_pt | [7 empty] | Z1_5_ctrl_ON ( IN := TIN.Z1_5_ctrl_ON, PT := Z1_1_ctrl_ON_pt); TMQ.Z1_5_ctrl_ON := Z1_5_ctrl_ON.q; | Z1_5_ctrl_OF ( IN := TIN.Z1_5_ctrl_OF, PT := Z1_1_ctrl_ON_pt); TMQ.Z1_5_ctrl_OF := Z1_5_ctrl_OF.q; | * |  | Z1_5 : f2_2;//ЗЭ1-5 | * |  |  | Z1_5(diON := ACT.Z1_5.diON , diOF := ACT.Z1_5.diOF ,algON := ACT.Z1_5.algON , algOF := ACT.Z1_5.algOF , alwON := ACT.Z1_5.alwON , alwOF := ACT.Z1_5.alwOF , btnRes := ACT.Z1_5.btnRes ,btnON := ACT.Z1_5.btnON ,btnOF := ACT.Z1_5.btnOF ,tmq_on := tmq.Z1_5_ctrl_ON , tmq_of := tmq.Z1_5_ctrl_OF ,DU := ACT.Z1_5.DU ,doON := ACT.Z1_5.doON ,doOF := ACT.Z1_5.doOF, MU := ACT.Z1_5.MU); tin.Z1_5_ctrl_on := Z1_5.tin_on; tin.Z1_5_ctrl_of := Z1_5.tin_of;ACT.Z1_5.state := Z1_5.state; ACT.Z1_5.prmON := Z1_5.prmON; ACT.Z1_5.prmOF := Z1_5.prmOF; ACT.Z1_5.nOF := Z1_5.nOF; ACT.Z1_5.nON := Z1_5.nON; |  | * | * | [5 empty] | not dgi.AU_IM5 | //ЗЭ1-5 act.Z1_5.diON := dgi.Z1_5_ON; act.Z1_5.diOF := dgi.Z1_5_OF; act.Z1_5.alwON := ; act.Z1_5.alwOF := ; act.Z1_5.MU := not dgi.AU_IM5; dgo.Z1_5_ON := act.Z1_5.doON and not alg.doOF; dgo.Z1_5_OF := act.Z1_5.doOF and not alg.doOF; |  |  | * | Z1_5 : ezsim; | Z1_5_on : ton;Z1_5_of : ton; | Z1_5_on (in := Z1_5.onin, pt := t#4s);Z1_5_of (in := Z1_5.ofin, pt := t#4s);Z1_5(open := act.Z1_5.doon ,close := act.Z1_5.doof ,ofq := Z1_5_of.q ,onq := Z1_5_on.q ); dgi.Z1_5_on := Z1_5.ezon; dgi.Z1_5_of := Z1_5.ezof; | * | [6 empty] | + |  |  |  | act.Z1_5.DU := 1; | Кн. 'Закрыть ЗЭ1-5' | Кн. 'Открыть ЗЭ1-5' | Z1_5.btnON | Z1_5.btnOF
7 | ЗЭ1-6 | Z1_6 | 2Z1_6 | : | am2_2 | ; //ЗЭ1-6 | f2_2 | Z1_6_ctrl_ON | Z1_6_ctrl_OF | Z1_6_ctrl_ON : BOOL; | Z1_6_ctrl_OF : BOOL; // Контроль открытия/закрытия ЗЭ1-6 | Z1_6_ctrl_ON : TON; | Z1_6_ctrl_OF : TON; | * | Z1_1_ctrl_ON_pt | [7 empty] | Z1_6_ctrl_ON ( IN := TIN.Z1_6_ctrl_ON, PT := Z1_1_ctrl_ON_pt); TMQ.Z1_6_ctrl_ON := Z1_6_ctrl_ON.q; | Z1_6_ctrl_OF ( IN := TIN.Z1_6_ctrl_OF, PT := Z1_1_ctrl_ON_pt); TMQ.Z1_6_ctrl_OF := Z1_6_ctrl_OF.q; | * |  | Z1_6 : f2_2;//ЗЭ1-6 | * |  |  | Z1_6(diON := ACT.Z1_6.diON , diOF := ACT.Z1_6.diOF ,algON := ACT.Z1_6.algON , algOF := ACT.Z1_6.algOF , alwON := ACT.Z1_6.alwON , alwOF := ACT.Z1_6.alwOF , btnRes := ACT.Z1_6.btnRes ,btnON := ACT.Z1_6.btnON ,btnOF := ACT.Z1_6.btnOF ,tmq_on := tmq.Z1_6_ctrl_ON , tmq_of := tmq.Z1_6_ctrl_OF ,DU := ACT.Z1_6.DU ,doON := ACT.Z1_6.doON ,doOF := ACT.Z1_6.doOF, MU := ACT.Z1_6.MU); tin.Z1_6_ctrl_on := Z1_6.tin_on; tin.Z1_6_ctrl_of := Z1_6.tin_of;ACT.Z1_6.state := Z1_6.state; ACT.Z1_6.prmON := Z1_6.prmON; ACT.Z1_6.prmOF := Z1_6.prmOF; ACT.Z1_6.nOF := Z1_6.nOF; ACT.Z1_6.nON := Z1_6.nON; |  | * | * | [5 empty] | not dgi.AU_IM5 | //ЗЭ1-6 act.Z1_6.diON := dgi.Z1_6_ON; act.Z1_6.diOF := dgi.Z1_6_OF; act.Z1_6.alwON := ; act.Z1_6.alwOF := ; act.Z1_6.MU := not dgi.AU_IM5; dgo.Z1_6_ON := act.Z1_6.doON and not alg.doOF; dgo.Z1_6_OF := act.Z1_6.doOF and not alg.doOF; |  |  | * | Z1_6 : ezsim; | Z1_6_on : ton;Z1_6_of : ton; | Z1_6_on (in := Z1_6.onin, pt := t#4s);Z1_6_of (in := Z1_6.ofin, pt := t#4s);Z1_6(open := act.Z1_6.doon ,close := act.Z1_6.doof ,ofq := Z1_6_of.q ,onq := Z1_6_on.q ); dgi.Z1_6_on := Z1_6.ezon; dgi.Z1_6_of := Z1_6.ezof; | * | [6 empty] | + |  |  |  | act.Z1_6.DU := 1; | Кн. 'Закрыть ЗЭ1-6' | Кн. 'Открыть ЗЭ1-6' | Z1_6.btnON | Z1_6.btnOF
8 | ЗЭ1-7 | Z1_7 | 2Z1_7 | : | am2_2 | ; //ЗЭ1-7 | f2_2 | Z1_7_ctrl_ON | Z1_7_ctrl_OF | Z1_7_ctrl_ON : BOOL; | Z1_7_ctrl_OF : BOOL; // Контроль открытия/закрытия ЗЭ1-7 | Z1_7_ctrl_ON : TON; | Z1_7_ctrl_OF : TON; | * | Z1_7_ctrl_ON_pt | : TIME; // | Z1_7_ctrl_ON_pt : int; | Z1_7_ctrl_ON_pt:= DINT_TO_TIME(itg.Z1_7_ctrl_ON_pt )*1000; |  |  |  |  | Z1_7_ctrl_ON ( IN := TIN.Z1_7_ctrl_ON, PT := Z1_7_ctrl_ON_pt); TMQ.Z1_7_ctrl_ON := Z1_7_ctrl_ON.q; | Z1_7_ctrl_OF ( IN := TIN.Z1_7_ctrl_OF, PT := Z1_7_ctrl_ON_pt); TMQ.Z1_7_ctrl_OF := Z1_7_ctrl_OF.q; | * |  | Z1_7 : f2_2;//ЗЭ1-7 | * |  |  | Z1_7(diON := ACT.Z1_7.diON , diOF := ACT.Z1_7.diOF ,algON := ACT.Z1_7.algON , algOF := ACT.Z1_7.algOF , alwON := ACT.Z1_7.alwON , alwOF := ACT.Z1_7.alwOF , btnRes := ACT.Z1_7.btnRes ,btnON := ACT.Z1_7.btnON ,btnOF := ACT.Z1_7.btnOF ,tmq_on := tmq.Z1_7_ctrl_ON , tmq_of := tmq.Z1_7_ctrl_OF ,DU := ACT.Z1_7.DU ,doON := ACT.Z1_7.doON ,doOF := ACT.Z1_7.doOF, MU := ACT.Z1_7.MU); tin.Z1_7_ctrl_on := Z1_7.tin_on; tin.Z1_7_ctrl_of := Z1_7.tin_of;ACT.Z1_7.state := Z1_7.state; ACT.Z1_7.prmON := Z1_7.prmON; ACT.Z1_7.prmOF := Z1_7.prmOF; ACT.Z1_7.nOF := Z1_7.nOF; ACT.Z1_7.nON := Z1_7.nON; |  | * | * | [5 empty] | not dgi.AU_IM5 | //ЗЭ1-7 act.Z1_7.diON := dgi.Z1_7_ON; act.Z1_7.diOF := dgi.Z1_7_OF; act.Z1_7.alwON := ; act.Z1_7.alwOF := ; act.Z1_7.MU := not dgi.AU_IM5; dgo.Z1_7_ON := act.Z1_7.doON and not alg.doOF; dgo.Z1_7_OF := act.Z1_7.doOF and not alg.doOF; |  |  | * | Z1_7 : ezsim; | Z1_7_on : ton;Z1_7_of : ton; | Z1_7_on (in := Z1_7.onin, pt := t#4s);Z1_7_of (in := Z1_7.ofin, pt := t#4s);Z1_7(open := act.Z1_7.doon ,close := act.Z1_7.doof ,ofq := Z1_7_of.q ,onq := Z1_7_on.q ); dgi.Z1_7_on := Z1_7.ezon; dgi.Z1_7_of := Z1_7.ezof; | * | [6 empty] | + |  |  |  | act.Z1_7.DU := 1; | Кн. 'Закрыть ЗЭ1-7' | Кн. 'Открыть ЗЭ1-7' | Z1_7.btnON | Z1_7.btnOF
9 | ЗЭ1-8 | Z1_8 | 2Z1_8 | : | am2_2 | ; //ЗЭ1-8 | f2_2 | Z1_8_ctrl_ON | Z1_8_ctrl_OF | Z1_8_ctrl_ON : BOOL; | Z1_8_ctrl_OF : BOOL; // Контроль открытия/закрытия ЗЭ1-8 | Z1_8_ctrl_ON : TON; | Z1_8_ctrl_OF : TON; | * | Z1_7_ctrl_ON_pt | [7 empty] | Z1_8_ctrl_ON ( IN := TIN.Z1_8_ctrl_ON, PT := Z1_7_ctrl_ON_pt); TMQ.Z1_8_ctrl_ON := Z1_8_ctrl_ON.q; | Z1_8_ctrl_OF ( IN := TIN.Z1_8_ctrl_OF, PT := Z1_7_ctrl_ON_pt); TMQ.Z1_8_ctrl_OF := Z1_8_ctrl_OF.q; | * |  | Z1_8 : f2_2;//ЗЭ1-8 | * |  |  | Z1_8(diON := ACT.Z1_8.diON , diOF := ACT.Z1_8.diOF ,algON := ACT.Z1_8.algON , algOF := ACT.Z1_8.algOF , alwON := ACT.Z1_8.alwON , alwOF := ACT.Z1_8.alwOF , btnRes := ACT.Z1_8.btnRes ,btnON := ACT.Z1_8.btnON ,btnOF := ACT.Z1_8.btnOF ,tmq_on := tmq.Z1_8_ctrl_ON , tmq_of := tmq.Z1_8_ctrl_OF ,DU := ACT.Z1_8.DU ,doON := ACT.Z1_8.doON ,doOF := ACT.Z1_8.doOF, MU := ACT.Z1_8.MU); tin.Z1_8_ctrl_on := Z1_8.tin_on; tin.Z1_8_ctrl_of := Z1_8.tin_of;ACT.Z1_8.state := Z1_8.state; ACT.Z1_8.prmON := Z1_8.prmON; ACT.Z1_8.prmOF := Z1_8.prmOF; ACT.Z1_8.nOF := Z1_8.nOF; ACT.Z1_8.nON := Z1_8.nON; |  | * | * | [5 empty] | not dgi.AU_IM5 | //ЗЭ1-8 act.Z1_8.diON := dgi.Z1_8_ON; act.Z1_8.diOF := dgi.Z1_8_OF; act.Z1_8.alwON := ; act.Z1_8.alwOF := ; act.Z1_8.MU := not dgi.AU_IM5; dgo.Z1_8_ON := act.Z1_8.doON and not alg.doOF; dgo.Z1_8_OF := act.Z1_8.doOF and not alg.doOF; |  |  | * | Z1_8 : ezsim; | Z1_8_on : ton;Z1_8_of : ton; | Z1_8_on (in := Z1_8.onin, pt := t#4s);Z1_8_of (in := Z1_8.ofin, pt := t#4s);Z1_8(open := act.Z1_8.doon ,close := act.Z1_8.doof ,ofq := Z1_8_of.q ,onq := Z1_8_on.q ); dgi.Z1_8_on := Z1_8.ezon; dgi.Z1_8_of := Z1_8.ezof; | * | [6 empty] | + |  |  |  | act.Z1_8.DU := 1; | Кн. 'Закрыть ЗЭ1-8' | Кн. 'Открыть ЗЭ1-8' | Z1_8.btnON | Z1_8.btnOF
10 | ЗЭ1-9 | Z1_9 | 2Z1_9 | : | am2_2 | ; //ЗЭ1-9 | f2_2 | Z1_9_ctrl_ON | Z1_9_ctrl_OF | Z1_9_ctrl_ON : BOOL; | Z1_9_ctrl_OF : BOOL; // Контроль открытия/закрытия ЗЭ1-9 | Z1_9_ctrl_ON : TON; | Z1_9_ctrl_OF : TON; | * | Z1_7_ctrl_ON_pt | [7 empty] | Z1_9_ctrl_ON ( IN := TIN.Z1_9_ctrl_ON, PT := Z1_7_ctrl_ON_pt); TMQ.Z1_9_ctrl_ON := Z1_9_ctrl_ON.q; | Z1_9_ctrl_OF ( IN := TIN.Z1_9_ctrl_OF, PT := Z1_7_ctrl_ON_pt); TMQ.Z1_9_ctrl_OF := Z1_9_ctrl_OF.q; | * |  | Z1_9 : f2_2;//ЗЭ1-9 | * |  |  | Z1_9(diON := ACT.Z1_9.diON , diOF := ACT.Z1_9.diOF ,algON := ACT.Z1_9.algON , algOF := ACT.Z1_9.algOF , alwON := ACT.Z1_9.alwON , alwOF := ACT.Z1_9.alwOF , btnRes := ACT.Z1_9.btnRes ,btnON := ACT.Z1_9.btnON ,btnOF := ACT.Z1_9.btnOF ,tmq_on := tmq.Z1_9_ctrl_ON , tmq_of := tmq.Z1_9_ctrl_OF ,DU := ACT.Z1_9.DU ,doON := ACT.Z1_9.doON ,doOF := ACT.Z1_9.doOF, MU := ACT.Z1_9.MU); tin.Z1_9_ctrl_on := Z1_9.tin_on; tin.Z1_9_ctrl_of := Z1_9.tin_of;ACT.Z1_9.state := Z1_9.state; ACT.Z1_9.prmON := Z1_9.prmON; ACT.Z1_9.prmOF := Z1_9.prmOF; ACT.Z1_9.nOF := Z1_9.nOF; ACT.Z1_9.nON := Z1_9.nON; |  | * | * | [5 empty] | not dgi.AU_IM5 | //ЗЭ1-9 act.Z1_9.diON := dgi.Z1_9_ON; act.Z1_9.diOF := dgi.Z1_9_OF; act.Z1_9.alwON := ; act.Z1_9.alwOF := ; act.Z1_9.MU := not dgi.AU_IM5; dgo.Z1_9_ON := act.Z1_9.doON and not alg.doOF; dgo.Z1_9_OF := act.Z1_9.doOF and not alg.doOF; |  |  | * | Z1_9 : ezsim; | Z1_9_on : ton;Z1_9_of : ton; | Z1_9_on (in := Z1_9.onin, pt := t#4s);Z1_9_of (in := Z1_9.ofin, pt := t#4s);Z1_9(open := act.Z1_9.doon ,close := act.Z1_9.doof ,ofq := Z1_9_of.q ,onq := Z1_9_on.q ); dgi.Z1_9_on := Z1_9.ezon; dgi.Z1_9_of := Z1_9.ezof; | * | [6 empty] | + |  |  |  | act.Z1_9.DU := 1; | Кн. 'Закрыть ЗЭ1-9' | Кн. 'Открыть ЗЭ1-9' | Z1_9.btnON | Z1_9.btnOF
11 | ЗЭ1-10 | Z1_10 | 2Z1_10 | : | am2_2 | ; //ЗЭ1-10 | f2_2 | Z1_10_ctrl_ON | Z1_10_ctrl_OF | Z1_10_ctrl_ON : BOOL; | Z1_10_ctrl_OF : BOOL; // Контроль открытия/закрытия ЗЭ1-10 | Z1_10_ctrl_ON : TON; | Z1_10_ctrl_OF : TON; | * | Z1_7_ctrl_ON_pt | [7 empty] | Z1_10_ctrl_ON ( IN := TIN.Z1_10_ctrl_ON, PT := Z1_7_ctrl_ON_pt); TMQ.Z1_10_ctrl_ON := Z1_10_ctrl_ON.q; | Z1_10_ctrl_OF ( IN := TIN.Z1_10_ctrl_OF, PT := Z1_7_ctrl_ON_pt); TMQ.Z1_10_ctrl_OF := Z1_10_ctrl_OF.q; | * |  | Z1_10 : f2_2;//ЗЭ1-10 | * |  |  | Z1_10(diON := ACT.Z1_10.diON , diOF := ACT.Z1_10.diOF ,algON := ACT.Z1_10.algON , algOF := ACT.Z1_10.algOF , alwON := ACT.Z1_10.alwON , alwOF := ACT.Z1_10.alwOF , btnRes := ACT.Z1_10.btnRes ,btnON := ACT.Z1_10.btnON ,btnOF := ACT.Z1_10.btnOF ,tmq_on := tmq.Z1_10_ctrl_ON , tmq_of := tmq.Z1_10_ctrl_OF ,DU := ACT.Z1_10.DU ,doON := ACT.Z1_10.doON ,doOF := ACT.Z1_10.doOF, MU := ACT.Z1_10.MU); tin.Z1_10_ctrl_on := Z1_10.tin_on; tin.Z1_10_ctrl_of := Z1_10.tin_of;ACT.Z1_10.state := Z1_10.state; ACT.Z1_10.prmON := Z1_10.prmON; ACT.Z1_10.prmOF := Z1_10.prmOF; ACT.Z1_10.nOF := Z1_10.nOF; ACT.Z1_10.nON := Z1_10.nON; |  | * | * | [5 empty] | not dgi.AU_IM5 | //ЗЭ1-10 act.Z1_10.diON := dgi.Z1_10_ON; act.Z1_10.diOF := dgi.Z1_10_OF; act.Z1_10.alwON := ; act.Z1_10.alwOF := ; act.Z1_10.MU := not dgi.AU_IM5; dgo.Z1_10_ON := act.Z1_10.doON and not alg.doOF; dgo.Z1_10_OF := act.Z1_10.doOF and not alg.doOF; |  |  | * | Z1_10 : ezsim; | Z1_10_on : ton;Z1_10_of : ton; | Z1_10_on (in := Z1_10.onin, pt := t#4s);Z1_10_of (in := Z1_10.ofin, pt := t#4s);Z1_10(open := act.Z1_10.doon ,close := act.Z1_10.doof ,ofq := Z1_10_of.q ,onq := Z1_10_on.q ); dgi.Z1_10_on := Z1_10.ezon; dgi.Z1_10_of := Z1_10.ezof; | * | [6 empty] | + |  |  |  | act.Z1_10.DU := 1; | Кн. 'Закрыть ЗЭ1-10' | Кн. 'Открыть ЗЭ1-10' | Z1_10.btnON | Z1_10.btnOF
12 | ЗЭ1-11 | Z1_11 | 2Z1_11 | : | am2_2 | ; //ЗЭ1-11 | f2_2 | Z1_11_ctrl_ON | Z1_11_ctrl_OF | Z1_11_ctrl_ON : BOOL; | Z1_11_ctrl_OF : BOOL; // Контроль открытия/закрытия ЗЭ1-11 | Z1_11_ctrl_ON : TON; | Z1_11_ctrl_OF : TON; | * | Z1_7_ctrl_ON_pt | [7 empty] | Z1_11_ctrl_ON ( IN := TIN.Z1_11_ctrl_ON, PT := Z1_7_ctrl_ON_pt); TMQ.Z1_11_ctrl_ON := Z1_11_ctrl_ON.q; | Z1_11_ctrl_OF ( IN := TIN.Z1_11_ctrl_OF, PT := Z1_7_ctrl_ON_pt); TMQ.Z1_11_ctrl_OF := Z1_11_ctrl_OF.q; | * |  | Z1_11 : f2_2;//ЗЭ1-11 | * |  |  | Z1_11(diON := ACT.Z1_11.diON , diOF := ACT.Z1_11.diOF ,algON := ACT.Z1_11.algON , algOF := ACT.Z1_11.algOF , alwON := ACT.Z1_11.alwON , alwOF := ACT.Z1_11.alwOF , btnRes := ACT.Z1_11.btnRes ,btnON := ACT.Z1_11.btnON ,btnOF := ACT.Z1_11.btnOF ,tmq_on := tmq.Z1_11_ctrl_ON , tmq_of := tmq.Z1_11_ctrl_OF ,DU := ACT.Z1_11.DU ,doON := ACT.Z1_11.doON ,doOF := ACT.Z1_11.doOF, MU := ACT.Z1_11.MU); tin.Z1_11_ctrl_on := Z1_11.tin_on; tin.Z1_11_ctrl_of := Z1_11.tin_of;ACT.Z1_11.state := Z1_11.state; ACT.Z1_11.prmON := Z1_11.prmON; ACT.Z1_11.prmOF := Z1_11.prmOF; ACT.Z1_11.nOF := Z1_11.nOF; ACT.Z1_11.nON := Z1_11.nON; |  | * | * | [5 empty] | not dgi.AU_IM5 | //ЗЭ1-11 act.Z1_11.diON := dgi.Z1_11_ON; act.Z1_11.diOF := dgi.Z1_11_OF; act.Z1_11.alwON := ; act.Z1_11.alwOF := ; act.Z1_11.MU := not dgi.AU_IM5; dgo.Z1_11_ON := act.Z1_11.doON and not alg.doOF; dgo.Z1_11_OF := act.Z1_11.doOF and not alg.doOF; |  |  | * | Z1_11 : ezsim; | Z1_11_on : ton;Z1_11_of : ton; | Z1_11_on (in := Z1_11.onin, pt := t#4s);Z1_11_of (in := Z1_11.ofin, pt := t#4s);Z1_11(open := act.Z1_11.doon ,close := act.Z1_11.doof ,ofq := Z1_11_of.q ,onq := Z1_11_on.q ); dgi.Z1_11_on := Z1_11.ezon; dgi.Z1_11_of := Z1_11.ezof; | * | [6 empty] | + |  |  |  | act.Z1_11.DU := 1; | Кн. 'Закрыть ЗЭ1-11' | Кн. 'Открыть ЗЭ1-11' | Z1_11.btnON | Z1_11.btnOF
13 | ЗЭ1-12 | Z1_12 | 2Z1_12 | : | am2_2 | ; //ЗЭ1-12 | f2_2 | Z1_12_ctrl_ON | Z1_12_ctrl_OF | Z1_12_ctrl_ON : BOOL; | Z1_12_ctrl_OF : BOOL; // Контроль открытия/закрытия ЗЭ1-12 | Z1_12_ctrl_ON : TON; | Z1_12_ctrl_OF : TON; | * | Z1_7_ctrl_ON_pt | [7 empty] | Z1_12_ctrl_ON ( IN := TIN.Z1_12_ctrl_ON, PT := Z1_7_ctrl_ON_pt); TMQ.Z1_12_ctrl_ON := Z1_12_ctrl_ON.q; | Z1_12_ctrl_OF ( IN := TIN.Z1_12_ctrl_OF, PT := Z1_7_ctrl_ON_pt); TMQ.Z1_12_ctrl_OF := Z1_12_ctrl_OF.q; | * |  | Z1_12 : f2_2;//ЗЭ1-12 | * |  |  | Z1_12(diON := ACT.Z1_12.diON , diOF := ACT.Z1_12.diOF ,algON := ACT.Z1_12.algON , algOF := ACT.Z1_12.algOF , alwON := ACT.Z1_12.alwON , alwOF := ACT.Z1_12.alwOF , btnRes := ACT.Z1_12.btnRes ,btnON := ACT.Z1_12.btnON ,btnOF := ACT.Z1_12.btnOF ,tmq_on := tmq.Z1_12_ctrl_ON , tmq_of := tmq.Z1_12_ctrl_OF ,DU := ACT.Z1_12.DU ,doON := ACT.Z1_12.doON ,doOF := ACT.Z1_12.doOF, MU := ACT.Z1_12.MU); tin.Z1_12_ctrl_on := Z1_12.tin_on; tin.Z1_12_ctrl_of := Z1_12.tin_of;ACT.Z1_12.state := Z1_12.state; ACT.Z1_12.prmON := Z1_12.prmON; ACT.Z1_12.prmOF := Z1_12.prmOF; ACT.Z1_12.nOF := Z1_12.nOF; ACT.Z1_12.nON := Z1_12.nON; |  | * | * | [5 empty] | not dgi.AU_IM5 | //ЗЭ1-12 act.Z1_12.diON := dgi.Z1_12_ON; act.Z1_12.diOF := dgi.Z1_12_OF; act.Z1_12.alwON := ; act.Z1_12.alwOF := ; act.Z1_12.MU := not dgi.AU_IM5; dgo.Z1_12_ON := act.Z1_12.doON and not alg.doOF; dgo.Z1_12_OF := act.Z1_12.doOF and not alg.doOF; |  |  | * | Z1_12 : ezsim; | Z1_12_on : ton;Z1_12_of : ton; | Z1_12_on (in := Z1_12.onin, pt := t#4s);Z1_12_of (in := Z1_12.ofin, pt := t#4s);Z1_12(open := act.Z1_12.doon ,close := act.Z1_12.doof ,ofq := Z1_12_of.q ,onq := Z1_12_on.q ); dgi.Z1_12_on := Z1_12.ezon; dgi.Z1_12_of := Z1_12.ezof; | * | [6 empty] | + |  |  |  | act.Z1_12.DU := 1; | Кн. 'Закрыть ЗЭ1-12' | Кн. 'Открыть ЗЭ1-12' | Z1_12.btnON | Z1_12.btnOF
14 | ЗЭ1-13 | Z1_13 | 2Z1_13 | : | am2_2 | ; //ЗЭ1-13 | f2_2 | Z1_13_ctrl_ON | Z1_13_ctrl_OF | Z1_13_ctrl_ON : BOOL; | Z1_13_ctrl_OF : BOOL; // Контроль открытия/закрытия ЗЭ1-13 | Z1_13_ctrl_ON : TON; | Z1_13_ctrl_OF : TON; | * | Z1_13_ctrl_ON_pt | : TIME; // | Z1_13_ctrl_ON_pt : int; | Z1_13_ctrl_ON_pt:= DINT_TO_TIME(itg.Z1_13_ctrl_ON_pt )*1000; |  |  |  |  | Z1_13_ctrl_ON ( IN := TIN.Z1_13_ctrl_ON, PT := Z1_13_ctrl_ON_pt); TMQ.Z1_13_ctrl_ON := Z1_13_ctrl_ON.q; | Z1_13_ctrl_OF ( IN := TIN.Z1_13_ctrl_OF, PT := Z1_13_ctrl_ON_pt); TMQ.Z1_13_ctrl_OF := Z1_13_ctrl_OF.q; | * |  | Z1_13 : f2_2;//ЗЭ1-13 | * |  |  | Z1_13(diON := ACT.Z1_13.diON , diOF := ACT.Z1_13.diOF ,algON := ACT.Z1_13.algON , algOF := ACT.Z1_13.algOF , alwON := ACT.Z1_13.alwON , alwOF := ACT.Z1_13.alwOF , btnRes := ACT.Z1_13.btnRes ,btnON := ACT.Z1_13.btnON ,btnOF := ACT.Z1_13.btnOF ,tmq_on := tmq.Z1_13_ctrl_ON , tmq_of := tmq.Z1_13_ctrl_OF ,DU := ACT.Z1_13.DU ,doON := ACT.Z1_13.doON ,doOF := ACT.Z1_13.doOF, MU := ACT.Z1_13.MU); tin.Z1_13_ctrl_on := Z1_13.tin_on; tin.Z1_13_ctrl_of := Z1_13.tin_of;ACT.Z1_13.state := Z1_13.state; ACT.Z1_13.prmON := Z1_13.prmON; ACT.Z1_13.prmOF := Z1_13.prmOF; ACT.Z1_13.nOF := Z1_13.nOF; ACT.Z1_13.nON := Z1_13.nON; |  | * | * | [5 empty] | not dgi.AU_IM7 | //ЗЭ1-13 act.Z1_13.diON := dgi.Z1_13_ON; act.Z1_13.diOF := dgi.Z1_13_OF; act.Z1_13.algON := ; act.Z1_13.algOF := ; act.Z1_13.alwON := ; act.Z1_13.alwOF := ; act.Z1_13.MU := not dgi.AU_IM7; dgo.Z1_13_ON := act.Z1_13.doON and not alg.doOF; dgo.Z1_13_OF := act.Z1_13.doOF and not alg.doOF; |  |  | * | Z1_13 : ezsim; | Z1_13_on : ton;Z1_13_of : ton; | Z1_13_on (in := Z1_13.onin, pt := t#4s);Z1_13_of (in := Z1_13.ofin, pt := t#4s);Z1_13(open := act.Z1_13.doon ,close := act.Z1_13.doof ,ofq := Z1_13_of.q ,onq := Z1_13_on.q ); dgi.Z1_13_on := Z1_13.ezon; dgi.Z1_13_of := Z1_13.ezof; | * | [6 empty] | + |  |  |  | act.Z1_13.DU := 1; | Кн. 'Закрыть ЗЭ1-13' | Кн. 'Открыть ЗЭ1-13' | Z1_13.btnON | Z1_13.btnOF
15 | ЗЭ1-14 | Z1_14 | 2Z1_14 | : | am2_2 | ; //ЗЭ1-14 | f2_2 | Z1_14_ctrl_ON | Z1_14_ctrl_OF | Z1_14_ctrl_ON : BOOL; | Z1_14_ctrl_OF : BOOL; // Контроль открытия/закрытия ЗЭ1-14 | Z1_14_ctrl_ON : TON; | Z1_14_ctrl_OF : TON; | * | Z1_13_ctrl_ON_pt | [7 empty] | Z1_14_ctrl_ON ( IN := TIN.Z1_14_ctrl_ON, PT := Z1_13_ctrl_ON_pt); TMQ.Z1_14_ctrl_ON := Z1_14_ctrl_ON.q; | Z1_14_ctrl_OF ( IN := TIN.Z1_14_ctrl_OF, PT := Z1_13_ctrl_ON_pt); TMQ.Z1_14_ctrl_OF := Z1_14_ctrl_OF.q; | * |  | Z1_14 : f2_2;//ЗЭ1-14 | * |  |  | Z1_14(diON := ACT.Z1_14.diON , diOF := ACT.Z1_14.diOF ,algON := ACT.Z1_14.algON , algOF := ACT.Z1_14.algOF , alwON := ACT.Z1_14.alwON , alwOF := ACT.Z1_14.alwOF , btnRes := ACT.Z1_14.btnRes ,btnON := ACT.Z1_14.btnON ,btnOF := ACT.Z1_14.btnOF ,tmq_on := tmq.Z1_14_ctrl_ON , tmq_of := tmq.Z1_14_ctrl_OF ,DU := ACT.Z1_14.DU ,doON := ACT.Z1_14.doON ,doOF := ACT.Z1_14.doOF, MU := ACT.Z1_14.MU); tin.Z1_14_ctrl_on := Z1_14.tin_on; tin.Z1_14_ctrl_of := Z1_14.tin_of;ACT.Z1_14.state := Z1_14.state; ACT.Z1_14.prmON := Z1_14.prmON; ACT.Z1_14.prmOF := Z1_14.prmOF; ACT.Z1_14.nOF := Z1_14.nOF; ACT.Z1_14.nON := Z1_14.nON; |  | * | * | [5 empty] | not dgi.AU_IM8 | //ЗЭ1-14 act.Z1_14.diON := dgi.Z1_14_ON; act.Z1_14.diOF := dgi.Z1_14_OF; act.Z1_14.algON := ; act.Z1_14.algOF := ; act.Z1_14.alwON := ; act.Z1_14.alwOF := ; act.Z1_14.MU := not dgi.AU_IM8; dgo.Z1_14_ON := act.Z1_14.doON and not alg.doOF; dgo.Z1_14_OF := act.Z1_14.doOF and not alg.doOF; |  |  | * | Z1_14 : ezsim; | Z1_14_on : ton;Z1_14_of : ton; | Z1_14_on (in := Z1_14.onin, pt := t#4s);Z1_14_of (in := Z1_14.ofin, pt := t#4s);Z1_14(open := act.Z1_14.doon ,close := act.Z1_14.doof ,ofq := Z1_14_of.q ,onq := Z1_14_on.q ); dgi.Z1_14_on := Z1_14.ezon; dgi.Z1_14_of := Z1_14.ezof; | * | [6 empty] | + |  |  |  | act.Z1_14.DU := 1; | Кн. 'Закрыть ЗЭ1-14' | Кн. 'Открыть ЗЭ1-14' | Z1_14.btnON | Z1_14.btnOF
16 | ЗЭ3-1 | Z3_1 | 2Z3_1 | : | am2_2 | ; //ЗЭ3-1 | f2_2 | Z3_1_ctrl_ON | Z3_1_ctrl_OF | Z3_1_ctrl_ON : BOOL; | Z3_1_ctrl_OF : BOOL; // Контроль открытия/закрытия ЗЭ3-1 | Z3_1_ctrl_ON : TON; | Z3_1_ctrl_OF : TON; | * | Z3_1_ctrl_ON_pt | : TIME; // | Z3_1_ctrl_ON_pt : int; | Z3_1_ctrl_ON_pt:= DINT_TO_TIME(itg.Z3_1_ctrl_ON_pt )*1000; |  |  |  |  | Z3_1_ctrl_ON ( IN := TIN.Z3_1_ctrl_ON, PT := Z3_1_ctrl_ON_pt); TMQ.Z3_1_ctrl_ON := Z3_1_ctrl_ON.q; | Z3_1_ctrl_OF ( IN := TIN.Z3_1_ctrl_OF, PT := Z3_1_ctrl_ON_pt); TMQ.Z3_1_ctrl_OF := Z3_1_ctrl_OF.q; | * |  | Z3_1 : f2_2;//ЗЭ3-1 | * |  |  | Z3_1(diON := ACT.Z3_1.diON , diOF := ACT.Z3_1.diOF ,algON := ACT.Z3_1.algON , algOF := ACT.Z3_1.algOF , alwON := ACT.Z3_1.alwON , alwOF := ACT.Z3_1.alwOF , btnRes := ACT.Z3_1.btnRes ,btnON := ACT.Z3_1.btnON ,btnOF := ACT.Z3_1.btnOF ,tmq_on := tmq.Z3_1_ctrl_ON , tmq_of := tmq.Z3_1_ctrl_OF ,DU := ACT.Z3_1.DU ,doON := ACT.Z3_1.doON ,doOF := ACT.Z3_1.doOF, MU := ACT.Z3_1.MU); tin.Z3_1_ctrl_on := Z3_1.tin_on; tin.Z3_1_ctrl_of := Z3_1.tin_of;ACT.Z3_1.state := Z3_1.state; ACT.Z3_1.prmON := Z3_1.prmON; ACT.Z3_1.prmOF := Z3_1.prmOF; ACT.Z3_1.nOF := Z3_1.nOF; ACT.Z3_1.nON := Z3_1.nON; |  | * | * | [5 empty] | not dgi.AU_IM16 | //ЗЭ3-1 act.Z3_1.diON := dgi.Z3_1_ON; act.Z3_1.diOF := dgi.Z3_1_OF; act.Z3_1.alwON := ; act.Z3_1.alwOF := ; act.Z3_1.MU := not dgi.AU_IM16; dgo.Z3_1_ON := act.Z3_1.doON and not alg.doOF; dgo.Z3_1_OF := act.Z3_1.doOF and not alg.doOF; |  |  | * | Z3_1 : ezsim; | Z3_1_on : ton;Z3_1_of : ton; | Z3_1_on (in := Z3_1.onin, pt := t#4s);Z3_1_of (in := Z3_1.ofin, pt := t#4s);Z3_1(open := act.Z3_1.doon ,close := act.Z3_1.doof ,ofq := Z3_1_of.q ,onq := Z3_1_on.q ); dgi.Z3_1_on := Z3_1.ezon; dgi.Z3_1_of := Z3_1.ezof; | * | [6 empty] | + |  |  |  | act.Z3_1.DU := 1; | Кн. 'Закрыть ЗЭ3-1' | Кн. 'Открыть ЗЭ3-1' | Z3_1.btnON | Z3_1.btnOF
17 | ЗЭ3-2 | Z3_2 | 2Z3_2 | : | am2_2 | ; //ЗЭ3-2 | f2_2 | Z3_2_ctrl_ON | Z3_2_ctrl_OF | Z3_2_ctrl_ON : BOOL; | Z3_2_ctrl_OF : BOOL; // Контроль открытия/закрытия ЗЭ3-2 | Z3_2_ctrl_ON : TON; | Z3_2_ctrl_OF : TON; | * | Z3_1_ctrl_ON_pt | [7 empty] | Z3_2_ctrl_ON ( IN := TIN.Z3_2_ctrl_ON, PT := Z3_1_ctrl_ON_pt); TMQ.Z3_2_ctrl_ON := Z3_2_ctrl_ON.q; | Z3_2_ctrl_OF ( IN := TIN.Z3_2_ctrl_OF, PT := Z3_1_ctrl_ON_pt); TMQ.Z3_2_ctrl_OF := Z3_2_ctrl_OF.q; | * |  | Z3_2 : f2_2;//ЗЭ3-2 | * |  |  | Z3_2(diON := ACT.Z3_2.diON , diOF := ACT.Z3_2.diOF ,algON := ACT.Z3_2.algON , algOF := ACT.Z3_2.algOF , alwON := ACT.Z3_2.alwON , alwOF := ACT.Z3_2.alwOF , btnRes := ACT.Z3_2.btnRes ,btnON := ACT.Z3_2.btnON ,btnOF := ACT.Z3_2.btnOF ,tmq_on := tmq.Z3_2_ctrl_ON , tmq_of := tmq.Z3_2_ctrl_OF ,DU := ACT.Z3_2.DU ,doON := ACT.Z3_2.doON ,doOF := ACT.Z3_2.doOF, MU := ACT.Z3_2.MU); tin.Z3_2_ctrl_on := Z3_2.tin_on; tin.Z3_2_ctrl_of := Z3_2.tin_of;ACT.Z3_2.state := Z3_2.state; ACT.Z3_2.prmON := Z3_2.prmON; ACT.Z3_2.prmOF := Z3_2.prmOF; ACT.Z3_2.nOF := Z3_2.nOF; ACT.Z3_2.nON := Z3_2.nON; |  | * | * | [5 empty] | not dgi.AU_IM16 | //ЗЭ3-2 act.Z3_2.diON := dgi.Z3_2_ON; act.Z3_2.diOF := dgi.Z3_2_OF; act.Z3_2.alwON := ; act.Z3_2.alwOF := ; act.Z3_2.MU := not dgi.AU_IM16; dgo.Z3_2_ON := act.Z3_2.doON and not alg.doOF; dgo.Z3_2_OF := act.Z3_2.doOF and not alg.doOF; |  |  | * | Z3_2 : ezsim; | Z3_2_on : ton;Z3_2_of : ton; | Z3_2_on (in := Z3_2.onin, pt := t#4s);Z3_2_of (in := Z3_2.ofin, pt := t#4s);Z3_2(open := act.Z3_2.doon ,close := act.Z3_2.doof ,ofq := Z3_2_of.q ,onq := Z3_2_on.q ); dgi.Z3_2_on := Z3_2.ezon; dgi.Z3_2_of := Z3_2.ezof; | * | [6 empty] | + |  |  |  | act.Z3_2.DU := 1; | Кн. 'Закрыть ЗЭ3-2' | Кн. 'Открыть ЗЭ3-2' | Z3_2.btnON | Z3_2.btnOF
18 | ЗЭ4-1 | Z4_1 | 2Z4_1 | : | am2_2 | ; //ЗЭ4-1 | f2_1 | Z4_1_ctrl_ON | Z4_1_ctrl_OF | Z4_1_ctrl_ON : BOOL; | // | Z4_1_ctrl_ON : TON; | // | * | Z4_1_ctrl_ON_pt | : TIME; // | Z4_1_ctrl_ON_pt : int; | Z4_1_ctrl_ON_pt:= DINT_TO_TIME(itg.Z4_1_ctrl_ON_pt )*1000; |  |  |  |  | Z4_1_ctrl_ON ( IN := TIN.Z4_1_ctrl_ON, PT := Z4_1_ctrl_ON_pt); TMQ.Z4_1_ctrl_ON := Z4_1_ctrl_ON.q; | * | * |  | Z4_1 : f2_1;//ЗЭ4-1 | * |  |  | Z4_1(diON := ACT.Z4_1.diON , diOF := ACT.Z4_1.diOF ,algON := ACT.Z4_1.algON , algOF := ACT.Z4_1.algOF , alwON := ACT.Z4_1.alwON , alwOF := ACT.Z4_1.alwOF , btnRes := ACT.Z4_1.btnRes ,btnON := ACT.Z4_1.btnON ,btnOF := ACT.Z4_1.btnOF ,tmq_on := tmq.Z4_1_ctrl_ON , DU := ACT.Z4_1.DU ,doON := ACT.Z4_1.doON , MU := ACT.Z4_1.MU); tin.Z4_1_ctrl_on := Z4_1.tin_on; ACT.Z4_1.state := Z4_1.state; ACT.Z4_1.prmON := Z4_1.prmON; ACT.Z4_1.prmOF := Z4_1.prmOF; ACT.Z4_1.nON := Z4_1.nON; |  | * | * | [5 empty] | not dgi.AU_IM9 | //ЗЭ4-1 act.Z4_1.diON := dgi.Z4_1_ON; act.Z4_1.diOF := dgi.Z4_1_OF; act.Z4_1.alwON := ; act.Z4_1.alwOF := ; act.Z4_1.MU := not dgi.AU_IM9; dgo.Z4_1_ON := act.Z4_1.doON and not alg.doOF; dgo.Z4_1_OF := act.Z4_1.doOF and not alg.doOF; |  |  | * |  |  | dgi.Z4_1_on := dgo.Z4_1_on; dgi.Z4_1_of := not dgo.Z4_1_on; | * | [10 empty] | act.Z4_1.DU := 1; | Кн. 'Закрыть ЗЭ4-1' | Кн. 'Открыть ЗЭ4-1' | Z4_1.btnON | Z4_1.btnOF
19 | ЗЭ4-2 | Z4_2 | 2Z4_2 | : | am2_2 | ; //ЗЭ4-2 | f2_1 | Z4_2_ctrl_ON | Z4_2_ctrl_OF | Z4_2_ctrl_ON : BOOL; | // | Z4_2_ctrl_ON : TON; | // | * | Z4_1_ctrl_ON_pt | [7 empty] | Z4_2_ctrl_ON ( IN := TIN.Z4_2_ctrl_ON, PT := Z4_1_ctrl_ON_pt); TMQ.Z4_2_ctrl_ON := Z4_2_ctrl_ON.q; | * | * |  | Z4_2 : f2_1;//ЗЭ4-2 | * |  |  | Z4_2(diON := ACT.Z4_2.diON , diOF := ACT.Z4_2.diOF ,algON := ACT.Z4_2.algON , algOF := ACT.Z4_2.algOF , alwON := ACT.Z4_2.alwON , alwOF := ACT.Z4_2.alwOF , btnRes := ACT.Z4_2.btnRes ,btnON := ACT.Z4_2.btnON ,btnOF := ACT.Z4_2.btnOF ,tmq_on := tmq.Z4_2_ctrl_ON , DU := ACT.Z4_2.DU ,doON := ACT.Z4_2.doON , MU := ACT.Z4_2.MU); tin.Z4_2_ctrl_on := Z4_2.tin_on; ACT.Z4_2.state := Z4_2.state; ACT.Z4_2.prmON := Z4_2.prmON; ACT.Z4_2.prmOF := Z4_2.prmOF; ACT.Z4_2.nON := Z4_2.nON; |  | * | * | [5 empty] | not dgi.AU_IM10 | //ЗЭ4-2 act.Z4_2.diON := dgi.Z4_2_ON; act.Z4_2.diOF := dgi.Z4_2_OF; act.Z4_2.alwON := ; act.Z4_2.alwOF := ; act.Z4_2.MU := not dgi.AU_IM10; dgo.Z4_2_ON := act.Z4_2.doON and not alg.doOF; dgo.Z4_2_OF := act.Z4_2.doOF and not alg.doOF; |  |  | * |  |  | dgi.Z4_2_on := dgo.Z4_2_on; dgi.Z4_2_of := not dgo.Z4_2_on; | * | [10 empty] | act.Z4_2.DU := 1; | Кн. 'Закрыть ЗЭ4-2' | Кн. 'Открыть ЗЭ4-2' | Z4_2.btnON | Z4_2.btnOF
20 | ЗЭ4-3 | Z4_3 | 2Z4_3 | : | am2_2 | ; //ЗЭ4-3 | f2_1 | Z4_3_ctrl_ON | Z4_3_ctrl_OF | Z4_3_ctrl_ON : BOOL; | // | Z4_3_ctrl_ON : TON; | // | * | Z4_1_ctrl_ON_pt | [7 empty] | Z4_3_ctrl_ON ( IN := TIN.Z4_3_ctrl_ON, PT := Z4_1_ctrl_ON_pt); TMQ.Z4_3_ctrl_ON := Z4_3_ctrl_ON.q; | * | * |  | Z4_3 : f2_1;//ЗЭ4-3 | * |  |  | Z4_3(diON := ACT.Z4_3.diON , diOF := ACT.Z4_3.diOF ,algON := ACT.Z4_3.algON , algOF := ACT.Z4_3.algOF , alwON := ACT.Z4_3.alwON , alwOF := ACT.Z4_3.alwOF , btnRes := ACT.Z4_3.btnRes ,btnON := ACT.Z4_3.btnON ,btnOF := ACT.Z4_3.btnOF ,tmq_on := tmq.Z4_3_ctrl_ON , DU := ACT.Z4_3.DU ,doON := ACT.Z4_3.doON , MU := ACT.Z4_3.MU); tin.Z4_3_ctrl_on := Z4_3.tin_on; ACT.Z4_3.state := Z4_3.state; ACT.Z4_3.prmON := Z4_3.prmON; ACT.Z4_3.prmOF := Z4_3.prmOF; ACT.Z4_3.nON := Z4_3.nON; |  | * | * | [5 empty] | not dgi.AU_IM9 | //ЗЭ4-3 act.Z4_3.diON := dgi.Z4_3_ON; act.Z4_3.diOF := dgi.Z4_3_OF; act.Z4_3.alwON := ; act.Z4_3.alwOF := ; act.Z4_3.MU := not dgi.AU_IM9; dgo.Z4_3_ON := act.Z4_3.doON and not alg.doOF; dgo.Z4_3_OF := act.Z4_3.doOF and not alg.doOF; |  |  | * |  |  | dgi.Z4_3_on := dgo.Z4_3_on; dgi.Z4_3_of := not dgo.Z4_3_on; | * | [10 empty] | act.Z4_3.DU := 1; | Кн. 'Закрыть ЗЭ4-3' | Кн. 'Открыть ЗЭ4-3' | Z4_3.btnON | Z4_3.btnOF
21 | ЗЭ4-4 | Z4_4 | 2Z4_4 | : | am2_2 | ; //ЗЭ4-4 | f2_1 | Z4_4_ctrl_ON | Z4_4_ctrl_OF | Z4_4_ctrl_ON : BOOL; | // | Z4_4_ctrl_ON : TON; | // | * | Z4_1_ctrl_ON_pt | [7 empty] | Z4_4_ctrl_ON ( IN := TIN.Z4_4_ctrl_ON, PT := Z4_1_ctrl_ON_pt); TMQ.Z4_4_ctrl_ON := Z4_4_ctrl_ON.q; | * | * |  | Z4_4 : f2_1;//ЗЭ4-4 | * |  |  | Z4_4(diON := ACT.Z4_4.diON , diOF := ACT.Z4_4.diOF ,algON := ACT.Z4_4.algON , algOF := ACT.Z4_4.algOF , alwON := ACT.Z4_4.alwON , alwOF := ACT.Z4_4.alwOF , btnRes := ACT.Z4_4.btnRes ,btnON := ACT.Z4_4.btnON ,btnOF := ACT.Z4_4.btnOF ,tmq_on := tmq.Z4_4_ctrl_ON , DU := ACT.Z4_4.DU ,doON := ACT.Z4_4.doON , MU := ACT.Z4_4.MU); tin.Z4_4_ctrl_on := Z4_4.tin_on; ACT.Z4_4.state := Z4_4.state; ACT.Z4_4.prmON := Z4_4.prmON; ACT.Z4_4.prmOF := Z4_4.prmOF; ACT.Z4_4.nON := Z4_4.nON; |  | * | * | [5 empty] | not dgi.AU_IM10 | //ЗЭ4-4 act.Z4_4.diON := dgi.Z4_4_ON; act.Z4_4.diOF := dgi.Z4_4_OF; act.Z4_4.alwON := ; act.Z4_4.alwOF := ; act.Z4_4.MU := not dgi.AU_IM10; dgo.Z4_4_ON := act.Z4_4.doON and not alg.doOF; dgo.Z4_4_OF := act.Z4_4.doOF and not alg.doOF; |  |  | * |  |  | dgi.Z4_4_on := dgo.Z4_4_on; dgi.Z4_4_of := not dgo.Z4_4_on; | * | [10 empty] | act.Z4_4.DU := 1; | Кн. 'Закрыть ЗЭ4-4' | Кн. 'Открыть ЗЭ4-4' | Z4_4.btnON | Z4_4.btnOF
22 | ЗЭ4-5 | Z4_5 | 2Z4_5 | : | am2_2 | ; //ЗЭ4-5 | f2_1 | Z4_5_ctrl_ON | Z4_5_ctrl_OF | Z4_5_ctrl_ON : BOOL; | // | Z4_5_ctrl_ON : TON; | // | * | Z4_5_ctrl_ON_pt | : TIME; // | Z4_5_ctrl_ON_pt : int; | Z4_5_ctrl_ON_pt:= DINT_TO_TIME(itg.Z4_5_ctrl_ON_pt )*1000; |  |  |  |  | Z4_5_ctrl_ON ( IN := TIN.Z4_5_ctrl_ON, PT := Z4_5_ctrl_ON_pt); TMQ.Z4_5_ctrl_ON := Z4_5_ctrl_ON.q; | * | * |  | Z4_5 : f2_1;//ЗЭ4-5 | * |  |  | Z4_5(diON := ACT.Z4_5.diON , diOF := ACT.Z4_5.diOF ,algON := ACT.Z4_5.algON , algOF := ACT.Z4_5.algOF , alwON := ACT.Z4_5.alwON , alwOF := ACT.Z4_5.alwOF , btnRes := ACT.Z4_5.btnRes ,btnON := ACT.Z4_5.btnON ,btnOF := ACT.Z4_5.btnOF ,tmq_on := tmq.Z4_5_ctrl_ON , DU := ACT.Z4_5.DU ,doON := ACT.Z4_5.doON , MU := ACT.Z4_5.MU); tin.Z4_5_ctrl_on := Z4_5.tin_on; ACT.Z4_5.state := Z4_5.state; ACT.Z4_5.prmON := Z4_5.prmON; ACT.Z4_5.prmOF := Z4_5.prmOF; ACT.Z4_5.nON := Z4_5.nON; |  | * | * | [5 empty] | not dgi.AU_IM9 | //ЗЭ4-5 act.Z4_5.diON := dgi.Z4_5_ON; act.Z4_5.diOF := dgi.Z4_5_OF; act.Z4_5.alwON := ; act.Z4_5.alwOF := ; act.Z4_5.MU := not dgi.AU_IM9; dgo.Z4_5_ON := act.Z4_5.doON and not alg.doOF; dgo.Z4_5_OF := act.Z4_5.doOF and not alg.doOF; |  |  | * |  |  | dgi.Z4_5_on := dgo.Z4_5_on; dgi.Z4_5_of := not dgo.Z4_5_on; | * | [10 empty] | act.Z4_5.DU := 1; | Кн. 'Закрыть ЗЭ4-5' | Кн. 'Открыть ЗЭ4-5' | Z4_5.btnON | Z4_5.btnOF
23 | ЗЭ4-6 | Z4_6 | 2Z4_6 | : | am2_2 | ; //ЗЭ4-6 | f2_1 | Z4_6_ctrl_ON | Z4_6_ctrl_OF | Z4_6_ctrl_ON : BOOL; | // | Z4_6_ctrl_ON : TON; | // | * | Z4_5_ctrl_ON_pt | [7 empty] | Z4_6_ctrl_ON ( IN := TIN.Z4_6_ctrl_ON, PT := Z4_5_ctrl_ON_pt); TMQ.Z4_6_ctrl_ON := Z4_6_ctrl_ON.q; | * | * |  | Z4_6 : f2_1;//ЗЭ4-6 | * |  |  | Z4_6(diON := ACT.Z4_6.diON , diOF := ACT.Z4_6.diOF ,algON := ACT.Z4_6.algON , algOF := ACT.Z4_6.algOF , alwON := ACT.Z4_6.alwON , alwOF := ACT.Z4_6.alwOF , btnRes := ACT.Z4_6.btnRes ,btnON := ACT.Z4_6.btnON ,btnOF := ACT.Z4_6.btnOF ,tmq_on := tmq.Z4_6_ctrl_ON , DU := ACT.Z4_6.DU ,doON := ACT.Z4_6.doON , MU := ACT.Z4_6.MU); tin.Z4_6_ctrl_on := Z4_6.tin_on; ACT.Z4_6.state := Z4_6.state; ACT.Z4_6.prmON := Z4_6.prmON; ACT.Z4_6.prmOF := Z4_6.prmOF; ACT.Z4_6.nON := Z4_6.nON; |  | * | * | [5 empty] | not dgi.AU_IM10 | //ЗЭ4-6 act.Z4_6.diON := dgi.Z4_6_ON; act.Z4_6.diOF := dgi.Z4_6_OF; act.Z4_6.alwON := ; act.Z4_6.alwOF := ; act.Z4_6.MU := not dgi.AU_IM10; dgo.Z4_6_ON := act.Z4_6.doON and not alg.doOF; dgo.Z4_6_OF := act.Z4_6.doOF and not alg.doOF; |  |  | * |  |  | dgi.Z4_6_on := dgo.Z4_6_on; dgi.Z4_6_of := not dgo.Z4_6_on; | * | [10 empty] | act.Z4_6.DU := 1; | Кн. 'Закрыть ЗЭ4-6' | Кн. 'Открыть ЗЭ4-6' | Z4_6.btnON | Z4_6.btnOF
24 | 11-03 | Z11_03 | 2Z11_03 | : | am2_2 | ; //11-03 | f2_1 | Z11_03_ctrl_ON | Z11_03_ctrl_OF | Z11_03_ctrl_ON : BOOL; | // | Z11_03_ctrl_ON : TON; | // | * | Z11_03_ctrl_ON_pt | : TIME; // | Z11_03_ctrl_ON_pt : int; | Z11_03_ctrl_ON_pt:= DINT_TO_TIME(itg.Z11_03_ctrl_ON_pt )*1000; |  |  |  |  | Z11_03_ctrl_ON ( IN := TIN.Z11_03_ctrl_ON, PT := Z11_03_ctrl_ON_pt); TMQ.Z11_03_ctrl_ON := Z11_03_ctrl_ON.q; | * | * |  | Z11_03 : f2_1;//11-03 | * |  |  | Z11_03(diON := ACT.Z11_03.diON , diOF := ACT.Z11_03.diOF ,algON := ACT.Z11_03.algON , algOF := ACT.Z11_03.algOF , alwON := ACT.Z11_03.alwON , alwOF := ACT.Z11_03.alwOF , btnRes := ACT.Z11_03.btnRes ,btnON := ACT.Z11_03.btnON ,btnOF := ACT.Z11_03.btnOF ,tmq_on := tmq.Z11_03_ctrl_ON , DU := ACT.Z11_03.DU ,doON := ACT.Z11_03.doON , MU := ACT.Z11_03.MU); tin.Z11_03_ctrl_on := Z11_03.tin_on; ACT.Z11_03.state := Z11_03.state; ACT.Z11_03.prmON := Z11_03.prmON; ACT.Z11_03.prmOF := Z11_03.prmOF; ACT.Z11_03.nON := Z11_03.nON; |  | * | * | [5 empty] | not dgi.AU_IM9 | //11-03 act.Z11_03.diON := dgi.Z11_03_ON; act.Z11_03.diOF := dgi.Z11_03_OF; act.Z11_03.alwON := ; act.Z11_03.alwOF := ; act.Z11_03.MU := not dgi.AU_IM9; dgo.Z11_03_ON := act.Z11_03.doON and not alg.doOF; dgo.Z11_03_OF := act.Z11_03.doOF and not alg.doOF; |  |  | * |  |  | dgi.Z11_03_on := dgo.Z11_03_on; dgi.Z11_03_of := not dgo.Z11_03_on; | * | [10 empty] | act.Z11_03.DU := 1; | Кн. 'Закрыть 11-03' | Кн. 'Открыть 11-03' | Z11_03.btnON | Z11_03.btnOF
25 | 11-05 | Z11_05 | 2Z11_05 | : | am2_2 | ; //11-05 | f2_1 | Z11_05_ctrl_ON | Z11_05_ctrl_OF | Z11_05_ctrl_ON : BOOL; | // | Z11_05_ctrl_ON : TON; | // | * | Z11_03_ctrl_ON_pt | [7 empty] | Z11_05_ctrl_ON ( IN := TIN.Z11_05_ctrl_ON, PT := Z11_03_ctrl_ON_pt); TMQ.Z11_05_ctrl_ON := Z11_05_ctrl_ON.q; | * | * |  | Z11_05 : f2_1;//11-05 | * |  |  | Z11_05(diON := ACT.Z11_05.diON , diOF := ACT.Z11_05.diOF ,algON := ACT.Z11_05.algON , algOF := ACT.Z11_05.algOF , alwON := ACT.Z11_05.alwON , alwOF := ACT.Z11_05.alwOF , btnRes := ACT.Z11_05.btnRes ,btnON := ACT.Z11_05.btnON ,btnOF := ACT.Z11_05.btnOF ,tmq_on := tmq.Z11_05_ctrl_ON , DU := ACT.Z11_05.DU ,doON := ACT.Z11_05.doON , MU := ACT.Z11_05.MU); tin.Z11_05_ctrl_on := Z11_05.tin_on; ACT.Z11_05.state := Z11_05.state; ACT.Z11_05.prmON := Z11_05.prmON; ACT.Z11_05.prmOF := Z11_05.prmOF; ACT.Z11_05.nON := Z11_05.nON; |  | * | * | [5 empty] | not dgi.AU_IM9 | //11-05 act.Z11_05.diON := dgi.Z11_05_ON; act.Z11_05.diOF := dgi.Z11_05_OF; act.Z11_05.alwON := ; act.Z11_05.alwOF := ; act.Z11_05.MU := not dgi.AU_IM9; dgo.Z11_05_ON := act.Z11_05.doON and not alg.doOF; dgo.Z11_05_OF := act.Z11_05.doOF and not alg.doOF; |  |  | * |  |  | dgi.Z11_05_on := dgo.Z11_05_on; dgi.Z11_05_of := not dgo.Z11_05_on; | * | [10 empty] | act.Z11_05.DU := 1; | Кн. 'Закрыть 11-05' | Кн. 'Открыть 11-05' | Z11_05.btnON | Z11_05.btnOF
26 | 11-06 | Z11_06 | 2Z11_06 | : | am2_2 | ; //11-06 | f2_1 | Z11_06_ctrl_ON | Z11_06_ctrl_OF | Z11_06_ctrl_ON : BOOL; | // | Z11_06_ctrl_ON : TON; | // | * | Z11_03_ctrl_ON_pt | [7 empty] | Z11_06_ctrl_ON ( IN := TIN.Z11_06_ctrl_ON, PT := Z11_03_ctrl_ON_pt); TMQ.Z11_06_ctrl_ON := Z11_06_ctrl_ON.q; | * | * |  | Z11_06 : f2_1;//11-06 | * |  |  | Z11_06(diON := ACT.Z11_06.diON , diOF := ACT.Z11_06.diOF ,algON := ACT.Z11_06.algON , algOF := ACT.Z11_06.algOF , alwON := ACT.Z11_06.alwON , alwOF := ACT.Z11_06.alwOF , btnRes := ACT.Z11_06.btnRes ,btnON := ACT.Z11_06.btnON ,btnOF := ACT.Z11_06.btnOF ,tmq_on := tmq.Z11_06_ctrl_ON , DU := ACT.Z11_06.DU ,doON := ACT.Z11_06.doON , MU := ACT.Z11_06.MU); tin.Z11_06_ctrl_on := Z11_06.tin_on; ACT.Z11_06.state := Z11_06.state; ACT.Z11_06.prmON := Z11_06.prmON; ACT.Z11_06.prmOF := Z11_06.prmOF; ACT.Z11_06.nON := Z11_06.nON; |  | * | * | [5 empty] | not dgi.AU_IM9 | //11-06 act.Z11_06.diON := dgi.Z11_06_ON; act.Z11_06.diOF := dgi.Z11_06_OF; act.Z11_06.alwON := ; act.Z11_06.alwOF := ; act.Z11_06.MU := not dgi.AU_IM9; dgo.Z11_06_ON := act.Z11_06.doON and not alg.doOF; dgo.Z11_06_OF := act.Z11_06.doOF and not alg.doOF; |  |  | * |  |  | dgi.Z11_06_on := dgo.Z11_06_on; dgi.Z11_06_of := not dgo.Z11_06_on; | * | [10 empty] | act.Z11_06.DU := 1; | Кн. 'Закрыть 11-06' | Кн. 'Открыть 11-06' | Z11_06.btnON | Z11_06.btnOF
27 | 11-07 | Z11_07 | 2Z11_07 | : | am2_2 | ; //11-07 | f2_1 | Z11_07_ctrl_ON | Z11_07_ctrl_OF | Z11_07_ctrl_ON : BOOL; | // | Z11_07_ctrl_ON : TON; | // | * | Z11_03_ctrl_ON_pt | [7 empty] | Z11_07_ctrl_ON ( IN := TIN.Z11_07_ctrl_ON, PT := Z11_03_ctrl_ON_pt); TMQ.Z11_07_ctrl_ON := Z11_07_ctrl_ON.q; | * | * |  | Z11_07 : f2_1;//11-07 | * |  |  | Z11_07(diON := ACT.Z11_07.diON , diOF := ACT.Z11_07.diOF ,algON := ACT.Z11_07.algON , algOF := ACT.Z11_07.algOF , alwON := ACT.Z11_07.alwON , alwOF := ACT.Z11_07.alwOF , btnRes := ACT.Z11_07.btnRes ,btnON := ACT.Z11_07.btnON ,btnOF := ACT.Z11_07.btnOF ,tmq_on := tmq.Z11_07_ctrl_ON , DU := ACT.Z11_07.DU ,doON := ACT.Z11_07.doON , MU := ACT.Z11_07.MU); tin.Z11_07_ctrl_on := Z11_07.tin_on; ACT.Z11_07.state := Z11_07.state; ACT.Z11_07.prmON := Z11_07.prmON; ACT.Z11_07.prmOF := Z11_07.prmOF; ACT.Z11_07.nON := Z11_07.nON; |  | * | * | [5 empty] | not dgi.AU_IM9 | //11-07 act.Z11_07.diON := dgi.Z11_07_ON; act.Z11_07.diOF := dgi.Z11_07_OF; act.Z11_07.algON := ; act.Z11_07.algOF := ; act.Z11_07.alwON := ; act.Z11_07.alwOF := ; act.Z11_07.MU := not dgi.AU_IM9; dgo.Z11_07_ON := act.Z11_07.doON and not alg.doOF; dgo.Z11_07_OF := act.Z11_07.doOF and not alg.doOF; |  |  | * |  |  | dgi.Z11_07_on := dgo.Z11_07_on; dgi.Z11_07_of := not dgo.Z11_07_on; | * | [10 empty] | act.Z11_07.DU := 1; | Кн. 'Закрыть 11-07' | Кн. 'Открыть 11-07' | Z11_07.btnON | Z11_07.btnOF
28 | 12-03 | Z12_03 | 2Z12_03 | : | am2_2 | ; //12-03 | f2_1 | Z12_03_ctrl_ON | Z12_03_ctrl_OF | Z12_03_ctrl_ON : BOOL; | // | Z12_03_ctrl_ON : TON; | // | * | Z11_03_ctrl_ON_pt | [7 empty] | Z12_03_ctrl_ON ( IN := TIN.Z12_03_ctrl_ON, PT := Z11_03_ctrl_ON_pt); TMQ.Z12_03_ctrl_ON := Z12_03_ctrl_ON.q; | * | * |  | Z12_03 : f2_1;//12-03 | * |  |  | Z12_03(diON := ACT.Z12_03.diON , diOF := ACT.Z12_03.diOF ,algON := ACT.Z12_03.algON , algOF := ACT.Z12_03.algOF , alwON := ACT.Z12_03.alwON , alwOF := ACT.Z12_03.alwOF , btnRes := ACT.Z12_03.btnRes ,btnON := ACT.Z12_03.btnON ,btnOF := ACT.Z12_03.btnOF ,tmq_on := tmq.Z12_03_ctrl_ON , DU := ACT.Z12_03.DU ,doON := ACT.Z12_03.doON , MU := ACT.Z12_03.MU); tin.Z12_03_ctrl_on := Z12_03.tin_on; ACT.Z12_03.state := Z12_03.state; ACT.Z12_03.prmON := Z12_03.prmON; ACT.Z12_03.prmOF := Z12_03.prmOF; ACT.Z12_03.nON := Z12_03.nON; |  | * | * | [5 empty] | not dgi.AU_IM10 | //12-03 act.Z12_03.diON := dgi.Z12_03_ON; act.Z12_03.diOF := dgi.Z12_03_OF; act.Z12_03.alwON := ; act.Z12_03.alwOF := ; act.Z12_03.MU := not dgi.AU_IM10; dgo.Z12_03_ON := act.Z12_03.doON and not alg.doOF; dgo.Z12_03_OF := act.Z12_03.doOF and not alg.doOF; |  |  | * |  |  | dgi.Z12_03_on := dgo.Z12_03_on; dgi.Z12_03_of := not dgo.Z12_03_on; | * | [10 empty] | act.Z12_03.DU := 1; | Кн. 'Закрыть 12-03' | Кн. 'Открыть 12-03' | Z12_03.btnON | Z12_03.btnOF
29 | 12-05 | Z12_05 | 2Z12_05 | : | am2_2 | ; //12-05 | f2_1 | Z12_05_ctrl_ON | Z12_05_ctrl_OF | Z12_05_ctrl_ON : BOOL; | // | Z12_05_ctrl_ON : TON; | // | * | Z11_03_ctrl_ON_pt | [7 empty] | Z12_05_ctrl_ON ( IN := TIN.Z12_05_ctrl_ON, PT := Z11_03_ctrl_ON_pt); TMQ.Z12_05_ctrl_ON := Z12_05_ctrl_ON.q; | * | * |  | Z12_05 : f2_1;//12-05 | * |  |  | Z12_05(diON := ACT.Z12_05.diON , diOF := ACT.Z12_05.diOF ,algON := ACT.Z12_05.algON , algOF := ACT.Z12_05.algOF , alwON := ACT.Z12_05.alwON , alwOF := ACT.Z12_05.alwOF , btnRes := ACT.Z12_05.btnRes ,btnON := ACT.Z12_05.btnON ,btnOF := ACT.Z12_05.btnOF ,tmq_on := tmq.Z12_05_ctrl_ON , DU := ACT.Z12_05.DU ,doON := ACT.Z12_05.doON , MU := ACT.Z12_05.MU); tin.Z12_05_ctrl_on := Z12_05.tin_on; ACT.Z12_05.state := Z12_05.state; ACT.Z12_05.prmON := Z12_05.prmON; ACT.Z12_05.prmOF := Z12_05.prmOF; ACT.Z12_05.nON := Z12_05.nON; |  | * | * | [5 empty] | not dgi.AU_IM10 | //12-05 act.Z12_05.diON := dgi.Z12_05_ON; act.Z12_05.diOF := dgi.Z12_05_OF; act.Z12_05.alwON := ; act.Z12_05.alwOF := ; act.Z12_05.MU := not dgi.AU_IM10; dgo.Z12_05_ON := act.Z12_05.doON and not alg.doOF; dgo.Z12_05_OF := act.Z12_05.doOF and not alg.doOF; |  |  | * |  |  | dgi.Z12_05_on := dgo.Z12_05_on; dgi.Z12_05_of := not dgo.Z12_05_on; | * | [10 empty] | act.Z12_05.DU := 1; | Кн. 'Закрыть 12-05' | Кн. 'Открыть 12-05' | Z12_05.btnON | Z12_05.btnOF
30 | 12-06 | Z12_06 | 2Z12_06 | : | am2_2 | ; //12-06 | f2_1 | Z12_06_ctrl_ON | Z12_06_ctrl_OF | Z12_06_ctrl_ON : BOOL; | // | Z12_06_ctrl_ON : TON; | // | * | Z11_03_ctrl_ON_pt | [7 empty] | Z12_06_ctrl_ON ( IN := TIN.Z12_06_ctrl_ON, PT := Z11_03_ctrl_ON_pt); TMQ.Z12_06_ctrl_ON := Z12_06_ctrl_ON.q; | * | * |  | Z12_06 : f2_1;//12-06 | * |  |  | Z12_06(diON := ACT.Z12_06.diON , diOF := ACT.Z12_06.diOF ,algON := ACT.Z12_06.algON , algOF := ACT.Z12_06.algOF , alwON := ACT.Z12_06.alwON , alwOF := ACT.Z12_06.alwOF , btnRes := ACT.Z12_06.btnRes ,btnON := ACT.Z12_06.btnON ,btnOF := ACT.Z12_06.btnOF ,tmq_on := tmq.Z12_06_ctrl_ON , DU := ACT.Z12_06.DU ,doON := ACT.Z12_06.doON , MU := ACT.Z12_06.MU); tin.Z12_06_ctrl_on := Z12_06.tin_on; ACT.Z12_06.state := Z12_06.state; ACT.Z12_06.prmON := Z12_06.prmON; ACT.Z12_06.prmOF := Z12_06.prmOF; ACT.Z12_06.nON := Z12_06.nON; |  | * | * | [5 empty] | not dgi.AU_IM10 | //12-06 act.Z12_06.diON := dgi.Z12_06_ON; act.Z12_06.diOF := dgi.Z12_06_OF; act.Z12_06.alwON := ; act.Z12_06.alwOF := ; act.Z12_06.MU := not dgi.AU_IM10; dgo.Z12_06_ON := act.Z12_06.doON and not alg.doOF; dgo.Z12_06_OF := act.Z12_06.doOF and not alg.doOF; |  |  | * |  |  | dgi.Z12_06_on := dgo.Z12_06_on; dgi.Z12_06_of := not dgo.Z12_06_on; | * | [10 empty] | act.Z12_06.DU := 1; | Кн. 'Закрыть 12-06' | Кн. 'Открыть 12-06' | Z12_06.btnON | Z12_06.btnOF
31 | 12-07 | Z12_07 | 2Z12_07 | : | am2_2 | ; //12-07 | f2_1 | Z12_07_ctrl_ON | Z12_07_ctrl_OF | Z12_07_ctrl_ON : BOOL; | // | Z12_07_ctrl_ON : TON; | // | * | Z11_03_ctrl_ON_pt | [7 empty] | Z12_07_ctrl_ON ( IN := TIN.Z12_07_ctrl_ON, PT := Z11_03_ctrl_ON_pt); TMQ.Z12_07_ctrl_ON := Z12_07_ctrl_ON.q; | * | * |  | Z12_07 : f2_1;//12-07 | * |  |  | Z12_07(diON := ACT.Z12_07.diON , diOF := ACT.Z12_07.diOF ,algON := ACT.Z12_07.algON , algOF := ACT.Z12_07.algOF , alwON := ACT.Z12_07.alwON , alwOF := ACT.Z12_07.alwOF , btnRes := ACT.Z12_07.btnRes ,btnON := ACT.Z12_07.btnON ,btnOF := ACT.Z12_07.btnOF ,tmq_on := tmq.Z12_07_ctrl_ON , DU := ACT.Z12_07.DU ,doON := ACT.Z12_07.doON , MU := ACT.Z12_07.MU); tin.Z12_07_ctrl_on := Z12_07.tin_on; ACT.Z12_07.state := Z12_07.state; ACT.Z12_07.prmON := Z12_07.prmON; ACT.Z12_07.prmOF := Z12_07.prmOF; ACT.Z12_07.nON := Z12_07.nON; |  | * | * | [5 empty] | not dgi.AU_IM10 | //12-07 act.Z12_07.diON := dgi.Z12_07_ON; act.Z12_07.diOF := dgi.Z12_07_OF; act.Z12_07.algON := ; act.Z12_07.algOF := ; act.Z12_07.alwON := ; act.Z12_07.alwOF := ; act.Z12_07.MU := not dgi.AU_IM10; dgo.Z12_07_ON := act.Z12_07.doON and not alg.doOF; dgo.Z12_07_OF := act.Z12_07.doOF and not alg.doOF; |  |  | * |  |  | dgi.Z12_07_on := dgo.Z12_07_on; dgi.Z12_07_of := not dgo.Z12_07_on; | * | [10 empty] | act.Z12_07.DU := 1; | Кн. 'Закрыть 12-07' | Кн. 'Открыть 12-07' | Z12_07.btnON | Z12_07.btnOF
[6 empty] | ; // | [37 empty] | *
[6 empty] | ; // | [37 empty] | *
32 | Н1-1 | N1_1 | 2N1_1 | : | am1_1 | ; //Н1-1 | f1_1 | N1_1_ctrl_ON | // | N1_1_ctrl_ON : BOOL; // Контроль включения Н1-1 | // | N1_1_ctrl_ON : TON; | // | * | N1_1_ctrl_ON_pt | : TIME; // | N1_1_ctrl_ON_pt : int; | N1_1_ctrl_ON_pt:= DINT_TO_TIME(itg.N1_1_ctrl_ON_pt )*1000; | // |  |  |  | N1_1_ctrl_ON ( IN := TIN.N1_1_ctrl_ON, PT := N1_1_ctrl_ON_pt); TMQ.N1_1_ctrl_ON := N1_1_ctrl_ON.q; | // | * | * | N1_1 : f1_1;//Н1-1 | N1_12 | : wr; | itg.N1_2 := itg.N1_1 +1; N1_12(of1 := act.N1_1.state=5 ,of2 := act.N1_2.state=5); itg.N1_1 := N1_12.w; | N1_1(diON := ACT.N1_1.diON ,diCRS := ACT.N1_1.diCRS ,algON := ACT.N1_1.algON ,algOF := ACT.N1_1.algOF ,alwON := ACT.N1_1.alwON ,alwOF := ACT.N1_1.alwOF ,btnRes := ACT.N1_1.btnRes ,btnON := ACT.N1_1.btnON ,btnOF := ACT.N1_1.btnOF ,group := 2 ,f_fp := 0 ,fp := not ani.Q_F1_4_6.L ,tmq_on := tmq.N1_1_ctrl_ON ,tmq_fp := tmq.N1_1_ctrl_FP,DU := ACT.N1_1.DU ,doON := ACT.N1_1.doON ,wr := itg.N1_1 ,reg := ACT.N1_1.reg ,regDU := ACT.N1_1.regDU ,aoReg := ACT.N1_1.aoReg, tin_on := tin.N1_1_ctrl_ON, tin_fp := tin.N1_1_ctrl_FP); ACT.N1_1.state := N1_1.state;ACT.N1_1.prmON := N1_1.prmON; ACT.N1_1.prmOF := N1_1.prmOF; ACT.N1_1.nFP := N1_1.nFP; ACT.N1_1.nON := N1_1.nON; | itg.N1_1 | 2 | not ani.Q_F1_4_6.L | 0 |  |  |  |  | not dgi.AU_IM3 | //Н1-1 act.N1_1.diON := dgi.N1_1_ON; act.N1_1.diCrs := dgi.N1_1_crs; act.N1_1.algON := ; act.N1_1.algOF := ; act.N1_1.alwON := ; act.N1_1.alwOF := ; act.N1_1.MU := not dgi.AU_IM3; dgo.N1_1_on := act.N1_1.doON and not alg.doOF; ano.N1_1_set.val := act.N1_1.aoReg; | N1_1 : tmr; //Н1-1 | //--------------Н1-1------------- N1_1(in := dgi.N1_1_ON, res := act.N1_1.reset,un := 0, pt := itg.nTime); act.N1_1.TimeW.s := N1_1.q.s; act.N1_1.TimeW.m := N1_1.q.m; act.N1_1.TimeW.h:= N1_1.q.h; act.N1_1.TimeW.d := N1_1.q.d; act.N1_1.TimeW.y := N1_1.q.y; | * |  |  | DGI.N1_1_ON := DGO.N1_1_ON; |  |  |  | N1_1_ON, N1_1_OF : bool; | N1_1_byTimer :bool; | N1_1_ON, N1_1_OF : tm; N1_1_ON_un, N1_1_OF_un : int; |  | + |  |  |  | act.N1_1.DU := 1; | Кн. 'Включить Н1-1' | Кн. 'Отключить Н1-1' | N1_1.btnON | N1_1.btnOF
33 | Н1-2 | N1_2 | 2N1_2 | : | am1_1 | ; //Н1-2 | f1_1 | N1_2_ctrl_ON | // | N1_2_ctrl_ON : BOOL; | // | N1_2_ctrl_ON : TON; | // | * | N1_1_ctrl_ON_pt |  |  |  | // |  |  |  | N1_2_ctrl_ON ( IN := TIN.N1_2_ctrl_ON, PT := N1_1_ctrl_ON_pt); TMQ.N1_2_ctrl_ON := N1_2_ctrl_ON.q; | // | * | * | N1_2 : f1_1;//Н1-2 |  |  |  | N1_2(diON := ACT.N1_2.diON ,diCRS := ACT.N1_2.diCRS ,algON := ACT.N1_2.algON ,algOF := ACT.N1_2.algOF ,alwON := ACT.N1_2.alwON ,alwOF := ACT.N1_2.alwOF ,btnRes := ACT.N1_2.btnRes ,btnON := ACT.N1_2.btnON ,btnOF := ACT.N1_2.btnOF ,group := 2 ,f_fp := 0 ,fp := not ani.Q_F1_4_6.L ,tmq_on := tmq.N1_2_ctrl_ON ,tmq_fp := tmq.N1_2_ctrl_FP,DU := ACT.N1_2.DU ,doON := ACT.N1_2.doON ,wr := itg.N1_2 ,reg := ACT.N1_2.reg ,regDU := ACT.N1_2.regDU ,aoReg := ACT.N1_2.aoReg, tin_on := tin.N1_2_ctrl_ON, tin_fp := tin.N1_2_ctrl_FP); ACT.N1_2.state := N1_2.state;ACT.N1_2.prmON := N1_2.prmON; ACT.N1_2.prmOF := N1_2.prmOF; ACT.N1_2.nFP := N1_2.nFP; ACT.N1_2.nON := N1_2.nON; | itg.N1_2 | 2 | not ani.Q_F1_4_6.L | 0 |  |  |  |  | not dgi.AU_IM3 | //Н1-2 act.N1_2.diON := dgi.N1_2_ON; act.N1_2.diCrs := dgi.N1_2_crs; act.N1_2.algON := ; act.N1_2.algOF := ; act.N1_2.alwON := ; act.N1_2.alwOF := ; act.N1_2.MU := not dgi.AU_IM3; dgo.N1_2_on := act.N1_2.doON and not alg.doOF; ano.N1_2_set.val := act.N1_2.aoReg; | N1_2 : tmr; //Н1-2 | //--------------Н1-2------------- N1_2(in := dgi.N1_2_ON, res := act.N1_2.reset,un := 0, pt := itg.nTime); act.N1_2.TimeW.s := N1_2.q.s; act.N1_2.TimeW.m := N1_2.q.m; act.N1_2.TimeW.h:= N1_2.q.h; act.N1_2.TimeW.d := N1_2.q.d; act.N1_2.TimeW.y := N1_2.q.y; | * |  |  | DGI.N1_2_ON := DGO.N1_2_ON; |  |  |  | N1_2_ON, N1_2_OF : bool; | N1_2_byTimer :bool; | N1_2_ON, N1_2_OF : tm; N1_2_ON_un, N1_2_OF_un : int; |  | + |  |  |  | act.N1_2.DU := 1; | Кн. 'Включить Н1-2' | Кн. 'Отключить Н1-2' | N1_2.btnON | N1_2.btnOF
34 | Н1-3 | N1_3 | 2N1_3 | : | am1_1 | ; //Н1-3 | f1_1 | N1_3_ctrl_ON | N1_3_ctrl_FP | N1_3_ctrl_ON : BOOL; | N1_3_ctrl_FP : BOOL; // Контроль потока Н1-3 | N1_3_ctrl_ON : TON; | N1_3_ctrl_FP : TON; | * | N1_3_ctrl_ON_pt | : TIME; // | N1_3_ctrl_ON_pt : int; | N1_3_ctrl_ON_pt:= DINT_TO_TIME(itg.N1_3_ctrl_ON_pt )*1000; | N1_3_ctrl_FP_pt | : TIME; // | N1_3_ctrl_FP_pt : int; | N1_3_ctrl_FP_pt:= DINT_TO_TIME(itg.N1_3_ctrl_FP_pt )*1000; | N1_3_ctrl_ON ( IN := TIN.N1_3_ctrl_ON, PT := N1_3_ctrl_ON_pt); TMQ.N1_3_ctrl_ON := N1_3_ctrl_ON.q; | N1_3_ctrl_FP ( IN := TIN.N1_3_ctrl_FP, PT := N1_3_ctrl_FP_pt); TMQ.N1_3_ctrl_FP := N1_3_ctrl_FP.q; | * | * | N1_3 : f1_1;//Н1-3 |  |  |  | N1_3(diON := ACT.N1_3.diON ,diCRS := ACT.N1_3.diCRS ,algON := ACT.N1_3.algON ,algOF := ACT.N1_3.algOF ,alwON := ACT.N1_3.alwON ,alwOF := ACT.N1_3.alwOF ,btnRes := ACT.N1_3.btnRes ,btnON := ACT.N1_3.btnON ,btnOF := ACT.N1_3.btnOF ,group := 1 ,f_fp := 1 ,fp := dgi.F_afN1_3 ,tmq_on := tmq.N1_3_ctrl_ON ,tmq_fp := tmq.N1_3_ctrl_FP,DU := ACT.N1_3.DU ,doON := ACT.N1_3.doON ,wr := itg.none ,reg := ACT.N1_3.reg ,regDU := ACT.N1_3.regDU ,aoReg := ACT.N1_3.aoReg, tin_on := tin.N1_3_ctrl_ON, tin_fp := tin.N1_3_ctrl_FP); ACT.N1_3.state := N1_3.state;ACT.N1_3.prmON := N1_3.prmON; ACT.N1_3.prmOF := N1_3.prmOF; ACT.N1_3.nFP := N1_3.nFP; ACT.N1_3.nON := N1_3.nON; | itg.none | 1 | dgi.F_afN1_3 | 1 |  |  |  |  | not dgi.AU_IM4 | //Н1-3 act.N1_3.diON := dgi.N1_3_ON; act.N1_3.diCrs := dgi.N1_3_crs; act.N1_3.algON := ; act.N1_3.algOF := ; act.N1_3.alwON := ; act.N1_3.alwOF := ; act.N1_3.MU := not dgi.AU_IM4; dgo.N1_3_on := act.N1_3.doON and not alg.doOF; ano.N1_3_set.val := act.N1_3.aoReg; | N1_3 : tmr; //Н1-3 | //--------------Н1-3------------- N1_3(in := dgi.N1_3_ON, res := act.N1_3.reset,un := 0, pt := itg.nTime); act.N1_3.TimeW.s := N1_3.q.s; act.N1_3.TimeW.m := N1_3.q.m; act.N1_3.TimeW.h:= N1_3.q.h; act.N1_3.TimeW.d := N1_3.q.d; act.N1_3.TimeW.y := N1_3.q.y; | * |  |  | DGI.N1_3_ON := DGO.N1_3_ON; |  |  |  | N1_3_ON, N1_3_OF : bool; | N1_3_byTimer :bool; | N1_3_ON, N1_3_OF : tm; N1_3_ON_un, N1_3_OF_un : int; |  | + |  |  |  | act.N1_3.DU := 1; | Кн. 'Включить Н1-3' | Кн. 'Отключить Н1-3' | N1_3.btnON | N1_3.btnOF
35 | Н2-1 | N2_1 | 2N2_1 | : | am1_1 | ; //Н2-1 | f1_1 | N2_1_ctrl_ON | N2_1_ctrl_FP | N2_1_ctrl_ON : BOOL; | N2_1_ctrl_FP : BOOL; // Контроль потока Н2-1 | N2_1_ctrl_ON : TON; | N2_1_ctrl_FP : TON; | * | N2_1_ctrl_ON_pt | : TIME; // | N2_1_ctrl_ON_pt : int; | N2_1_ctrl_ON_pt:= DINT_TO_TIME(itg.N2_1_ctrl_ON_pt )*1000; | N2_1_ctrl_FP_pt | : TIME; // | N2_1_ctrl_FP_pt : int; | N2_1_ctrl_FP_pt:= DINT_TO_TIME(itg.N2_1_ctrl_FP_pt )*1000; | N2_1_ctrl_ON ( IN := TIN.N2_1_ctrl_ON, PT := N2_1_ctrl_ON_pt); TMQ.N2_1_ctrl_ON := N2_1_ctrl_ON.q; | N2_1_ctrl_FP ( IN := TIN.N2_1_ctrl_FP, PT := N2_1_ctrl_FP_pt); TMQ.N2_1_ctrl_FP := N2_1_ctrl_FP.q; | * | * | N2_1 : f1_1;//Н2-1 |  |  |  | N2_1(diON := ACT.N2_1.diON ,diCRS := ACT.N2_1.diCRS ,algON := ACT.N2_1.algON ,algOF := ACT.N2_1.algOF ,alwON := ACT.N2_1.alwON ,alwOF := ACT.N2_1.alwOF ,btnRes := ACT.N2_1.btnRes ,btnON := ACT.N2_1.btnON ,btnOF := ACT.N2_1.btnOF ,group := 1 ,f_fp := 1 ,fp := dgi.F_afN2_1 ,tmq_on := tmq.N2_1_ctrl_ON ,tmq_fp := tmq.N2_1_ctrl_FP,DU := ACT.N2_1.DU ,doON := ACT.N2_1.doON ,wr := itg.none ,reg := ACT.N2_1.reg ,regDU := ACT.N2_1.regDU ,aoReg := ACT.N2_1.aoReg, tin_on := tin.N2_1_ctrl_ON, tin_fp := tin.N2_1_ctrl_FP); ACT.N2_1.state := N2_1.state;ACT.N2_1.prmON := N2_1.prmON; ACT.N2_1.prmOF := N2_1.prmOF; ACT.N2_1.nFP := N2_1.nFP; ACT.N2_1.nON := N2_1.nON; | itg.none | 1 | dgi.F_afN2_1 | 1 |  |  |  |  | not dgi.AU_IM7 | //Н2-1 act.N2_1.diON := dgi.N2_1_ON; act.N2_1.diCrs := dgi.N2_1_crs; act.N2_1.algON := ; act.N2_1.algOF := ; act.N2_1.alwON := ; act.N2_1.alwOF := ; act.N2_1.MU := not dgi.AU_IM7; dgo.N2_1_on := act.N2_1.doON and not alg.doOF; ano.N2_1_set.val := act.N2_1.aoReg; | N2_1 : tmr; //Н2-1 | //--------------Н2-1------------- N2_1(in := dgi.N2_1_ON, res := act.N2_1.reset,un := 0, pt := itg.nTime); act.N2_1.TimeW.s := N2_1.q.s; act.N2_1.TimeW.m := N2_1.q.m; act.N2_1.TimeW.h:= N2_1.q.h; act.N2_1.TimeW.d := N2_1.q.d; act.N2_1.TimeW.y := N2_1.q.y; | * |  |  | DGI.N2_1_ON := DGO.N2_1_ON; | [7 empty] | + | act.N2_1.regDU := 50.0; |  |  | act.N2_1.DU := 1; | Кн. 'Включить Н2-1' | Кн. 'Отключить Н2-1' | N2_1.btnON | N2_1.btnOF
36 | Н2-2 | N2_2 | 2N2_2 | : | am1_1 | ; //Н2-2 | f1_1 | N2_2_ctrl_ON | N2_2_ctrl_FP | N2_2_ctrl_ON : BOOL; | N2_2_ctrl_FP : BOOL; // Контроль потока Н2-2 | N2_2_ctrl_ON : TON; | N2_2_ctrl_FP : TON; | * | N2_1_ctrl_ON_pt |  |  |  | N2_1_ctrl_FP_pt | : TIME; // |  |  | N2_2_ctrl_ON ( IN := TIN.N2_2_ctrl_ON, PT := N2_1_ctrl_ON_pt); TMQ.N2_2_ctrl_ON := N2_2_ctrl_ON.q; | N2_2_ctrl_FP ( IN := TIN.N2_2_ctrl_FP, PT := N2_1_ctrl_FP_pt); TMQ.N2_2_ctrl_FP := N2_2_ctrl_FP.q; | * | * | N2_2 : f1_1;//Н2-2 |  |  |  | N2_2(diON := ACT.N2_2.diON ,diCRS := ACT.N2_2.diCRS ,algON := ACT.N2_2.algON ,algOF := ACT.N2_2.algOF ,alwON := ACT.N2_2.alwON ,alwOF := ACT.N2_2.alwOF ,btnRes := ACT.N2_2.btnRes ,btnON := ACT.N2_2.btnON ,btnOF := ACT.N2_2.btnOF ,group := 1 ,f_fp := 1 ,fp := dgi.F_afN2_2 ,tmq_on := tmq.N2_2_ctrl_ON ,tmq_fp := tmq.N2_2_ctrl_FP,DU := ACT.N2_2.DU ,doON := ACT.N2_2.doON ,wr := itg.none ,reg := ACT.N2_2.reg ,regDU := ACT.N2_2.regDU ,aoReg := ACT.N2_2.aoReg, tin_on := tin.N2_2_ctrl_ON, tin_fp := tin.N2_2_ctrl_FP); ACT.N2_2.state := N2_2.state;ACT.N2_2.prmON := N2_2.prmON; ACT.N2_2.prmOF := N2_2.prmOF; ACT.N2_2.nFP := N2_2.nFP; ACT.N2_2.nON := N2_2.nON; | itg.none | 1 | dgi.F_afN2_2 | 1 |  |  |  |  | not dgi.AU_IM8 | //Н2-2 act.N2_2.diON := dgi.N2_2_ON; act.N2_2.diCrs := dgi.N2_2_crs; act.N2_2.algON := ; act.N2_2.algOF := ; act.N2_2.alwON := ; act.N2_2.alwOF := ; act.N2_2.MU := not dgi.AU_IM8; dgo.N2_2_on := act.N2_2.doON and not alg.doOF; ano.N2_2_set.val := act.N2_2.aoReg; | N2_2 : tmr; //Н2-2 | //--------------Н2-2------------- N2_2(in := dgi.N2_2_ON, res := act.N2_2.reset,un := 0, pt := itg.nTime); act.N2_2.TimeW.s := N2_2.q.s; act.N2_2.TimeW.m := N2_2.q.m; act.N2_2.TimeW.h:= N2_2.q.h; act.N2_2.TimeW.d := N2_2.q.d; act.N2_2.TimeW.y := N2_2.q.y; | * |  |  | DGI.N2_2_ON := DGO.N2_2_ON; |  |  |  | N2_2_ON, N2_2_OF : bool; | N2_2_byTimer :bool; | N2_2_ON, N2_2_OF : tm; N2_2_ON_un, N2_2_OF_un : int; |  | + | act.N2_2.regDU := 50.0; |  |  | act.N2_2.DU := 1; | Кн. 'Включить Н2-2' | Кн. 'Отключить Н2-2' | N2_2.btnON | N2_2.btnOF
37 | Н2-3 | N2_3 | 2N2_3 | : | am1_1 | ; //Н2-3 | f1_1 | N2_3_ctrl_ON | N2_3_ctrl_FP | N2_3_ctrl_ON : BOOL; | N2_3_ctrl_FP : BOOL; // Контроль потока Н2-3 | N2_3_ctrl_ON : TON; | N2_3_ctrl_FP : TON; | * | N2_3_ctrl_ON_pt | : TIME; // | N2_3_ctrl_ON_pt : int; | N2_3_ctrl_ON_pt:= DINT_TO_TIME(itg.N2_3_ctrl_ON_pt )*1000; | N2_3_ctrl_FP_pt | : TIME; // | N2_3_ctrl_FP_pt : int; | N2_3_ctrl_FP_pt:= DINT_TO_TIME(itg.N2_3_ctrl_FP_pt )*1000; | N2_3_ctrl_ON ( IN := TIN.N2_3_ctrl_ON, PT := N2_3_ctrl_ON_pt); TMQ.N2_3_ctrl_ON := N2_3_ctrl_ON.q; | N2_3_ctrl_FP ( IN := TIN.N2_3_ctrl_FP, PT := N2_3_ctrl_FP_pt); TMQ.N2_3_ctrl_FP := N2_3_ctrl_FP.q; | * | * | N2_3 : f1_1;//Н2-3 |  |  |  | N2_3(diON := ACT.N2_3.diON ,diCRS := ACT.N2_3.diCRS ,algON := ACT.N2_3.algON ,algOF := ACT.N2_3.algOF ,alwON := ACT.N2_3.alwON ,alwOF := ACT.N2_3.alwOF ,btnRes := ACT.N2_3.btnRes ,btnON := ACT.N2_3.btnON ,btnOF := ACT.N2_3.btnOF ,group := 1 ,f_fp := 1 ,fp := dgi.F_afN2_3 ,tmq_on := tmq.N2_3_ctrl_ON ,tmq_fp := tmq.N2_3_ctrl_FP,DU := ACT.N2_3.DU ,doON := ACT.N2_3.doON ,wr := itg.none ,reg := ACT.N2_3.reg ,regDU := ACT.N2_3.regDU ,aoReg := ACT.N2_3.aoReg, tin_on := tin.N2_3_ctrl_ON, tin_fp := tin.N2_3_ctrl_FP); ACT.N2_3.state := N2_3.state;ACT.N2_3.prmON := N2_3.prmON; ACT.N2_3.prmOF := N2_3.prmOF; ACT.N2_3.nFP := N2_3.nFP; ACT.N2_3.nON := N2_3.nON; | itg.none | 1 | dgi.F_afN2_3 | 1 |  |  |  |  | not dgi.AU_IM7 | //Н2-3 act.N2_3.diON := dgi.N2_3_ON; act.N2_3.diCrs := dgi.N2_3_crs; act.N2_3.algON := ; act.N2_3.algOF := ; act.N2_3.alwON := ; act.N2_3.alwOF := ; act.N2_3.MU := not dgi.AU_IM7; dgo.N2_3_on := act.N2_3.doON and not alg.doOF; ano.N2_3_set.val := act.N2_3.aoReg; | N2_3 : tmr; //Н2-3 | //--------------Н2-3------------- N2_3(in := dgi.N2_3_ON, res := act.N2_3.reset,un := 0, pt := itg.nTime); act.N2_3.TimeW.s := N2_3.q.s; act.N2_3.TimeW.m := N2_3.q.m; act.N2_3.TimeW.h:= N2_3.q.h; act.N2_3.TimeW.d := N2_3.q.d; act.N2_3.TimeW.y := N2_3.q.y; | * |  |  | DGI.N2_3_ON := DGO.N2_3_ON; |  |  |  | N2_3_ON, N2_3_OF : bool; | N2_3_byTimer :bool; | N2_3_ON, N2_3_OF : tm; N2_3_ON_un, N2_3_OF_un : int; |  | + | act.N2_3.regDU := 50.0; |  |  | act.N2_3.DU := 1; | Кн. 'Включить Н2-3' | Кн. 'Отключить Н2-3' | N2_3.btnON | N2_3.btnOF
38 | Н2-4 | N2_4 | 2N2_4 | : | am1_1 | ; //Н2-4 | f1_1 | N2_4_ctrl_ON | N2_4_ctrl_FP | N2_4_ctrl_ON : BOOL; | N2_4_ctrl_FP : BOOL; // Контроль потока Н2-4 | N2_4_ctrl_ON : TON; | N2_4_ctrl_FP : TON; | * | N2_3_ctrl_ON_pt |  |  |  | N2_3_ctrl_FP_pt | : TIME; // |  |  | N2_4_ctrl_ON ( IN := TIN.N2_4_ctrl_ON, PT := N2_3_ctrl_ON_pt); TMQ.N2_4_ctrl_ON := N2_4_ctrl_ON.q; | N2_4_ctrl_FP ( IN := TIN.N2_4_ctrl_FP, PT := N2_3_ctrl_FP_pt); TMQ.N2_4_ctrl_FP := N2_4_ctrl_FP.q; | * | * | N2_4 : f1_1;//Н2-4 |  |  |  | N2_4(diON := ACT.N2_4.diON ,diCRS := ACT.N2_4.diCRS ,algON := ACT.N2_4.algON ,algOF := ACT.N2_4.algOF ,alwON := ACT.N2_4.alwON ,alwOF := ACT.N2_4.alwOF ,btnRes := ACT.N2_4.btnRes ,btnON := ACT.N2_4.btnON ,btnOF := ACT.N2_4.btnOF ,group := 1 ,f_fp := 1 ,fp := dgi.F_afN2_4 ,tmq_on := tmq.N2_4_ctrl_ON ,tmq_fp := tmq.N2_4_ctrl_FP,DU := ACT.N2_4.DU ,doON := ACT.N2_4.doON ,wr := itg.none ,reg := ACT.N2_4.reg ,regDU := ACT.N2_4.regDU ,aoReg := ACT.N2_4.aoReg, tin_on := tin.N2_4_ctrl_ON, tin_fp := tin.N2_4_ctrl_FP); ACT.N2_4.state := N2_4.state;ACT.N2_4.prmON := N2_4.prmON; ACT.N2_4.prmOF := N2_4.prmOF; ACT.N2_4.nFP := N2_4.nFP; ACT.N2_4.nON := N2_4.nON; | itg.none | 1 | dgi.F_afN2_4 | 1 |  |  |  |  | not dgi.AU_IM8 | //Н2-4 act.N2_4.diON := dgi.N2_4_ON; act.N2_4.diCrs := dgi.N2_4_crs; act.N2_4.algON := ; act.N2_4.algOF := ; act.N2_4.alwON := ; act.N2_4.alwOF := ; act.N2_4.MU := not dgi.AU_IM8; dgo.N2_4_on := act.N2_4.doON and not alg.doOF; ano.N2_4_set.val := act.N2_4.aoReg; | N2_4 : tmr; //Н2-4 | //--------------Н2-4------------- N2_4(in := dgi.N2_4_ON, res := act.N2_4.reset,un := 0, pt := itg.nTime); act.N2_4.TimeW.s := N2_4.q.s; act.N2_4.TimeW.m := N2_4.q.m; act.N2_4.TimeW.h:= N2_4.q.h; act.N2_4.TimeW.d := N2_4.q.d; act.N2_4.TimeW.y := N2_4.q.y; | * |  |  | DGI.N2_4_ON := DGO.N2_4_ON; |  |  |  | N2_4_ON, N2_4_OF : bool; | N2_4_byTimer :bool; | N2_4_ON, N2_4_OF : tm; N2_4_ON_un, N2_4_OF_un : int; |  | + | act.N2_4.regDU := 50.0; |  |  | act.N2_4.DU := 1; | Кн. 'Включить Н2-4' | Кн. 'Отключить Н2-4' | N2_4.btnON | N2_4.btnOF
39 | Н4-1 | N4_1 | 2N4_1 | : | am1_1 | ; //Н4-1 | f1_1 | N4_1_ctrl_ON | // | N4_1_ctrl_ON : BOOL; | // | N4_1_ctrl_ON : TON; | // | * | N4_1_ctrl_ON_pt | : TIME; // | N4_1_ctrl_ON_pt : int; | N4_1_ctrl_ON_pt:= DINT_TO_TIME(itg.N4_1_ctrl_ON_pt )*1000; | // |  |  |  | N4_1_ctrl_ON ( IN := TIN.N4_1_ctrl_ON, PT := N4_1_ctrl_ON_pt); TMQ.N4_1_ctrl_ON := N4_1_ctrl_ON.q; | // | * | * | N4_1 : f1_1;//Н4-1 |  |  |  | N4_1(diON := ACT.N4_1.diON ,diCRS := ACT.N4_1.diCRS ,algON := ACT.N4_1.algON ,algOF := ACT.N4_1.algOF ,alwON := ACT.N4_1.alwON ,alwOF := ACT.N4_1.alwOF ,btnRes := ACT.N4_1.btnRes ,btnON := ACT.N4_1.btnON ,btnOF := ACT.N4_1.btnOF ,group := 1 ,f_fp := 0 ,fp := 0 ,tmq_on := tmq.N4_1_ctrl_ON ,tmq_fp := tmq.N4_1_ctrl_FP,DU := ACT.N4_1.DU ,doON := ACT.N4_1.doON ,wr := itg.none ,reg := ACT.N4_1.reg ,regDU := ACT.N4_1.regDU ,aoReg := ACT.N4_1.aoReg, tin_on := tin.N4_1_ctrl_ON, tin_fp := tin.N4_1_ctrl_FP); ACT.N4_1.state := N4_1.state;ACT.N4_1.prmON := N4_1.prmON; ACT.N4_1.prmOF := N4_1.prmOF; ACT.N4_1.nFP := N4_1.nFP; ACT.N4_1.nON := N4_1.nON; | itg.none | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | not dgi.AU_IM9 | //Н4-1 act.N4_1.diON := dgi.N4_1_ON; act.N4_1.diCrs := dgi.N4_1_crs; act.N4_1.algON := ; act.N4_1.algOF := ; act.N4_1.alwON := ; act.N4_1.alwOF := ; act.N4_1.MU := not dgi.AU_IM9; dgo.N4_1_on := act.N4_1.doON and not alg.doOF; ano.N4_1_set.val := act.N4_1.aoReg; | N4_1 : tmr; //Н4-1 | //--------------Н4-1------------- N4_1(in := dgi.N4_1_ON, res := act.N4_1.reset,un := 0, pt := itg.nTime); act.N4_1.TimeW.s := N4_1.q.s; act.N4_1.TimeW.m := N4_1.q.m; act.N4_1.TimeW.h:= N4_1.q.h; act.N4_1.TimeW.d := N4_1.q.d; act.N4_1.TimeW.y := N4_1.q.y; | * |  |  | DGI.N4_1_ON := DGO.N4_1_ON; |  |  |  | N4_1_ON, N4_1_OF : bool; | N4_1_byTimer :bool; | N4_1_ON, N4_1_OF : tm; N4_1_ON_un, N4_1_OF_un : int; |  |  | act.N4_1.regDU := 50.0; |  |  | act.N4_1.DU := 1; | Кн. 'Включить Н4-1' | Кн. 'Отключить Н4-1' | N4_1.btnON | N4_1.btnOF
40 | Н4-2 | N4_2 | 2N4_2 | : | am1_1 | ; //Н4-2 | f1_1 | N4_2_ctrl_ON | // | N4_2_ctrl_ON : BOOL; | // | N4_2_ctrl_ON : TON; | // | * | N4_1_ctrl_ON_pt |  |  |  | // |  |  |  | N4_2_ctrl_ON ( IN := TIN.N4_2_ctrl_ON, PT := N4_1_ctrl_ON_pt); TMQ.N4_2_ctrl_ON := N4_2_ctrl_ON.q; | // | * | * | N4_2 : f1_1;//Н4-2 |  |  |  | N4_2(diON := ACT.N4_2.diON ,diCRS := ACT.N4_2.diCRS ,algON := ACT.N4_2.algON ,algOF := ACT.N4_2.algOF ,alwON := ACT.N4_2.alwON ,alwOF := ACT.N4_2.alwOF ,btnRes := ACT.N4_2.btnRes ,btnON := ACT.N4_2.btnON ,btnOF := ACT.N4_2.btnOF ,group := 1 ,f_fp := 0 ,fp := 0 ,tmq_on := tmq.N4_2_ctrl_ON ,tmq_fp := tmq.N4_2_ctrl_FP,DU := ACT.N4_2.DU ,doON := ACT.N4_2.doON ,wr := itg.none ,reg := ACT.N4_2.reg ,regDU := ACT.N4_2.regDU ,aoReg := ACT.N4_2.aoReg, tin_on := tin.N4_2_ctrl_ON, tin_fp := tin.N4_2_ctrl_FP); ACT.N4_2.state := N4_2.state;ACT.N4_2.prmON := N4_2.prmON; ACT.N4_2.prmOF := N4_2.prmOF; ACT.N4_2.nFP := N4_2.nFP; ACT.N4_2.nON := N4_2.nON; | itg.none | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | not dgi.AU_IM10 | //Н4-2 act.N4_2.diON := dgi.N4_2_ON; act.N4_2.diCrs := dgi.N4_2_crs; act.N4_2.algON := ; act.N4_2.algOF := ; act.N4_2.alwON := ; act.N4_2.alwOF := ; act.N4_2.MU := not dgi.AU_IM10; dgo.N4_2_on := act.N4_2.doON and not alg.doOF; ano.N4_2_set.val := act.N4_2.aoReg; | N4_2 : tmr; //Н4-2 | //--------------Н4-2------------- N4_2(in := dgi.N4_2_ON, res := act.N4_2.reset,un := 0, pt := itg.nTime); act.N4_2.TimeW.s := N4_2.q.s; act.N4_2.TimeW.m := N4_2.q.m; act.N4_2.TimeW.h:= N4_2.q.h; act.N4_2.TimeW.d := N4_2.q.d; act.N4_2.TimeW.y := N4_2.q.y; | * |  |  | DGI.N4_2_ON := DGO.N4_2_ON; |  |  |  | N4_2_ON, N4_2_OF : bool; | N4_2_byTimer :bool; | N4_2_ON, N4_2_OF : tm; N4_2_ON_un, N4_2_OF_un : int; |  |  | act.N4_2.regDU := 50.0; |  |  | act.N4_2.DU := 1; | Кн. 'Включить Н4-2' | Кн. 'Отключить Н4-2' | N4_2.btnON | N4_2.btnOF
41 | Н4-3 | N4_3 | 2N4_3 | : | am1_1 | ; //Н4-3 | f1_1 | N4_3_ctrl_ON | // | N4_3_ctrl_ON : BOOL; | // | N4_3_ctrl_ON : TON; | // | * | N4_3_ctrl_ON_pt | : TIME; // | N4_3_ctrl_ON_pt : int; | N4_3_ctrl_ON_pt:= DINT_TO_TIME(itg.N4_3_ctrl_ON_pt )*1000; | // |  |  |  | N4_3_ctrl_ON ( IN := TIN.N4_3_ctrl_ON, PT := N4_3_ctrl_ON_pt); TMQ.N4_3_ctrl_ON := N4_3_ctrl_ON.q; | // | * | * | N4_3 : f1_1;//Н4-3 |  |  |  | N4_3(diON := ACT.N4_3.diON ,diCRS := ACT.N4_3.diCRS ,algON := ACT.N4_3.algON ,algOF := ACT.N4_3.algOF ,alwON := ACT.N4_3.alwON ,alwOF := ACT.N4_3.alwOF ,btnRes := ACT.N4_3.btnRes ,btnON := ACT.N4_3.btnON ,btnOF := ACT.N4_3.btnOF ,group := 1 ,f_fp := 0 ,fp := 0 ,tmq_on := tmq.N4_3_ctrl_ON ,tmq_fp := tmq.N4_3_ctrl_FP,DU := ACT.N4_3.DU ,doON := ACT.N4_3.doON ,wr := itg.none ,reg := ACT.N4_3.reg ,regDU := ACT.N4_3.regDU ,aoReg := ACT.N4_3.aoReg, tin_on := tin.N4_3_ctrl_ON, tin_fp := tin.N4_3_ctrl_FP); ACT.N4_3.state := N4_3.state;ACT.N4_3.prmON := N4_3.prmON; ACT.N4_3.prmOF := N4_3.prmOF; ACT.N4_3.nFP := N4_3.nFP; ACT.N4_3.nON := N4_3.nON; | itg.none | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | not dgi.AU_IM9 | //Н4-3 act.N4_3.diON := dgi.N4_3_ON; act.N4_3.diCrs := dgi.N4_3_crs; act.N4_3.algON := ; act.N4_3.algOF := ; act.N4_3.alwON := ; act.N4_3.alwOF := ; act.N4_3.MU := not dgi.AU_IM9; dgo.N4_3_on := act.N4_3.doON and not alg.doOF; ano.N4_3_set.val := act.N4_3.aoReg; | N4_3 : tmr; //Н4-3 | //--------------Н4-3------------- N4_3(in := dgi.N4_3_ON, res := act.N4_3.reset,un := 0, pt := itg.nTime); act.N4_3.TimeW.s := N4_3.q.s; act.N4_3.TimeW.m := N4_3.q.m; act.N4_3.TimeW.h:= N4_3.q.h; act.N4_3.TimeW.d := N4_3.q.d; act.N4_3.TimeW.y := N4_3.q.y; | * |  |  | DGI.N4_3_ON := DGO.N4_3_ON; |  |  |  | N4_3_ON, N4_3_OF : bool; | N4_3_byTimer :bool; | N4_3_ON, N4_3_OF : tm; N4_3_ON_un, N4_3_OF_un : int; |  |  | act.N4_3.regDU := 50.0; |  |  | act.N4_3.DU := 1; | Кн. 'Включить Н4-3' | Кн. 'Отключить Н4-3' | N4_3.btnON | N4_3.btnOF
42 | Н4-4 | N4_4 | 2N4_4 | : | am1_1 | ; //Н4-4 | f1_1 | N4_4_ctrl_ON | // | N4_4_ctrl_ON : BOOL; | // | N4_4_ctrl_ON : TON; | // | * | N4_3_ctrl_ON_pt |  |  |  | // |  |  |  | N4_4_ctrl_ON ( IN := TIN.N4_4_ctrl_ON, PT := N4_3_ctrl_ON_pt); TMQ.N4_4_ctrl_ON := N4_4_ctrl_ON.q; | // | * | * | N4_4 : f1_1;//Н4-4 |  |  |  | N4_4(diON := ACT.N4_4.diON ,diCRS := ACT.N4_4.diCRS ,algON := ACT.N4_4.algON ,algOF := ACT.N4_4.algOF ,alwON := ACT.N4_4.alwON ,alwOF := ACT.N4_4.alwOF ,btnRes := ACT.N4_4.btnRes ,btnON := ACT.N4_4.btnON ,btnOF := ACT.N4_4.btnOF ,group := 1 ,f_fp := 0 ,fp := 0 ,tmq_on := tmq.N4_4_ctrl_ON ,tmq_fp := tmq.N4_4_ctrl_FP,DU := ACT.N4_4.DU ,doON := ACT.N4_4.doON ,wr := itg.none ,reg := ACT.N4_4.reg ,regDU := ACT.N4_4.regDU ,aoReg := ACT.N4_4.aoReg, tin_on := tin.N4_4_ctrl_ON, tin_fp := tin.N4_4_ctrl_FP); ACT.N4_4.state := N4_4.state;ACT.N4_4.prmON := N4_4.prmON; ACT.N4_4.prmOF := N4_4.prmOF; ACT.N4_4.nFP := N4_4.nFP; ACT.N4_4.nON := N4_4.nON; | itg.none | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | not dgi.AU_IM10 | //Н4-4 act.N4_4.diON := dgi.N4_4_ON; act.N4_4.diCrs := dgi.N4_4_crs; act.N4_4.algON := ; act.N4_4.algOF := ; act.N4_4.alwON := ; act.N4_4.alwOF := ; act.N4_4.MU := not dgi.AU_IM10; dgo.N4_4_on := act.N4_4.doON and not alg.doOF; ano.N4_4_set.val := act.N4_4.aoReg; | N4_4 : tmr; //Н4-4 | //--------------Н4-4------------- N4_4(in := dgi.N4_4_ON, res := act.N4_4.reset,un := 0, pt := itg.nTime); act.N4_4.TimeW.s := N4_4.q.s; act.N4_4.TimeW.m := N4_4.q.m; act.N4_4.TimeW.h:= N4_4.q.h; act.N4_4.TimeW.d := N4_4.q.d; act.N4_4.TimeW.y := N4_4.q.y; | * |  |  | DGI.N4_4_ON := DGO.N4_4_ON; |  |  |  | N4_4_ON, N4_4_OF : bool; | N4_4_byTimer :bool; | N4_4_ON, N4_4_OF : tm; N4_4_ON_un, N4_4_OF_un : int; |  |  | act.N4_4.regDU := 50.0; |  |  | act.N4_4.DU := 1; | Кн. 'Включить Н4-4' | Кн. 'Отключить Н4-4' | N4_4.btnON | N4_4.btnOF
43 | Н4-5 | N4_5 | 2N4_5 | : | am1_1 | ; //Н4-5 | f1_1 | N4_5_ctrl_ON | // | N4_5_ctrl_ON : BOOL; | // | N4_5_ctrl_ON : TON; | // | * | N4_5_ctrl_ON_pt | : TIME; // | N4_5_ctrl_ON_pt : int; | N4_5_ctrl_ON_pt:= DINT_TO_TIME(itg.N4_5_ctrl_ON_pt )*1000; | // |  |  |  | N4_5_ctrl_ON ( IN := TIN.N4_5_ctrl_ON, PT := N4_5_ctrl_ON_pt); TMQ.N4_5_ctrl_ON := N4_5_ctrl_ON.q; | // | * | * | N4_5 : f1_1;//Н4-5 |  |  |  | N4_5(diON := ACT.N4_5.diON ,diCRS := ACT.N4_5.diCRS ,algON := ACT.N4_5.algON ,algOF := ACT.N4_5.algOF ,alwON := ACT.N4_5.alwON ,alwOF := ACT.N4_5.alwOF ,btnRes := ACT.N4_5.btnRes ,btnON := ACT.N4_5.btnON ,btnOF := ACT.N4_5.btnOF ,group := 1 ,f_fp := 0 ,fp := 0 ,tmq_on := tmq.N4_5_ctrl_ON ,tmq_fp := tmq.N4_5_ctrl_FP,DU := ACT.N4_5.DU ,doON := ACT.N4_5.doON ,wr := itg.none ,reg := ACT.N4_5.reg ,regDU := ACT.N4_5.regDU ,aoReg := ACT.N4_5.aoReg, tin_on := tin.N4_5_ctrl_ON, tin_fp := tin.N4_5_ctrl_FP); ACT.N4_5.state := N4_5.state;ACT.N4_5.prmON := N4_5.prmON; ACT.N4_5.prmOF := N4_5.prmOF; ACT.N4_5.nFP := N4_5.nFP; ACT.N4_5.nON := N4_5.nON; | itg.none | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | not dgi.AU_IM11 | //Н4-5 act.N4_5.diON := dgi.N4_5_ON; act.N4_5.diCrs := dgi.N4_5_crs; act.N4_5.algON := ; act.N4_5.algOF := ; act.N4_5.alwON := ; act.N4_5.alwOF := ; act.N4_5.MU := not dgi.AU_IM11; dgo.N4_5_on := act.N4_5.doON and not alg.doOF; ano.N4_5_set.val := act.N4_5.aoReg; | N4_5 : tmr; //Н4-5 | //--------------Н4-5------------- N4_5(in := dgi.N4_5_ON, res := act.N4_5.reset,un := 0, pt := itg.nTime); act.N4_5.TimeW.s := N4_5.q.s; act.N4_5.TimeW.m := N4_5.q.m; act.N4_5.TimeW.h:= N4_5.q.h; act.N4_5.TimeW.d := N4_5.q.d; act.N4_5.TimeW.y := N4_5.q.y; | * |  |  | DGI.N4_5_ON := DGO.N4_5_ON; | [8 empty] | act.N4_5.regDU := 50.0; |  |  | act.N4_5.DU := 1; | Кн. 'Включить Н4-5' | Кн. 'Отключить Н4-5' | N4_5.btnON | N4_5.btnOF
44 | Н4-6 | N4_6 | 2N4_6 | : | am1_1 | ; //Н4-6 | f1_1 | N4_6_ctrl_ON | // | N4_6_ctrl_ON : BOOL; | // | N4_6_ctrl_ON : TON; | // | * | N4_6_ctrl_ON_pt | : TIME; // | N4_6_ctrl_ON_pt : int; | N4_6_ctrl_ON_pt:= DINT_TO_TIME(itg.N4_6_ctrl_ON_pt )*1000; | // |  |  |  | N4_6_ctrl_ON ( IN := TIN.N4_6_ctrl_ON, PT := N4_6_ctrl_ON_pt); TMQ.N4_6_ctrl_ON := N4_6_ctrl_ON.q; | // | * | * | N4_6 : f1_1;//Н4-6 |  |  |  | N4_6(diON := ACT.N4_6.diON ,diCRS := ACT.N4_6.diCRS ,algON := ACT.N4_6.algON ,algOF := ACT.N4_6.algOF ,alwON := ACT.N4_6.alwON ,alwOF := ACT.N4_6.alwOF ,btnRes := ACT.N4_6.btnRes ,btnON := ACT.N4_6.btnON ,btnOF := ACT.N4_6.btnOF ,group := 1 ,f_fp := 0 ,fp := 0 ,tmq_on := tmq.N4_6_ctrl_ON ,tmq_fp := tmq.N4_6_ctrl_FP,DU := ACT.N4_6.DU ,doON := ACT.N4_6.doON ,wr := itg.none ,reg := ACT.N4_6.reg ,regDU := ACT.N4_6.regDU ,aoReg := ACT.N4_6.aoReg, tin_on := tin.N4_6_ctrl_ON, tin_fp := tin.N4_6_ctrl_FP); ACT.N4_6.state := N4_6.state;ACT.N4_6.prmON := N4_6.prmON; ACT.N4_6.prmOF := N4_6.prmOF; ACT.N4_6.nFP := N4_6.nFP; ACT.N4_6.nON := N4_6.nON; | itg.none | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | not dgi.AU_IM12 | //Н4-6 act.N4_6.diON := dgi.N4_6_ON; act.N4_6.diCrs := dgi.N4_6_crs; act.N4_6.algON := ; act.N4_6.algOF := ; act.N4_6.alwON := ; act.N4_6.alwOF := ; act.N4_6.MU := not dgi.AU_IM12; dgo.N4_6_on := act.N4_6.doON and not alg.doOF; ano.N4_6_set.val := act.N4_6.aoReg; | N4_6 : tmr; //Н4-6 | //--------------Н4-6------------- N4_6(in := dgi.N4_6_ON, res := act.N4_6.reset,un := 0, pt := itg.nTime); act.N4_6.TimeW.s := N4_6.q.s; act.N4_6.TimeW.m := N4_6.q.m; act.N4_6.TimeW.h:= N4_6.q.h; act.N4_6.TimeW.d := N4_6.q.d; act.N4_6.TimeW.y := N4_6.q.y; | * |  |  | DGI.N4_6_ON := DGO.N4_6_ON; | [8 empty] | act.N4_6.regDU := 50.0; |  |  | act.N4_6.DU := 1; | Кн. 'Включить Н4-6' | Кн. 'Отключить Н4-6' | N4_6.btnON | N4_6.btnOF
45 | Н5-1 | N5_1 | 2N5_1 | : | am1_1 | ; //Н5-1 | f1_1 | N5_1_ctrl_ON | N5_1_ctrl_FP | N5_1_ctrl_ON : BOOL; | N5_1_ctrl_FP : BOOL; // Контроль потока Н5-1 | N5_1_ctrl_ON : TON; | N5_1_ctrl_FP : TON; | * | N5_1_ctrl_ON_pt | : TIME; // | N5_1_ctrl_ON_pt : int; | N5_1_ctrl_ON_pt:= DINT_TO_TIME(itg.N5_1_ctrl_ON_pt )*1000; | N5_1_ctrl_FP_pt | : TIME; // | N5_1_ctrl_FP_pt : int; | N5_1_ctrl_FP_pt:= DINT_TO_TIME(itg.N5_1_ctrl_FP_pt )*1000; | N5_1_ctrl_ON ( IN := TIN.N5_1_ctrl_ON, PT := N5_1_ctrl_ON_pt); TMQ.N5_1_ctrl_ON := N5_1_ctrl_ON.q; | N5_1_ctrl_FP ( IN := TIN.N5_1_ctrl_FP, PT := N5_1_ctrl_FP_pt); TMQ.N5_1_ctrl_FP := N5_1_ctrl_FP.q; | * | * | N5_1 : f1_1;//Н5-1 | N5_12 | : wr; | itg.N5_2 := itg.N5_1 +1; N5_12(of1 := act.N5_1.state=5 ,of2 := act.N5_2.state=5); itg.N5_1 := N5_12.w; | N5_1(diON := ACT.N5_1.diON ,diCRS := ACT.N5_1.diCRS ,algON := ACT.N5_1.algON ,algOF := ACT.N5_1.algOF ,alwON := ACT.N5_1.alwON ,alwOF := ACT.N5_1.alwOF ,btnRes := ACT.N5_1.btnRes ,btnON := ACT.N5_1.btnON ,btnOF := ACT.N5_1.btnOF ,group := 2 ,f_fp := 1 ,fp := dgi.F_afN5 ,tmq_on := tmq.N5_1_ctrl_ON ,tmq_fp := tmq.N5_1_ctrl_FP,DU := ACT.N5_1.DU ,doON := ACT.N5_1.doON ,wr := itg.N5_1 ,reg := ACT.N5_1.reg ,regDU := ACT.N5_1.regDU ,aoReg := ACT.N5_1.aoReg, tin_on := tin.N5_1_ctrl_ON, tin_fp := tin.N5_1_ctrl_FP); ACT.N5_1.state := N5_1.state;ACT.N5_1.prmON := N5_1.prmON; ACT.N5_1.prmOF := N5_1.prmOF; ACT.N5_1.nFP := N5_1.nFP; ACT.N5_1.nON := N5_1.nON; | itg.N5_1 | 2 | dgi.F_afN5 | 1 |  |  |  |  | not dgi.AU_IM14 | //Н5-1 act.N5_1.diON := dgi.N5_1_ON; act.N5_1.diCrs := dgi.N5_1_crs; act.N5_1.algON := ; act.N5_1.algOF := ; act.N5_1.alwON := ; act.N5_1.alwOF := ; act.N5_1.MU := not dgi.AU_IM14; dgo.N5_1_on := act.N5_1.doON and not alg.doOF; ano.N5_1_set.val := act.N5_1.aoReg; | N5_1 : tmr; //Н5-1 | //--------------Н5-1------------- N5_1(in := dgi.N5_1_ON, res := act.N5_1.reset,un := 0, pt := itg.nTime); act.N5_1.TimeW.s := N5_1.q.s; act.N5_1.TimeW.m := N5_1.q.m; act.N5_1.TimeW.h:= N5_1.q.h; act.N5_1.TimeW.d := N5_1.q.d; act.N5_1.TimeW.y := N5_1.q.y; | * |  |  | DGI.N5_1_ON := DGO.N5_1_ON; |  |  |  | N5_1_ON, N5_1_OF : bool; | N5_1_byTimer :bool; | N5_1_ON, N5_1_OF : tm; N5_1_ON_un, N5_1_OF_un : int; |  | + |  |  |  | act.N5_1.DU := 1; | Кн. 'Включить Н5-1' | Кн. 'Отключить Н5-1' | N5_1.btnON | N5_1.btnOF
46 | Н5-2 | N5_2 | 2N5_2 | : | am1_1 | ; //Н5-2 | f1_1 | N5_2_ctrl_ON | N5_2_ctrl_FP | N5_2_ctrl_ON : BOOL; | N5_2_ctrl_FP : BOOL; // Контроль потока Н5-2 | N5_2_ctrl_ON : TON; | N5_2_ctrl_FP : TON; | * | N5_1_ctrl_ON_pt |  |  |  | N5_1_ctrl_FP_pt |  |  |  | N5_2_ctrl_ON ( IN := TIN.N5_2_ctrl_ON, PT := N5_1_ctrl_ON_pt); TMQ.N5_2_ctrl_ON := N5_2_ctrl_ON.q; | N5_2_ctrl_FP ( IN := TIN.N5_2_ctrl_FP, PT := N5_1_ctrl_FP_pt); TMQ.N5_2_ctrl_FP := N5_2_ctrl_FP.q; | * | * | N5_2 : f1_1;//Н5-2 |  |  |  | N5_2(diON := ACT.N5_2.diON ,diCRS := ACT.N5_2.diCRS ,algON := ACT.N5_2.algON ,algOF := ACT.N5_2.algOF ,alwON := ACT.N5_2.alwON ,alwOF := ACT.N5_2.alwOF ,btnRes := ACT.N5_2.btnRes ,btnON := ACT.N5_2.btnON ,btnOF := ACT.N5_2.btnOF ,group := 2 ,f_fp := 1 ,fp := dgi.F_afN5 ,tmq_on := tmq.N5_2_ctrl_ON ,tmq_fp := tmq.N5_2_ctrl_FP,DU := ACT.N5_2.DU ,doON := ACT.N5_2.doON ,wr := itg.N5_2 ,reg := ACT.N5_2.reg ,regDU := ACT.N5_2.regDU ,aoReg := ACT.N5_2.aoReg, tin_on := tin.N5_2_ctrl_ON, tin_fp := tin.N5_2_ctrl_FP); ACT.N5_2.state := N5_2.state;ACT.N5_2.prmON := N5_2.prmON; ACT.N5_2.prmOF := N5_2.prmOF; ACT.N5_2.nFP := N5_2.nFP; ACT.N5_2.nON := N5_2.nON; | itg.N5_2 | 2 | dgi.F_afN5 | 1 |  |  |  |  | not dgi.AU_IM14 | //Н5-2 act.N5_2.diON := dgi.N5_2_ON; act.N5_2.diCrs := dgi.N5_2_crs; act.N5_2.algON := ; act.N5_2.algOF := ; act.N5_2.alwON := ; act.N5_2.alwOF := ; act.N5_2.MU := not dgi.AU_IM14; dgo.N5_2_on := act.N5_2.doON and not alg.doOF; ano.N5_2_set.val := act.N5_2.aoReg; | N5_2 : tmr; //Н5-2 | //--------------Н5-2------------- N5_2(in := dgi.N5_2_ON, res := act.N5_2.reset,un := 0, pt := itg.nTime); act.N5_2.TimeW.s := N5_2.q.s; act.N5_2.TimeW.m := N5_2.q.m; act.N5_2.TimeW.h:= N5_2.q.h; act.N5_2.TimeW.d := N5_2.q.d; act.N5_2.TimeW.y := N5_2.q.y; | * |  |  | DGI.N5_2_ON := DGO.N5_2_ON; |  |  |  | N5_2_ON, N5_2_OF : bool; | N5_2_byTimer :bool; | N5_2_ON, N5_2_OF : tm; N5_2_ON_un, N5_2_OF_un : int; |  | + |  |  |  | act.N5_2.DU := 1; | Кн. 'Включить Н5-2' | Кн. 'Отключить Н5-2' | N5_2.btnON | N5_2.btnOF
47 | Н6-1 | N6_1 | 2N6_1 | : | am1_1 | ; //Н6-1 | f1_1 | N6_1_ctrl_ON | N6_1_ctrl_FP | N6_1_ctrl_ON : BOOL; | N6_1_ctrl_FP : BOOL; // Контроль потока Н6-1 | N6_1_ctrl_ON : TON; | N6_1_ctrl_FP : TON; | * | N6_1_ctrl_ON_pt | : TIME; // | N6_1_ctrl_ON_pt : int; | N6_1_ctrl_ON_pt:= DINT_TO_TIME(itg.N6_1_ctrl_ON_pt )*1000; | N6_1_ctrl_FP_pt | : TIME; // | N6_1_ctrl_FP_pt : int; | N6_1_ctrl_FP_pt:= DINT_TO_TIME(itg.N6_1_ctrl_FP_pt )*1000; | N6_1_ctrl_ON ( IN := TIN.N6_1_ctrl_ON, PT := N6_1_ctrl_ON_pt); TMQ.N6_1_ctrl_ON := N6_1_ctrl_ON.q; | // | * | * | N6_1 : f1_1;//Н6-1 |  |  |  | N6_1(diON := ACT.N6_1.diON ,diCRS := ACT.N6_1.diCRS ,algON := ACT.N6_1.algON ,algOF := ACT.N6_1.algOF ,alwON := ACT.N6_1.alwON ,alwOF := ACT.N6_1.alwOF ,btnRes := ACT.N6_1.btnRes ,btnON := ACT.N6_1.btnON ,btnOF := ACT.N6_1.btnOF ,group := 1 ,f_fp := 0 ,fp := 0 ,tmq_on := tmq.N6_1_ctrl_ON ,tmq_fp := tmq.N6_1_ctrl_FP,DU := ACT.N6_1.DU ,doON := ACT.N6_1.doON ,wr := itg.none ,reg := ACT.N6_1.reg ,regDU := ACT.N6_1.regDU ,aoReg := ACT.N6_1.aoReg, tin_on := tin.N6_1_ctrl_ON, tin_fp := tin.N6_1_ctrl_FP); ACT.N6_1.state := N6_1.state;ACT.N6_1.prmON := N6_1.prmON; ACT.N6_1.prmOF := N6_1.prmOF; ACT.N6_1.nFP := N6_1.nFP; ACT.N6_1.nON := N6_1.nON; | itg.none | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | not dgi.AU_IM13 | //Н6-1 act.N6_1.diON := dgi.N6_1_ON; act.N6_1.diCrs := dgi.N6_1_crs; act.N6_1.algON := ; act.N6_1.algOF := ; act.N6_1.alwON := ; act.N6_1.alwOF := ; act.N6_1.MU := not dgi.AU_IM13; dgo.N6_1_on := act.N6_1.doON and not alg.doOF; ano.N6_1_set.val := act.N6_1.aoReg; | N6_1 : tmr; //Н6-1 | //--------------Н6-1------------- N6_1(in := dgi.N6_1_ON, res := act.N6_1.reset,un := 0, pt := itg.nTime); act.N6_1.TimeW.s := N6_1.q.s; act.N6_1.TimeW.m := N6_1.q.m; act.N6_1.TimeW.h:= N6_1.q.h; act.N6_1.TimeW.d := N6_1.q.d; act.N6_1.TimeW.y := N6_1.q.y; | * |  |  | DGI.N6_1_ON := DGO.N6_1_ON; | [7 empty] | + |  |  |  | act.N6_1.DU := 1; | Кн. 'Включить Н6-1' | Кн. 'Отключить Н6-1' | N6_1.btnON | N6_1.btnOF
48 | Н8-1 | N8_1 | 2N8_1 | : | am1_1 | ; //Н8-1 | f1_1 | N8_1_ctrl_ON | // | N8_1_ctrl_ON : BOOL; | // | N8_1_ctrl_ON : TON; | // | * | N8_1_ctrl_ON_pt | : TIME; // | N8_1_ctrl_ON_pt : int; | N8_1_ctrl_ON_pt:= DINT_TO_TIME(itg.N8_1_ctrl_ON_pt )*1000; | // |  |  |  | N8_1_ctrl_ON ( IN := TIN.N8_1_ctrl_ON, PT := N8_1_ctrl_ON_pt); TMQ.N8_1_ctrl_ON := N8_1_ctrl_ON.q; | // | * | * | N8_1 : f1_1;//Н8-1 |  |  |  | N8_1(diON := ACT.N8_1.diON ,diCRS := ACT.N8_1.diCRS ,algON := ACT.N8_1.algON ,algOF := ACT.N8_1.algOF ,alwON := ACT.N8_1.alwON ,alwOF := ACT.N8_1.alwOF ,btnRes := ACT.N8_1.btnRes ,btnON := ACT.N8_1.btnON ,btnOF := ACT.N8_1.btnOF ,group := 1 ,f_fp := 0 ,fp := 0 ,tmq_on := tmq.N8_1_ctrl_ON ,tmq_fp := tmq.N8_1_ctrl_FP,DU := ACT.N8_1.DU ,doON := ACT.N8_1.doON ,wr := itg.none ,reg := ACT.N8_1.reg ,regDU := ACT.N8_1.regDU ,aoReg := ACT.N8_1.aoReg, tin_on := tin.N8_1_ctrl_ON, tin_fp := tin.N8_1_ctrl_FP); ACT.N8_1.state := N8_1.state;ACT.N8_1.prmON := N8_1.prmON; ACT.N8_1.prmOF := N8_1.prmOF; ACT.N8_1.nFP := N8_1.nFP; ACT.N8_1.nON := N8_1.nON; | itg.none | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | not dgi.AU_IM15 | //Н8-1 act.N8_1.diON := dgi.N8_1_ON; act.N8_1.diCrs := dgi.N8_1_crs; act.N8_1.algON := ; act.N8_1.algOF := ; act.N8_1.alwON := ; act.N8_1.alwOF := ; act.N8_1.MU := not dgi.AU_IM15; dgo.N8_1_on := act.N8_1.doON and not alg.doOF; ano.N8_1_set.val := act.N8_1.aoReg; | N8_1 : tmr; //Н8-1 | //--------------Н8-1------------- N8_1(in := dgi.N8_1_ON, res := act.N8_1.reset,un := 0, pt := itg.nTime); act.N8_1.TimeW.s := N8_1.q.s; act.N8_1.TimeW.m := N8_1.q.m; act.N8_1.TimeW.h:= N8_1.q.h; act.N8_1.TimeW.d := N8_1.q.d; act.N8_1.TimeW.y := N8_1.q.y; | * |  |  | DGI.N8_1_ON := DGO.N8_1_ON; | [7 empty] | + |  |  |  | act.N8_1.DU := 1; | Кн. 'Включить Н8-1' | Кн. 'Отключить Н8-1' | N8_1.btnON | N8_1.btnOF
49 | КРЛ1-1 | K1_1 | 2K1_1 | : | am1_1 | ; //КРЛ1-1 | f1_1 | K1_1_ctrl_ON | // | K1_1_ctrl_ON : BOOL; | // | K1_1_ctrl_ON : TON; | // | * | K1_1_ctrl_ON_pt | : TIME; // | K1_1_ctrl_ON_pt : int; | K1_1_ctrl_ON_pt:= DINT_TO_TIME(itg.K1_1_ctrl_ON_pt )*1000; | // |  |  |  | K1_1_ctrl_ON ( IN := TIN.K1_1_ctrl_ON, PT := K1_1_ctrl_ON_pt); TMQ.K1_1_ctrl_ON := K1_1_ctrl_ON.q; | // | * | * | K1_1 : f1_1;//КРЛ1-1 |  |  |  | K1_1(diON := ACT.K1_1.diON ,diCRS := ACT.K1_1.diCRS ,algON := ACT.K1_1.algON ,algOF := ACT.K1_1.algOF ,alwON := ACT.K1_1.alwON ,alwOF := ACT.K1_1.alwOF ,btnRes := ACT.K1_1.btnRes ,btnON := ACT.K1_1.btnON ,btnOF := ACT.K1_1.btnOF ,group := 1 ,f_fp := 0 ,fp := 0 ,tmq_on := tmq.K1_1_ctrl_ON ,tmq_fp := tmq.K1_1_ctrl_FP,DU := ACT.K1_1.DU ,doON := ACT.K1_1.doON ,wr := itg.none ,reg := ACT.K1_1.reg ,regDU := ACT.K1_1.regDU ,aoReg := ACT.K1_1.aoReg, tin_on := tin.K1_1_ctrl_ON, tin_fp := tin.K1_1_ctrl_FP); ACT.K1_1.state := K1_1.state;ACT.K1_1.prmON := K1_1.prmON; ACT.K1_1.prmOF := K1_1.prmOF; ACT.K1_1.nFP := K1_1.nFP; ACT.K1_1.nON := K1_1.nON; | itg.none | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | not dgi.AU_IM4 | //КРЛ1-1 act.K1_1.diON := dgi.K1_1_ON; act.K1_1.diCrs := dgi.K1_1_crs; act.K1_1.algON := ; act.K1_1.algOF := ; act.K1_1.alwON := ; act.K1_1.alwOF := ; act.K1_1.MU := not dgi.AU_IM4; dgo.K1_1_on := act.K1_1.doON and not alg.doOF; ano.K1_1_set.val := act.K1_1.aoReg; | K1_1 : tmr; //КРЛ1-1 | //--------------КРЛ1-1------------- K1_1(in := dgi.K1_1_ON, res := act.K1_1.reset,un := 0, pt := itg.nTime); act.K1_1.TimeW.s := K1_1.q.s; act.K1_1.TimeW.m := K1_1.q.m; act.K1_1.TimeW.h:= K1_1.q.h; act.K1_1.TimeW.d := K1_1.q.d; act.K1_1.TimeW.y := K1_1.q.y; |  |  |  | DGI.K1_1_ON := DGO.K1_1_ON; | [7 empty] | + | act.K1_1.regDU := 50.0; |  |  | act.K1_1.DU := 1; | Кн. 'Включить КРЛ1-1' | Кн. 'Отключить КРЛ1-1' | K1_1.btnON | K1_1.btnOF
50 | КРЛ3-1 | K3_1 | 2K3_1 | : | am1_1 | ; //КРЛ3-1 | f1_1 | K3_1_ctrl_ON | // | K3_1_ctrl_ON : BOOL; | // | K3_1_ctrl_ON : TON; | // | * | K3_1_ctrl_ON_pt | : TIME; // | K3_1_ctrl_ON_pt : int; | K3_1_ctrl_ON_pt:= DINT_TO_TIME(itg.K3_1_ctrl_ON_pt )*1000; | // |  |  |  | K3_1_ctrl_ON ( IN := TIN.K3_1_ctrl_ON, PT := K3_1_ctrl_ON_pt); TMQ.K3_1_ctrl_ON := K3_1_ctrl_ON.q; | // | * | * | K3_1 : f1_1;//КРЛ3-1 |  |  |  | K3_1(diON := ACT.K3_1.diON ,diCRS := ACT.K3_1.diCRS ,algON := ACT.K3_1.algON ,algOF := ACT.K3_1.algOF ,alwON := ACT.K3_1.alwON ,alwOF := ACT.K3_1.alwOF ,btnRes := ACT.K3_1.btnRes ,btnON := ACT.K3_1.btnON ,btnOF := ACT.K3_1.btnOF ,group := 1 ,f_fp := 0 ,fp := 0 ,tmq_on := tmq.K3_1_ctrl_ON ,tmq_fp := tmq.K3_1_ctrl_FP,DU := ACT.K3_1.DU ,doON := ACT.K3_1.doON ,wr := itg.none ,reg := ACT.K3_1.reg ,regDU := ACT.K3_1.regDU ,aoReg := ACT.K3_1.aoReg, tin_on := tin.K3_1_ctrl_ON, tin_fp := tin.K3_1_ctrl_FP); ACT.K3_1.state := K3_1.state;ACT.K3_1.prmON := K3_1.prmON; ACT.K3_1.prmOF := K3_1.prmOF; ACT.K3_1.nFP := K3_1.nFP; ACT.K3_1.nON := K3_1.nON; | itg.none | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | not dgi.AU_IM16 | //КРЛ3-1 act.K3_1.diON := dgi.K3_1_ON; act.K3_1.diCrs := dgi.K3_1_crs; act.K3_1.algON := ; act.K3_1.algOF := ; act.K3_1.alwON := ; act.K3_1.alwOF := ; act.K3_1.MU := not dgi.AU_IM16; dgo.K3_1_on := act.K3_1.doON and not alg.doOF; ano.K3_1_set.val := act.K3_1.aoReg; | K3_1 : tmr; //КРЛ3-1 | //--------------КРЛ3-1------------- K3_1(in := dgi.K3_1_ON, res := act.K3_1.reset,un := 0, pt := itg.nTime); act.K3_1.TimeW.s := K3_1.q.s; act.K3_1.TimeW.m := K3_1.q.m; act.K3_1.TimeW.h:= K3_1.q.h; act.K3_1.TimeW.d := K3_1.q.d; act.K3_1.TimeW.y := K3_1.q.y; | * |  |  | DGI.K3_1_ON := DGO.K3_1_ON; |  |  |  | K3_1_ON, K3_1_OF : bool; | K3_1_byTimer :bool; | K3_1_ON, K3_1_OF : tm; K3_1_ON_un, K3_1_OF_un : int; |  | + | act.K3_1.regDU := 50.0; |  |  | act.K3_1.DU := 1; | Кн. 'Включить КРЛ3-1' | Кн. 'Отключить КРЛ3-1' | K3_1.btnON | K3_1.btnOF
51 | КРЛ3-2 | K3_2 | 2K3_2 | : | am1_1 | ; //КРЛ3-2 | f1_1 | K3_2_ctrl_ON | // | K3_2_ctrl_ON : BOOL; | // | K3_2_ctrl_ON : TON; | // | * | K3_1_ctrl_ON_pt |  |  |  | // |  |  |  | K3_2_ctrl_ON ( IN := TIN.K3_2_ctrl_ON, PT := K3_1_ctrl_ON_pt); TMQ.K3_2_ctrl_ON := K3_2_ctrl_ON.q; | // | * | * | K3_2 : f1_1;//КРЛ3-2 |  |  |  | K3_2(diON := ACT.K3_2.diON ,diCRS := ACT.K3_2.diCRS ,algON := ACT.K3_2.algON ,algOF := ACT.K3_2.algOF ,alwON := ACT.K3_2.alwON ,alwOF := ACT.K3_2.alwOF ,btnRes := ACT.K3_2.btnRes ,btnON := ACT.K3_2.btnON ,btnOF := ACT.K3_2.btnOF ,group := 1 ,f_fp := 0 ,fp := 0 ,tmq_on := tmq.K3_2_ctrl_ON ,tmq_fp := tmq.K3_2_ctrl_FP,DU := ACT.K3_2.DU ,doON := ACT.K3_2.doON ,wr := itg.none ,reg := ACT.K3_2.reg ,regDU := ACT.K3_2.regDU ,aoReg := ACT.K3_2.aoReg, tin_on := tin.K3_2_ctrl_ON, tin_fp := tin.K3_2_ctrl_FP); ACT.K3_2.state := K3_2.state;ACT.K3_2.prmON := K3_2.prmON; ACT.K3_2.prmOF := K3_2.prmOF; ACT.K3_2.nFP := K3_2.nFP; ACT.K3_2.nON := K3_2.nON; | itg.none | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | not dgi.AU_IM16 | //КРЛ3-2 act.K3_2.diON := dgi.K3_2_ON; act.K3_2.diCrs := dgi.K3_2_crs; act.K3_2.algON := ; act.K3_2.algOF := ; act.K3_2.alwON := ; act.K3_2.alwOF := ; act.K3_2.MU := not dgi.AU_IM16; dgo.K3_2_on := act.K3_2.doON and not alg.doOF; ano.K3_2_set.val := act.K3_2.aoReg; | K3_2 : tmr; //КРЛ3-2 | //--------------КРЛ3-2------------- K3_2(in := dgi.K3_2_ON, res := act.K3_2.reset,un := 0, pt := itg.nTime); act.K3_2.TimeW.s := K3_2.q.s; act.K3_2.TimeW.m := K3_2.q.m; act.K3_2.TimeW.h:= K3_2.q.h; act.K3_2.TimeW.d := K3_2.q.d; act.K3_2.TimeW.y := K3_2.q.y; | * |  |  | DGI.K3_2_ON := DGO.K3_2_ON; |  |  |  | K3_2_ON, K3_2_OF : bool; | K3_2_byTimer :bool; | K3_2_ON, K3_2_OF : tm; K3_2_ON_un, K3_2_OF_un : int; |  | + | act.K3_2.regDU := 50.0; |  |  | act.K3_2.DU := 1; | Кн. 'Включить КРЛ3-2' | Кн. 'Отключить КРЛ3-2' | K3_2.btnON | K3_2.btnOF
52 | КРЛ3-3 | K3_3 | 2K3_3 | : | am1_1 | ; //КРЛ3-3 | f1_1 | K3_3_ctrl_ON | // | K3_3_ctrl_ON : BOOL; | // | K3_3_ctrl_ON : TON; | // | * | K3_1_ctrl_ON_pt |  |  |  | // |  |  |  | K3_3_ctrl_ON ( IN := TIN.K3_3_ctrl_ON, PT := K3_1_ctrl_ON_pt); TMQ.K3_3_ctrl_ON := K3_3_ctrl_ON.q; | // | * | * | K3_3 : f1_1;//КРЛ3-3 |  |  |  | K3_3(diON := ACT.K3_3.diON ,diCRS := ACT.K3_3.diCRS ,algON := ACT.K3_3.algON ,algOF := ACT.K3_3.algOF ,alwON := ACT.K3_3.alwON ,alwOF := ACT.K3_3.alwOF ,btnRes := ACT.K3_3.btnRes ,btnON := ACT.K3_3.btnON ,btnOF := ACT.K3_3.btnOF ,group := 1 ,f_fp := 0 ,fp := 0 ,tmq_on := tmq.K3_3_ctrl_ON ,tmq_fp := tmq.K3_3_ctrl_FP,DU := ACT.K3_3.DU ,doON := ACT.K3_3.doON ,wr := itg.none ,reg := ACT.K3_3.reg ,regDU := ACT.K3_3.regDU ,aoReg := ACT.K3_3.aoReg, tin_on := tin.K3_3_ctrl_ON, tin_fp := tin.K3_3_ctrl_FP); ACT.K3_3.state := K3_3.state;ACT.K3_3.prmON := K3_3.prmON; ACT.K3_3.prmOF := K3_3.prmOF; ACT.K3_3.nFP := K3_3.nFP; ACT.K3_3.nON := K3_3.nON; | itg.none | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | not dgi.AU_IM16 | //КРЛ3-3 act.K3_3.diON := dgi.K3_3_ON; act.K3_3.diCrs := dgi.K3_3_crs; act.K3_3.algON := ; act.K3_3.algOF := ; act.K3_3.alwON := ; act.K3_3.alwOF := ; act.K3_3.MU := not dgi.AU_IM16; dgo.K3_3_on := act.K3_3.doON and not alg.doOF; ano.K3_3_set.val := act.K3_3.aoReg; | K3_3 : tmr; //КРЛ3-3 | //--------------КРЛ3-3------------- K3_3(in := dgi.K3_3_ON, res := act.K3_3.reset,un := 0, pt := itg.nTime); act.K3_3.TimeW.s := K3_3.q.s; act.K3_3.TimeW.m := K3_3.q.m; act.K3_3.TimeW.h:= K3_3.q.h; act.K3_3.TimeW.d := K3_3.q.d; act.K3_3.TimeW.y := K3_3.q.y; | * |  |  | DGI.K3_3_ON := DGO.K3_3_ON; |  |  |  | K3_3_ON, K3_3_OF : bool; | K3_3_byTimer :bool; | K3_3_ON, K3_3_OF : tm; K3_3_ON_un, K3_3_OF_un : int; |  | + | act.K3_3.regDU := 50.0; |  |  | act.K3_3.DU := 1; | Кн. 'Включить КРЛ3-3' | Кн. 'Отключить КРЛ3-3' | K3_3.btnON | K3_3.btnOF
53 | КРЛ4-1 | K4_1 | 2K4_1 | : | am1_1 | ; //КРЛ4-1 | f1_1 | K4_1_ctrl_ON | // | K4_1_ctrl_ON : BOOL; | // | K4_1_ctrl_ON : TON; | // | * | K4_1_ctrl_ON_pt | : TIME; // | K4_1_ctrl_ON_pt : int; | K4_1_ctrl_ON_pt:= DINT_TO_TIME(itg.K4_1_ctrl_ON_pt )*1000; | // |  |  |  | K4_1_ctrl_ON ( IN := TIN.K4_1_ctrl_ON, PT := K4_1_ctrl_ON_pt); TMQ.K4_1_ctrl_ON := K4_1_ctrl_ON.q; | // | * | * | K4_1 : f1_1;//КРЛ4-1 |  |  |  | K4_1(diON := ACT.K4_1.diON ,diCRS := ACT.K4_1.diCRS ,algON := ACT.K4_1.algON ,algOF := ACT.K4_1.algOF ,alwON := ACT.K4_1.alwON ,alwOF := ACT.K4_1.alwOF ,btnRes := ACT.K4_1.btnRes ,btnON := ACT.K4_1.btnON ,btnOF := ACT.K4_1.btnOF ,group := 1 ,f_fp := 0 ,fp := 0 ,tmq_on := tmq.K4_1_ctrl_ON ,tmq_fp := tmq.K4_1_ctrl_FP,DU := ACT.K4_1.DU ,doON := ACT.K4_1.doON ,wr := itg.none ,reg := ACT.K4_1.reg ,regDU := ACT.K4_1.regDU ,aoReg := ACT.K4_1.aoReg, tin_on := tin.K4_1_ctrl_ON, tin_fp := tin.K4_1_ctrl_FP); ACT.K4_1.state := K4_1.state;ACT.K4_1.prmON := K4_1.prmON; ACT.K4_1.prmOF := K4_1.prmOF; ACT.K4_1.nFP := K4_1.nFP; ACT.K4_1.nON := K4_1.nON; | itg.none | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | not dgi.AU_IM9 | //КРЛ4-1 act.K4_1.diON := dgi.K4_1_ON; act.K4_1.diCrs := dgi.K4_1_crs; act.K4_1.MU := not dgi.AU_IM9; dgo.K4_1_on := act.K4_1.doON and not alg.doOF; ano.K4_1_set.val := act.K4_1.aoReg; | K4_1 : tmr; //КРЛ4-1 | //--------------КРЛ4-1------------- K4_1(in := dgi.K4_1_ON, res := act.K4_1.reset,un := 0, pt := itg.nTime); act.K4_1.TimeW.s := K4_1.q.s; act.K4_1.TimeW.m := K4_1.q.m; act.K4_1.TimeW.h:= K4_1.q.h; act.K4_1.TimeW.d := K4_1.q.d; act.K4_1.TimeW.y := K4_1.q.y; | * |  |  | DGI.K4_1_ON := DGO.K4_1_ON; | [8 empty] | act.K4_1.regDU := 50.0; |  |  | act.K4_1.DU := 1; | Кн. 'Включить КРЛ4-1' | Кн. 'Отключить КРЛ4-1' | K4_1.btnON | K4_1.btnOF
54 | КРЛ4-2 | K4_2 | 2K4_2 | : | am1_1 | ; //КРЛ4-2 | f1_1 | K4_2_ctrl_ON | // | K4_2_ctrl_ON : BOOL; | // | K4_2_ctrl_ON : TON; | // | * | K4_1_ctrl_ON_pt |  |  |  | // |  |  |  | K4_2_ctrl_ON ( IN := TIN.K4_2_ctrl_ON, PT := K4_1_ctrl_ON_pt); TMQ.K4_2_ctrl_ON := K4_2_ctrl_ON.q; | // | * | * | K4_2 : f1_1;//КРЛ4-2 |  |  |  | K4_2(diON := ACT.K4_2.diON ,diCRS := ACT.K4_2.diCRS ,algON := ACT.K4_2.algON ,algOF := ACT.K4_2.algOF ,alwON := ACT.K4_2.alwON ,alwOF := ACT.K4_2.alwOF ,btnRes := ACT.K4_2.btnRes ,btnON := ACT.K4_2.btnON ,btnOF := ACT.K4_2.btnOF ,group := 1 ,f_fp := 0 ,fp := 0 ,tmq_on := tmq.K4_2_ctrl_ON ,tmq_fp := tmq.K4_2_ctrl_FP,DU := ACT.K4_2.DU ,doON := ACT.K4_2.doON ,wr := itg.none ,reg := ACT.K4_2.reg ,regDU := ACT.K4_2.regDU ,aoReg := ACT.K4_2.aoReg, tin_on := tin.K4_2_ctrl_ON, tin_fp := tin.K4_2_ctrl_FP); ACT.K4_2.state := K4_2.state;ACT.K4_2.prmON := K4_2.prmON; ACT.K4_2.prmOF := K4_2.prmOF; ACT.K4_2.nFP := K4_2.nFP; ACT.K4_2.nON := K4_2.nON; | itg.none | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | not dgi.AU_IM10 | //КРЛ4-2 act.K4_2.diON := dgi.K4_2_ON; act.K4_2.diCrs := dgi.K4_2_crs; act.K4_2.MU := not dgi.AU_IM10; dgo.K4_2_on := act.K4_2.doON and not alg.doOF; ano.K4_2_set.val := act.K4_2.aoReg; | K4_2 : tmr; //КРЛ4-2 | //--------------КРЛ4-2------------- K4_2(in := dgi.K4_2_ON, res := act.K4_2.reset,un := 0, pt := itg.nTime); act.K4_2.TimeW.s := K4_2.q.s; act.K4_2.TimeW.m := K4_2.q.m; act.K4_2.TimeW.h:= K4_2.q.h; act.K4_2.TimeW.d := K4_2.q.d; act.K4_2.TimeW.y := K4_2.q.y; | * |  |  | DGI.K4_2_ON := DGO.K4_2_ON; | [8 empty] | act.K4_2.regDU := 50.0; |  |  | act.K4_2.DU := 1; | Кн. 'Включить КРЛ4-2' | Кн. 'Отключить КРЛ4-2' | K4_2.btnON | K4_2.btnOF
55 | МШ1-1 | M1_1 | 2M1_1 | : | am1_1 | ; //МШ1-1 | f1_1 | M1_1_ctrl_ON | // | M1_1_ctrl_ON : BOOL; | // | M1_1_ctrl_ON : TON; | // | * | M1_1_ctrl_ON_pt | : TIME; // | M1_1_ctrl_ON_pt : int; | M1_1_ctrl_ON_pt:= DINT_TO_TIME(itg.M1_1_ctrl_ON_pt )*1000; | // |  |  |  | M1_1_ctrl_ON ( IN := TIN.M1_1_ctrl_ON, PT := M1_1_ctrl_ON_pt); TMQ.M1_1_ctrl_ON := M1_1_ctrl_ON.q; | // | * | * | M1_1 : f1_1;//МШ1-1 |  |  |  | M1_1(diON := ACT.M1_1.diON ,diCRS := ACT.M1_1.diCRS ,algON := ACT.M1_1.algON ,algOF := ACT.M1_1.algOF ,alwON := ACT.M1_1.alwON ,alwOF := ACT.M1_1.alwOF ,btnRes := ACT.M1_1.btnRes ,btnON := ACT.M1_1.btnON ,btnOF := ACT.M1_1.btnOF ,group := 1 ,f_fp := 0 ,fp := 0 ,tmq_on := tmq.M1_1_ctrl_ON ,tmq_fp := tmq.M1_1_ctrl_FP,DU := ACT.M1_1.DU ,doON := ACT.M1_1.doON ,wr := itg.none ,reg := ACT.M1_1.reg ,regDU := ACT.M1_1.regDU ,aoReg := ACT.M1_1.aoReg, tin_on := tin.M1_1_ctrl_ON, tin_fp := tin.M1_1_ctrl_FP); ACT.M1_1.state := M1_1.state;ACT.M1_1.prmON := M1_1.prmON; ACT.M1_1.prmOF := M1_1.prmOF; ACT.M1_1.nFP := M1_1.nFP; ACT.M1_1.nON := M1_1.nON; | itg.none | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | not dgi.AU_IM3 | //МШ1-1 act.M1_1.diON := dgi.M1_1_ON; act.M1_1.diCrs := dgi.M1_1_crs; act.M1_1.algON := ; act.M1_1.algOF := ; act.M1_1.alwON := ; act.M1_1.alwOF := ; act.M1_1.MU := not dgi.AU_IM3; dgo.M1_1_on := act.M1_1.doON and not alg.doOF; ano.M1_1_set.val := act.M1_1.aoReg; | M1_1 : tmr; //МШ1-1 | //--------------МШ1-1------------- M1_1(in := dgi.M1_1_ON, res := act.M1_1.reset,un := 0, pt := itg.nTime); act.M1_1.TimeW.s := M1_1.q.s; act.M1_1.TimeW.m := M1_1.q.m; act.M1_1.TimeW.h:= M1_1.q.h; act.M1_1.TimeW.d := M1_1.q.d; act.M1_1.TimeW.y := M1_1.q.y; | * |  |  | DGI.M1_1_ON := DGO.M1_1_ON; | [7 empty] | + |  |  |  | act.M1_1.DU := 1; | Кн. 'Включить МШ1-1' | Кн. 'Отключить МШ1-1' | M1_1.btnON | M1_1.btnOF
56 | МВ1-1 | MV1_1 | 2MV1_1 | : | am1_1 | ; //МВ1-1 | f1_1 | MV1_1_ctrl_ON | // | MV1_1_ctrl_ON : BOOL; | // | MV1_1_ctrl_ON : TON; | // | * | MV1_1_ctrl_ON_pt | : TIME; // | MV1_1_ctrl_ON_pt : int; | MV1_1_ctrl_ON_pt:= DINT_TO_TIME(itg.MV1_1_ctrl_ON_pt )*1000; | // |  |  |  | MV1_1_ctrl_ON ( IN := TIN.MV1_1_ctrl_ON, PT := MV1_1_ctrl_ON_pt); TMQ.MV1_1_ctrl_ON := MV1_1_ctrl_ON.q; | // | * | * | MV1_1 : f1_1;//МВ1-1 |  |  |  | MV1_1(diON := ACT.MV1_1.diON ,diCRS := ACT.MV1_1.diCRS ,algON := ACT.MV1_1.algON ,algOF := ACT.MV1_1.algOF ,alwON := ACT.MV1_1.alwON ,alwOF := ACT.MV1_1.alwOF ,btnRes := ACT.MV1_1.btnRes ,btnON := ACT.MV1_1.btnON ,btnOF := ACT.MV1_1.btnOF ,group := 1 ,f_fp := 0 ,fp := 0 ,tmq_on := tmq.MV1_1_ctrl_ON ,tmq_fp := tmq.MV1_1_ctrl_FP,DU := ACT.MV1_1.DU ,doON := ACT.MV1_1.doON ,wr := itg.none ,reg := ACT.MV1_1.reg ,regDU := ACT.MV1_1.regDU ,aoReg := ACT.MV1_1.aoReg, tin_on := tin.MV1_1_ctrl_ON, tin_fp := tin.MV1_1_ctrl_FP); ACT.MV1_1.state := MV1_1.state;ACT.MV1_1.prmON := MV1_1.prmON; ACT.MV1_1.prmOF := MV1_1.prmOF; ACT.MV1_1.nFP := MV1_1.nFP; ACT.MV1_1.nON := MV1_1.nON; | itg.none | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | not dgi.AU_IM1 | //МВ1-1 act.MV1_1.diON := dgi.MV1_1_ON; act.MV1_1.diCrs := dgi.MV1_1_crs; act.MV1_1.algON := ; act.MV1_1.algOF := ; act.MV1_1.alwON := ; act.MV1_1.alwOF := ; act.MV1_1.MU := not dgi.AU_IM1; dgo.MV1_1_on := act.MV1_1.doON and not alg.doOF; ano.MV1_1_set.val := act.MV1_1.aoReg; | MV1_1 : tmr; //МВ1-1 | //--------------МВ1-1------------- MV1_1(in := dgi.MV1_1_ON, res := act.MV1_1.reset,un := 0, pt := itg.nTime); act.MV1_1.TimeW.s := MV1_1.q.s; act.MV1_1.TimeW.m := MV1_1.q.m; act.MV1_1.TimeW.h:= MV1_1.q.h; act.MV1_1.TimeW.d := MV1_1.q.d; act.MV1_1.TimeW.y := MV1_1.q.y; | * |  |  | DGI.MV1_1_ON := DGO.MV1_1_ON; | [7 empty] | + |  | MV1_1 tmr; | MV1_1(res := not dgi.MV1_1_on ,in := dgi.MV1_1_on ,un := itg.t_MV_work_un ,pt := itg.t_MV_work);TMQ.MV1_1_work := MV1_1.qt; | act.MV1_1.DU := 1; | Кн. 'Включить МВ1-1' | Кн. 'Отключить МВ1-1' | MV1_1.btnON | MV1_1.btnOF
57 | МВ1-2 | MV1_2 | 2MV1_2 | : | am1_1 | ; //МВ1-2 | f1_1 | MV1_2_ctrl_ON | // | MV1_2_ctrl_ON : BOOL; | // | MV1_2_ctrl_ON : TON; | // | * | MV1_1_ctrl_ON_pt |  |  |  | // |  |  |  | MV1_2_ctrl_ON ( IN := TIN.MV1_2_ctrl_ON, PT := MV1_1_ctrl_ON_pt); TMQ.MV1_2_ctrl_ON := MV1_2_ctrl_ON.q; | // | * | * | MV1_2 : f1_1;//МВ1-2 |  |  |  | MV1_2(diON := ACT.MV1_2.diON ,diCRS := ACT.MV1_2.diCRS ,algON := ACT.MV1_2.algON ,algOF := ACT.MV1_2.algOF ,alwON := ACT.MV1_2.alwON ,alwOF := ACT.MV1_2.alwOF ,btnRes := ACT.MV1_2.btnRes ,btnON := ACT.MV1_2.btnON ,btnOF := ACT.MV1_2.btnOF ,group := 1 ,f_fp := 0 ,fp := 0 ,tmq_on := tmq.MV1_2_ctrl_ON ,tmq_fp := tmq.MV1_2_ctrl_FP,DU := ACT.MV1_2.DU ,doON := ACT.MV1_2.doON ,wr := itg.none ,reg := ACT.MV1_2.reg ,regDU := ACT.MV1_2.regDU ,aoReg := ACT.MV1_2.aoReg, tin_on := tin.MV1_2_ctrl_ON, tin_fp := tin.MV1_2_ctrl_FP); ACT.MV1_2.state := MV1_2.state;ACT.MV1_2.prmON := MV1_2.prmON; ACT.MV1_2.prmOF := MV1_2.prmOF; ACT.MV1_2.nFP := MV1_2.nFP; ACT.MV1_2.nON := MV1_2.nON; | itg.none | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | not dgi.AU_IM6 | //МВ1-2 act.MV1_2.diON := dgi.MV1_2_ON; act.MV1_2.diCrs := dgi.MV1_2_crs; act.MV1_2.algON := ; act.MV1_2.algOF := ; act.MV1_2.alwON := ; act.MV1_2.alwOF := ; act.MV1_2.MU := not dgi.AU_IM6; dgo.MV1_2_on := act.MV1_2.doON and not alg.doOF; ano.MV1_2_set.val := act.MV1_2.aoReg; | MV1_2 : tmr; //МВ1-2 | //--------------МВ1-2------------- MV1_2(in := dgi.MV1_2_ON, res := act.MV1_2.reset,un := 0, pt := itg.nTime); act.MV1_2.TimeW.s := MV1_2.q.s; act.MV1_2.TimeW.m := MV1_2.q.m; act.MV1_2.TimeW.h:= MV1_2.q.h; act.MV1_2.TimeW.d := MV1_2.q.d; act.MV1_2.TimeW.y := MV1_2.q.y; | * |  |  | DGI.MV1_2_ON := DGO.MV1_2_ON; |  |  |  | MV1_2_ON, MV1_2_OF : bool; | MV1_2_byTimer :bool; | MV1_2_ON, MV1_2_OF : tm; MV1_2_ON_un, MV1_2_OF_un : int; |  | + |  | MV1_2 tmr; | MV1_2(res := not dgi.MV1_2_on ,in := dgi.MV1_2_on ,un := itg.t_MV_work_un ,pt := itg.t_MV_work);TMQ.MV1_2_work := MV1_2.qt; | act.MV1_2.DU := 1; | Кн. 'Включить МВ1-2' | Кн. 'Отключить МВ1-2' | MV1_2.btnON | MV1_2.btnOF
58 | МВ1-3 | MV1_3 | 2MV1_3 | : | am1_1 | ; //МВ1-3 | f1_1 | MV1_3_ctrl_ON | // | MV1_3_ctrl_ON : BOOL; | // | MV1_3_ctrl_ON : TON; | // | * | MV1_1_ctrl_ON_pt |  |  |  | // |  |  |  | MV1_3_ctrl_ON ( IN := TIN.MV1_3_ctrl_ON, PT := MV1_1_ctrl_ON_pt); TMQ.MV1_3_ctrl_ON := MV1_3_ctrl_ON.q; | // | * | * | MV1_3 : f1_1;//МВ1-3 |  |  |  | MV1_3(diON := ACT.MV1_3.diON ,diCRS := ACT.MV1_3.diCRS ,algON := ACT.MV1_3.algON ,algOF := ACT.MV1_3.algOF ,alwON := ACT.MV1_3.alwON ,alwOF := ACT.MV1_3.alwOF ,btnRes := ACT.MV1_3.btnRes ,btnON := ACT.MV1_3.btnON ,btnOF := ACT.MV1_3.btnOF ,group := 1 ,f_fp := 0 ,fp := 0 ,tmq_on := tmq.MV1_3_ctrl_ON ,tmq_fp := tmq.MV1_3_ctrl_FP,DU := ACT.MV1_3.DU ,doON := ACT.MV1_3.doON ,wr := itg.none ,reg := ACT.MV1_3.reg ,regDU := ACT.MV1_3.regDU ,aoReg := ACT.MV1_3.aoReg, tin_on := tin.MV1_3_ctrl_ON, tin_fp := tin.MV1_3_ctrl_FP); ACT.MV1_3.state := MV1_3.state;ACT.MV1_3.prmON := MV1_3.prmON; ACT.MV1_3.prmOF := MV1_3.prmOF; ACT.MV1_3.nFP := MV1_3.nFP; ACT.MV1_3.nON := MV1_3.nON; | itg.none | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | not dgi.AU_IM6 | //МВ1-3 act.MV1_3.diON := dgi.MV1_3_ON; act.MV1_3.diCrs := dgi.MV1_3_crs; act.MV1_3.algON := ; act.MV1_3.algOF := ; act.MV1_3.alwON := ; act.MV1_3.alwOF := ; act.MV1_3.MU := not dgi.AU_IM6; dgo.MV1_3_on := act.MV1_3.doON and not alg.doOF; ano.MV1_3_set.val := act.MV1_3.aoReg; | MV1_3 : tmr; //МВ1-3 | //--------------МВ1-3------------- MV1_3(in := dgi.MV1_3_ON, res := act.MV1_3.reset,un := 0, pt := itg.nTime); act.MV1_3.TimeW.s := MV1_3.q.s; act.MV1_3.TimeW.m := MV1_3.q.m; act.MV1_3.TimeW.h:= MV1_3.q.h; act.MV1_3.TimeW.d := MV1_3.q.d; act.MV1_3.TimeW.y := MV1_3.q.y; | * |  |  | DGI.MV1_3_ON := DGO.MV1_3_ON; | [7 empty] | + |  | MV1_3 tmr; | MV1_3(res := not dgi.MV1_3_on ,in := dgi.MV1_3_on ,un := itg.t_MV_work_un ,pt := itg.t_MV_work);TMQ.MV1_3_work := MV1_3.qt; | act.MV1_3.DU := 1; | Кн. 'Включить МВ1-3' | Кн. 'Отключить МВ1-3' | MV1_3.btnON | MV1_3.btnOF
59 | МВ1-4 | MV1_4 | 2MV1_4 | : | am1_1 | ; //МВ1-4 | f1_1 | MV1_4_ctrl_ON | // | MV1_4_ctrl_ON : BOOL; | // | MV1_4_ctrl_ON : TON; | // | * | MV1_1_ctrl_ON_pt |  |  |  | // |  |  |  | MV1_4_ctrl_ON ( IN := TIN.MV1_4_ctrl_ON, PT := MV1_1_ctrl_ON_pt); TMQ.MV1_4_ctrl_ON := MV1_4_ctrl_ON.q; | // | * | * | MV1_4 : f1_1;//МВ1-4 |  |  |  | MV1_4(diON := ACT.MV1_4.diON ,diCRS := ACT.MV1_4.diCRS ,algON := ACT.MV1_4.algON ,algOF := ACT.MV1_4.algOF ,alwON := ACT.MV1_4.alwON ,alwOF := ACT.MV1_4.alwOF ,btnRes := ACT.MV1_4.btnRes ,btnON := ACT.MV1_4.btnON ,btnOF := ACT.MV1_4.btnOF ,group := 1 ,f_fp := 0 ,fp := 0 ,tmq_on := tmq.MV1_4_ctrl_ON ,tmq_fp := tmq.MV1_4_ctrl_FP,DU := ACT.MV1_4.DU ,doON := ACT.MV1_4.doON ,wr := itg.none ,reg := ACT.MV1_4.reg ,regDU := ACT.MV1_4.regDU ,aoReg := ACT.MV1_4.aoReg, tin_on := tin.MV1_4_ctrl_ON, tin_fp := tin.MV1_4_ctrl_FP); ACT.MV1_4.state := MV1_4.state;ACT.MV1_4.prmON := MV1_4.prmON; ACT.MV1_4.prmOF := MV1_4.prmOF; ACT.MV1_4.nFP := MV1_4.nFP; ACT.MV1_4.nON := MV1_4.nON; | itg.none | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | not dgi.AU_IM6 | //МВ1-4 act.MV1_4.diON := dgi.MV1_4_ON; act.MV1_4.diCrs := dgi.MV1_4_crs; act.MV1_4.algON := ; act.MV1_4.algOF := ; act.MV1_4.alwON := ; act.MV1_4.alwOF := ; act.MV1_4.MU := not dgi.AU_IM6; dgo.MV1_4_on := act.MV1_4.doON and not alg.doOF; ano.MV1_4_set.val := act.MV1_4.aoReg; | MV1_4 : tmr; //МВ1-4 | //--------------МВ1-4------------- MV1_4(in := dgi.MV1_4_ON, res := act.MV1_4.reset,un := 0, pt := itg.nTime); act.MV1_4.TimeW.s := MV1_4.q.s; act.MV1_4.TimeW.m := MV1_4.q.m; act.MV1_4.TimeW.h:= MV1_4.q.h; act.MV1_4.TimeW.d := MV1_4.q.d; act.MV1_4.TimeW.y := MV1_4.q.y; | * |  |  | DGI.MV1_4_ON := DGO.MV1_4_ON; | [7 empty] | + |  | MV1_4 tmr; | MV1_4(res := not dgi.MV1_4_on ,in := dgi.MV1_4_on ,un := itg.t_MV_work_un ,pt := itg.t_MV_work);TMQ.MV1_4_work := MV1_4.qt; | act.MV1_4.DU := 1; | Кн. 'Включить МВ1-4' | Кн. 'Отключить МВ1-4' | MV1_4.btnON | MV1_4.btnOF
60 | МВ1-5 | MV1_5 | 2MV1_5 | : | am1_1 | ; //МВ1-5 | f1_1 | MV1_5_ctrl_ON | // | MV1_5_ctrl_ON : BOOL; | // | MV1_5_ctrl_ON : TON; | // | * | MV1_1_ctrl_ON_pt |  |  |  | // |  |  |  | MV1_5_ctrl_ON ( IN := TIN.MV1_5_ctrl_ON, PT := MV1_1_ctrl_ON_pt); TMQ.MV1_5_ctrl_ON := MV1_5_ctrl_ON.q; | // | * | * | MV1_5 : f1_1;//МВ1-5 |  |  |  | MV1_5(diON := ACT.MV1_5.diON ,diCRS := ACT.MV1_5.diCRS ,algON := ACT.MV1_5.algON ,algOF := ACT.MV1_5.algOF ,alwON := ACT.MV1_5.alwON ,alwOF := ACT.MV1_5.alwOF ,btnRes := ACT.MV1_5.btnRes ,btnON := ACT.MV1_5.btnON ,btnOF := ACT.MV1_5.btnOF ,group := 1 ,f_fp := 0 ,fp := 0 ,tmq_on := tmq.MV1_5_ctrl_ON ,tmq_fp := tmq.MV1_5_ctrl_FP,DU := ACT.MV1_5.DU ,doON := ACT.MV1_5.doON ,wr := itg.none ,reg := ACT.MV1_5.reg ,regDU := ACT.MV1_5.regDU ,aoReg := ACT.MV1_5.aoReg, tin_on := tin.MV1_5_ctrl_ON, tin_fp := tin.MV1_5_ctrl_FP); ACT.MV1_5.state := MV1_5.state;ACT.MV1_5.prmON := MV1_5.prmON; ACT.MV1_5.prmOF := MV1_5.prmOF; ACT.MV1_5.nFP := MV1_5.nFP; ACT.MV1_5.nON := MV1_5.nON; | itg.none | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | not dgi.AU_IM6 | //МВ1-5 act.MV1_5.diON := dgi.MV1_5_ON; act.MV1_5.diCrs := dgi.MV1_5_crs; act.MV1_5.algON := ; act.MV1_5.algOF := ; act.MV1_5.alwON := ; act.MV1_5.alwOF := ; act.MV1_5.MU := not dgi.AU_IM6; dgo.MV1_5_on := act.MV1_5.doON and not alg.doOF; ano.MV1_5_set.val := act.MV1_5.aoReg; | MV1_5 : tmr; //МВ1-5 | //--------------МВ1-5------------- MV1_5(in := dgi.MV1_5_ON, res := act.MV1_5.reset,un := 0, pt := itg.nTime); act.MV1_5.TimeW.s := MV1_5.q.s; act.MV1_5.TimeW.m := MV1_5.q.m; act.MV1_5.TimeW.h:= MV1_5.q.h; act.MV1_5.TimeW.d := MV1_5.q.d; act.MV1_5.TimeW.y := MV1_5.q.y; | * |  |  | DGI.MV1_5_ON := DGO.MV1_5_ON; |  |  |  | MV1_5_ON, MV1_5_OF : bool; | MV1_5_byTimer :bool; | MV1_5_ON, MV1_5_OF : tm; MV1_5_ON_un, MV1_5_OF_un : int; |  | + |  | MV1_5 tmr; | MV1_5(res := not dgi.MV1_5_on ,in := dgi.MV1_5_on ,un := itg.t_MV_work_un ,pt := itg.t_MV_work);TMQ.MV1_5_work := MV1_5.qt; | act.MV1_5.DU := 1; | Кн. 'Включить МВ1-5' | Кн. 'Отключить МВ1-5' | MV1_5.btnON | MV1_5.btnOF
61 | МШ2-1 | M2_1 | 2M2_1 | : | am1_1 | ; //МШ2-1 | f1_1 | M2_1_ctrl_ON | // | M2_1_ctrl_ON : BOOL; | // | M2_1_ctrl_ON : TON; | // | * | M1_1_ctrl_ON_pt |  |  |  | // |  |  |  | M2_1_ctrl_ON ( IN := TIN.M2_1_ctrl_ON, PT := M1_1_ctrl_ON_pt); TMQ.M2_1_ctrl_ON := M2_1_ctrl_ON.q; | // | * | * | M2_1 : f1_1;//МШ2-1 |  |  |  | M2_1(diON := ACT.M2_1.diON ,diCRS := ACT.M2_1.diCRS ,algON := ACT.M2_1.algON ,algOF := ACT.M2_1.algOF ,alwON := ACT.M2_1.alwON ,alwOF := ACT.M2_1.alwOF ,btnRes := ACT.M2_1.btnRes ,btnON := ACT.M2_1.btnON ,btnOF := ACT.M2_1.btnOF ,group := 1 ,f_fp := 0 ,fp := 0 ,tmq_on := tmq.M2_1_ctrl_ON ,tmq_fp := tmq.M2_1_ctrl_FP,DU := ACT.M2_1.DU ,doON := ACT.M2_1.doON ,wr := itg.none ,reg := ACT.M2_1.reg ,regDU := ACT.M2_1.regDU ,aoReg := ACT.M2_1.aoReg, tin_on := tin.M2_1_ctrl_ON, tin_fp := tin.M2_1_ctrl_FP); ACT.M2_1.state := M2_1.state;ACT.M2_1.prmON := M2_1.prmON; ACT.M2_1.prmOF := M2_1.prmOF; ACT.M2_1.nFP := M2_1.nFP; ACT.M2_1.nON := M2_1.nON; | itg.none | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | not dgi.AU_IM7 | //МШ2-1 act.M2_1.diON := dgi.M2_1_ON; act.M2_1.diCrs := dgi.M2_1_crs; act.M2_1.algON := ; act.M2_1.algOF := ; act.M2_1.alwON := ; act.M2_1.alwOF := ; act.M2_1.MU := not dgi.AU_IM7; dgo.M2_1_on := act.M2_1.doON and not alg.doOF; ano.M2_1_set.val := act.M2_1.aoReg; | M2_1 : tmr; //МШ2-1 | //--------------МШ2-1------------- M2_1(in := dgi.M2_1_ON, res := act.M2_1.reset,un := 0, pt := itg.nTime); act.M2_1.TimeW.s := M2_1.q.s; act.M2_1.TimeW.m := M2_1.q.m; act.M2_1.TimeW.h:= M2_1.q.h; act.M2_1.TimeW.d := M2_1.q.d; act.M2_1.TimeW.y := M2_1.q.y; | * |  |  | DGI.M2_1_ON := DGO.M2_1_ON; | [7 empty] | + |  |  |  | act.M2_1.DU := 1; | Кн. 'Включить МШ2-1' | Кн. 'Отключить МШ2-1' | M2_1.btnON | M2_1.btnOF
62 | МШ2-2 | M2_2 | 2M2_2 | : | am1_1 | ; //МШ2-2 | f1_1 | M2_2_ctrl_ON | // | M2_2_ctrl_ON : BOOL; | // | M2_2_ctrl_ON : TON; | // | * | M1_1_ctrl_ON_pt |  |  |  | // |  |  |  | M2_2_ctrl_ON ( IN := TIN.M2_2_ctrl_ON, PT := M1_1_ctrl_ON_pt); TMQ.M2_2_ctrl_ON := M2_2_ctrl_ON.q; | // | * | * | M2_2 : f1_1;//МШ2-2 |  |  |  | M2_2(diON := ACT.M2_2.diON ,diCRS := ACT.M2_2.diCRS ,algON := ACT.M2_2.algON ,algOF := ACT.M2_2.algOF ,alwON := ACT.M2_2.alwON ,alwOF := ACT.M2_2.alwOF ,btnRes := ACT.M2_2.btnRes ,btnON := ACT.M2_2.btnON ,btnOF := ACT.M2_2.btnOF ,group := 1 ,f_fp := 0 ,fp := 0 ,tmq_on := tmq.M2_2_ctrl_ON ,tmq_fp := tmq.M2_2_ctrl_FP,DU := ACT.M2_2.DU ,doON := ACT.M2_2.doON ,wr := itg.none ,reg := ACT.M2_2.reg ,regDU := ACT.M2_2.regDU ,aoReg := ACT.M2_2.aoReg, tin_on := tin.M2_2_ctrl_ON, tin_fp := tin.M2_2_ctrl_FP); ACT.M2_2.state := M2_2.state;ACT.M2_2.prmON := M2_2.prmON; ACT.M2_2.prmOF := M2_2.prmOF; ACT.M2_2.nFP := M2_2.nFP; ACT.M2_2.nON := M2_2.nON; | itg.none | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | not dgi.AU_IM8 | //МШ2-2 act.M2_2.diON := dgi.M2_2_ON; act.M2_2.diCrs := dgi.M2_2_crs; act.M2_2.algON := ; act.M2_2.algOF := ; act.M2_2.alwON := ; act.M2_2.alwOF := ; act.M2_2.MU := not dgi.AU_IM8; dgo.M2_2_on := act.M2_2.doON and not alg.doOF; ano.M2_2_set.val := act.M2_2.aoReg; | M2_2 : tmr; //МШ2-2 | //--------------МШ2-2------------- M2_2(in := dgi.M2_2_ON, res := act.M2_2.reset,un := 0, pt := itg.nTime); act.M2_2.TimeW.s := M2_2.q.s; act.M2_2.TimeW.m := M2_2.q.m; act.M2_2.TimeW.h:= M2_2.q.h; act.M2_2.TimeW.d := M2_2.q.d; act.M2_2.TimeW.y := M2_2.q.y; | * |  |  | DGI.M2_2_ON := DGO.M2_2_ON; | [7 empty] | + |  |  |  | act.M2_2.DU := 1; | Кн. 'Включить МШ2-2' | Кн. 'Отключить МШ2-2' | M2_2.btnON | M2_2.btnOF
63 | МШ2-3 | M2_3 | 2M2_3 | : | am1_1 | ; //МШ2-3 | f1_1 | M2_3_ctrl_ON | // | M2_3_ctrl_ON : BOOL; | // | M2_3_ctrl_ON : TON; | // | * | M1_1_ctrl_ON_pt |  |  |  | // |  |  |  | M2_3_ctrl_ON ( IN := TIN.M2_3_ctrl_ON, PT := M1_1_ctrl_ON_pt); TMQ.M2_3_ctrl_ON := M2_3_ctrl_ON.q; | // | * | * | M2_3 : f1_1;//МШ2-3 |  |  |  | M2_3(diON := ACT.M2_3.diON ,diCRS := ACT.M2_3.diCRS ,algON := ACT.M2_3.algON ,algOF := ACT.M2_3.algOF ,alwON := ACT.M2_3.alwON ,alwOF := ACT.M2_3.alwOF ,btnRes := ACT.M2_3.btnRes ,btnON := ACT.M2_3.btnON ,btnOF := ACT.M2_3.btnOF ,group := 1 ,f_fp := 0 ,fp := 0 ,tmq_on := tmq.M2_3_ctrl_ON ,tmq_fp := tmq.M2_3_ctrl_FP,DU := ACT.M2_3.DU ,doON := ACT.M2_3.doON ,wr := itg.none ,reg := ACT.M2_3.reg ,regDU := ACT.M2_3.regDU ,aoReg := ACT.M2_3.aoReg, tin_on := tin.M2_3_ctrl_ON, tin_fp := tin.M2_3_ctrl_FP); ACT.M2_3.state := M2_3.state;ACT.M2_3.prmON := M2_3.prmON; ACT.M2_3.prmOF := M2_3.prmOF; ACT.M2_3.nFP := M2_3.nFP; ACT.M2_3.nON := M2_3.nON; | itg.none | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | not dgi.AU_IM7 | //МШ2-3 act.M2_3.diON := dgi.M2_3_ON; act.M2_3.diCrs := dgi.M2_3_crs; act.M2_3.algON := ; act.M2_3.algOF := ; act.M2_3.alwON := ; act.M2_3.alwOF := ; act.M2_3.MU := not dgi.AU_IM7; dgo.M2_3_on := act.M2_3.doON and not alg.doOF; ano.M2_3_set.val := act.M2_3.aoReg; | M2_3 : tmr; //МШ2-3 | //--------------МШ2-3------------- M2_3(in := dgi.M2_3_ON, res := act.M2_3.reset,un := 0, pt := itg.nTime); act.M2_3.TimeW.s := M2_3.q.s; act.M2_3.TimeW.m := M2_3.q.m; act.M2_3.TimeW.h:= M2_3.q.h; act.M2_3.TimeW.d := M2_3.q.d; act.M2_3.TimeW.y := M2_3.q.y; | * |  |  | DGI.M2_3_ON := DGO.M2_3_ON; |  |  |  | M2_3_ON, M2_3_OF : bool; | M2_3_byTimer :bool; | M2_3_ON, M2_3_OF : tm; M2_3_ON_un, M2_3_OF_un : int; |  | + |  |  |  | act.M2_3.DU := 1; | Кн. 'Включить МШ2-3' | Кн. 'Отключить МШ2-3' | M2_3.btnON | M2_3.btnOF
64 | МШ2-4 | M2_4 | 2M2_4 | : | am1_1 | ; //МШ2-4 | f1_1 | M2_4_ctrl_ON | // | M2_4_ctrl_ON : BOOL; | // | M2_4_ctrl_ON : TON; | // | * | M1_1_ctrl_ON_pt |  |  |  | // |  |  |  | M2_4_ctrl_ON ( IN := TIN.M2_4_ctrl_ON, PT := M1_1_ctrl_ON_pt); TMQ.M2_4_ctrl_ON := M2_4_ctrl_ON.q; | // | * | * | M2_4 : f1_1;//МШ2-4 |  |  |  | M2_4(diON := ACT.M2_4.diON ,diCRS := ACT.M2_4.diCRS ,algON := ACT.M2_4.algON ,algOF := ACT.M2_4.algOF ,alwON := ACT.M2_4.alwON ,alwOF := ACT.M2_4.alwOF ,btnRes := ACT.M2_4.btnRes ,btnON := ACT.M2_4.btnON ,btnOF := ACT.M2_4.btnOF ,group := 1 ,f_fp := 0 ,fp := 0 ,tmq_on := tmq.M2_4_ctrl_ON ,tmq_fp := tmq.M2_4_ctrl_FP,DU := ACT.M2_4.DU ,doON := ACT.M2_4.doON ,wr := itg.none ,reg := ACT.M2_4.reg ,regDU := ACT.M2_4.regDU ,aoReg := ACT.M2_4.aoReg, tin_on := tin.M2_4_ctrl_ON, tin_fp := tin.M2_4_ctrl_FP); ACT.M2_4.state := M2_4.state;ACT.M2_4.prmON := M2_4.prmON; ACT.M2_4.prmOF := M2_4.prmOF; ACT.M2_4.nFP := M2_4.nFP; ACT.M2_4.nON := M2_4.nON; | itg.none | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | not dgi.AU_IM8 | //МШ2-4 act.M2_4.diON := dgi.M2_4_ON; act.M2_4.diCrs := dgi.M2_4_crs; act.M2_4.algON := ; act.M2_4.algOF := ; act.M2_4.alwON := ; act.M2_4.alwOF := ; act.M2_4.MU := not dgi.AU_IM8; dgo.M2_4_on := act.M2_4.doON and not alg.doOF; ano.M2_4_set.val := act.M2_4.aoReg; | M2_4 : tmr; //МШ2-4 | //--------------МШ2-4------------- M2_4(in := dgi.M2_4_ON, res := act.M2_4.reset,un := 0, pt := itg.nTime); act.M2_4.TimeW.s := M2_4.q.s; act.M2_4.TimeW.m := M2_4.q.m; act.M2_4.TimeW.h:= M2_4.q.h; act.M2_4.TimeW.d := M2_4.q.d; act.M2_4.TimeW.y := M2_4.q.y; | * |  |  | DGI.M2_4_ON := DGO.M2_4_ON; | [7 empty] | + |  |  |  | act.M2_4.DU := 1; | Кн. 'Включить МШ2-4' | Кн. 'Отключить МШ2-4' | M2_4.btnON | M2_4.btnOF
65 | МВ4-1 | MV4_1 | 2MV4_1 | : | am1_1 | ; //МВ4-1 | f1_1 | MV4_1_ctrl_ON | // | MV4_1_ctrl_ON : BOOL; | // | MV4_1_ctrl_ON : TON; | // | * | MV4_1_ctrl_ON_pt | : TIME; // | MV4_1_ctrl_ON_pt : int; | MV4_1_ctrl_ON_pt:= DINT_TO_TIME(itg.MV4_1_ctrl_ON_pt )*1000; | // |  |  |  | MV4_1_ctrl_ON ( IN := TIN.MV4_1_ctrl_ON, PT := MV4_1_ctrl_ON_pt); TMQ.MV4_1_ctrl_ON := MV4_1_ctrl_ON.q; | // | * | * | MV4_1 : f1_1;//МВ4-1 |  |  |  | MV4_1(diON := ACT.MV4_1.diON ,diCRS := ACT.MV4_1.diCRS ,algON := ACT.MV4_1.algON ,algOF := ACT.MV4_1.algOF ,alwON := ACT.MV4_1.alwON ,alwOF := ACT.MV4_1.alwOF ,btnRes := ACT.MV4_1.btnRes ,btnON := ACT.MV4_1.btnON ,btnOF := ACT.MV4_1.btnOF ,group := 1 ,f_fp := 0 ,fp := 0 ,tmq_on := tmq.MV4_1_ctrl_ON ,tmq_fp := tmq.MV4_1_ctrl_FP,DU := ACT.MV4_1.DU ,doON := ACT.MV4_1.doON ,wr := itg.none ,reg := ACT.MV4_1.reg ,regDU := ACT.MV4_1.regDU ,aoReg := ACT.MV4_1.aoReg, tin_on := tin.MV4_1_ctrl_ON, tin_fp := tin.MV4_1_ctrl_FP); ACT.MV4_1.state := MV4_1.state;ACT.MV4_1.prmON := MV4_1.prmON; ACT.MV4_1.prmOF := MV4_1.prmOF; ACT.MV4_1.nFP := MV4_1.nFP; ACT.MV4_1.nON := MV4_1.nON; | itg.none | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | not dgi.AU_IM11 | //МВ4-1 act.MV4_1.diON := dgi.MV4_1_ON; act.MV4_1.diCrs := dgi.MV4_1_crs; act.MV4_1.algON := ; act.MV4_1.algOF := ; act.MV4_1.alwON := ; act.MV4_1.alwOF := ; act.MV4_1.MU := not dgi.AU_IM11; dgo.MV4_1_on := act.MV4_1.doON and not alg.doOF; ano.MV4_1_set.val := act.MV4_1.aoReg; | MV4_1 : tmr; //МВ4-1 | //--------------МВ4-1------------- MV4_1(in := dgi.MV4_1_ON, res := act.MV4_1.reset,un := 0, pt := itg.nTime); act.MV4_1.TimeW.s := MV4_1.q.s; act.MV4_1.TimeW.m := MV4_1.q.m; act.MV4_1.TimeW.h:= MV4_1.q.h; act.MV4_1.TimeW.d := MV4_1.q.d; act.MV4_1.TimeW.y := MV4_1.q.y; | * |  |  | DGI.MV4_1_ON := DGO.MV4_1_ON; | [7 empty] | + |  | MV4_1 tmr; | MV4_1(res := not dgi.MV4_1_on ,in := dgi.MV4_1_on ,un := itg.t_MV_work_un ,pt := itg.t_MV_work);TMQ.MV4_1_work := MV4_1.qt; | act.MV4_1.DU := 1; | Кн. 'Включить МВ4-1' | Кн. 'Отключить МВ4-1' | MV4_1.btnON | MV4_1.btnOF
66 | МВ4-2 | MV4_2 | 2MV4_2 | : | am1_1 | ; //МВ4-2 | f1_1 | MV4_2_ctrl_ON | // | MV4_2_ctrl_ON : BOOL; | // | MV4_2_ctrl_ON : TON; | // | * | MV4_1_ctrl_ON_pt |  |  |  | // |  |  |  | MV4_2_ctrl_ON ( IN := TIN.MV4_2_ctrl_ON, PT := MV4_1_ctrl_ON_pt); TMQ.MV4_2_ctrl_ON := MV4_2_ctrl_ON.q; | // | * | * | MV4_2 : f1_1;//МВ4-2 |  |  |  | MV4_2(diON := ACT.MV4_2.diON ,diCRS := ACT.MV4_2.diCRS ,algON := ACT.MV4_2.algON ,algOF := ACT.MV4_2.algOF ,alwON := ACT.MV4_2.alwON ,alwOF := ACT.MV4_2.alwOF ,btnRes := ACT.MV4_2.btnRes ,btnON := ACT.MV4_2.btnON ,btnOF := ACT.MV4_2.btnOF ,group := 1 ,f_fp := 0 ,fp := 0 ,tmq_on := tmq.MV4_2_ctrl_ON ,tmq_fp := tmq.MV4_2_ctrl_FP,DU := ACT.MV4_2.DU ,doON := ACT.MV4_2.doON ,wr := itg.none ,reg := ACT.MV4_2.reg ,regDU := ACT.MV4_2.regDU ,aoReg := ACT.MV4_2.aoReg, tin_on := tin.MV4_2_ctrl_ON, tin_fp := tin.MV4_2_ctrl_FP); ACT.MV4_2.state := MV4_2.state;ACT.MV4_2.prmON := MV4_2.prmON; ACT.MV4_2.prmOF := MV4_2.prmOF; ACT.MV4_2.nFP := MV4_2.nFP; ACT.MV4_2.nON := MV4_2.nON; | itg.none | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | not dgi.AU_IM11 | //МВ4-2 act.MV4_2.diON := dgi.MV4_2_ON; act.MV4_2.diCrs := dgi.MV4_2_crs; act.MV4_2.algON := ; act.MV4_2.algOF := ; act.MV4_2.alwON := ; act.MV4_2.alwOF := ; act.MV4_2.MU := not dgi.AU_IM11; dgo.MV4_2_on := act.MV4_2.doON and not alg.doOF; ano.MV4_2_set.val := act.MV4_2.aoReg; | MV4_2 : tmr; //МВ4-2 | //--------------МВ4-2------------- MV4_2(in := dgi.MV4_2_ON, res := act.MV4_2.reset,un := 0, pt := itg.nTime); act.MV4_2.TimeW.s := MV4_2.q.s; act.MV4_2.TimeW.m := MV4_2.q.m; act.MV4_2.TimeW.h:= MV4_2.q.h; act.MV4_2.TimeW.d := MV4_2.q.d; act.MV4_2.TimeW.y := MV4_2.q.y; | * |  |  | DGI.MV4_2_ON := DGO.MV4_2_ON; | [7 empty] | + |  | MV4_2 tmr; | MV4_2(res := not dgi.MV4_2_on ,in := dgi.MV4_2_on ,un := itg.t_MV_work_un ,pt := itg.t_MV_work);TMQ.MV4_2_work := MV4_2.qt; | act.MV4_2.DU := 1; | Кн. 'Включить МВ4-2' | Кн. 'Отключить МВ4-2' | MV4_2.btnON | MV4_2.btnOF
67 | МВ5-1 | MV5_1 | 2MV5_1 | : | am1_1 | ; //МВ5-1 | f1_1 | MV5_1_ctrl_ON | // | MV5_1_ctrl_ON : BOOL; | // | MV5_1_ctrl_ON : TON; | // | * | MV1_1_ctrl_ON_pt | : TIME; // |  |  | // |  |  |  | MV5_1_ctrl_ON ( IN := TIN.MV5_1_ctrl_ON, PT := MV1_1_ctrl_ON_pt); TMQ.MV5_1_ctrl_ON := MV5_1_ctrl_ON.q; | // | * | * | MV5_1 : f1_1;//МВ5-1 |  |  |  | MV5_1(diON := ACT.MV5_1.diON ,diCRS := ACT.MV5_1.diCRS ,algON := ACT.MV5_1.algON ,algOF := ACT.MV5_1.algOF ,alwON := ACT.MV5_1.alwON ,alwOF := ACT.MV5_1.alwOF ,btnRes := ACT.MV5_1.btnRes ,btnON := ACT.MV5_1.btnON ,btnOF := ACT.MV5_1.btnOF ,group := 1 ,f_fp := 0 ,fp := 0 ,tmq_on := tmq.MV5_1_ctrl_ON ,tmq_fp := tmq.MV5_1_ctrl_FP,DU := ACT.MV5_1.DU ,doON := ACT.MV5_1.doON ,wr := itg.none ,reg := ACT.MV5_1.reg ,regDU := ACT.MV5_1.regDU ,aoReg := ACT.MV5_1.aoReg, tin_on := tin.MV5_1_ctrl_ON, tin_fp := tin.MV5_1_ctrl_FP); ACT.MV5_1.state := MV5_1.state;ACT.MV5_1.prmON := MV5_1.prmON; ACT.MV5_1.prmOF := MV5_1.prmOF; ACT.MV5_1.nFP := MV5_1.nFP; ACT.MV5_1.nON := MV5_1.nON; | itg.none | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | not dgi.AU_IM14 | //МВ5-1 act.MV5_1.diON := dgi.MV5_1_ON; act.MV5_1.diCrs := dgi.MV5_1_crs; act.MV5_1.algON := ; act.MV5_1.algOF := ; act.MV5_1.alwON := ; act.MV5_1.alwOF := ; act.MV5_1.MU := not dgi.AU_IM14; dgo.MV5_1_on := act.MV5_1.doON and not alg.doOF; ano.MV5_1_set.val := act.MV5_1.aoReg; | MV5_1 : tmr; //МВ5-1 | //--------------МВ5-1------------- MV5_1(in := dgi.MV5_1_ON, res := act.MV5_1.reset,un := 0, pt := itg.nTime); act.MV5_1.TimeW.s := MV5_1.q.s; act.MV5_1.TimeW.m := MV5_1.q.m; act.MV5_1.TimeW.h:= MV5_1.q.h; act.MV5_1.TimeW.d := MV5_1.q.d; act.MV5_1.TimeW.y := MV5_1.q.y; | * |  |  | DGI.MV5_1_ON := DGO.MV5_1_ON; | [7 empty] | + |  | MV5_1 tmr; | MV5_1(res := not dgi.MV5_1_on ,in := dgi.MV5_1_on ,un := itg.t_MV_work_un ,pt := itg.t_MV_work);TMQ.MV5_1_work := MV5_1.qt; | act.MV5_1.DU := 1; | Кн. 'Включить МВ5-1' | Кн. 'Отключить МВ5-1' | MV5_1.btnON | MV5_1.btnOF
68 | МВ5-2 | MV5_2 | 2MV5_2 | : | am1_1 | ; //МВ5-2 | f1_1 | MV5_2_ctrl_ON | // | MV5_2_ctrl_ON : BOOL; | // | MV5_2_ctrl_ON : TON; | // | * | MV1_1_ctrl_ON_pt |  |  |  | // |  |  |  | MV5_2_ctrl_ON ( IN := TIN.MV5_2_ctrl_ON, PT := MV1_1_ctrl_ON_pt); TMQ.MV5_2_ctrl_ON := MV5_2_ctrl_ON.q; | // | * | * | MV5_2 : f1_1;//МВ5-2 |  |  |  | MV5_2(diON := ACT.MV5_2.diON ,diCRS := ACT.MV5_2.diCRS ,algON := ACT.MV5_2.algON ,algOF := ACT.MV5_2.algOF ,alwON := ACT.MV5_2.alwON ,alwOF := ACT.MV5_2.alwOF ,btnRes := ACT.MV5_2.btnRes ,btnON := ACT.MV5_2.btnON ,btnOF := ACT.MV5_2.btnOF ,group := 1 ,f_fp := 0 ,fp := 0 ,tmq_on := tmq.MV5_2_ctrl_ON ,tmq_fp := tmq.MV5_2_ctrl_FP,DU := ACT.MV5_2.DU ,doON := ACT.MV5_2.doON ,wr := itg.none ,reg := ACT.MV5_2.reg ,regDU := ACT.MV5_2.regDU ,aoReg := ACT.MV5_2.aoReg, tin_on := tin.MV5_2_ctrl_ON, tin_fp := tin.MV5_2_ctrl_FP); ACT.MV5_2.state := MV5_2.state;ACT.MV5_2.prmON := MV5_2.prmON; ACT.MV5_2.prmOF := MV5_2.prmOF; ACT.MV5_2.nFP := MV5_2.nFP; ACT.MV5_2.nON := MV5_2.nON; | itg.none | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | not dgi.AU_IM14 | //МВ5-2 act.MV5_2.diON := dgi.MV5_2_ON; act.MV5_2.diCrs := dgi.MV5_2_crs; act.MV5_2.algON := ; act.MV5_2.algOF := ; act.MV5_2.alwON := ; act.MV5_2.alwOF := ; act.MV5_2.MU := not dgi.AU_IM14; dgo.MV5_2_on := act.MV5_2.doON and not alg.doOF; ano.MV5_2_set.val := act.MV5_2.aoReg; | MV5_2 : tmr; //МВ5-2 | //--------------МВ5-2------------- MV5_2(in := dgi.MV5_2_ON, res := act.MV5_2.reset,un := 0, pt := itg.nTime); act.MV5_2.TimeW.s := MV5_2.q.s; act.MV5_2.TimeW.m := MV5_2.q.m; act.MV5_2.TimeW.h:= MV5_2.q.h; act.MV5_2.TimeW.d := MV5_2.q.d; act.MV5_2.TimeW.y := MV5_2.q.y; | * |  |  | DGI.MV5_2_ON := DGO.MV5_2_ON; | [7 empty] | + |  | MV5_2 tmr; | MV5_2(res := not dgi.MV5_2_on ,in := dgi.MV5_2_on ,un := itg.t_MV_work_un ,pt := itg.t_MV_work);TMQ.MV5_2_work := MV5_2.qt; | act.MV5_2.DU := 1; | Кн. 'Включить МВ5-2' | Кн. 'Отключить МВ5-2' | MV5_2.btnON | MV5_2.btnOF
69 | МВ8-1 | MV8_1 | 2MV8_1 | : | am1_1 | ; //МВ8-1 | f1_1 | MV8_1_ctrl_ON | // | MV8_1_ctrl_ON : BOOL; | // | MV8_1_ctrl_ON : TON; | // | * | MV8_1_ctrl_ON_pt | : TIME; // | MV8_1_ctrl_ON_pt : int; | MV8_1_ctrl_ON_pt:= DINT_TO_TIME(itg.MV8_1_ctrl_ON_pt )*1000; | // |  |  |  | MV8_1_ctrl_ON ( IN := TIN.MV8_1_ctrl_ON, PT := MV8_1_ctrl_ON_pt); TMQ.MV8_1_ctrl_ON := MV8_1_ctrl_ON.q; | // | * | * | MV8_1 : f1_1;//МВ8-1 |  |  |  | MV8_1(diON := ACT.MV8_1.diON ,diCRS := ACT.MV8_1.diCRS ,algON := ACT.MV8_1.algON ,algOF := ACT.MV8_1.algOF ,alwON := ACT.MV8_1.alwON ,alwOF := ACT.MV8_1.alwOF ,btnRes := ACT.MV8_1.btnRes ,btnON := ACT.MV8_1.btnON ,btnOF := ACT.MV8_1.btnOF ,group := 1 ,f_fp := 0 ,fp := 0 ,tmq_on := tmq.MV8_1_ctrl_ON ,tmq_fp := tmq.MV8_1_ctrl_FP,DU := ACT.MV8_1.DU ,doON := ACT.MV8_1.doON ,wr := itg.none ,reg := ACT.MV8_1.reg ,regDU := ACT.MV8_1.regDU ,aoReg := ACT.MV8_1.aoReg, tin_on := tin.MV8_1_ctrl_ON, tin_fp := tin.MV8_1_ctrl_FP); ACT.MV8_1.state := MV8_1.state;ACT.MV8_1.prmON := MV8_1.prmON; ACT.MV8_1.prmOF := MV8_1.prmOF; ACT.MV8_1.nFP := MV8_1.nFP; ACT.MV8_1.nON := MV8_1.nON; | itg.none | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | not dgi.AU_IM15 | //МВ8-1 act.MV8_1.diON := dgi.MV8_1_ON; act.MV8_1.diCrs := dgi.MV8_1_crs; act.MV8_1.algON := ; act.MV8_1.algOF := ; act.MV8_1.alwON := ; act.MV8_1.alwOF := ; act.MV8_1.MU := not dgi.AU_IM15; dgo.MV8_1_on := act.MV8_1.doON and not alg.doOF; ano.MV8_1_set.val := act.MV8_1.aoReg; | MV8_1 : tmr; //МВ8-1 | //--------------МВ8-1------------- MV8_1(in := dgi.MV8_1_ON, res := act.MV8_1.reset,un := 0, pt := itg.nTime); act.MV8_1.TimeW.s := MV8_1.q.s; act.MV8_1.TimeW.m := MV8_1.q.m; act.MV8_1.TimeW.h:= MV8_1.q.h; act.MV8_1.TimeW.d := MV8_1.q.d; act.MV8_1.TimeW.y := MV8_1.q.y; | * |  |  | DGI.MV8_1_ON := DGO.MV8_1_ON; | [7 empty] | + |  | MV8_1 tmr; | MV8_1(res := not dgi.MV8_1_on ,in := dgi.MV8_1_on ,un := itg.t_MV_work_un ,pt := itg.t_MV_work);TMQ.MV8_1_work := MV8_1.qt; | act.MV8_1.DU := 1; | Кн. 'Включить МВ8-1' | Кн. 'Отключить МВ8-1' | MV8_1.btnON | MV8_1.btnOF
70 | Ф1-1 | F1_1 | 2F1_1 | : | am1_1 | ; //Ф1-1 | f1_1 | F1_1_ctrl_ON | // | F1_1_ctrl_ON : BOOL; | // | F1_1_ctrl_ON : TON; | // | * | F1_1_ctrl_ON_pt | : TIME; // | F1_1_ctrl_ON_pt : int; | F1_1_ctrl_ON_pt:= DINT_TO_TIME(itg.F1_1_ctrl_ON_pt )*1000; | // |  |  |  | F1_1_ctrl_ON ( IN := TIN.F1_1_ctrl_ON, PT := F1_1_ctrl_ON_pt); TMQ.F1_1_ctrl_ON := F1_1_ctrl_ON.q; | // | * | * | F1_1 : f1_1;//Ф1-1 |  |  |  | F1_1(diON := ACT.F1_1.diON ,diCRS := ACT.F1_1.diCRS ,algON := ACT.F1_1.algON ,algOF := ACT.F1_1.algOF ,alwON := ACT.F1_1.alwON ,alwOF := ACT.F1_1.alwOF ,btnRes := ACT.F1_1.btnRes ,btnON := ACT.F1_1.btnON ,btnOF := ACT.F1_1.btnOF ,group := 1 ,f_fp := 0 ,fp := 0 ,tmq_on := tmq.F1_1_ctrl_ON ,tmq_fp := tmq.F1_1_ctrl_FP,DU := ACT.F1_1.DU ,doON := ACT.F1_1.doON ,wr := itg.none ,reg := ACT.F1_1.reg ,regDU := ACT.F1_1.regDU ,aoReg := ACT.F1_1.aoReg, tin_on := tin.F1_1_ctrl_ON, tin_fp := tin.F1_1_ctrl_FP); ACT.F1_1.state := F1_1.state;ACT.F1_1.prmON := F1_1.prmON; ACT.F1_1.prmOF := F1_1.prmOF; ACT.F1_1.nFP := F1_1.nFP; ACT.F1_1.nON := F1_1.nON; | itg.none | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | not dgi.AU_IM2 | //Ф1-1 act.F1_1.diON := dgi.F1_1_ON; act.F1_1.diCrs := dgi.F1_1_crs; act.F1_1.algON := ; act.F1_1.algOF := ; act.F1_1.alwON := ; act.F1_1.alwOF := ; act.F1_1.MU := not dgi.AU_IM2; dgo.F1_1_on := act.F1_1.doON and not alg.doOF; ano.F1_1_set.val := act.F1_1.aoReg; | F1_1 : tmr; //Ф1-1 | //--------------Ф1-1------------- F1_1(in := dgi.F1_1_ON, res := act.F1_1.reset,un := 0, pt := itg.nTime); act.F1_1.TimeW.s := F1_1.q.s; act.F1_1.TimeW.m := F1_1.q.m; act.F1_1.TimeW.h:= F1_1.q.h; act.F1_1.TimeW.d := F1_1.q.d; act.F1_1.TimeW.y := F1_1.q.y; | * |  |  | DGI.F1_1_ON := DGO.F1_1_ON; | [7 empty] | + |  |  |  | act.F1_1.DU := 1; | Кн. 'Включить Ф1-1' | Кн. 'Отключить Ф1-1' | F1_1.btnON | F1_1.btnOF
71 | Ф1-2 | F1_2 | 2F1_2 | : | am1_1 | ; //Ф1-2 | f1_1 | F1_2_ctrl_ON | // | F1_2_ctrl_ON : BOOL; | // | F1_2_ctrl_ON : TON; | // | * | F1_1_ctrl_ON_pt |  |  |  | // |  |  |  | F1_2_ctrl_ON ( IN := TIN.F1_2_ctrl_ON, PT := F1_1_ctrl_ON_pt); TMQ.F1_2_ctrl_ON := F1_2_ctrl_ON.q; | // | * | * | F1_2 : f1_1;//Ф1-2 |  |  |  | F1_2(diON := ACT.F1_2.diON ,diCRS := ACT.F1_2.diCRS ,algON := ACT.F1_2.algON ,algOF := ACT.F1_2.algOF ,alwON := ACT.F1_2.alwON ,alwOF := ACT.F1_2.alwOF ,btnRes := ACT.F1_2.btnRes ,btnON := ACT.F1_2.btnON ,btnOF := ACT.F1_2.btnOF ,group := 1 ,f_fp := 0 ,fp := 0 ,tmq_on := tmq.F1_2_ctrl_ON ,tmq_fp := tmq.F1_2_ctrl_FP,DU := ACT.F1_2.DU ,doON := ACT.F1_2.doON ,wr := itg.none ,reg := ACT.F1_2.reg ,regDU := ACT.F1_2.regDU ,aoReg := ACT.F1_2.aoReg, tin_on := tin.F1_2_ctrl_ON, tin_fp := tin.F1_2_ctrl_FP); ACT.F1_2.state := F1_2.state;ACT.F1_2.prmON := F1_2.prmON; ACT.F1_2.prmOF := F1_2.prmOF; ACT.F1_2.nFP := F1_2.nFP; ACT.F1_2.nON := F1_2.nON; | itg.none | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | not dgi.AU_IM2 | //Ф1-2 act.F1_2.diON := dgi.F1_2_ON; act.F1_2.diCrs := dgi.F1_2_crs; act.F1_2.algON := ; act.F1_2.algOF := ; act.F1_2.alwON := ; act.F1_2.alwOF := ; act.F1_2.MU := not dgi.AU_IM2; dgo.F1_2_on := act.F1_2.doON and not alg.doOF; ano.F1_2_set.val := act.F1_2.aoReg; | F1_2 : tmr; //Ф1-2 | //--------------Ф1-2------------- F1_2(in := dgi.F1_2_ON, res := act.F1_2.reset,un := 0, pt := itg.nTime); act.F1_2.TimeW.s := F1_2.q.s; act.F1_2.TimeW.m := F1_2.q.m; act.F1_2.TimeW.h:= F1_2.q.h; act.F1_2.TimeW.d := F1_2.q.d; act.F1_2.TimeW.y := F1_2.q.y; | * |  |  | DGI.F1_2_ON := DGO.F1_2_ON; | [7 empty] | + |  |  |  | act.F1_2.DU := 1; | Кн. 'Включить Ф1-2' | Кн. 'Отключить Ф1-2' | F1_2.btnON | F1_2.btnOF
72 | Ф1-3 | F1_3 | 2F1_3 | : | am1_1 | ; //Ф1-3 | f1_1 | F1_3_ctrl_ON | // | F1_3_ctrl_ON : BOOL; | // | F1_3_ctrl_ON : TON; | // | * | F1_1_ctrl_ON_pt |  |  |  | // |  |  |  | F1_3_ctrl_ON ( IN := TIN.F1_3_ctrl_ON, PT := F1_1_ctrl_ON_pt); TMQ.F1_3_ctrl_ON := F1_3_ctrl_ON.q; | // | * | * | F1_3 : f1_1;//Ф1-3 |  |  |  | F1_3(diON := ACT.F1_3.diON ,diCRS := ACT.F1_3.diCRS ,algON := ACT.F1_3.algON ,algOF := ACT.F1_3.algOF ,alwON := ACT.F1_3.alwON ,alwOF := ACT.F1_3.alwOF ,btnRes := ACT.F1_3.btnRes ,btnON := ACT.F1_3.btnON ,btnOF := ACT.F1_3.btnOF ,group := 1 ,f_fp := 0 ,fp := 0 ,tmq_on := tmq.F1_3_ctrl_ON ,tmq_fp := tmq.F1_3_ctrl_FP,DU := ACT.F1_3.DU ,doON := ACT.F1_3.doON ,wr := itg.none ,reg := ACT.F1_3.reg ,regDU := ACT.F1_3.regDU ,aoReg := ACT.F1_3.aoReg, tin_on := tin.F1_3_ctrl_ON, tin_fp := tin.F1_3_ctrl_FP); ACT.F1_3.state := F1_3.state;ACT.F1_3.prmON := F1_3.prmON; ACT.F1_3.prmOF := F1_3.prmOF; ACT.F1_3.nFP := F1_3.nFP; ACT.F1_3.nON := F1_3.nON; | itg.none | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | not dgi.AU_IM2 | //Ф1-3 act.F1_3.diON := dgi.F1_3_ON; act.F1_3.diCrs := dgi.F1_3_crs; act.F1_3.algON := ; act.F1_3.algOF := ; act.F1_3.alwON := ; act.F1_3.alwOF := ; act.F1_3.MU := not dgi.AU_IM2; dgo.F1_3_on := act.F1_3.doON and not alg.doOF; ano.F1_3_set.val := act.F1_3.aoReg; | F1_3 : tmr; //Ф1-3 | //--------------Ф1-3------------- F1_3(in := dgi.F1_3_ON, res := act.F1_3.reset,un := 0, pt := itg.nTime); act.F1_3.TimeW.s := F1_3.q.s; act.F1_3.TimeW.m := F1_3.q.m; act.F1_3.TimeW.h:= F1_3.q.h; act.F1_3.TimeW.d := F1_3.q.d; act.F1_3.TimeW.y := F1_3.q.y; | * |  |  | DGI.F1_3_ON := DGO.F1_3_ON; | [7 empty] | + |  |  |  | act.F1_3.DU := 1; | Кн. 'Включить Ф1-3' | Кн. 'Отключить Ф1-3' | F1_3.btnON | F1_3.btnOF
73 | НД4-1 | ND4_1 | 2ND4_1 | : | am1_1 | ; //НД4-1 | f1_1 | ND4_1_ctrl_ON | // | ND4_1_ctrl_ON : BOOL; | // | ND4_1_ctrl_ON : TON; | // | * | ND4_1_ctrl_ON_pt | : TIME; // | ND4_1_ctrl_ON_pt : int; | ND4_1_ctrl_ON_pt:= DINT_TO_TIME(itg.ND4_1_ctrl_ON_pt )*1000; | // |  |  |  | ND4_1_ctrl_ON ( IN := TIN.ND4_1_ctrl_ON, PT := ND4_1_ctrl_ON_pt); TMQ.ND4_1_ctrl_ON := ND4_1_ctrl_ON.q; | // | * | * | ND4_1 : f1_1;//НД4-1 |  |  |  | ND4_1(diON := ACT.ND4_1.diON ,diCRS := ACT.ND4_1.diCRS ,algON := ACT.ND4_1.algON ,algOF := ACT.ND4_1.algOF ,alwON := ACT.ND4_1.alwON ,alwOF := ACT.ND4_1.alwOF ,btnRes := ACT.ND4_1.btnRes ,btnON := ACT.ND4_1.btnON ,btnOF := ACT.ND4_1.btnOF ,group := 1 ,f_fp := 0 ,fp := 0 ,tmq_on := tmq.ND4_1_ctrl_ON ,tmq_fp := tmq.ND4_1_ctrl_FP,DU := ACT.ND4_1.DU ,doON := ACT.ND4_1.doON ,wr := itg.none ,reg := ACT.ND4_1.reg ,regDU := ACT.ND4_1.regDU ,aoReg := ACT.ND4_1.aoReg, tin_on := tin.ND4_1_ctrl_ON, tin_fp := tin.ND4_1_ctrl_FP); ACT.ND4_1.state := ND4_1.state;ACT.ND4_1.prmON := ND4_1.prmON; ACT.ND4_1.prmOF := ND4_1.prmOF; ACT.ND4_1.nFP := ND4_1.nFP; ACT.ND4_1.nON := ND4_1.nON; | itg.none | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | not dgi.AU_IM11 | //НД4-1 act.ND4_1.diON := dgi.ND4_1_ON; act.ND4_1.diCrs := dgi.ND4_1_crs; act.ND4_1.algON := ; act.ND4_1.algOF := ; act.ND4_1.alwON := ; act.ND4_1.alwOF := ; act.ND4_1.MU := not dgi.AU_IM11; dgo.ND4_1_on := act.ND4_1.doON and not alg.doOF; ano.ND4_1_set.val := act.ND4_1.aoReg; | ND4_1 : tmr; //НД4-1 | //--------------НД4-1------------- ND4_1(in := dgi.ND4_1_ON, res := act.ND4_1.reset,un := 0, pt := itg.nTime); act.ND4_1.TimeW.s := ND4_1.q.s; act.ND4_1.TimeW.m := ND4_1.q.m; act.ND4_1.TimeW.h:= ND4_1.q.h; act.ND4_1.TimeW.d := ND4_1.q.d; act.ND4_1.TimeW.y := ND4_1.q.y; | * |  |  | DGI.ND4_1_ON := DGO.ND4_1_ON; | [8 empty] | act.ND4_1.regDU := 50.0; |  |  | act.ND4_1.DU := 1; | Кн. 'Включить НД4-1' | Кн. 'Отключить НД4-1' | ND4_1.btnON | ND4_1.btnOF
74 | НД4-2 | ND4_2 | 2ND4_2 | : | am1_1 | ; //НД4-2 | f1_1 | ND4_2_ctrl_ON | // | ND4_2_ctrl_ON : BOOL; | // | ND4_2_ctrl_ON : TON; | // | * | ND4_1_ctrl_ON_pt |  |  |  | // |  |  |  | ND4_2_ctrl_ON ( IN := TIN.ND4_2_ctrl_ON, PT := ND4_1_ctrl_ON_pt); TMQ.ND4_2_ctrl_ON := ND4_2_ctrl_ON.q; | // | * | * | ND4_2 : f1_1;//НД4-2 |  |  |  | ND4_2(diON := ACT.ND4_2.diON ,diCRS := ACT.ND4_2.diCRS ,algON := ACT.ND4_2.algON ,algOF := ACT.ND4_2.algOF ,alwON := ACT.ND4_2.alwON ,alwOF := ACT.ND4_2.alwOF ,btnRes := ACT.ND4_2.btnRes ,btnON := ACT.ND4_2.btnON ,btnOF := ACT.ND4_2.btnOF ,group := 1 ,f_fp := 0 ,fp := 0 ,tmq_on := tmq.ND4_2_ctrl_ON ,tmq_fp := tmq.ND4_2_ctrl_FP,DU := ACT.ND4_2.DU ,doON := ACT.ND4_2.doON ,wr := itg.none ,reg := ACT.ND4_2.reg ,regDU := ACT.ND4_2.regDU ,aoReg := ACT.ND4_2.aoReg, tin_on := tin.ND4_2_ctrl_ON, tin_fp := tin.ND4_2_ctrl_FP); ACT.ND4_2.state := ND4_2.state;ACT.ND4_2.prmON := ND4_2.prmON; ACT.ND4_2.prmOF := ND4_2.prmOF; ACT.ND4_2.nFP := ND4_2.nFP; ACT.ND4_2.nON := ND4_2.nON; | itg.none | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | not dgi.AU_IM11 | //НД4-2 act.ND4_2.diON := dgi.ND4_2_ON; act.ND4_2.diCrs := dgi.ND4_2_crs; act.ND4_2.algON := ; act.ND4_2.algOF := ; act.ND4_2.alwON := ; act.ND4_2.alwOF := ; act.ND4_2.MU := not dgi.AU_IM11; dgo.ND4_2_on := act.ND4_2.doON and not alg.doOF; ano.ND4_2_set.val := act.ND4_2.aoReg; | ND4_2 : tmr; //НД4-2 | //--------------НД4-2------------- ND4_2(in := dgi.ND4_2_ON, res := act.ND4_2.reset,un := 0, pt := itg.nTime); act.ND4_2.TimeW.s := ND4_2.q.s; act.ND4_2.TimeW.m := ND4_2.q.m; act.ND4_2.TimeW.h:= ND4_2.q.h; act.ND4_2.TimeW.d := ND4_2.q.d; act.ND4_2.TimeW.y := ND4_2.q.y; | * |  |  | DGI.ND4_2_ON := DGO.ND4_2_ON; | [8 empty] | act.ND4_2.regDU := 50.0; |  |  | act.ND4_2.DU := 1; | Кн. 'Включить НД4-2' | Кн. 'Отключить НД4-2' | ND4_2.btnON | ND4_2.btnOF
[6 empty] | ; // | [18 empty] | * | * | [17 empty] | * | [14 empty] | act..DU := 1;
75 | НД1-1 | ND1_1 | 2ND1_1 | : | am0_1 | ; //НД1-1 | f0_1 | [17 empty] | * | * | ND1_1 : f0_1;//НД1-1 |  |  |  | f0_1(diCRS := ACT.ND1_1.diCRS ,algON := ACT.ND1_1.algON ,algOF := ACT.ND1_1.algOF ,alwON := ACT.ND1_1.alwON ,alwOF := ACT.ND1_1.alwOF ,btnRes := ACT.ND1_1.btnRes ,btnON := ACT.ND1_1.btnON ,btnOF := ACT.ND1_1.btnOF ,reg := ACT.ND1_1.reg ,regDU := ACT.ND1_1.regDU,group := 1, wr := 0, MU := ACT.ND1_1.MU ,aoReg := ACT.ND1_1.aoReg ,state := ACT.ND1_1.state ,prmON := ACT.ND1_1.prmON ,prmOF := ACT.ND1_1.prmOF ,DU := ACT.ND1_1.DU ,doON := ACT.ND1_1.doON ); | 0 | 1 | [6 empty] | not dgi.AU_IM1 | //НД1-1 act.ND1_1.reg := ; act.ND1_1.diCrs := dgi.ND1_1.crs; act.ND1_1.algON := ; act.ND1_1.algOF := ; act.ND1_1.alwON := ; act.ND1_1.alwOF := ; act.ND1_1.MU := not dgi.AU_IM1; ano.ND1_1_set.val := act.ND1_1.aoReg; DGO.ND1_1_ON := act.ND1_1.doON and not alg.doOF; | ND1_1 : tmr; //НД1-1 | //--------------НД1-1------------- ND1_1(in := act.ND1_1.state=2, res := act.ND1_1.reset,un := 0, pt := itg.nTime); act.ND1_1.TimeW.s := ND1_1.q.s; act.ND1_1.TimeW.m := ND1_1.q.m; act.ND1_1.TimeW.h:= ND1_1.q.h; act.ND1_1.TimeW.d := ND1_1.q.d; act.ND1_1.TimeW.y := ND1_1.q.y; | * | [10 empty] | + | act.ND1_1.regDU := 50.0; |  |  | act.ND1_1.DU := 1; | Кн. 'Включит НД1-1' | Кн. 'Отключить НД1-1' | ND1_1.btnON | ND1_1.btnOF
76 | НД1-2 | ND1_2 | 2ND1_2 | : | am0_1 | ; //НД1-2 | f0_1 | [17 empty] | * | * | ND1_2 : f0_1;//НД1-2 |  |  |  | f0_1(diCRS := ACT.ND1_2.diCRS ,algON := ACT.ND1_2.algON ,algOF := ACT.ND1_2.algOF ,alwON := ACT.ND1_2.alwON ,alwOF := ACT.ND1_2.alwOF ,btnRes := ACT.ND1_2.btnRes ,btnON := ACT.ND1_2.btnON ,btnOF := ACT.ND1_2.btnOF ,reg := ACT.ND1_2.reg ,regDU := ACT.ND1_2.regDU,group := 1, wr := 0, MU := ACT.ND1_2.MU ,aoReg := ACT.ND1_2.aoReg ,state := ACT.ND1_2.state ,prmON := ACT.ND1_2.prmON ,prmOF := ACT.ND1_2.prmOF ,DU := ACT.ND1_2.DU ,doON := ACT.ND1_2.doON ); | 0 | 1 | [6 empty] | not dgi.AU_IM6 | //НД1-2 act.ND1_2.reg := ; act.ND1_2.diCrs := dgi.ND1_2.crs; act.ND1_2.algON := ; act.ND1_2.algOF := ; act.ND1_2.alwON := ; act.ND1_2.alwOF := ; act.ND1_2.MU := not dgi.AU_IM6; ano.ND1_2_set.val := act.ND1_2.aoReg; DGO.ND1_2_ON := act.ND1_2.doON and not alg.doOF; | ND1_2 : tmr; //НД1-2 | //--------------НД1-2------------- ND1_2(in := act.ND1_2.state=2, res := act.ND1_2.reset,un := 0, pt := itg.nTime); act.ND1_2.TimeW.s := ND1_2.q.s; act.ND1_2.TimeW.m := ND1_2.q.m; act.ND1_2.TimeW.h:= ND1_2.q.h; act.ND1_2.TimeW.d := ND1_2.q.d; act.ND1_2.TimeW.y := ND1_2.q.y; | * | [10 empty] | + | act.ND1_2.regDU := 50.0; |  |  | act.ND1_2.DU := 1; | Кн. 'Включит НД1-2' | Кн. 'Отключить НД1-2' | ND1_2.btnON | ND1_2.btnOF
77 | НД1-3 | ND1_3 | 2ND1_3 | : | am0_1 | ; //НД1-3 | f0_1 | [17 empty] | * | * | ND1_3 : f0_1;//НД1-3 |  |  |  | f0_1(diCRS := ACT.ND1_3.diCRS ,algON := ACT.ND1_3.algON ,algOF := ACT.ND1_3.algOF ,alwON := ACT.ND1_3.alwON ,alwOF := ACT.ND1_3.alwOF ,btnRes := ACT.ND1_3.btnRes ,btnON := ACT.ND1_3.btnON ,btnOF := ACT.ND1_3.btnOF ,reg := ACT.ND1_3.reg ,regDU := ACT.ND1_3.regDU,group := 1, wr := 0, MU := ACT.ND1_3.MU ,aoReg := ACT.ND1_3.aoReg ,state := ACT.ND1_3.state ,prmON := ACT.ND1_3.prmON ,prmOF := ACT.ND1_3.prmOF ,DU := ACT.ND1_3.DU ,doON := ACT.ND1_3.doON ); | 0 | 1 | [6 empty] | not dgi.AU_IM6 | //НД1-3 act.ND1_3.reg := ; act.ND1_3.diCrs := dgi.ND1_3.crs; act.ND1_3.algON := ; act.ND1_3.algOF := ; act.ND1_3.alwON := ; act.ND1_3.alwOF := ; act.ND1_3.MU := not dgi.AU_IM6; ano.ND1_3_set.val := act.ND1_3.aoReg; DGO.ND1_3_ON := act.ND1_3.doON and not alg.doOF; | ND1_3 : tmr; //НД1-3 | //--------------НД1-3------------- ND1_3(in := act.ND1_3.state=2, res := act.ND1_3.reset,un := 0, pt := itg.nTime); act.ND1_3.TimeW.s := ND1_3.q.s; act.ND1_3.TimeW.m := ND1_3.q.m; act.ND1_3.TimeW.h:= ND1_3.q.h; act.ND1_3.TimeW.d := ND1_3.q.d; act.ND1_3.TimeW.y := ND1_3.q.y; | * | [10 empty] | + | act.ND1_3.regDU := 50.0; |  |  | act.ND1_3.DU := 1; | Кн. 'Включит НД1-3' | Кн. 'Отключить НД1-3' | ND1_3.btnON | ND1_3.btnOF
78 | НД1-4 | ND1_4 | 2ND1_4 | : | am0_1 | ; //НД1-4 | f0_1 | [17 empty] | * | * | ND1_4 : f0_1;//НД1-4 |  |  |  | f0_1(diCRS := ACT.ND1_4.diCRS ,algON := ACT.ND1_4.algON ,algOF := ACT.ND1_4.algOF ,alwON := ACT.ND1_4.alwON ,alwOF := ACT.ND1_4.alwOF ,btnRes := ACT.ND1_4.btnRes ,btnON := ACT.ND1_4.btnON ,btnOF := ACT.ND1_4.btnOF ,reg := ACT.ND1_4.reg ,regDU := ACT.ND1_4.regDU,group := 1, wr := 0, MU := ACT.ND1_4.MU ,aoReg := ACT.ND1_4.aoReg ,state := ACT.ND1_4.state ,prmON := ACT.ND1_4.prmON ,prmOF := ACT.ND1_4.prmOF ,DU := ACT.ND1_4.DU ,doON := ACT.ND1_4.doON ); | 0 | 1 | [6 empty] | not dgi.AU_IM6 | //НД1-4 act.ND1_4.reg := ; act.ND1_4.diCrs := dgi.ND1_4.crs; act.ND1_4.algON := ; act.ND1_4.algOF := ; act.ND1_4.alwON := ; act.ND1_4.alwOF := ; act.ND1_4.MU := not dgi.AU_IM6; ano.ND1_4_set.val := act.ND1_4.aoReg; DGO.ND1_4_ON := act.ND1_4.doON and not alg.doOF; | ND1_4 : tmr; //НД1-4 | //--------------НД1-4------------- ND1_4(in := act.ND1_4.state=2, res := act.ND1_4.reset,un := 0, pt := itg.nTime); act.ND1_4.TimeW.s := ND1_4.q.s; act.ND1_4.TimeW.m := ND1_4.q.m; act.ND1_4.TimeW.h:= ND1_4.q.h; act.ND1_4.TimeW.d := ND1_4.q.d; act.ND1_4.TimeW.y := ND1_4.q.y; | * | [10 empty] | + | act.ND1_4.regDU := 50.0; |  |  | act.ND1_4.DU := 1; | Кн. 'Включит НД1-4' | Кн. 'Отключить НД1-4' | ND1_4.btnON | ND1_4.btnOF
79 | НД1-5 | ND1_5 | 2ND1_5 | : | am0_1 | ; //НД1-5 | f0_1 | [17 empty] | * | * | ND1_5 : f0_1;//НД1-5 |  |  |  | f0_1(diCRS := ACT.ND1_5.diCRS ,algON := ACT.ND1_5.algON ,algOF := ACT.ND1_5.algOF ,alwON := ACT.ND1_5.alwON ,alwOF := ACT.ND1_5.alwOF ,btnRes := ACT.ND1_5.btnRes ,btnON := ACT.ND1_5.btnON ,btnOF := ACT.ND1_5.btnOF ,reg := ACT.ND1_5.reg ,regDU := ACT.ND1_5.regDU,group := 1, wr := 0, MU := ACT.ND1_5.MU ,aoReg := ACT.ND1_5.aoReg ,state := ACT.ND1_5.state ,prmON := ACT.ND1_5.prmON ,prmOF := ACT.ND1_5.prmOF ,DU := ACT.ND1_5.DU ,doON := ACT.ND1_5.doON ); | 0 | 1 | [6 empty] | not dgi.AU_IM6 | //НД1-5 act.ND1_5.reg := ; act.ND1_5.diCrs := dgi.ND1_5.crs; act.ND1_5.algON := ; act.ND1_5.algOF := ; act.ND1_5.alwON := ; act.ND1_5.alwOF := ; act.ND1_5.MU := not dgi.AU_IM6; ano.ND1_5_set.val := act.ND1_5.aoReg; DGO.ND1_5_ON := act.ND1_5.doON and not alg.doOF; | ND1_5 : tmr; //НД1-5 | //--------------НД1-5------------- ND1_5(in := act.ND1_5.state=2, res := act.ND1_5.reset,un := 0, pt := itg.nTime); act.ND1_5.TimeW.s := ND1_5.q.s; act.ND1_5.TimeW.m := ND1_5.q.m; act.ND1_5.TimeW.h:= ND1_5.q.h; act.ND1_5.TimeW.d := ND1_5.q.d; act.ND1_5.TimeW.y := ND1_5.q.y; | * | [10 empty] | + | act.ND1_5.regDU := 50.0; |  |  | act.ND1_5.DU := 1; | Кн. 'Включит НД1-5' | Кн. 'Отключить НД1-5' | ND1_5.btnON | ND1_5.btnOF
80 | НД5-1 | ND5_1 | 2ND5_1 | : | am0_1 | ; //НД5-1 | f0_1 | [17 empty] | * | * | ND5_1 : f0_1;//НД5-1 |  |  |  | f0_1(diCRS := ACT.ND5_1.diCRS ,algON := ACT.ND5_1.algON ,algOF := ACT.ND5_1.algOF ,alwON := ACT.ND5_1.alwON ,alwOF := ACT.ND5_1.alwOF ,btnRes := ACT.ND5_1.btnRes ,btnON := ACT.ND5_1.btnON ,btnOF := ACT.ND5_1.btnOF ,reg := ACT.ND5_1.reg ,regDU := ACT.ND5_1.regDU,group := 1, wr := 0, MU := ACT.ND5_1.MU ,aoReg := ACT.ND5_1.aoReg ,state := ACT.ND5_1.state ,prmON := ACT.ND5_1.prmON ,prmOF := ACT.ND5_1.prmOF ,DU := ACT.ND5_1.DU ,doON := ACT.ND5_1.doON ); | 0 | 1 | [6 empty] | not dgi.AU_IM14 | //НД5-1 act.ND5_1.reg := ; act.ND5_1.diCrs := dgi.ND5_1.crs; act.ND5_1.algON := ; act.ND5_1.algOF := ; act.ND5_1.alwON := ; act.ND5_1.alwOF := ; act.ND5_1.MU := not dgi.AU_IM14; ano.ND5_1_set.val := act.ND5_1.aoReg; DGO.ND5_1_ON := act.ND5_1.doON and not alg.doOF; | ND5_1 : tmr; //НД5-1 | //--------------НД5-1------------- ND5_1(in := act.ND5_1.state=2, res := act.ND5_1.reset,un := 0, pt := itg.nTime); act.ND5_1.TimeW.s := ND5_1.q.s; act.ND5_1.TimeW.m := ND5_1.q.m; act.ND5_1.TimeW.h:= ND5_1.q.h; act.ND5_1.TimeW.d := ND5_1.q.d; act.ND5_1.TimeW.y := ND5_1.q.y; | * | [10 empty] | + | act.ND5_1.regDU := 50.0; |  |  | act.ND5_1.DU := 1; | Кн. 'Включит НД5-1' | Кн. 'Отключить НД5-1' | ND5_1.btnON | ND5_1.btnOF
81 | НД5-2 | ND5_2 | 2ND5_2 | : | am0_1 | ; //НД5-2 | f0_1 | [17 empty] | * | * | ND5_2 : f0_1;//НД5-2 |  |  |  | f0_1(diCRS := ACT.ND5_2.diCRS ,algON := ACT.ND5_2.algON ,algOF := ACT.ND5_2.algOF ,alwON := ACT.ND5_2.alwON ,alwOF := ACT.ND5_2.alwOF ,btnRes := ACT.ND5_2.btnRes ,btnON := ACT.ND5_2.btnON ,btnOF := ACT.ND5_2.btnOF ,reg := ACT.ND5_2.reg ,regDU := ACT.ND5_2.regDU,group := 1, wr := 0, MU := ACT.ND5_2.MU ,aoReg := ACT.ND5_2.aoReg ,state := ACT.ND5_2.state ,prmON := ACT.ND5_2.prmON ,prmOF := ACT.ND5_2.prmOF ,DU := ACT.ND5_2.DU ,doON := ACT.ND5_2.doON ); | 0 | 1 | [6 empty] | not dgi.AU_IM14 | //НД5-2 act.ND5_2.reg := ; act.ND5_2.diCrs := dgi.ND5_2.crs; act.ND5_2.algON := ; act.ND5_2.algOF := ; act.ND5_2.alwON := ; act.ND5_2.alwOF := ; act.ND5_2.MU := not dgi.AU_IM14; ano.ND5_2_set.val := act.ND5_2.aoReg; DGO.ND5_2_ON := act.ND5_2.doON and not alg.doOF; | ND5_2 : tmr; //НД5-2 | //--------------НД5-2------------- ND5_2(in := act.ND5_2.state=2, res := act.ND5_2.reset,un := 0, pt := itg.nTime); act.ND5_2.TimeW.s := ND5_2.q.s; act.ND5_2.TimeW.m := ND5_2.q.m; act.ND5_2.TimeW.h:= ND5_2.q.h; act.ND5_2.TimeW.d := ND5_2.q.d; act.ND5_2.TimeW.y := ND5_2.q.y; | [11 empty] | + | act.ND5_2.regDU := 50.0; |  |  | act.ND5_2.DU := 1; | Кн. 'Включит НД5-2' | Кн. 'Отключить НД5-2' | ND5_2.btnON | ND5_2.btnOF
82 | НД6-1 | ND6_1 | 2ND6_1 | : | am0_1 | ; //НД6-1 | f0_1 | [17 empty] | * | * | ND6_1 : f0_1;//НД6-1 |  |  |  | f0_1(diCRS := ACT.ND6_1.diCRS ,algON := ACT.ND6_1.algON ,algOF := ACT.ND6_1.algOF ,alwON := ACT.ND6_1.alwON ,alwOF := ACT.ND6_1.alwOF ,btnRes := ACT.ND6_1.btnRes ,btnON := ACT.ND6_1.btnON ,btnOF := ACT.ND6_1.btnOF ,reg := ACT.ND6_1.reg ,regDU := ACT.ND6_1.regDU,group := 1, wr := 0, MU := ACT.ND6_1.MU ,aoReg := ACT.ND6_1.aoReg ,state := ACT.ND6_1.state ,prmON := ACT.ND6_1.prmON ,prmOF := ACT.ND6_1.prmOF ,DU := ACT.ND6_1.DU ,doON := ACT.ND6_1.doON ); | 0 | 1 | [6 empty] | not dgi.AU_IM13 | //НД6-1 act.ND6_1.reg := ; act.ND6_1.diCrs := dgi.ND6_1.crs; act.ND6_1.algON := ; act.ND6_1.algOF := ; act.ND6_1.alwON := ; act.ND6_1.alwOF := ; act.ND6_1.MU := not dgi.AU_IM13; ano.ND6_1_set.val := act.ND6_1.aoReg; DGO.ND6_1_ON := act.ND6_1.doON and not alg.doOF; | ND6_1 : tmr; //НД6-1 | //--------------НД6-1------------- ND6_1(in := act.ND6_1.state=2, res := act.ND6_1.reset,un := 0, pt := itg.nTime); act.ND6_1.TimeW.s := ND6_1.q.s; act.ND6_1.TimeW.m := ND6_1.q.m; act.ND6_1.TimeW.h:= ND6_1.q.h; act.ND6_1.TimeW.d := ND6_1.q.d; act.ND6_1.TimeW.y := ND6_1.q.y; | [11 empty] | + | act.ND6_1.regDU := 50.0; |  |  | act.ND6_1.DU := 1; | Кн. 'Включит НД6-1' | Кн. 'Отключить НД6-1' | ND6_1.btnON | ND6_1.btnOF
83 | НД8-1 | ND8_1 | 2ND8_1 | : | am0_1 | ; //НД8-1 | f0_1 | [17 empty] | * | * | ND8_1 : f0_1;//НД8-1 |  |  |  | f0_1(diCRS := ACT.ND8_1.diCRS ,algON := ACT.ND8_1.algON ,algOF := ACT.ND8_1.algOF ,alwON := ACT.ND8_1.alwON ,alwOF := ACT.ND8_1.alwOF ,btnRes := ACT.ND8_1.btnRes ,btnON := ACT.ND8_1.btnON ,btnOF := ACT.ND8_1.btnOF ,reg := ACT.ND8_1.reg ,regDU := ACT.ND8_1.regDU,group := 1, wr := 0, MU := ACT.ND8_1.MU ,aoReg := ACT.ND8_1.aoReg ,state := ACT.ND8_1.state ,prmON := ACT.ND8_1.prmON ,prmOF := ACT.ND8_1.prmOF ,DU := ACT.ND8_1.DU ,doON := ACT.ND8_1.doON ); | 0 | 1 | [6 empty] | not dgi.AU_IM15 | //НД8-1 act.ND8_1.reg := ; act.ND8_1.diCrs := dgi.ND8_1.crs; act.ND8_1.algON := ; act.ND8_1.algOF := ; act.ND8_1.alwON := ; act.ND8_1.alwOF := ; act.ND8_1.MU := not dgi.AU_IM15; ano.ND8_1_set.val := act.ND8_1.aoReg; DGO.ND8_1_ON := act.ND8_1.doON and not alg.doOF; | ND8_1 : tmr; //НД8-1 | //--------------НД8-1------------- ND8_1(in := act.ND8_1.state=2, res := act.ND8_1.reset,un := 0, pt := itg.nTime); act.ND8_1.TimeW.s := ND8_1.q.s; act.ND8_1.TimeW.m := ND8_1.q.m; act.ND8_1.TimeW.h:= ND8_1.q.h; act.ND8_1.TimeW.d := ND8_1.q.d; act.ND8_1.TimeW.y := ND8_1.q.y; | [11 empty] | + | act.ND8_1.regDU := 50.0; |  |  | act.ND8_1.DU := 1; | Кн. 'Включит НД8-1' | Кн. 'Отключить НД8-1' | ND8_1.btnON | ND8_1.btnOF
[25 empty] | * | *
[25 empty] | * | *
84 | Ф1-4 | F1_4 |  | : | am1_2f | ; //Ф1-4 | f1_2f | F1_4_ctrl_ON |  | F1_4_ctrl_ON : BOOL; |  | F1_4_ctrl_ON : TON; |  |  | F1_4_ctrl_ON_pt | : TIME; // | F1_4_ctrl_ON_pt : int; | F1_4_ctrl_ON_pt:= DINT_TO_TIME(itg.F1_4_ctrl_ON_pt )*1000; |  |  |  |  | F1_4_ctrl_ON ( IN := TIN.F1_4_ctrl_ON, PT := F1_4_ctrl_ON_pt); TMQ.F1_4_ctrl_ON := F1_4_ctrl_ON.q; |  | * | * |  |  |  |  | F1_4 (diON := ACT.F1_4.diON ,diCRS := ACT.F1_4.diCRS ,algON_l := ACT.F1_4.algON_l ,algON_r := ACT.F1_4.algON_r ,algOF := ACT.F1_4.algOF ,alwON := ACT.F1_4.alwON ,alwOF := ACT.F1_4.alwOF ,btnRes := ACT.F1_4.btnRes ,btnON_l := ACT.F1_4.btnON_l ,btnON_r := ACT.F1_4.btnON_r ,btn_Wash := ACT.F1_4.btn_Wash ,btn_Filtr := ACT.F1_4.btn_Filtr ,btnOF := ACT.F1_4.btnOF ,MU := ACT.F1_4.MU ,tmq_on := tmq.F1_4_ctrl_ON ,doON_l := ACT.F1_4.doON_l ,doON_r := ACT.F1_4.doON_r ,nON := ACT.F1_4.nON ,tin_on := tin.F1_4_ctrl_ON ,DU := ACT.F1_4.DU); ACT.F1_4.state := F1_4.state; ACT.F1_4.prmON := F1_4.prmON; ACT.F1_4.prmOF := F1_4.prmOF; | [8 empty] | not dgi.AU_IM5 | //Ф1-4 act.F1_4.reg := ; act.F1_4.diCrs := dgi.F1_4.crs; act.F1_4.algON := ; act.F1_4.algOF := ; act.F1_4.alwON := ; act.F1_4.alwOF := ; act.F1_4.MU := not dgi.AU_IM5; ano.F1_4_set.val := act.F1_4.aoReg; DGO.F1_4_ON := act.F1_4.doON and not alg.doOF; | F1_4 : tmr; //Ф1-4 | //--------------Ф1-4------------- F1_4(in := dgi.F1_4_ON, res := act.F1_4.reset,un := 0, pt := itg.nTime); act.F1_4.TimeW.s := F1_4.q.s; act.F1_4.TimeW.m := F1_4.q.m; act.F1_4.TimeW.h:= F1_4.q.h; act.F1_4.TimeW.d := F1_4.q.d; act.F1_4.TimeW.y := F1_4.q.y; | [11 empty] | + |  |  |  | act.F1_4.DU := 1; | Кн. 'Включить влево' Ф1-4 | Кн. 'Включить вправо' Ф1-4 | Кн. 'Отключить' Ф1-4 | Кн. 'Промывка' Ф1-4 | Кн. 'Фильтрация Ф1-4' | F1_4.btnON_l | F1_4.btnON_r | F1_4.btn_Wash | F1_4.btn_Filtr | F1_4.btnOF
85 | Ф1-5 | F1_5 |  | : | am1_2f | ; //Ф1-5 | f1_2f | F1_5_ctrl_ON |  | F1_5_ctrl_ON : BOOL; |  | F1_5_ctrl_ON : TON; |  |  | F1_4_ctrl_ON_pt | [7 empty] | F1_5_ctrl_ON ( IN := TIN.F1_5_ctrl_ON, PT := F1_4_ctrl_ON_pt); TMQ.F1_5_ctrl_ON := F1_5_ctrl_ON.q; |  | * | * |  |  |  |  | F1_5 (diON := ACT.F1_5.diON ,diCRS := ACT.F1_5.diCRS ,algON_l := ACT.F1_5.algON_l ,algON_r := ACT.F1_5.algON_r ,algOF := ACT.F1_5.algOF ,alwON := ACT.F1_5.alwON ,alwOF := ACT.F1_5.alwOF ,btnRes := ACT.F1_5.btnRes ,btnON_l := ACT.F1_5.btnON_l ,btnON_r := ACT.F1_5.btnON_r ,btn_Wash := ACT.F1_5.btn_Wash ,btn_Filtr := ACT.F1_5.btn_Filtr ,btnOF := ACT.F1_5.btnOF ,MU := ACT.F1_5.MU ,tmq_on := tmq.F1_5_ctrl_ON ,doON_l := ACT.F1_5.doON_l ,doON_r := ACT.F1_5.doON_r ,nON := ACT.F1_5.nON ,tin_on := tin.F1_5_ctrl_ON ,DU := ACT.F1_5.DU); ACT.F1_5.state := F1_5.state; ACT.F1_5.prmON := F1_5.prmON; ACT.F1_5.prmOF := F1_5.prmOF; | [8 empty] | not dgi.AU_IM5 | //Ф1-5 act.F1_5.reg := ; act.F1_5.diCrs := dgi.F1_5.crs; act.F1_5.algON := ; act.F1_5.algOF := ; act.F1_5.alwON := ; act.F1_5.alwOF := ; act.F1_5.MU := not dgi.AU_IM5; ano.F1_5_set.val := act.F1_5.aoReg; DGO.F1_5_ON := act.F1_5.doON and not alg.doOF; | F1_5 : tmr; //Ф1-5 | //--------------Ф1-5------------- F1_5(in := dgi.F1_5_ON, res := act.F1_5.reset,un := 0, pt := itg.nTime); act.F1_5.TimeW.s := F1_5.q.s; act.F1_5.TimeW.m := F1_5.q.m; act.F1_5.TimeW.h:= F1_5.q.h; act.F1_5.TimeW.d := F1_5.q.d; act.F1_5.TimeW.y := F1_5.q.y; | [11 empty] | + |  |  |  | act.F1_5.DU := 1; | Кн. 'Включить влево' Ф1-5 | Кн. 'Включить вправо' Ф1-5 | Кн. 'Отключить' Ф1-5 | Кн. 'Промывка' Ф1-5 | Кн. 'Фильтрация Ф1-5' | F1_5.btnON_l | F1_5.btnON_r | F1_5.btn_Wash | F1_5.btn_Filtr | F1_5.btnOF
86 | Ф1-6 | F1_6 |  | : | am1_2f | ; //Ф1-6 | f1_2f | F1_6_ctrl_ON |  | F1_6_ctrl_ON : BOOL; |  | F1_6_ctrl_ON : TON; |  |  | F1_4_ctrl_ON_pt | [7 empty] | F1_6_ctrl_ON ( IN := TIN.F1_6_ctrl_ON, PT := F1_4_ctrl_ON_pt); TMQ.F1_6_ctrl_ON := F1_6_ctrl_ON.q; |  | * | * |  |  |  |  | F1_6 (diON := ACT.F1_6.diON ,diCRS := ACT.F1_6.diCRS ,algON_l := ACT.F1_6.algON_l ,algON_r := ACT.F1_6.algON_r ,algOF := ACT.F1_6.algOF ,alwON := ACT.F1_6.alwON ,alwOF := ACT.F1_6.alwOF ,btnRes := ACT.F1_6.btnRes ,btnON_l := ACT.F1_6.btnON_l ,btnON_r := ACT.F1_6.btnON_r ,btn_Wash := ACT.F1_6.btn_Wash ,btn_Filtr := ACT.F1_6.btn_Filtr ,btnOF := ACT.F1_6.btnOF ,MU := ACT.F1_6.MU ,tmq_on := tmq.F1_6_ctrl_ON ,doON_l := ACT.F1_6.doON_l ,doON_r := ACT.F1_6.doON_r ,nON := ACT.F1_6.nON ,tin_on := tin.F1_6_ctrl_ON ,DU := ACT.F1_6.DU); ACT.F1_6.state := F1_6.state; ACT.F1_6.prmON := F1_6.prmON; ACT.F1_6.prmOF := F1_6.prmOF; | [8 empty] | not dgi.AU_IM5 | //Ф1-6 act.F1_6.reg := ; act.F1_6.diCrs := dgi.F1_6.crs; act.F1_6.algON := ; act.F1_6.algOF := ; act.F1_6.alwON := ; act.F1_6.alwOF := ; act.F1_6.MU := not dgi.AU_IM5; ano.F1_6_set.val := act.F1_6.aoReg; DGO.F1_6_ON := act.F1_6.doON and not alg.doOF; | F1_6 : tmr; //Ф1-6 | //--------------Ф1-6------------- F1_6(in := dgi.F1_6_ON, res := act.F1_6.reset,un := 0, pt := itg.nTime); act.F1_6.TimeW.s := F1_6.q.s; act.F1_6.TimeW.m := F1_6.q.m; act.F1_6.TimeW.h:= F1_6.q.h; act.F1_6.TimeW.d := F1_6.q.d; act.F1_6.TimeW.y := F1_6.q.y; | [11 empty] | + |  |  |  | act.F1_6.DU := 1; | Кн. 'Включить влево' Ф1-6 | Кн. 'Включить вправо' Ф1-6 | Кн. 'Отключить' Ф1-6 | Кн. 'Промывка' Ф1-6 | Кн. 'Фильтрация Ф1-6' | F1_6.btnON_l | F1_6.btnON_r | F1_6.btn_Wash | F1_6.btn_Filtr | F1_6.btnOF

## MesCRS
| Наименование | ТИП | Алг. Имя | Сигнал | Условие |  | Р-р | байт | бит |  | значение |  |  |  | № | тип | адрес | бит |  |  | название |  |  | Адрес регистра | Бит
1 | Кнопка АО ШA | alg | btAO_Sha | ALG.btAO_Sha | CRS.btAO_Sha := ALG.btAO_Sha; | btAO_Sha : BOOL; //Кнопка АО ШA | R1 | 1 | 0 | crs | db600.dbx1.0 := crs.btAO_Sha; //btAO_Sha : BOOL; //Кнопка АО ШA R1.0 | dbx1.0 | 1 | D | 1 | CRS | 2MDB.R1 | 0 | 0 | en-US= | ru-RU=Кнопка АО ШA | en-US= | ru-RU= | 40001 | 0
2 | [6 empty] | R1 | 1 | 1 | crs |  | dbx1.1 | 1 | D |  | CRS | 2MDB.R1 | 1 | 0 | en-US= | ru-RU= | en-US= | ru-RU= | 40001 | 1
3 | [6 empty] | R1 | 1 | 3 | crs |  | dbx1.3 | 1 | D |  | CRS | 2MDB.R1 | 3 | 0 | en-US= | ru-RU= | en-US= | ru-RU= | 40001 | 3
[7 empty] | R1 | 1 | 4 | crs |  | dbx1.4 | 1 | [10 empty] | 40001 | 4
[5 empty] | //Обобщенный сигнал АО |  | R1 | 1 | 5 | crs |  | dbx1.5 | 1 | [10 empty] | 40001 | 5
[5 empty] | ALG.AO := CRS.btAO_Sha OR CRS. OR CRS.; |  | R1 | 1 | 6 | crs |  | dbx1.6 | 1 | [10 empty] | 40001 | 6
[7 empty] | R1 | 1 | 7 | crs |  | dbx1.7 | 1 | [10 empty] | 40001 | 7
[7 empty] | R1 | 0 | 0 | crs |  | dbx0.0 | 1 | [10 empty] | 40001 | 8
[7 empty] | R1 | 0 | 1 | crs |  | dbx0.1 | 1 | [10 empty] | 40001 | 9
[7 empty] | R1 | 0 | 2 | crs |  | dbx0.2 | 1 | [10 empty] | 40001 | 10
[7 empty] | R1 | 0 | 3 |  |  | dbx0.3 | 1 | [10 empty] | 40001 | 11
[7 empty] | R1 | 0 | 4 |  |  | dbx0.4 | 1 | [10 empty] | 40001 | 12
[7 empty] | R1 | 0 | 5 |  |  | dbx0.5 | 1 | [10 empty] | 40001 | 13
[7 empty] | R1 | 0 | 6 |  |  | dbx0.6 | 1 | [10 empty] | 40001 | 14
[7 empty] | R1 | 0 | 7 |  |  | dbx0.7 | 1 | [10 empty] | 40001 | 15

## MesALR
| Наименование | Алг. Имя | Сигнал |  | тип | Условие |  | alr.GR_ao or alr.ND1_1_CRS or alr.L_ER1_1_L or alr.AO_IM1 or alr.MV1_1_CRS or alr.F1_1_CRS or alr.F1_2_CRS or alr.F1_3_CRS or alr.AO_IM2 or alr.M1_1_CRS or alr.N1_1_CRS or alr.N1_2_CRS or alr.P_afN1_H or alr.AO_IM3 or alr.N1_3_CRS or alr.K1_1_CRS or alr.P_afK1_1_H or alr.AO_IM4 or alr.F1_4_CRS or alr.F1_5_CRS or alr.F1_6_CRS or alr.AO_IM5 or alr.MV1_2_CRS or alr.MV1_3_CRS or alr.MV1_4_CRS or alr.MV1_5_CRS or alr.ND1_2_CRS or alr.ND1_3_CRS or alr.ND1_4_CRS or alr.ND1_5_CRS or alr.L_ER1_2_L or alr.L_ER1_3_L or alr.L_ER1_4_L or alr.L_ER1_5_L or alr.AO_IM6 or alr.M2_1_CRS or alr.M2_3_CRS or alr.N2_1_CRS or alr.N2_1_FC_CRS or alr.N2_3_CRS or alr.N2_3_FC_CRS or alr.AO_IM7 or alr.M2_2_CRS or alr.M2_4_CRS or alr.N2_2_CRS or alr.N2_2_FC_CRS or alr.N2_4_CRS or alr.N2_4_FC_CRS or alr.AO_IM8 or alr.K4_1_CRS or alr.K4_1_FC_CRS or alr.N4_1_CRS or alr.N4_1_FC_CRS or alr.N4_3_CRS or alr.N4_3_FC_CRS or alr.AO_IM9 or alr.AO1 or alr.P_pnevmo1_LL or alr.K4_2_CRS or alr.K4_2_FC_CRS or alr.N4_2_CRS or alr.N4_2_FC_CRS or alr.N4_4_CRS or alr.N4_4_FC_CRS or alr.AO_IM10 or alr.AO2 or alr.P_pnevmo2_LL or alr.N4_5_CRS or alr.N4_5_FC_CRS or alr.MV4_1_CRS or alr.MV4_2_CRS or alr.L_ER4_1_L or alr.L_ER4_2_L or alr.L_ER4_1_LL or alr.L_ER4_2_LL or alr.ND4_1_CRS or alr.ND4_1_FC_CRS or alr.ND4_2_CRS or alr.ND4_2_FC_CRS or alr.AO_IM11 or alr.N4_6_CRS or alr.AU_IM12 or alr.N6_1_CRS or alr.ND6_1_CRS or alr.L_ET6_1_HH or alr.L_ET6_1_LL or alr.P_afN6_1_H or alr.AU_IM13 or alr.N5_1_CRS or alr.N5_2_CRS or alr.MV5_1_CRS or alr.MV5_2_CRS or alr.P_afN5_H or alr.ND5_1_CRS or alr.ND5_2_CRS or alr.L_ER5_1_L or alr.L_ER5_2_L or alr.UOV5_1_CRS or alr.UOV5_2_CRS or alr.UOV5_3_CRS or alr.AU_IM14 or alr.N8_1_CRS or alr.MV8_1_CRS or alr.OD_CRS or alr.ND8_1_CRS or alr.L_ER8_1_L or alr.AU_IM15 or alr.K3_1_CRS or alr.K3_1_FC_CRS or alr.K3_2_CRS or alr.K3_3_CRS or alr.K3_3_FC_CRS or alr.P_afK3_H or alr.AU_IM16 or alr.Q_F1_4_6_LL or alr.Q_F1_4_6_HH or alr.P_afN1_12_LL or alr.P_afN1_12_HH or alr.P_afF1_4_6_LL or alr.P_afF1_4_6_HH or alr.P_F1_wash_LL or alr.P_F1_wash_HH or alr.Q_bfAUF1_LL or alr.Q_bfAUF1_HH or alr.Q_afN4_3_LL or alr.Q_afN4_3_HH or alr.Qa_afK4_1_LL or alr.Qa_afK4_1_HH or alr.P_bfAUF1_LL or alr.P_bfAUF1_HH or alr.P_afAUF1_LL or alr.P_afAUF1_HH or alr.Q_bfAUF2_LL or alr.Q_bfAUF2_HH or alr.Q_afN4_4_LL or alr.Q_afN4_4_HH or alr.Qa_afK4_2_LL or alr.Qa_afK4_2_HH or alr.P_bfAUF2_LL or alr.P_bfAUF2_HH or alr.P_afAUF2_LL or alr.P_afAUF2_HH or alr.Q_afN4_5_LL or alr.Q_afN4_5_HH or alr.P_afF4_3_LL or alr.P_afF4_3_HH or alr.Z1_nON or alr.Z1_1_nON or alr.Z1_2_nON or alr.Z1_3_nON or alr.Z1_4_nON or alr.Z1_5_nON or alr.Z1_6_nON or alr.Z1_7_nON or alr.Z1_8_nON or alr.Z1_9_nON or alr.Z1_10_nON or alr.Z1_11_nON or alr.Z1_12_nON or alr.Z1_13_nON or alr.Z1_14_nON or alr.Z3_1_nON or alr.Z3_2_nON or alr.Z1_nOF or alr.Z1_1_nOF or alr.Z1_2_nOF or alr.Z1_3_nOF or alr.Z1_4_nOF or alr.Z1_5_nOF or alr.Z1_6_nOF or alr.Z1_7_nOF or alr.Z1_8_nOF or alr.Z1_9_nOF or alr.Z1_10_nOF or alr.Z1_11_nOF or alr.Z1_12_nOF or alr.Z1_13_nOF or alr.Z1_14_nOF or alr.Z3_1_nOF or alr.Z3_2_nOF or alr.Z4_1_nON or alr.Z4_2_nON or alr.Z4_3_nON or alr.Z4_4_nON or alr.Z4_5_nON or alr.Z4_6_nON or alr.Z11_03_nON or alr.Z11_05_nON or alr.Z11_06_nON or alr.Z11_07_nON or alr.Z12_03_nON or alr.Z12_05_nON or alr.Z12_06_nON or alr.Z12_07_nON or alr.N1_1_nON or alr.N1_2_nON or alr.N1_3_nON or alr.N2_1_nON or alr.N2_2_nON or alr.N2_3_nON or alr.N2_4_nON or alr.N4_1_nON or alr.N4_2_nON or alr.N4_3_nON or alr.N4_4_nON or alr.N4_5_nON or alr.N4_6_nON or alr.N5_1_nON or alr.N5_2_nON or alr.N6_1_nON or alr.N8_1_nON or alr.K1_1_nON or alr.K3_1_nON or alr.K3_2_nON or alr.K3_3_nON or alr.K4_1_nON or alr.K4_2_nON or alr.M1_1_nON or alr.MV1_1_nON or alr.MV1_2_nON or alr.MV1_3_nON or alr.MV1_4_nON or alr.MV1_5_nON or alr.M2_1_nON or alr.M2_2_nON or alr.M2_3_nON or alr.M2_4_nON or alr.MV4_1_nON or alr.MV4_2_nON or alr.MV5_1_nON or alr.MV5_2_nON or alr.MV8_1_nON or alr.F1_1_nON or alr.F1_2_nON or alr.F1_3_nON or alr.ND4_1_nON or alr.ND4_2_nON or alr.N1_3_nFP or alr.N2_1_nFP or alr.N2_2_nFP or alr.N2_3_nFP or alr.N2_4_nFP or alr.N5_1_nFP or alr.N5_2_nFP or alr.N6_1_nFP or alr.A1 or alr.B1 or alr.A2 or alr.B2 or alr.TMP1_LL or alr.TMP2_LL or alr.TMP1_HH or alr.TMP2_HH;
[6 empty] | FUNCTION AlgAlr : VOID | DATA_BLOCK ALR | alr."&C4&" or | 4
[7 empty] | STRUCT | alr."&C5&" or | 5 | Р-р | байт | бит |  | значение |  |  |  | № | тип | адрес | бит |  |  | название |  |  | Адрес регистра | Бит
1 | Авария ступенчатой решетки РС | GR_ao | DGI.GR_ao |  | dgi | ALR.GR_ao := DGI.GR_ao;//Авария ступенчатой решетки РС | GR_ao : BOOL; //Авария ступенчатой решетки РС | alr."&C6&" or | 6 | R2 | 3 | 0 | ALR | db600.dbx3.0 := ALR.GR_ao; //Авария ступенчатой решетки РС R2.0 | dbx3.0 | 2 | D | 2 | ALR | 2MDB.R2 | 0 | 0 | en-US= | ru-RU=Авария ступенчатой решетки РС | en-US= | ru-RU= | 40002 | 0
2 | Авария НД1-1 | ND1_1_CRS | DGI.ND1_1_CRS |  | dgi | ALR.ND1_1_CRS := DGI.ND1_1_CRS;//Авария НД1-1 | ND1_1_CRS : BOOL; //Авария НД1-1 | alr."&C7&" or | 7 | R2 | 3 | 1 | ALR | db600.dbx3.1 := ALR.ND1_1_CRS; //Авария НД1-1 R2.1 | dbx3.1 | 2 | D | 3 | ALR | 2MDB.R2 | 1 | 0 | en-US= | ru-RU=Авария НД1-1 | en-US= | ru-RU= | 40002 | 1
3 | Пополнить реагенты СД1-1 | L_ER1_1_L | DGI.L_ER1_1_L |  | dgi | ALR.L_ER1_1_L := DGI.L_ER1_1_L;//Пополнить реагенты СД1-1 | L_ER1_1_L : BOOL; //Пополнить реагенты СД1-1 | alr."&C8&" or | 8 | R2 | 3 | 3 | ALR | db600.dbx3.3 := ALR.L_ER1_1_L; //Пополнить реагенты СД1-1 R2.3 | dbx3.3 | 2 | D | 4 | ALR | 2MDB.R2 | 3 | 0 | en-US= | ru-RU=Пополнить реагенты СД1-1 | en-US= | ru-RU= | 40002 | 3
4 | Кнопка Аварийный стоп ШУ1-1 | AO_IM1 | DGI.AO_IM1 |  | dgi | ALR.AO_IM1 := DGI.AO_IM1;//Кнопка Аварийный стоп ШУ1-1 | AO_IM1 : BOOL; //Кнопка Аварийный стоп ШУ1-1 | alr."&C9&" or | 9 | R2 | 3 | 4 | ALR | db600.dbx3.4 := ALR.AO_IM1; //Кнопка Аварийный стоп ШУ1-1 R2.4 | dbx3.4 | 2 | D | 5 | ALR | 2MDB.R2 | 4 | 0 | en-US= | ru-RU=Кнопка Аварийный стоп ШУ1-1 | en-US= | ru-RU= | 40002 | 4
5 | Авария Мв1-1 | MV1_1_CRS | DGI.MV1_1_CRS |  | dgi | ALR.MV1_1_CRS := DGI.MV1_1_CRS;//Авария Мв1-1 | MV1_1_CRS : BOOL; //Авария Мв1-1 | alr."&C10&" or | 10 | R2 | 3 | 5 | ALR | db600.dbx3.5 := ALR.MV1_1_CRS; //Авария Мв1-1 R2.5 | dbx3.5 | 2 | D | 6 | ALR | 2MDB.R2 | 5 | 0 | en-US= | ru-RU=Авария Мв1-1 | en-US= | ru-RU= | 40002 | 5
6 | Авария Ф1-1 | F1_1_CRS | DGI.F1_1_CRS |  | dgi | ALR.F1_1_CRS := DGI.F1_1_CRS;//Авария Ф1-1 | F1_1_CRS : BOOL; //Авария Ф1-1 | alr."&C11&" or | 11 | R2 | 3 | 6 | ALR | db600.dbx3.6 := ALR.F1_1_CRS; //Авария Ф1-1 R2.6 | dbx3.6 | 2 | D | 7 | ALR | 2MDB.R2 | 6 | 0 | en-US= | ru-RU=Авария Ф1-1 | en-US= | ru-RU= | 40002 | 6
7 | Авария Ф1-2 | F1_2_CRS | DGI.F1_2_CRS |  | dgi | ALR.F1_2_CRS := DGI.F1_2_CRS;//Авария Ф1-2 | F1_2_CRS : BOOL; //Авария Ф1-2 | alr."&C12&" or | 12 | R2 | 3 | 7 | ALR | db600.dbx3.7 := ALR.F1_2_CRS; //Авария Ф1-2 R2.7 | dbx3.7 | 2 | D | 8 | ALR | 2MDB.R2 | 7 | 0 | en-US= | ru-RU=Авария Ф1-2 | en-US= | ru-RU= | 40002 | 7
8 | Авария Ф1-3 | F1_3_CRS | DGI.F1_3_CRS |  | dgi | ALR.F1_3_CRS := DGI.F1_3_CRS;//Авария Ф1-3 | F1_3_CRS : BOOL; //Авария Ф1-3 | alr."&C13&" or | 13 | R2 | 2 | 0 | ALR | db600.dbx2.0 := ALR.F1_3_CRS; //Авария Ф1-3 R2.8 | dbx2.0 | 2 | D | 9 | ALR | 2MDB.R2 | 8 | 0 | en-US= | ru-RU=Авария Ф1-3 | en-US= | ru-RU= | 40002 | 8
9 | Кнопка Аварийный стоп ШУ1-2 | AO_IM2 | DGI.AO_IM2 |  | dgi | ALR.AO_IM2 := DGI.AO_IM2;//Кнопка Аварийный стоп ШУ1-2 | AO_IM2 : BOOL; //Кнопка Аварийный стоп ШУ1-2 | alr."&C14&" or | 14 | R2 | 2 | 1 | ALR | db600.dbx2.1 := ALR.AO_IM2; //Кнопка Аварийный стоп ШУ1-2 R2.9 | dbx2.1 | 2 | D | 10 | ALR | 2MDB.R2 | 9 | 0 | en-US= | ru-RU=Кнопка Аварийный стоп ШУ1-2 | en-US= | ru-RU= | 40002 | 9
10 | Авария Мш1-1 | M1_1_CRS | DGI.M1_1_CRS |  | dgi | ALR.M1_1_CRS := DGI.M1_1_CRS;//Авария Мш1-1 | M1_1_CRS : BOOL; //Авария Мш1-1 | alr."&C15&" or | 15 | R2 | 2 | 2 | ALR | db600.dbx2.2 := ALR.M1_1_CRS; //Авария Мш1-1 R2.10 | dbx2.2 | 2 | D | 11 | ALR | 2MDB.R2 | 10 | 0 | en-US= | ru-RU=Авария Мш1-1 | en-US= | ru-RU= | 40002 | 10
11 | Авария Н1-1 | N1_1_CRS | DGI.N1_1_CRS |  | dgi | ALR.N1_1_CRS := DGI.N1_1_CRS;//Авария Н1-1 | N1_1_CRS : BOOL; //Авария Н1-1 | alr."&C16&" or | 16 | R2 | 2 | 3 | ALR | db600.dbx2.3 := ALR.N1_1_CRS; //Авария Н1-1 R2.11 | dbx2.3 | 2 | D | 12 | ALR | 2MDB.R2 | 11 | 0 | en-US= | ru-RU=Авария Н1-1 | en-US= | ru-RU= | 40002 | 11
12 | Авария Н1-2 | N1_2_CRS | DGI.N1_2_CRS |  | dgi | ALR.N1_2_CRS := DGI.N1_2_CRS;//Авария Н1-2 | N1_2_CRS : BOOL; //Авария Н1-2 | alr."&C17&" or | 17 | R2 | 2 | 4 | ALR | db600.dbx2.4 := ALR.N1_2_CRS; //Авария Н1-2 R2.12 | dbx2.4 | 2 | D | 13 | ALR | 2MDB.R2 | 12 | 0 | en-US= | ru-RU=Авария Н1-2 | en-US= | ru-RU= | 40002 | 12
13 | Высокое давление Н1-1, Н1-2 | P_afN1_H | DGI.P_afN1_H |  | dgi | ALR.P_afN1_H := DGI.P_afN1_H;//Высокое давление Н1-1, Н1-2 | P_afN1_H : BOOL; //Высокое давление Н1-1, Н1-2 | alr."&C18&" or | 18 | R2 | 2 | 5 | ALR | db600.dbx2.5 := ALR.P_afN1_H; //Высокое давление Н1-1, Н1-2 R2.13 | dbx2.5 | 2 | D | 14 | ALR | 2MDB.R2 | 13 | 0 | en-US= | ru-RU=Высокое давление Н1-1, Н1-2 | en-US= | ru-RU= | 40002 | 13
14 | Кнопка Аварийный стоп ШУ1-3 | AO_IM3 | DGI.AO_IM3 |  | dgi | ALR.AO_IM3 := DGI.AO_IM3;//Кнопка Аварийный стоп ШУ1-3 | AO_IM3 : BOOL; //Кнопка Аварийный стоп ШУ1-3 | alr."&C19&" or | 19 | R2 | 2 | 6 | ALR | db600.dbx2.6 := ALR.AO_IM3; //Кнопка Аварийный стоп ШУ1-3 R2.14 | dbx2.6 | 2 | D | 15 | ALR | 2MDB.R2 | 14 | 0 | en-US= | ru-RU=Кнопка Аварийный стоп ШУ1-3 | en-US= | ru-RU= | 40002 | 14
15 | Авария Н1-3 | N1_3_CRS | DGI.N1_3_CRS |  | dgi | ALR.N1_3_CRS := DGI.N1_3_CRS;//Авария Н1-3 | N1_3_CRS : BOOL; //Авария Н1-3 | alr."&C20&" or | 20 | R2 | 2 | 7 | ALR | db600.dbx2.7 := ALR.N1_3_CRS; //Авария Н1-3 R2.15 | dbx2.7 | 2 | D | 16 | ALR | 2MDB.R2 | 15 | 0 | en-US= | ru-RU=Авария Н1-3 | en-US= | ru-RU= | 40002 | 15
16 | Авария КРЛ1-1 | K1_1_CRS | DGI.K1_1_CRS |  | dgi | ALR.K1_1_CRS := DGI.K1_1_CRS;//Авария КРЛ1-1 | K1_1_CRS : BOOL; //Авария КРЛ1-1 | alr."&C21&" or | 21 | R3 | 5 | 0 | ALR | db600.dbx5.0 := ALR.K1_1_CRS; //Авария КРЛ1-1 R3.0 | dbx5.0 | 3 | D | 17 | ALR | 2MDB.R3 | 0 | 0 | en-US= | ru-RU=Авария КРЛ1-1 | en-US= | ru-RU= | 40003 | 0
17 | Высокое давление КРЛ1-1 | P_afK1_1_H | DGI.P_afK1_1_H |  | dgi | ALR.P_afK1_1_H := DGI.P_afK1_1_H;//Высокое давление КРЛ1-1 | P_afK1_1_H : BOOL; //Высокое давление КРЛ1-1 | alr."&C22&" or | 22 | R3 | 5 | 1 | ALR | db600.dbx5.1 := ALR.P_afK1_1_H; //Высокое давление КРЛ1-1 R3.1 | dbx5.1 | 3 | D | 18 | ALR | 2MDB.R3 | 1 | 0 | en-US= | ru-RU=Высокое давление КРЛ1-1 | en-US= | ru-RU= | 40003 | 1
18 | Кнопка Аварийный стоп ШУ1-4 | AO_IM4 | DGI.AO_IM4 |  | dgi | ALR.AO_IM4 := DGI.AO_IM4;//Кнопка Аварийный стоп ШУ1-4 | AO_IM4 : BOOL; //Кнопка Аварийный стоп ШУ1-4 | alr."&C23&" or | 23 | R3 | 5 | 3 | ALR | db600.dbx5.3 := ALR.AO_IM4; //Кнопка Аварийный стоп ШУ1-4 R3.3 | dbx5.3 | 3 | D | 19 | ALR | 2MDB.R3 | 3 | 0 | en-US= | ru-RU=Кнопка Аварийный стоп ШУ1-4 | en-US= | ru-RU= | 40003 | 3
19 | Авария Ф1-4 | F1_4_CRS | DGI.F1_4_CRS |  | dgi | ALR.F1_4_CRS := DGI.F1_4_CRS;//Авария Ф1-4 | F1_4_CRS : BOOL; //Авария Ф1-4 | alr."&C24&" or | 24 | R3 | 5 | 4 | ALR | db600.dbx5.4 := ALR.F1_4_CRS; //Авария Ф1-4 R3.4 | dbx5.4 | 3 | D | 20 | ALR | 2MDB.R3 | 4 | 0 | en-US= | ru-RU=Авария Ф1-4 | en-US= | ru-RU= | 40003 | 4
20 | Авария Ф1-5 | F1_5_CRS | DGI.F1_5_CRS |  | dgi | ALR.F1_5_CRS := DGI.F1_5_CRS;//Авария Ф1-5 | F1_5_CRS : BOOL; //Авария Ф1-5 | alr."&C25&" or | 25 | R3 | 5 | 5 | ALR | db600.dbx5.5 := ALR.F1_5_CRS; //Авария Ф1-5 R3.5 | dbx5.5 | 3 | D | 21 | ALR | 2MDB.R3 | 5 | 0 | en-US= | ru-RU=Авария Ф1-5 | en-US= | ru-RU= | 40003 | 5
21 | Авария Ф1-6 | F1_6_CRS | DGI.F1_6_CRS |  | dgi | ALR.F1_6_CRS := DGI.F1_6_CRS;//Авария Ф1-6 | F1_6_CRS : BOOL; //Авария Ф1-6 | alr."&C26&" or | 26 | R3 | 5 | 6 | ALR | db600.dbx5.6 := ALR.F1_6_CRS; //Авария Ф1-6 R3.6 | dbx5.6 | 3 | D | 22 | ALR | 2MDB.R3 | 6 | 0 | en-US= | ru-RU=Авария Ф1-6 | en-US= | ru-RU= | 40003 | 6
22 | Кнопка Аварийный стоп ШУ2-1 | AO_IM5 | DGI.AO_IM5 |  | dgi | ALR.AO_IM5 := DGI.AO_IM5;//Кнопка Аварийный стоп ШУ2-1 | AO_IM5 : BOOL; //Кнопка Аварийный стоп ШУ2-1 | alr."&C27&" or | 27 | R3 | 5 | 7 | ALR | db600.dbx5.7 := ALR.AO_IM5; //Кнопка Аварийный стоп ШУ2-1 R3.7 | dbx5.7 | 3 | D | 23 | ALR | 2MDB.R3 | 7 | 0 | en-US= | ru-RU=Кнопка Аварийный стоп ШУ2-1 | en-US= | ru-RU= | 40003 | 7
23 | Авария Мв1-2 | MV1_2_CRS | DGI.MV1_2_CRS |  | dgi | ALR.MV1_2_CRS := DGI.MV1_2_CRS;//Авария Мв1-2 | MV1_2_CRS : BOOL; //Авария Мв1-2 | alr."&C28&" or | 28 | R3 | 4 | 0 | ALR | db600.dbx4.0 := ALR.MV1_2_CRS; //Авария Мв1-2 R3.8 | dbx4.0 | 3 | D | 24 | ALR | 2MDB.R3 | 8 | 0 | en-US= | ru-RU=Авария Мв1-2 | en-US= | ru-RU= | 40003 | 8
24 | Авария Мв1-3 | MV1_3_CRS | DGI.MV1_3_CRS |  | dgi | ALR.MV1_3_CRS := DGI.MV1_3_CRS;//Авария Мв1-3 | MV1_3_CRS : BOOL; //Авария Мв1-3 | alr."&C29&" or | 29 | R3 | 4 | 1 | ALR | db600.dbx4.1 := ALR.MV1_3_CRS; //Авария Мв1-3 R3.9 | dbx4.1 | 3 | D | 25 | ALR | 2MDB.R3 | 9 | 0 | en-US= | ru-RU=Авария Мв1-3 | en-US= | ru-RU= | 40003 | 9
25 | Авария Мв1-4 | MV1_4_CRS | DGI.MV1_4_CRS |  | dgi | ALR.MV1_4_CRS := DGI.MV1_4_CRS;//Авария Мв1-4 | MV1_4_CRS : BOOL; //Авария Мв1-4 | alr."&C30&" or | 30 | R3 | 4 | 2 | ALR | db600.dbx4.2 := ALR.MV1_4_CRS; //Авария Мв1-4 R3.10 | dbx4.2 | 3 | D | 26 | ALR | 2MDB.R3 | 10 | 0 | en-US= | ru-RU=Авария Мв1-4 | en-US= | ru-RU= | 40003 | 10
26 | Авария Мв1-5 | MV1_5_CRS | DGI.MV1_5_CRS |  | dgi | ALR.MV1_5_CRS := DGI.MV1_5_CRS;//Авария Мв1-5 | MV1_5_CRS : BOOL; //Авария Мв1-5 | alr."&C31&" or | 31 | R3 | 4 | 3 | ALR | db600.dbx4.3 := ALR.MV1_5_CRS; //Авария Мв1-5 R3.11 | dbx4.3 | 3 | D | 27 | ALR | 2MDB.R3 | 11 | 0 | en-US= | ru-RU=Авария Мв1-5 | en-US= | ru-RU= | 40003 | 11
27 | Авария НД1-2 | ND1_2_CRS | DGI.ND1_2_CRS |  | dgi | ALR.ND1_2_CRS := DGI.ND1_2_CRS;//Авария НД1-2 | ND1_2_CRS : BOOL; //Авария НД1-2 | alr."&C32&" or | 32 | R3 | 4 | 4 | ALR | db600.dbx4.4 := ALR.ND1_2_CRS; //Авария НД1-2 R3.12 | dbx4.4 | 3 | D | 28 | ALR | 2MDB.R3 | 12 | 0 | en-US= | ru-RU=Авария НД1-2 | en-US= | ru-RU= | 40003 | 12
28 | Авария НД1-3 | ND1_3_CRS | DGI.ND1_3_CRS |  | dgi | ALR.ND1_3_CRS := DGI.ND1_3_CRS;//Авария НД1-3 | ND1_3_CRS : BOOL; //Авария НД1-3 | alr."&C33&" or | 33 | R3 | 4 | 5 | ALR | db600.dbx4.5 := ALR.ND1_3_CRS; //Авария НД1-3 R3.13 | dbx4.5 | 3 | D | 29 | ALR | 2MDB.R3 | 13 | 0 | en-US= | ru-RU=Авария НД1-3 | en-US= | ru-RU= | 40003 | 13
29 | Авария НД1-4 | ND1_4_CRS | DGI.ND1_4_CRS |  | dgi | ALR.ND1_4_CRS := DGI.ND1_4_CRS;//Авария НД1-4 | ND1_4_CRS : BOOL; //Авария НД1-4 | alr."&C34&" or | 34 | R3 | 4 | 6 | ALR | db600.dbx4.6 := ALR.ND1_4_CRS; //Авария НД1-4 R3.14 | dbx4.6 | 3 | D | 30 | ALR | 2MDB.R3 | 14 | 0 | en-US= | ru-RU=Авария НД1-4 | en-US= | ru-RU= | 40003 | 14
30 | Авария НД1-5 | ND1_5_CRS | DGI.ND1_5_CRS |  | dgi | ALR.ND1_5_CRS := DGI.ND1_5_CRS;//Авария НД1-5 | ND1_5_CRS : BOOL; //Авария НД1-5 | alr."&C35&" or | 35 | R3 | 4 | 7 | ALR | db600.dbx4.7 := ALR.ND1_5_CRS; //Авария НД1-5 R3.15 | dbx4.7 | 3 | D | 31 | ALR | 2MDB.R3 | 15 | 0 | en-US= | ru-RU=Авария НД1-5 | en-US= | ru-RU= | 40003 | 15
31 | Пополнить реагенты СД1-2 | L_ER1_2_L | DGI.L_ER1_2_L |  | dgi | ALR.L_ER1_2_L := DGI.L_ER1_2_L;//Пополнить реагенты СД1-2 | L_ER1_2_L : BOOL; //Пополнить реагенты СД1-2 | alr."&C36&" or | 36 | R4 | 7 | 0 | ALR | db600.dbx7.0 := ALR.L_ER1_2_L; //Пополнить реагенты СД1-2 R4.0 | dbx7.0 | 4 | D | 32 | ALR | 2MDB.R4 | 0 | 0 | en-US= | ru-RU=Пополнить реагенты СД1-2 | en-US= | ru-RU= | 40004 | 0
32 | Пополнить реагенты СД1-3 | L_ER1_3_L | DGI.L_ER1_3_L |  | dgi | ALR.L_ER1_3_L := DGI.L_ER1_3_L;//Пополнить реагенты СД1-3 | L_ER1_3_L : BOOL; //Пополнить реагенты СД1-3 | alr."&C37&" or | 37 | R4 | 7 | 1 | ALR | db600.dbx7.1 := ALR.L_ER1_3_L; //Пополнить реагенты СД1-3 R4.1 | dbx7.1 | 4 | D | 33 | ALR | 2MDB.R4 | 1 | 0 | en-US= | ru-RU=Пополнить реагенты СД1-3 | en-US= | ru-RU= | 40004 | 1
33 | Пополнить реагенты СД1-4 | L_ER1_4_L | DGI.L_ER1_4_L |  | dgi | ALR.L_ER1_4_L := DGI.L_ER1_4_L;//Пополнить реагенты СД1-4 | L_ER1_4_L : BOOL; //Пополнить реагенты СД1-4 | alr."&C38&" or | 38 | R4 | 7 | 3 | ALR | db600.dbx7.3 := ALR.L_ER1_4_L; //Пополнить реагенты СД1-4 R4.3 | dbx7.3 | 4 | D | 34 | ALR | 2MDB.R4 | 3 | 0 | en-US= | ru-RU=Пополнить реагенты СД1-4 | en-US= | ru-RU= | 40004 | 3
34 | Пополнить реагенты СД1-5 | L_ER1_5_L | DGI.L_ER1_5_L |  | dgi | ALR.L_ER1_5_L := DGI.L_ER1_5_L;//Пополнить реагенты СД1-5 | L_ER1_5_L : BOOL; //Пополнить реагенты СД1-5 | alr."&C39&" or | 39 | R4 | 7 | 4 | ALR | db600.dbx7.4 := ALR.L_ER1_5_L; //Пополнить реагенты СД1-5 R4.4 | dbx7.4 | 4 | D | 35 | ALR | 2MDB.R4 | 4 | 0 | en-US= | ru-RU=Пополнить реагенты СД1-5 | en-US= | ru-RU= | 40004 | 4
35 | Кнопка Аварийный Стоп ШУ CД1 | AO_IM6 | DGI.AO_IM6 |  | dgi | ALR.AO_IM6 := DGI.AO_IM6;//Кнопка Аварийный Стоп ШУ CД1 | AO_IM6 : BOOL; //Кнопка Аварийный Стоп ШУ CД1 | alr."&C40&" or | 40 | R4 | 7 | 5 | ALR | db600.dbx7.5 := ALR.AO_IM6; //Кнопка Аварийный Стоп ШУ CД1 R4.5 | dbx7.5 | 4 | D | 36 | ALR | 2MDB.R4 | 5 | 0 | en-US= | ru-RU=Кнопка Аварийный Стоп ШУ CД1 | en-US= | ru-RU= | 40004 | 5
36 | Авария Мш2-1 | M2_1_CRS | DGI.M2_1_CRS |  | dgi | ALR.M2_1_CRS := DGI.M2_1_CRS;//Авария Мш2-1 | M2_1_CRS : BOOL; //Авария Мш2-1 | alr."&C41&" or | 41 | R4 | 7 | 6 | ALR | db600.dbx7.6 := ALR.M2_1_CRS; //Авария Мш2-1 R4.6 | dbx7.6 | 4 | D | 37 | ALR | 2MDB.R4 | 6 | 0 | en-US= | ru-RU=Авария Мш2-1 | en-US= | ru-RU= | 40004 | 6
37 | Авария Мш2-3 | M2_3_CRS | DGI.M2_3_CRS |  | dgi | ALR.M2_3_CRS := DGI.M2_3_CRS;//Авария Мш2-3 | M2_3_CRS : BOOL; //Авария Мш2-3 | alr."&C42&" or | 42 | R4 | 7 | 7 | ALR | db600.dbx7.7 := ALR.M2_3_CRS; //Авария Мш2-3 R4.7 | dbx7.7 | 4 | D | 38 | ALR | 2MDB.R4 | 7 | 0 | en-US= | ru-RU=Авария Мш2-3 | en-US= | ru-RU= | 40004 | 7
38 | АварияН2-1 | N2_1_CRS | DGI.N2_1_CRS |  | dgi | ALR.N2_1_CRS := DGI.N2_1_CRS;//АварияН2-1 | N2_1_CRS : BOOL; //АварияН2-1 | alr."&C43&" or | 43 | R4 | 6 | 0 | ALR | db600.dbx6.0 := ALR.N2_1_CRS; //АварияН2-1 R4.8 | dbx6.0 | 4 | D | 39 | ALR | 2MDB.R4 | 8 | 0 | en-US= | ru-RU=АварияН2-1 | en-US= | ru-RU= | 40004 | 8
39 | Авария ПЧ Н2-1 | N2_1_FC_CRS | DGI.N2_1_FC_CRS |  | dgi | ALR.N2_1_FC_CRS := DGI.N2_1_FC_CRS;//Авария ПЧ Н2-1 | N2_1_FC_CRS : BOOL; //Авария ПЧ Н2-1 | alr."&C44&" or | 44 | R4 | 6 | 1 | ALR | db600.dbx6.1 := ALR.N2_1_FC_CRS; //Авария ПЧ Н2-1 R4.9 | dbx6.1 | 4 | D | 40 | ALR | 2MDB.R4 | 9 | 0 | en-US= | ru-RU=Авария ПЧ Н2-1 | en-US= | ru-RU= | 40004 | 9
40 | АварияН2-3 | N2_3_CRS | DGI.N2_3_CRS |  | dgi | ALR.N2_3_CRS := DGI.N2_3_CRS;//АварияН2-3 | N2_3_CRS : BOOL; //АварияН2-3 | alr."&C45&" or | 45 | R4 | 6 | 2 | ALR | db600.dbx6.2 := ALR.N2_3_CRS; //АварияН2-3 R4.10 | dbx6.2 | 4 | D | 41 | ALR | 2MDB.R4 | 10 | 0 | en-US= | ru-RU=АварияН2-3 | en-US= | ru-RU= | 40004 | 10
41 | Авария ПЧ Н2-3 | N2_3_FC_CRS | DGI.N2_3_FC_CRS |  | dgi | ALR.N2_3_FC_CRS := DGI.N2_3_FC_CRS;//Авария ПЧ Н2-3 | N2_3_FC_CRS : BOOL; //Авария ПЧ Н2-3 | alr."&C46&" or | 46 | R4 | 6 | 3 | ALR | db600.dbx6.3 := ALR.N2_3_FC_CRS; //Авария ПЧ Н2-3 R4.11 | dbx6.3 | 4 | D | 42 | ALR | 2MDB.R4 | 11 | 0 | en-US= | ru-RU=Авария ПЧ Н2-3 | en-US= | ru-RU= | 40004 | 11
42 | Кнопка Аварийный Стоп ШУ2-2 | AO_IM7 | DGI.AO_IM7 |  | dgi | ALR.AO_IM7 := DGI.AO_IM7;//Кнопка Аварийный Стоп ШУ2-2 | AO_IM7 : BOOL; //Кнопка Аварийный Стоп ШУ2-2 | alr."&C47&" or | 47 | R4 | 6 | 4 | ALR | db600.dbx6.4 := ALR.AO_IM7; //Кнопка Аварийный Стоп ШУ2-2 R4.12 | dbx6.4 | 4 | D | 43 | ALR | 2MDB.R4 | 12 | 0 | en-US= | ru-RU=Кнопка Аварийный Стоп ШУ2-2 | en-US= | ru-RU= | 40004 | 12
43 | Авария Мш2-2 | M2_2_CRS | DGI.M2_2_CRS |  | dgi | ALR.M2_2_CRS := DGI.M2_2_CRS;//Авария Мш2-2 | M2_2_CRS : BOOL; //Авария Мш2-2 | alr."&C48&" or | 48 | R4 | 6 | 5 | ALR | db600.dbx6.5 := ALR.M2_2_CRS; //Авария Мш2-2 R4.13 | dbx6.5 | 4 | D | 44 | ALR | 2MDB.R4 | 13 | 0 | en-US= | ru-RU=Авария Мш2-2 | en-US= | ru-RU= | 40004 | 13
44 | Авария Мш2-4 | M2_4_CRS | DGI.M2_4_CRS |  | dgi | ALR.M2_4_CRS := DGI.M2_4_CRS;//Авария Мш2-4 | M2_4_CRS : BOOL; //Авария Мш2-4 | alr."&C49&" or | 49 | R4 | 6 | 6 | ALR | db600.dbx6.6 := ALR.M2_4_CRS; //Авария Мш2-4 R4.14 | dbx6.6 | 4 | D | 45 | ALR | 2MDB.R4 | 14 | 0 | en-US= | ru-RU=Авария Мш2-4 | en-US= | ru-RU= | 40004 | 14
45 | АварияН2-2 | N2_2_CRS | DGI.N2_2_CRS |  | dgi | ALR.N2_2_CRS := DGI.N2_2_CRS;//АварияН2-2 | N2_2_CRS : BOOL; //АварияН2-2 | alr."&C50&" or | 50 | R4 | 6 | 7 | ALR | db600.dbx6.7 := ALR.N2_2_CRS; //АварияН2-2 R4.15 | dbx6.7 | 4 | D | 46 | ALR | 2MDB.R4 | 15 | 0 | en-US= | ru-RU=АварияН2-2 | en-US= | ru-RU= | 40004 | 15
46 | Авария ПЧ Н2-2 | N2_2_FC_CRS | DGI.N2_2_FC_CRS |  | dgi | ALR.N2_2_FC_CRS := DGI.N2_2_FC_CRS;//Авария ПЧ Н2-2 | N2_2_FC_CRS : BOOL; //Авария ПЧ Н2-2 | alr."&C51&" or | 51 | R5 | 9 | 0 | ALR | db600.dbx9.0 := ALR.N2_2_FC_CRS; //Авария ПЧ Н2-2 R5.0 | dbx9.0 | 5 | D | 47 | ALR | 2MDB.R5 | 0 | 0 | en-US= | ru-RU=Авария ПЧ Н2-2 | en-US= | ru-RU= | 40005 | 0
47 | АварияН2-4 | N2_4_CRS | DGI.N2_4_CRS |  | dgi | ALR.N2_4_CRS := DGI.N2_4_CRS;//АварияН2-4 | N2_4_CRS : BOOL; //АварияН2-4 | alr."&C52&" or | 52 | R5 | 9 | 1 | ALR | db600.dbx9.1 := ALR.N2_4_CRS; //АварияН2-4 R5.1 | dbx9.1 | 5 | D | 48 | ALR | 2MDB.R5 | 1 | 0 | en-US= | ru-RU=АварияН2-4 | en-US= | ru-RU= | 40005 | 1
48 | Авария ПЧ Н2-4 | N2_4_FC_CRS | DGI.N2_4_FC_CRS |  | dgi | ALR.N2_4_FC_CRS := DGI.N2_4_FC_CRS;//Авария ПЧ Н2-4 | N2_4_FC_CRS : BOOL; //Авария ПЧ Н2-4 | alr."&C53&" or | 53 | R5 | 9 | 3 | ALR | db600.dbx9.3 := ALR.N2_4_FC_CRS; //Авария ПЧ Н2-4 R5.3 | dbx9.3 | 5 | D | 49 | ALR | 2MDB.R5 | 3 | 0 | en-US= | ru-RU=Авария ПЧ Н2-4 | en-US= | ru-RU= | 40005 | 3
49 | Кнопка Аварийный Стоп ШУ2-3 | AO_IM8 | DGI.AO_IM8 |  | dgi | ALR.AO_IM8 := DGI.AO_IM8;//Кнопка Аварийный Стоп ШУ2-3 | AO_IM8 : BOOL; //Кнопка Аварийный Стоп ШУ2-3 | alr."&C54&" or | 54 | R5 | 9 | 4 | ALR | db600.dbx9.4 := ALR.AO_IM8; //Кнопка Аварийный Стоп ШУ2-3 R5.4 | dbx9.4 | 5 | D | 50 | ALR | 2MDB.R5 | 4 | 0 | en-US= | ru-RU=Кнопка Аварийный Стоп ШУ2-3 | en-US= | ru-RU= | 40005 | 4
50 | Авария КРЛ4-1 | K4_1_CRS | DGI.K4_1_CRS |  | dgi | ALR.K4_1_CRS := DGI.K4_1_CRS;//Авария КРЛ4-1 | K4_1_CRS : BOOL; //Авария КРЛ4-1 | alr."&C55&" or | 55 | R5 | 9 | 5 | ALR | db600.dbx9.5 := ALR.K4_1_CRS; //Авария КРЛ4-1 R5.5 | dbx9.5 | 5 | D | 51 | ALR | 2MDB.R5 | 5 | 0 | en-US= | ru-RU=Авария КРЛ4-1 | en-US= | ru-RU= | 40005 | 5
51 | Авария ПЧ КРЛ4-1 | K4_1_FC_CRS | DGI.K4_1_FC_CRS |  | dgi | ALR.K4_1_FC_CRS := DGI.K4_1_FC_CRS;//Авария ПЧ КРЛ4-1 | K4_1_FC_CRS : BOOL; //Авария ПЧ КРЛ4-1 | alr."&C56&" or | 56 | R5 | 9 | 6 | ALR | db600.dbx9.6 := ALR.K4_1_FC_CRS; //Авария ПЧ КРЛ4-1 R5.6 | dbx9.6 | 5 | D | 52 | ALR | 2MDB.R5 | 6 | 0 | en-US= | ru-RU=Авария ПЧ КРЛ4-1 | en-US= | ru-RU= | 40005 | 6
52 | Авария Н4-1 | N4_1_CRS | DGI.N4_1_CRS |  | dgi | ALR.N4_1_CRS := DGI.N4_1_CRS;//Авария Н4-1 | N4_1_CRS : BOOL; //Авария Н4-1 | alr."&C57&" or | 57 | R5 | 9 | 7 | ALR | db600.dbx9.7 := ALR.N4_1_CRS; //Авария Н4-1 R5.7 | dbx9.7 | 5 | D | 53 | ALR | 2MDB.R5 | 7 | 0 | en-US= | ru-RU=Авария Н4-1 | en-US= | ru-RU= | 40005 | 7
53 | Авария ПЧ Н4-1 | N4_1_FC_CRS | DGI.N4_1_FC_CRS |  | dgi | ALR.N4_1_FC_CRS := DGI.N4_1_FC_CRS;//Авария ПЧ Н4-1 | N4_1_FC_CRS : BOOL; //Авария ПЧ Н4-1 | alr."&C58&" or | 58 | R5 | 8 | 0 | ALR | db600.dbx8.0 := ALR.N4_1_FC_CRS; //Авария ПЧ Н4-1 R5.8 | dbx8.0 | 5 | D | 54 | ALR | 2MDB.R5 | 8 | 0 | en-US= | ru-RU=Авария ПЧ Н4-1 | en-US= | ru-RU= | 40005 | 8
54 | Авария Н4-3 | N4_3_CRS | DGI.N4_3_CRS |  | dgi | ALR.N4_3_CRS := DGI.N4_3_CRS;//Авария Н4-3 | N4_3_CRS : BOOL; //Авария Н4-3 | alr."&C59&" or | 59 | R5 | 8 | 1 | ALR | db600.dbx8.1 := ALR.N4_3_CRS; //Авария Н4-3 R5.9 | dbx8.1 | 5 | D | 55 | ALR | 2MDB.R5 | 9 | 0 | en-US= | ru-RU=Авария Н4-3 | en-US= | ru-RU= | 40005 | 9
55 | Авария ПЧ Н4-3 | N4_3_FC_CRS | DGI.N4_3_FC_CRS |  | dgi | ALR.N4_3_FC_CRS := DGI.N4_3_FC_CRS;//Авария ПЧ Н4-3 | N4_3_FC_CRS : BOOL; //Авария ПЧ Н4-3 | alr."&C60&" or | 60 | R5 | 8 | 2 | ALR | db600.dbx8.2 := ALR.N4_3_FC_CRS; //Авария ПЧ Н4-3 R5.10 | dbx8.2 | 5 | D | 56 | ALR | 2MDB.R5 | 10 | 0 | en-US= | ru-RU=Авария ПЧ Н4-3 | en-US= | ru-RU= | 40005 | 10
56 | Кнопка Аварийный Стоп ШУ4-1 | AO_IM9 | DGI.AO_IM9 |  | dgi | ALR.AO_IM9 := DGI.AO_IM9;//Кнопка Аварийный Стоп ШУ4-1 | AO_IM9 : BOOL; //Кнопка Аварийный Стоп ШУ4-1 | alr."&C61&" or | 61 | R5 | 8 | 3 | ALR | db600.dbx8.3 := ALR.AO_IM9; //Кнопка Аварийный Стоп ШУ4-1 R5.11 | dbx8.3 | 5 | D | 57 | ALR | 2MDB.R5 | 11 | 0 | en-US= | ru-RU=Кнопка Аварийный Стоп ШУ4-1 | en-US= | ru-RU= | 40005 | 11
57 | АО блока 1 | AO1 | DGI.AO1 |  | dgi | ALR.AO1 := DGI.AO1;//АО блока 1 | AO1 : BOOL; //АО блока 1 | alr."&C62&" or | 62 | R5 | 8 | 4 | ALR | db600.dbx8.4 := ALR.AO1; //АО блока 1 R5.12 | dbx8.4 | 5 | D | 58 | ALR | 2MDB.R5 | 12 | 0 | en-US= | ru-RU=АО блока 1 | en-US= | ru-RU= | 40005 | 12
58 | Низкое давление воздуха клапанов АУФ1 | P_pnevmo1_LL | DGI.P_pnevmo1_LL |  | dgi | ALR.P_pnevmo1_LL := DGI.P_pnevmo1_LL;//Низкое давление воздуха клапанов АУФ1 | P_pnevmo1_LL : BOOL; //Низкое давление воздуха клапанов АУФ1 | alr."&C63&" or | 63 | R5 | 8 | 5 | ALR | db600.dbx8.5 := ALR.P_pnevmo1_LL; //Низкое давление воздуха клапанов АУФ1 R5.13 | dbx8.5 | 5 | D | 59 | ALR | 2MDB.R5 | 13 | 0 | en-US= | ru-RU=Низкое давление воздуха клапанов АУФ1 | en-US= | ru-RU= | 40005 | 13
59 | Авария КРЛ4-2 | K4_2_CRS | DGI.K4_2_CRS |  | dgi | ALR.K4_2_CRS := DGI.K4_2_CRS;//Авария КРЛ4-2 | K4_2_CRS : BOOL; //Авария КРЛ4-2 | alr."&C64&" or | 64 | R5 | 8 | 6 | ALR | db600.dbx8.6 := ALR.K4_2_CRS; //Авария КРЛ4-2 R5.14 | dbx8.6 | 5 | D | 60 | ALR | 2MDB.R5 | 14 | 0 | en-US= | ru-RU=Авария КРЛ4-2 | en-US= | ru-RU= | 40005 | 14
60 | Авария ПЧ КРЛ4-2 | K4_2_FC_CRS | DGI.K4_2_FC_CRS |  | dgi | ALR.K4_2_FC_CRS := DGI.K4_2_FC_CRS;//Авария ПЧ КРЛ4-2 | K4_2_FC_CRS : BOOL; //Авария ПЧ КРЛ4-2 | alr."&C65&" or | 65 | R5 | 8 | 7 | ALR | db600.dbx8.7 := ALR.K4_2_FC_CRS; //Авария ПЧ КРЛ4-2 R5.15 | dbx8.7 | 5 | D | 61 | ALR | 2MDB.R5 | 15 | 0 | en-US= | ru-RU=Авария ПЧ КРЛ4-2 | en-US= | ru-RU= | 40005 | 15
61 | Авария Н4-2 | N4_2_CRS | DGI.N4_2_CRS |  | dgi | ALR.N4_2_CRS := DGI.N4_2_CRS;//Авария Н4-2 | N4_2_CRS : BOOL; //Авария Н4-2 | alr."&C66&" or | 66 | R6 | 11 | 0 | ALR | db600.dbx11.0 := ALR.N4_2_CRS; //Авария Н4-2 R6.0 | dbx11.0 | 6 | D | 62 | ALR | 2MDB.R6 | 0 | 0 | en-US= | ru-RU=Авария Н4-2 | en-US= | ru-RU= | 40006 | 0
62 | Авария ПЧ Н4-2 | N4_2_FC_CRS | DGI.N4_2_FC_CRS |  | dgi | ALR.N4_2_FC_CRS := DGI.N4_2_FC_CRS;//Авария ПЧ Н4-2 | N4_2_FC_CRS : BOOL; //Авария ПЧ Н4-2 | alr."&C67&" or | 67 | R6 | 11 | 1 | ALR | db600.dbx11.1 := ALR.N4_2_FC_CRS; //Авария ПЧ Н4-2 R6.1 | dbx11.1 | 6 | D | 63 | ALR | 2MDB.R6 | 1 | 0 | en-US= | ru-RU=Авария ПЧ Н4-2 | en-US= | ru-RU= | 40006 | 1
63 | Авария Н4-4 | N4_4_CRS | DGI.N4_4_CRS |  | dgi | ALR.N4_4_CRS := DGI.N4_4_CRS;//Авария Н4-4 | N4_4_CRS : BOOL; //Авария Н4-4 | alr."&C68&" or | 68 | R6 | 11 | 3 | ALR | db600.dbx11.3 := ALR.N4_4_CRS; //Авария Н4-4 R6.3 | dbx11.3 | 6 | D | 64 | ALR | 2MDB.R6 | 3 | 0 | en-US= | ru-RU=Авария Н4-4 | en-US= | ru-RU= | 40006 | 3
64 | Авария ПЧ Н4-4 | N4_4_FC_CRS | DGI.N4_4_FC_CRS |  | dgi | ALR.N4_4_FC_CRS := DGI.N4_4_FC_CRS;//Авария ПЧ Н4-4 | N4_4_FC_CRS : BOOL; //Авария ПЧ Н4-4 | alr."&C69&" or | 69 | R6 | 11 | 4 | ALR | db600.dbx11.4 := ALR.N4_4_FC_CRS; //Авария ПЧ Н4-4 R6.4 | dbx11.4 | 6 | D | 65 | ALR | 2MDB.R6 | 4 | 0 | en-US= | ru-RU=Авария ПЧ Н4-4 | en-US= | ru-RU= | 40006 | 4
65 | Кнопка Аварийный Стоп ШУ4-2 | AO_IM10 | DGI.AO_IM10 |  | dgi | ALR.AO_IM10 := DGI.AO_IM10;//Кнопка Аварийный Стоп ШУ4-2 | AO_IM10 : BOOL; //Кнопка Аварийный Стоп ШУ4-2 | alr."&C70&" or | 70 | R6 | 11 | 5 | ALR | db600.dbx11.5 := ALR.AO_IM10; //Кнопка Аварийный Стоп ШУ4-2 R6.5 | dbx11.5 | 6 | D | 66 | ALR | 2MDB.R6 | 5 | 0 | en-US= | ru-RU=Кнопка Аварийный Стоп ШУ4-2 | en-US= | ru-RU= | 40006 | 5
66 | АО блока 2 | AO2 | DGI.AO2 |  | dgi | ALR.AO2 := DGI.AO2;//АО блока 2 | AO2 : BOOL; //АО блока 2 | alr."&C71&" or | 71 | R6 | 11 | 6 | ALR | db600.dbx11.6 := ALR.AO2; //АО блока 2 R6.6 | dbx11.6 | 6 | D | 67 | ALR | 2MDB.R6 | 6 | 0 | en-US= | ru-RU=АО блока 2 | en-US= | ru-RU= | 40006 | 6
67 | Низкое давление воздуха клапанов АУФ2 | P_pnevmo2_LL | DGI.P_pnevmo2_LL |  | dgi | ALR.P_pnevmo2_LL := DGI.P_pnevmo2_LL;//Низкое давление воздуха клапанов АУФ2 | P_pnevmo2_LL : BOOL; //Низкое давление воздуха клапанов АУФ2 | alr."&C72&" or | 72 | R6 | 11 | 7 | ALR | db600.dbx11.7 := ALR.P_pnevmo2_LL; //Низкое давление воздуха клапанов АУФ2 R6.7 | dbx11.7 | 6 | D | 68 | ALR | 2MDB.R6 | 7 | 0 | en-US= | ru-RU=Низкое давление воздуха клапанов АУФ2 | en-US= | ru-RU= | 40006 | 7
68 | Авария Н4-5 | N4_5_CRS | DGI.N4_5_CRS |  | dgi | ALR.N4_5_CRS := DGI.N4_5_CRS;//Авария Н4-5 | N4_5_CRS : BOOL; //Авария Н4-5 | alr."&C73&" or | 73 | R6 | 10 | 0 | ALR | db600.dbx10.0 := ALR.N4_5_CRS; //Авария Н4-5 R6.8 | dbx10.0 | 6 | D | 69 | ALR | 2MDB.R6 | 8 | 0 | en-US= | ru-RU=Авария Н4-5 | en-US= | ru-RU= | 40006 | 8
69 | Авария ПЧ Н4-5 | N4_5_FC_CRS | DGI.N4_5_FC_CRS |  | dgi | ALR.N4_5_FC_CRS := DGI.N4_5_FC_CRS;//Авария ПЧ Н4-5 | N4_5_FC_CRS : BOOL; //Авария ПЧ Н4-5 | alr."&C74&" or | 74 | R6 | 10 | 1 | ALR | db600.dbx10.1 := ALR.N4_5_FC_CRS; //Авария ПЧ Н4-5 R6.9 | dbx10.1 | 6 | D | 70 | ALR | 2MDB.R6 | 9 | 0 | en-US= | ru-RU=Авария ПЧ Н4-5 | en-US= | ru-RU= | 40006 | 9
70 | Авария Мв4-1 | MV4_1_CRS | DGI.MV4_1_CRS |  | dgi | ALR.MV4_1_CRS := DGI.MV4_1_CRS;//Авария Мв4-1 | MV4_1_CRS : BOOL; //Авария Мв4-1 | alr."&C75&" or | 75 | R6 | 10 | 2 | ALR | db600.dbx10.2 := ALR.MV4_1_CRS; //Авария Мв4-1 R6.10 | dbx10.2 | 6 | D | 71 | ALR | 2MDB.R6 | 10 | 0 | en-US= | ru-RU=Авария Мв4-1 | en-US= | ru-RU= | 40006 | 10
71 | Авария Мв4-2 | MV4_2_CRS | DGI.MV4_2_CRS |  | dgi | ALR.MV4_2_CRS := DGI.MV4_2_CRS;//Авария Мв4-2 | MV4_2_CRS : BOOL; //Авария Мв4-2 | alr."&C76&" or | 76 | R6 | 10 | 3 | ALR | db600.dbx10.3 := ALR.MV4_2_CRS; //Авария Мв4-2 R6.11 | dbx10.3 | 6 | D | 72 | ALR | 2MDB.R6 | 11 | 0 | en-US= | ru-RU=Авария Мв4-2 | en-US= | ru-RU= | 40006 | 11
72 | Пополнить реагенты СД4-1 | L_ER4_1_L | DGI.L_ER4_1_L |  | dgi | ALR.L_ER4_1_L := DGI.L_ER4_1_L;//Пополнить реагенты СД4-1 | L_ER4_1_L : BOOL; //Пополнить реагенты СД4-1 | alr."&C77&" or | 77 | R6 | 10 | 4 | ALR | db600.dbx10.4 := ALR.L_ER4_1_L; //Пополнить реагенты СД4-1 R6.12 | dbx10.4 | 6 | D | 73 | ALR | 2MDB.R6 | 12 | 0 | en-US= | ru-RU=Пополнить реагенты СД4-1 | en-US= | ru-RU= | 40006 | 12
73 | Пополнить реагенты СД4-2 | L_ER4_2_L | DGI.L_ER4_2_L |  | dgi | ALR.L_ER4_2_L := DGI.L_ER4_2_L;//Пополнить реагенты СД4-2 | L_ER4_2_L : BOOL; //Пополнить реагенты СД4-2 | alr."&C78&" or | 78 | R6 | 10 | 5 | ALR | db600.dbx10.5 := ALR.L_ER4_2_L; //Пополнить реагенты СД4-2 R6.13 | dbx10.5 | 6 | D | 74 | ALR | 2MDB.R6 | 13 | 0 | en-US= | ru-RU=Пополнить реагенты СД4-2 | en-US= | ru-RU= | 40006 | 13
74 | Сухой ход СД4-1 | L_ER4_1_LL | DGI.L_ER4_1_LL |  | dgi | ALR.L_ER4_1_LL := DGI.L_ER4_1_LL;//Сухой ход СД4-1 | L_ER4_1_LL : BOOL; //Сухой ход СД4-1 | alr."&C79&" or | 79 | R6 | 10 | 6 | ALR | db600.dbx10.6 := ALR.L_ER4_1_LL; //Сухой ход СД4-1 R6.14 | dbx10.6 | 6 | D | 75 | ALR | 2MDB.R6 | 14 | 0 | en-US= | ru-RU=Сухой ход СД4-1 | en-US= | ru-RU= | 40006 | 14
75 | Сухой ход СД4-2 | L_ER4_2_LL | DGI.L_ER4_2_LL |  | dgi | ALR.L_ER4_2_LL := DGI.L_ER4_2_LL;//Сухой ход СД4-2 | L_ER4_2_LL : BOOL; //Сухой ход СД4-2 | alr."&C80&" or | 80 | R6 | 10 | 7 | ALR | db600.dbx10.7 := ALR.L_ER4_2_LL; //Сухой ход СД4-2 R6.15 | dbx10.7 | 6 | D | 76 | ALR | 2MDB.R6 | 15 | 0 | en-US= | ru-RU=Сухой ход СД4-2 | en-US= | ru-RU= | 40006 | 15
76 | Авария НД4-1 | ND4_1_CRS | DGI.ND4_1_CRS |  | dgi | ALR.ND4_1_CRS := DGI.ND4_1_CRS;//Авария НД4-1 | ND4_1_CRS : BOOL; //Авария НД4-1 | alr."&C81&" or | 81 | R7 | 13 | 0 | ALR | db600.dbx13.0 := ALR.ND4_1_CRS; //Авария НД4-1 R7.0 | dbx13.0 | 7 | D | 77 | ALR | 2MDB.R7 | 0 | 0 | en-US= | ru-RU=Авария НД4-1 | en-US= | ru-RU= | 40007 | 0
77 | Авария ПЧ НД4-1 | ND4_1_FC_CRS | DGI.ND4_1_FC_CRS |  | dgi | ALR.ND4_1_FC_CRS := DGI.ND4_1_FC_CRS;//Авария ПЧ НД4-1 | ND4_1_FC_CRS : BOOL; //Авария ПЧ НД4-1 | alr."&C82&" or | 82 | R7 | 13 | 1 | ALR | db600.dbx13.1 := ALR.ND4_1_FC_CRS; //Авария ПЧ НД4-1 R7.1 | dbx13.1 | 7 | D | 78 | ALR | 2MDB.R7 | 1 | 0 | en-US= | ru-RU=Авария ПЧ НД4-1 | en-US= | ru-RU= | 40007 | 1
78 | Авария НД4-2 | ND4_2_CRS | DGI.ND4_2_CRS |  | dgi | ALR.ND4_2_CRS := DGI.ND4_2_CRS;//Авария НД4-2 | ND4_2_CRS : BOOL; //Авария НД4-2 | alr."&C83&" or | 83 | R7 | 13 | 3 | ALR | db600.dbx13.3 := ALR.ND4_2_CRS; //Авария НД4-2 R7.3 | dbx13.3 | 7 | D | 79 | ALR | 2MDB.R7 | 3 | 0 | en-US= | ru-RU=Авария НД4-2 | en-US= | ru-RU= | 40007 | 3
79 | Авария ПЧ НД4-2 | ND4_2_FC_CRS | DGI.ND4_2_FC_CRS |  | dgi | ALR.ND4_2_FC_CRS := DGI.ND4_2_FC_CRS;//Авария ПЧ НД4-2 | ND4_2_FC_CRS : BOOL; //Авария ПЧ НД4-2 | alr."&C84&" or | 84 | R7 | 13 | 4 | ALR | db600.dbx13.4 := ALR.ND4_2_FC_CRS; //Авария ПЧ НД4-2 R7.4 | dbx13.4 | 7 | D | 80 | ALR | 2MDB.R7 | 4 | 0 | en-US= | ru-RU=Авария ПЧ НД4-2 | en-US= | ru-RU= | 40007 | 4
80 | Кнопка Аварийный стоп ШУ4-3 | AO_IM11 | DGI.AO_IM11 |  | dgi | ALR.AO_IM11 := DGI.AO_IM11;//Кнопка Аварийный стоп ШУ4-3 | AO_IM11 : BOOL; //Кнопка Аварийный стоп ШУ4-3 | alr."&C85&" or | 85 | R7 | 13 | 5 | ALR | db600.dbx13.5 := ALR.AO_IM11; //Кнопка Аварийный стоп ШУ4-3 R7.5 | dbx13.5 | 7 | D | 81 | ALR | 2MDB.R7 | 5 | 0 | en-US= | ru-RU=Кнопка Аварийный стоп ШУ4-3 | en-US= | ru-RU= | 40007 | 5
81 | Авария Н4-6 | N4_6_CRS | DGI.N4_6_CRS |  | dgi | ALR.N4_6_CRS := DGI.N4_6_CRS;//Авария Н4-6 | N4_6_CRS : BOOL; //Авария Н4-6 | alr."&C86&" or | 86 | R7 | 13 | 6 | ALR | db600.dbx13.6 := ALR.N4_6_CRS; //Авария Н4-6 R7.6 | dbx13.6 | 7 | D | 82 | ALR | 2MDB.R7 | 6 | 0 | en-US= | ru-RU=Авария Н4-6 | en-US= | ru-RU= | 40007 | 6
82 | Кнопка Аварийный Стоп ШУ Пр | AU_IM12 | DGI.AU_IM12 |  | dgi | ALR.AU_IM12 := DGI.AU_IM12;//Кнопка Аварийный Стоп ШУ Пр | AU_IM12 : BOOL; //Кнопка Аварийный Стоп ШУ Пр | alr."&C87&" or | 87 | R7 | 13 | 7 | ALR | db600.dbx13.7 := ALR.AU_IM12; //Кнопка Аварийный Стоп ШУ Пр R7.7 | dbx13.7 | 7 | D | 83 | ALR | 2MDB.R7 | 7 | 0 | en-US= | ru-RU=Кнопка Аварийный Стоп ШУ Пр | en-US= | ru-RU= | 40007 | 7
83 | Авария Н6-1 | N6_1_CRS | DGI.N6_1_CRS |  | dgi | ALR.N6_1_CRS := DGI.N6_1_CRS;//Авария Н6-1 | N6_1_CRS : BOOL; //Авария Н6-1 | alr."&C88&" or | 88 | R7 | 12 | 0 | ALR | db600.dbx12.0 := ALR.N6_1_CRS; //Авария Н6-1 R7.8 | dbx12.0 | 7 | D | 84 | ALR | 2MDB.R7 | 8 | 0 | en-US= | ru-RU=Авария Н6-1 | en-US= | ru-RU= | 40007 | 8
84 | Авария НД6-1 | ND6_1_CRS | DGI.ND6_1_CRS |  | dgi | ALR.ND6_1_CRS := DGI.ND6_1_CRS;//Авария НД6-1 | ND6_1_CRS : BOOL; //Авария НД6-1 | alr."&C89&" or | 89 | R7 | 12 | 1 | ALR | db600.dbx12.1 := ALR.ND6_1_CRS; //Авария НД6-1 R7.9 | dbx12.1 | 7 | D | 85 | ALR | 2MDB.R7 | 9 | 0 | en-US= | ru-RU=Авария НД6-1 | en-US= | ru-RU= | 40007 | 9
85 | Верхний аварийный уровень в ЕТ6-1 | L_ET6_1_HH | DGI.L_ET6_1_HH |  | dgi | ALR.L_ET6_1_HH := DGI.L_ET6_1_HH;//Верхний аварийный уровень в ЕТ6-1 | L_ET6_1_HH : BOOL; //Верхний аварийный уровень в ЕТ6-1 | alr."&C90&" or | 90 | R7 | 12 | 2 | ALR | db600.dbx12.2 := ALR.L_ET6_1_HH; //Верхний аварийный уровень в ЕТ6-1 R7.10 | dbx12.2 | 7 | D | 86 | ALR | 2MDB.R7 | 10 | 0 | en-US= | ru-RU=Верхний аварийный уровень в ЕТ6-1 | en-US= | ru-RU= | 40007 | 10
86 | Нижний аварийный уровень в ЕТ6-1 | L_ET6_1_LL | DGI.L_ET6_1_LL |  | dgi | ALR.L_ET6_1_LL := DGI.L_ET6_1_LL;//Нижний аварийный уровень в ЕТ6-1 | L_ET6_1_LL : BOOL; //Нижний аварийный уровень в ЕТ6-1 | alr."&C91&" or | 91 | R7 | 12 | 3 | ALR | db600.dbx12.3 := ALR.L_ET6_1_LL; //Нижний аварийный уровень в ЕТ6-1 R7.11 | dbx12.3 | 7 | D | 87 | ALR | 2MDB.R7 | 11 | 0 | en-US= | ru-RU=Нижний аварийный уровень в ЕТ6-1 | en-US= | ru-RU= | 40007 | 11
87 | Высокое давление после Н6-1 | P_afN6_1_H | DGI.P_afN6_1_H |  | dgi | ALR.P_afN6_1_H := DGI.P_afN6_1_H;//Высокое давление после Н6-1 | P_afN6_1_H : BOOL; //Высокое давление после Н6-1 | alr."&C92&" or | 92 | R7 | 12 | 4 | ALR | db600.dbx12.4 := ALR.P_afN6_1_H; //Высокое давление после Н6-1 R7.12 | dbx12.4 | 7 | D | 88 | ALR | 2MDB.R7 | 12 | 0 | en-US= | ru-RU=Высокое давление после Н6-1 | en-US= | ru-RU= | 40007 | 12
88 | Кнопка Аварийный Стоп ШУ5-1 | AU_IM13 | DGI.AU_IM13 |  | dgi | ALR.AU_IM13 := DGI.AU_IM13;//Кнопка Аварийный Стоп ШУ5-1 | AU_IM13 : BOOL; //Кнопка Аварийный Стоп ШУ5-1 | alr."&C93&" or | 93 | R7 | 12 | 5 | ALR | db600.dbx12.5 := ALR.AU_IM13; //Кнопка Аварийный Стоп ШУ5-1 R7.13 | dbx12.5 | 7 | D | 89 | ALR | 2MDB.R7 | 13 | 0 | en-US= | ru-RU=Кнопка Аварийный Стоп ШУ5-1 | en-US= | ru-RU= | 40007 | 13
89 | Авария Н5-1 | N5_1_CRS | DGI.N5_1_CRS |  | dgi | ALR.N5_1_CRS := DGI.N5_1_CRS;//Авария Н5-1 | N5_1_CRS : BOOL; //Авария Н5-1 | alr."&C94&" or | 94 | R7 | 12 | 6 | ALR | db600.dbx12.6 := ALR.N5_1_CRS; //Авария Н5-1 R7.14 | dbx12.6 | 7 | D | 90 | ALR | 2MDB.R7 | 14 | 0 | en-US= | ru-RU=Авария Н5-1 | en-US= | ru-RU= | 40007 | 14
90 | Авария Н5-2 | N5_2_CRS | DGI.N5_2_CRS |  | dgi | ALR.N5_2_CRS := DGI.N5_2_CRS;//Авария Н5-2 | N5_2_CRS : BOOL; //Авария Н5-2 | alr."&C95&" or | 95 | R7 | 12 | 7 | ALR | db600.dbx12.7 := ALR.N5_2_CRS; //Авария Н5-2 R7.15 | dbx12.7 | 7 | D | 91 | ALR | 2MDB.R7 | 15 | 0 | en-US= | ru-RU=Авария Н5-2 | en-US= | ru-RU= | 40007 | 15
91 | Авария Мв5-1 | MV5_1_CRS | DGI.MV5_1_CRS |  | dgi | ALR.MV5_1_CRS := DGI.MV5_1_CRS;//Авария Мв5-1 | MV5_1_CRS : BOOL; //Авария Мв5-1 | alr."&C96&" or | 96 | R8 | 15 | 0 | ALR | db600.dbx15.0 := ALR.MV5_1_CRS; //Авария Мв5-1 R8.0 | dbx15.0 | 8 | D | 92 | ALR | 2MDB.R8 | 0 | 0 | en-US= | ru-RU=Авария Мв5-1 | en-US= | ru-RU= | 40008 | 0
92 | Авария Мв5-2 | MV5_2_CRS | DGI.MV5_2_CRS |  | dgi | ALR.MV5_2_CRS := DGI.MV5_2_CRS;//Авария Мв5-2 | MV5_2_CRS : BOOL; //Авария Мв5-2 | alr."&C97&" or | 97 | R8 | 15 | 1 | ALR | db600.dbx15.1 := ALR.MV5_2_CRS; //Авария Мв5-2 R8.1 | dbx15.1 | 8 | D | 93 | ALR | 2MDB.R8 | 1 | 0 | en-US= | ru-RU=Авария Мв5-2 | en-US= | ru-RU= | 40008 | 1
93 | Высокое давление Н5-1, Н5-2 | P_afN5_H | DGI.P_afN5_H |  | dgi | ALR.P_afN5_H := DGI.P_afN5_H;//Высокое давление Н5-1, Н5-2 | P_afN5_H : BOOL; //Высокое давление Н5-1, Н5-2 | alr."&C98&" or | 98 | R8 | 15 | 3 | ALR | db600.dbx15.3 := ALR.P_afN5_H; //Высокое давление Н5-1, Н5-2 R8.3 | dbx15.3 | 8 | D | 94 | ALR | 2MDB.R8 | 3 | 0 | en-US= | ru-RU=Высокое давление Н5-1, Н5-2 | en-US= | ru-RU= | 40008 | 3
94 | Авария НД5-1 | ND5_1_CRS | DGI.ND5_1_CRS |  |  | ALR.ND5_1_CRS := DGI.ND5_1_CRS;//Авария НД5-1 | ND5_1_CRS : BOOL; //Авария НД5-1 | alr."&C99&" or | 99 | R8 | 15 | 4 | ALR | db600.dbx15.4 := ALR.ND5_1_CRS; //Авария НД5-1 R8.4 | dbx15.4 | 8 | D | 95 | ALR | 2MDB.R8 | 4 | 0 | en-US= | ru-RU=Авария НД5-1 | en-US= | ru-RU= | 40008 | 4
95 | Авария НД5-2 | ND5_2_CRS | DGI.ND5_2_CRS |  | dgi | ALR.ND5_2_CRS := DGI.ND5_2_CRS;//Авария НД5-2 | ND5_2_CRS : BOOL; //Авария НД5-2 | alr."&C100&" or | 100 | R8 | 15 | 5 | ALR | db600.dbx15.5 := ALR.ND5_2_CRS; //Авария НД5-2 R8.5 | dbx15.5 | 8 | D | 96 | ALR | 2MDB.R8 | 5 | 0 | en-US= | ru-RU=Авария НД5-2 | en-US= | ru-RU= | 40008 | 5
96 | Пополнить реагенты СД5-1 | L_ER5_1_L | DGI.L_ER5_1_L |  | dgi | ALR.L_ER5_1_L := DGI.L_ER5_1_L;//Пополнить реагенты СД5-1 | L_ER5_1_L : BOOL; //Пополнить реагенты СД5-1 | alr."&C101&" or | 101 | R8 | 15 | 6 | ALR | db600.dbx15.6 := ALR.L_ER5_1_L; //Пополнить реагенты СД5-1 R8.6 | dbx15.6 | 8 | D | 97 | ALR | 2MDB.R8 | 6 | 0 | en-US= | ru-RU=Пополнить реагенты СД5-1 | en-US= | ru-RU= | 40008 | 6
97 | Пополнить реагенты СД5-2 | L_ER5_2_L | DGI.L_ER5_2_L |  | dgi | ALR.L_ER5_2_L := DGI.L_ER5_2_L;//Пополнить реагенты СД5-2 | L_ER5_2_L : BOOL; //Пополнить реагенты СД5-2 | alr."&C102&" or | 102 | R8 | 15 | 7 | ALR | db600.dbx15.7 := ALR.L_ER5_2_L; //Пополнить реагенты СД5-2 R8.7 | dbx15.7 | 8 | D | 98 | ALR | 2MDB.R8 | 7 | 0 | en-US= | ru-RU=Пополнить реагенты СД5-2 | en-US= | ru-RU= | 40008 | 7
98 | Авария УОВ5-1 | UOV5_1_CRS | DGI.UOV5_1_CRS |  | dgi | ALR.UOV5_1_CRS := DGI.UOV5_1_CRS;//Авария УОВ5-1 | UOV5_1_CRS : BOOL; //Авария УОВ5-1 | alr."&C103&" or | 103 | R8 | 14 | 0 | ALR | db600.dbx14.0 := ALR.UOV5_1_CRS; //Авария УОВ5-1 R8.8 | dbx14.0 | 8 | D | 99 | ALR | 2MDB.R8 | 8 | 0 | en-US= | ru-RU=Авария УОВ5-1 | en-US= | ru-RU= | 40008 | 8
99 | Авария УОВ5-2 | UOV5_2_CRS | DGI.UOV5_2_CRS |  | dgi | ALR.UOV5_2_CRS := DGI.UOV5_2_CRS;//Авария УОВ5-2 | UOV5_2_CRS : BOOL; //Авария УОВ5-2 | alr."&C104&" or | 104 | R8 | 14 | 1 | ALR | db600.dbx14.1 := ALR.UOV5_2_CRS; //Авария УОВ5-2 R8.9 | dbx14.1 | 8 | D | 100 | ALR | 2MDB.R8 | 9 | 0 | en-US= | ru-RU=Авария УОВ5-2 | en-US= | ru-RU= | 40008 | 9
100 | Авария УОВ5-3 | UOV5_3_CRS | DGI.UOV5_3_CRS |  | dgi | ALR.UOV5_3_CRS := DGI.UOV5_3_CRS;//Авария УОВ5-3 | UOV5_3_CRS : BOOL; //Авария УОВ5-3 | alr."&C105&" or | 105 | R8 | 14 | 2 | ALR | db600.dbx14.2 := ALR.UOV5_3_CRS; //Авария УОВ5-3 R8.10 | dbx14.2 | 8 | D | 101 | ALR | 2MDB.R8 | 10 | 0 | en-US= | ru-RU=Авария УОВ5-3 | en-US= | ru-RU= | 40008 | 10
101 | Кнопка Аварийный Стоп ШУ6-1 | AU_IM14 | DGI.AU_IM14 |  | alg | ALR.AU_IM14 := DGI.AU_IM14;//Кнопка Аварийный Стоп ШУ6-1 | AU_IM14 : BOOL; //Кнопка Аварийный Стоп ШУ6-1 | alr."&C106&" or | 106 | R8 | 14 | 3 | ALR | db600.dbx14.3 := ALR.AU_IM14; //Кнопка Аварийный Стоп ШУ6-1 R8.11 | dbx14.3 | 8 | D | 102 | ALR | 2MDB.R8 | 11 | 0 | en-US= | ru-RU=Кнопка Аварийный Стоп ШУ6-1 | en-US= | ru-RU= | 40008 | 11
102 | Авария Н8-1 | N8_1_CRS | DGI.N8_1_CRS |  | alg | ALR.N8_1_CRS := DGI.N8_1_CRS;//Авария Н8-1 | N8_1_CRS : BOOL; //Авария Н8-1 | alr."&C107&" or | 107 | R8 | 14 | 4 | ALR | db600.dbx14.4 := ALR.N8_1_CRS; //Авария Н8-1 R8.12 | dbx14.4 | 8 | D | 103 | ALR | 2MDB.R8 | 12 | 0 | en-US= | ru-RU=Авария Н8-1 | en-US= | ru-RU= | 40008 | 12
103 | Авария Мв8-1 | MV8_1_CRS | DGI.MV8_1_CRS |  | alg | ALR.MV8_1_CRS := DGI.MV8_1_CRS;//Авария Мв8-1 | MV8_1_CRS : BOOL; //Авария Мв8-1 | alr."&C108&" or | 108 | R8 | 14 | 5 | ALR | db600.dbx14.5 := ALR.MV8_1_CRS; //Авария Мв8-1 R8.13 | dbx14.5 | 8 | D | 104 | ALR | 2MDB.R8 | 13 | 0 | en-US= | ru-RU=Авария Мв8-1 | en-US= | ru-RU= | 40008 | 13
104 | Авария ОД | OD_CRS | DGI.OD_CRS |  | alg | ALR.OD_CRS := DGI.OD_CRS;//Авария ОД | OD_CRS : BOOL; //Авария ОД | alr."&C109&" or | 109 | R8 | 14 | 6 | ALR | db600.dbx14.6 := ALR.OD_CRS; //Авария ОД R8.14 | dbx14.6 | 8 | D | 105 | ALR | 2MDB.R8 | 14 | 0 | en-US= | ru-RU=Авария ОД | en-US= | ru-RU= | 40008 | 14
105 | Авария НД8-1 | ND8_1_CRS | DGI.ND8_1_CRS |  | alg | ALR.ND8_1_CRS := DGI.ND8_1_CRS;//Авария НД8-1 | ND8_1_CRS : BOOL; //Авария НД8-1 | alr."&C110&" or | 110 | R8 | 14 | 7 | ALR | db600.dbx14.7 := ALR.ND8_1_CRS; //Авария НД8-1 R8.15 | dbx14.7 | 8 | D | 106 | ALR | 2MDB.R8 | 15 | 0 | en-US= | ru-RU=Авария НД8-1 | en-US= | ru-RU= | 40008 | 15
106 | Пополнить реагенты СД5-1 | L_ER8_1_L | DGI.L_ER8_1_L |  | alg | ALR.L_ER8_1_L := DGI.L_ER8_1_L;//Пополнить реагенты СД5-1 | L_ER8_1_L : BOOL; //Пополнить реагенты СД5-1 | alr."&C111&" or | 111 | R9 | 17 | 0 | ALR | db600.dbx17.0 := ALR.L_ER8_1_L; //Пополнить реагенты СД5-1 R9.0 | dbx17.0 | 9 | D | 107 | ALR | 2MDB.R9 | 0 | 0 | en-US= | ru-RU=Пополнить реагенты СД5-1 | en-US= | ru-RU= | 40009 | 0
107 | Кнопка Аварийный Стоп ШУ7-1 | AU_IM15 | DGI.AU_IM15 |  | alg | ALR.AU_IM15 := DGI.AU_IM15;//Кнопка Аварийный Стоп ШУ7-1 | AU_IM15 : BOOL; //Кнопка Аварийный Стоп ШУ7-1 | alr."&C112&" or | 112 | R9 | 17 | 1 | ALR | db600.dbx17.1 := ALR.AU_IM15; //Кнопка Аварийный Стоп ШУ7-1 R9.1 | dbx17.1 | 9 | D | 108 | ALR | 2MDB.R9 | 1 | 0 | en-US= | ru-RU=Кнопка Аварийный Стоп ШУ7-1 | en-US= | ru-RU= | 40009 | 1
108 | Авария КРЛ3-1 | K3_1_CRS | DGI.K3_1_CRS |  | alg | ALR.K3_1_CRS := DGI.K3_1_CRS;//Авария КРЛ3-1 | K3_1_CRS : BOOL; //Авария КРЛ3-1 | alr."&C113&" or | 113 | R9 | 17 | 3 | ALR | db600.dbx17.3 := ALR.K3_1_CRS; //Авария КРЛ3-1 R9.3 | dbx17.3 | 9 | D | 109 | ALR | 2MDB.R9 | 3 | 0 | en-US= | ru-RU=Авария КРЛ3-1 | en-US= | ru-RU= | 40009 | 3
109 | Авария ПЧ КРЛ3-1 | K3_1_FC_CRS | DGI.K3_1_FC_CRS |  | alg | ALR.K3_1_FC_CRS := DGI.K3_1_FC_CRS;//Авария ПЧ КРЛ3-1 | K3_1_FC_CRS : BOOL; //Авария ПЧ КРЛ3-1 | alr."&C114&" or | 114 | R9 | 17 | 4 | ALR | db600.dbx17.4 := ALR.K3_1_FC_CRS; //Авария ПЧ КРЛ3-1 R9.4 | dbx17.4 | 9 | D | 110 | ALR | 2MDB.R9 | 4 | 0 | en-US= | ru-RU=Авария ПЧ КРЛ3-1 | en-US= | ru-RU= | 40009 | 4
110 | Авария КРЛ3-2 | K3_2_CRS | DGI.K3_2_CRS |  | alg | ALR.K3_2_CRS := DGI.K3_2_CRS;//Авария КРЛ3-2 | K3_2_CRS : BOOL; //Авария КРЛ3-2 | alr."&C115&" or | 115 | R9 | 17 | 5 | ALR | db600.dbx17.5 := ALR.K3_2_CRS; //Авария КРЛ3-2 R9.5 | dbx17.5 | 9 | D | 111 | ALR | 2MDB.R9 | 5 | 0 | en-US= | ru-RU=Авария КРЛ3-2 | en-US= | ru-RU= | 40009 | 5
111 | Авария КРЛ3-3 | K3_3_CRS | DGI.K3_3_CRS |  | alg | ALR.K3_3_CRS := DGI.K3_3_CRS;//Авария КРЛ3-3 | K3_3_CRS : BOOL; //Авария КРЛ3-3 | alr."&C116&" or | 116 | R9 | 17 | 6 | ALR | db600.dbx17.6 := ALR.K3_3_CRS; //Авария КРЛ3-3 R9.6 | dbx17.6 | 9 | D | 112 | ALR | 2MDB.R9 | 6 | 0 | en-US= | ru-RU=Авария КРЛ3-3 | en-US= | ru-RU= | 40009 | 6
112 | Авария ПЧ КРЛ3-3 | K3_3_FC_CRS | DGI.K3_3_FC_CRS |  | alg | ALR.K3_3_FC_CRS := DGI.K3_3_FC_CRS;//Авария ПЧ КРЛ3-3 | K3_3_FC_CRS : BOOL; //Авария ПЧ КРЛ3-3 | alr."&C117&" or | 117 | R9 | 17 | 7 | ALR | db600.dbx17.7 := ALR.K3_3_FC_CRS; //Авария ПЧ КРЛ3-3 R9.7 | dbx17.7 | 9 | D | 113 | ALR | 2MDB.R9 | 7 | 0 | en-US= | ru-RU=Авария ПЧ КРЛ3-3 | en-US= | ru-RU= | 40009 | 7
113 | Высокое давление после КРЛ | P_afK3_H | DGI.P_afK3_H |  | alg | ALR.P_afK3_H := DGI.P_afK3_H;//Высокое давление после КРЛ | P_afK3_H : BOOL; //Высокое давление после КРЛ | alr."&C118&" or | 118 | R9 | 16 | 0 | ALR | db600.dbx16.0 := ALR.P_afK3_H; //Высокое давление после КРЛ R9.8 | dbx16.0 | 9 | D | 114 | ALR | 2MDB.R9 | 8 | 0 | en-US= | ru-RU=Высокое давление после КРЛ | en-US= | ru-RU= | 40009 | 8
114 | Кнопка Аварийный Стоп ШУ3-1 | AU_IM16 | DGI.AU_IM16 |  | dgi | ALR.AU_IM16 := DGI.AU_IM16;//Кнопка Аварийный Стоп ШУ3-1 | AU_IM16 : BOOL; //Кнопка Аварийный Стоп ШУ3-1 | alr."&C119&" or | 119 | R9 | 16 | 1 | ALR | db600.dbx16.1 := ALR.AU_IM16; //Кнопка Аварийный Стоп ШУ3-1 R9.9 | dbx16.1 | 9 | D | 115 | ALR | 2MDB.R9 | 9 | 0 | en-US= | ru-RU=Кнопка Аварийный Стоп ШУ3-1 | en-US= | ru-RU= | 40009 | 9
115 | Расход на Ф1-4,..,Ф1-6 низкий | Q_F1_4_6_LL | TMQ.Q_F1_4_6_LL | Q_F1_4_6 | Расход на Ф1-4,..,Ф1-6 | ALR.Q_F1_4_6_LL := TMQ.Q_F1_4_6_LL;//Расход на Ф1-4,..,Ф1-6 низкий | Q_F1_4_6_LL : BOOL; //Расход на Ф1-4,..,Ф1-6 низкий | alr."&C120&" or | 120 | R9 | 16 | 2 | ALR | db600.dbx16.2 := ALR.Q_F1_4_6_LL; //Расход на Ф1-4,..,Ф1-6 низкий R9.10 | dbx16.2 | 9 | D | 116 | ALR | 2MDB.R9 | 10 | 0 | en-US= | ru-RU=Расход на Ф1-4,..,Ф1-6 низкий | en-US= | ru-RU= | 40009 | 10
116 | Расход на Ф1-4,..,Ф1-6 высокий | Q_F1_4_6_HH | TMQ.Q_F1_4_6_HH and (ani.Q_F1_4_6.state=5) | Q_F1_4_6 | Расход на Ф1-4,..,Ф1-6 | ALR.Q_F1_4_6_HH := TMQ.Q_F1_4_6_HH and (ani.Q_F1_4_6.state=5);//Расход на Ф1-4,..,Ф1-6 высокий | Q_F1_4_6_HH : BOOL; //Расход на Ф1-4,..,Ф1-6 высокий | alr."&C121&" or | 121 | R9 | 16 | 3 | ALR | db600.dbx16.3 := ALR.Q_F1_4_6_HH; //Расход на Ф1-4,..,Ф1-6 высокий R9.11 | dbx16.3 | 9 | D | 117 | ALR | 2MDB.R9 | 11 | 0 | en-US= | ru-RU=Расход на Ф1-4,..,Ф1-6 высокий | en-US= | ru-RU= | 40009 | 11
117 | Давление на выходе Н1-1, Н1-2 низкое | P_afN1_12_LL | TMQ.P_afN1_12_LL | P_afN1_12 | Давление на выходе Н1-1, Н1-2 | ALR.P_afN1_12_LL := TMQ.P_afN1_12_LL;//Давление на выходе Н1-1, Н1-2 низкое | P_afN1_12_LL : BOOL; //Давление на выходе Н1-1, Н1-2 низкое | alr."&C122&" or | 122 | R9 | 16 | 4 | ALR | db600.dbx16.4 := ALR.P_afN1_12_LL; //Давление на выходе Н1-1, Н1-2 низкое R9.12 | dbx16.4 | 9 | D | 118 | ALR | 2MDB.R9 | 12 | 0 | en-US= | ru-RU=Давление на выходе Н1-1, Н1-2 низкое | en-US= | ru-RU= | 40009 | 12
118 | Давление на выходе Н1-1, Н1-2 высокое | P_afN1_12_HH | TMQ.P_afN1_12_HH and (ani.P_afN1_12.state=5) | P_afN1_12 | Давление на выходе Н1-1, Н1-2 | ALR.P_afN1_12_HH := TMQ.P_afN1_12_HH and (ani.P_afN1_12.state=5);//Давление на выходе Н1-1, Н1-2 высокое | P_afN1_12_HH : BOOL; //Давление на выходе Н1-1, Н1-2 высокое | alr."&C123&" or | 123 | R9 | 16 | 5 | ALR | db600.dbx16.5 := ALR.P_afN1_12_HH; //Давление на выходе Н1-1, Н1-2 высокое R9.13 | dbx16.5 | 9 | D | 119 | ALR | 2MDB.R9 | 13 | 0 | en-US= | ru-RU=Давление на выходе Н1-1, Н1-2 высокое | en-US= | ru-RU= | 40009 | 13
119 | Давление на выходе Ф1-4,.., Ф1-6 низкое | P_afF1_4_6_LL | TMQ.P_afF1_4_6_LL | P_afF1_4_6 | Давление на выходе Ф1-4,.., Ф1-6 | ALR.P_afF1_4_6_LL := TMQ.P_afF1_4_6_LL;//Давление на выходе Ф1-4,.., Ф1-6 низкое | P_afF1_4_6_LL : BOOL; //Давление на выходе Ф1-4,.., Ф1-6 низкое | alr."&C124&" or | 124 | R9 | 16 | 6 | ALR | db600.dbx16.6 := ALR.P_afF1_4_6_LL; //Давление на выходе Ф1-4,.., Ф1-6 низкое R9.14 | dbx16.6 | 9 | D | 120 | ALR | 2MDB.R9 | 14 | 0 | en-US= | ru-RU=Давление на выходе Ф1-4,.., Ф1-6 низкое | en-US= | ru-RU= | 40009 | 14
120 | Давление на выходе Ф1-4,.., Ф1-6 высокое | P_afF1_4_6_HH | TMQ.P_afF1_4_6_HH and (ani.P_afF1_4_6.state=5) | P_afF1_4_6 | Давление на выходе Ф1-4,.., Ф1-6 | ALR.P_afF1_4_6_HH := TMQ.P_afF1_4_6_HH and (ani.P_afF1_4_6.state=5);//Давление на выходе Ф1-4,.., Ф1-6 высокое | P_afF1_4_6_HH : BOOL; //Давление на выходе Ф1-4,.., Ф1-6 высокое | alr."&C125&" or | 125 | R9 | 16 | 7 | ALR | db600.dbx16.7 := ALR.P_afF1_4_6_HH; //Давление на выходе Ф1-4,.., Ф1-6 высокое R9.15 | dbx16.7 | 9 | D | 121 | ALR | 2MDB.R9 | 15 | 0 | en-US= | ru-RU=Давление на выходе Ф1-4,.., Ф1-6 высокое | en-US= | ru-RU= | 40009 | 15
121 | Давление на выходе промывной воды Ф1-4,..,Ф1-6 низкое | P_F1_wash_LL | TMQ.P_F1_wash_LL | P_F1_wash | Давление на выходе промывной воды Ф1-4,..,Ф1-6 | ALR.P_F1_wash_LL := TMQ.P_F1_wash_LL;//Давление на выходе промывной воды Ф1-4,..,Ф1-6 низкое | P_F1_wash_LL : BOOL; //Давление на выходе промывной воды Ф1-4,..,Ф1-6 низкое | alr."&C126&" or | 126 | R10 | 19 | 0 | ALR | db600.dbx19.0 := ALR.P_F1_wash_LL; //Давление на выходе промывной воды Ф1-4,..,Ф1-6 низкое R10.0 | dbx19.0 | 10 | D | 122 | ALR | 2MDB.R10 | 0 | 0 | en-US= | ru-RU=Давление на выходе промывной воды Ф1-4,..,Ф1-6 низкое | en-US= | ru-RU= | 40010 | 0
122 | Давление на выходе промывной воды Ф1-4,..,Ф1-6 высокое | P_F1_wash_HH | TMQ.P_F1_wash_HH and (ani.P_F1_wash.state=5) | P_F1_wash | Давление на выходе промывной воды Ф1-4,..,Ф1-6 | ALR.P_F1_wash_HH := TMQ.P_F1_wash_HH and (ani.P_F1_wash.state=5);//Давление на выходе промывной воды Ф1-4,..,Ф1-6 высокое | P_F1_wash_HH : BOOL; //Давление на выходе промывной воды Ф1-4,..,Ф1-6 высокое | alr."&C127&" or | 127 | R10 | 19 | 1 | ALR | db600.dbx19.1 := ALR.P_F1_wash_HH; //Давление на выходе промывной воды Ф1-4,..,Ф1-6 высокое R10.1 | dbx19.1 | 10 | D | 123 | ALR | 2MDB.R10 | 1 | 0 | en-US= | ru-RU=Давление на выходе промывной воды Ф1-4,..,Ф1-6 высокое | en-US= | ru-RU= | 40010 | 1
123 | Расход на входе АУФ1 низкий | Q_bfAUF1_LL | TMQ.Q_bfAUF1_LL | Q_bfAUF1 | Расход на входе АУФ1 | ALR.Q_bfAUF1_LL := TMQ.Q_bfAUF1_LL;//Расход на входе АУФ1 низкий | Q_bfAUF1_LL : BOOL; //Расход на входе АУФ1 низкий | alr."&C128&" or | 128 | R10 | 19 | 3 | ALR | db600.dbx19.3 := ALR.Q_bfAUF1_LL; //Расход на входе АУФ1 низкий R10.3 | dbx19.3 | 10 | D | 124 | ALR | 2MDB.R10 | 3 | 0 | en-US= | ru-RU=Расход на входе АУФ1 низкий | en-US= | ru-RU= | 40010 | 3
124 | Расход на входе АУФ1 высокий | Q_bfAUF1_HH | TMQ.Q_bfAUF1_HH and (ani.Q_bfAUF1.state=5) | Q_bfAUF1 | Расход на входе АУФ1 | ALR.Q_bfAUF1_HH := TMQ.Q_bfAUF1_HH and (ani.Q_bfAUF1.state=5);//Расход на входе АУФ1 высокий | Q_bfAUF1_HH : BOOL; //Расход на входе АУФ1 высокий | alr."&C129&" or | 129 | R10 | 19 | 4 | ALR | db600.dbx19.4 := ALR.Q_bfAUF1_HH; //Расход на входе АУФ1 высокий R10.4 | dbx19.4 | 10 | D | 125 | ALR | 2MDB.R10 | 4 | 0 | en-US= | ru-RU=Расход на входе АУФ1 высокий | en-US= | ru-RU= | 40010 | 4
125 | Расход на выходе Н4-3 низкий | Q_afN4_3_LL | TMQ.Q_afN4_3_LL | Q_afN4_3 | Расход на выходе Н4-3 | ALR.Q_afN4_3_LL := TMQ.Q_afN4_3_LL;//Расход на выходе Н4-3 низкий | Q_afN4_3_LL : BOOL; //Расход на выходе Н4-3 низкий | alr."&C130&" or | 130 | R10 | 19 | 5 | ALR | db600.dbx19.5 := ALR.Q_afN4_3_LL; //Расход на выходе Н4-3 низкий R10.5 | dbx19.5 | 10 | D | 126 | ALR | 2MDB.R10 | 5 | 0 | en-US= | ru-RU=Расход на выходе Н4-3 низкий | en-US= | ru-RU= | 40010 | 5
126 | Расход на выходе Н4-3 высокий | Q_afN4_3_HH | TMQ.Q_afN4_3_HH and (ani.Q_afN4_3.state=5) | Q_afN4_3 | Расход на выходе Н4-3 | ALR.Q_afN4_3_HH := TMQ.Q_afN4_3_HH and (ani.Q_afN4_3.state=5);//Расход на выходе Н4-3 высокий | Q_afN4_3_HH : BOOL; //Расход на выходе Н4-3 высокий | alr."&C131&" or | 131 | R10 | 19 | 6 | ALR | db600.dbx19.6 := ALR.Q_afN4_3_HH; //Расход на выходе Н4-3 высокий R10.6 | dbx19.6 | 10 | D | 127 | ALR | 2MDB.R10 | 6 | 0 | en-US= | ru-RU=Расход на выходе Н4-3 высокий | en-US= | ru-RU= | 40010 | 6
127 | Расход воздуха после КРЛ4-1 низкий | Qa_afK4_1_LL | TMQ.Qa_afK4_1_LL | Qa_afK4_1 | Расход воздуха после КРЛ4-1 | ALR.Qa_afK4_1_LL := TMQ.Qa_afK4_1_LL;//Расход воздуха после КРЛ4-1 низкий | Qa_afK4_1_LL : BOOL; //Расход воздуха после КРЛ4-1 низкий | alr."&C132&" or | 132 | R10 | 19 | 7 | ALR | db600.dbx19.7 := ALR.Qa_afK4_1_LL; //Расход воздуха после КРЛ4-1 низкий R10.7 | dbx19.7 | 10 | D | 128 | ALR | 2MDB.R10 | 7 | 0 | en-US= | ru-RU=Расход воздуха после КРЛ4-1 низкий | en-US= | ru-RU= | 40010 | 7
128 | Расход воздуха после КРЛ4-1 высокий | Qa_afK4_1_HH | TMQ.Qa_afK4_1_HH and (ani.Qa_afK4_1.state=5) | Qa_afK4_1 | Расход воздуха после КРЛ4-1 | ALR.Qa_afK4_1_HH := TMQ.Qa_afK4_1_HH and (ani.Qa_afK4_1.state=5);//Расход воздуха после КРЛ4-1 высокий | Qa_afK4_1_HH : BOOL; //Расход воздуха после КРЛ4-1 высокий | alr."&C133&" or | 133 | R10 | 18 | 0 | ALR | db600.dbx18.0 := ALR.Qa_afK4_1_HH; //Расход воздуха после КРЛ4-1 высокий R10.8 | dbx18.0 | 10 | D | 129 | ALR | 2MDB.R10 | 8 | 0 | en-US= | ru-RU=Расход воздуха после КРЛ4-1 высокий | en-US= | ru-RU= | 40010 | 8
129 | Давление на входе АУФ1 низкое | P_bfAUF1_LL | TMQ.P_bfAUF1_LL | P_bfAUF1 | Давление на входе АУФ1 | ALR.P_bfAUF1_LL := TMQ.P_bfAUF1_LL;//Давление на входе АУФ1 низкое | P_bfAUF1_LL : BOOL; //Давление на входе АУФ1 низкое | alr."&C134&" or | 134 | R10 | 18 | 1 | ALR | db600.dbx18.1 := ALR.P_bfAUF1_LL; //Давление на входе АУФ1 низкое R10.9 | dbx18.1 | 10 | D | 130 | ALR | 2MDB.R10 | 9 | 0 | en-US= | ru-RU=Давление на входе АУФ1 низкое | en-US= | ru-RU= | 40010 | 9
130 | Давление на входе АУФ1 высокое | P_bfAUF1_HH | TMQ.P_bfAUF1_HH and (ani.P_bfAUF1.state=5) | P_bfAUF1 | Давление на входе АУФ1 | ALR.P_bfAUF1_HH := TMQ.P_bfAUF1_HH and (ani.P_bfAUF1.state=5);//Давление на входе АУФ1 высокое | P_bfAUF1_HH : BOOL; //Давление на входе АУФ1 высокое | alr."&C135&" or | 135 | R10 | 18 | 2 | ALR | db600.dbx18.2 := ALR.P_bfAUF1_HH; //Давление на входе АУФ1 высокое R10.10 | dbx18.2 | 10 | D | 131 | ALR | 2MDB.R10 | 10 | 0 | en-US= | ru-RU=Давление на входе АУФ1 высокое | en-US= | ru-RU= | 40010 | 10
131 | Давление на выходе АУФ1 низкое | P_afAUF1_LL | TMQ.P_afAUF1_LL | P_afAUF1 | Давление на выходе АУФ1 | ALR.P_afAUF1_LL := TMQ.P_afAUF1_LL;//Давление на выходе АУФ1 низкое | P_afAUF1_LL : BOOL; //Давление на выходе АУФ1 низкое | alr."&C136&" or | 136 | R10 | 18 | 3 | ALR | db600.dbx18.3 := ALR.P_afAUF1_LL; //Давление на выходе АУФ1 низкое R10.11 | dbx18.3 | 10 | D | 132 | ALR | 2MDB.R10 | 11 | 0 | en-US= | ru-RU=Давление на выходе АУФ1 низкое | en-US= | ru-RU= | 40010 | 11
132 | Давление на выходе АУФ1 высокое | P_afAUF1_HH | TMQ.P_afAUF1_HH and (ani.P_afAUF1.state=5) | P_afAUF1 | Давление на выходе АУФ1 | ALR.P_afAUF1_HH := TMQ.P_afAUF1_HH and (ani.P_afAUF1.state=5);//Давление на выходе АУФ1 высокое | P_afAUF1_HH : BOOL; //Давление на выходе АУФ1 высокое | alr."&C137&" or | 137 | R10 | 18 | 4 | ALR | db600.dbx18.4 := ALR.P_afAUF1_HH; //Давление на выходе АУФ1 высокое R10.12 | dbx18.4 | 10 | D | 133 | ALR | 2MDB.R10 | 12 | 0 | en-US= | ru-RU=Давление на выходе АУФ1 высокое | en-US= | ru-RU= | 40010 | 12
133 | Расход на входе АУФ2 низкий | Q_bfAUF2_LL | TMQ.Q_bfAUF2_LL | Q_bfAUF2 | Расход на входе АУФ2 | ALR.Q_bfAUF2_LL := TMQ.Q_bfAUF2_LL;//Расход на входе АУФ2 низкий | Q_bfAUF2_LL : BOOL; //Расход на входе АУФ2 низкий | alr."&C138&" or | 138 | R10 | 18 | 5 | ALR | db600.dbx18.5 := ALR.Q_bfAUF2_LL; //Расход на входе АУФ2 низкий R10.13 | dbx18.5 | 10 | D | 134 | ALR | 2MDB.R10 | 13 | 0 | en-US= | ru-RU=Расход на входе АУФ2 низкий | en-US= | ru-RU= | 40010 | 13
134 | Расход на входе АУФ2 высокий | Q_bfAUF2_HH | TMQ.Q_bfAUF2_HH and (ani.Q_bfAUF2.state=5) | Q_bfAUF2 | Расход на входе АУФ2 | ALR.Q_bfAUF2_HH := TMQ.Q_bfAUF2_HH and (ani.Q_bfAUF2.state=5);//Расход на входе АУФ2 высокий | Q_bfAUF2_HH : BOOL; //Расход на входе АУФ2 высокий | alr."&C139&" or | 139 | R10 | 18 | 6 | ALR | db600.dbx18.6 := ALR.Q_bfAUF2_HH; //Расход на входе АУФ2 высокий R10.14 | dbx18.6 | 10 | D | 135 | ALR | 2MDB.R10 | 14 | 0 | en-US= | ru-RU=Расход на входе АУФ2 высокий | en-US= | ru-RU= | 40010 | 14
135 | Расход на выходе Н4-4 низкий | Q_afN4_4_LL | TMQ.Q_afN4_4_LL | Q_afN4_4 | Расход на выходе Н4-4 | ALR.Q_afN4_4_LL := TMQ.Q_afN4_4_LL;//Расход на выходе Н4-4 низкий | Q_afN4_4_LL : BOOL; //Расход на выходе Н4-4 низкий | alr."&C140&" or | 140 | R10 | 18 | 7 | ALR | db600.dbx18.7 := ALR.Q_afN4_4_LL; //Расход на выходе Н4-4 низкий R10.15 | dbx18.7 | 10 | D | 136 | ALR | 2MDB.R10 | 15 | 0 | en-US= | ru-RU=Расход на выходе Н4-4 низкий | en-US= | ru-RU= | 40010 | 15
136 | Расход на выходе Н4-4 высокий | Q_afN4_4_HH | TMQ.Q_afN4_4_HH and (ani.Q_afN4_4.state=5) | Q_afN4_4 | Расход на выходе Н4-4 | ALR.Q_afN4_4_HH := TMQ.Q_afN4_4_HH and (ani.Q_afN4_4.state=5);//Расход на выходе Н4-4 высокий | Q_afN4_4_HH : BOOL; //Расход на выходе Н4-4 высокий | alr."&C141&" or | 141 | R11 | 21 | 0 | ALR | db600.dbx21.0 := ALR.Q_afN4_4_HH; //Расход на выходе Н4-4 высокий R11.0 | dbx21.0 | 11 | D | 137 | ALR | 2MDB.R11 | 0 | 0 | en-US= | ru-RU=Расход на выходе Н4-4 высокий | en-US= | ru-RU= | 40011 | 0
137 | Расход воздуха после КРЛ4-2 низкий | Qa_afK4_2_LL | TMQ.Qa_afK4_2_LL | Qa_afK4_2 | Расход воздуха после КРЛ4-2 | ALR.Qa_afK4_2_LL := TMQ.Qa_afK4_2_LL;//Расход воздуха после КРЛ4-2 низкий | Qa_afK4_2_LL : BOOL; //Расход воздуха после КРЛ4-2 низкий | alr."&C142&" or | 142 | R11 | 21 | 1 | ALR | db600.dbx21.1 := ALR.Qa_afK4_2_LL; //Расход воздуха после КРЛ4-2 низкий R11.1 | dbx21.1 | 11 | D | 138 | ALR | 2MDB.R11 | 1 | 0 | en-US= | ru-RU=Расход воздуха после КРЛ4-2 низкий | en-US= | ru-RU= | 40011 | 1
138 | Расход воздуха после КРЛ4-2 высокий | Qa_afK4_2_HH | TMQ.Qa_afK4_2_HH and (ani.Qa_afK4_2.state=5) | Qa_afK4_2 | Расход воздуха после КРЛ4-2 | ALR.Qa_afK4_2_HH := TMQ.Qa_afK4_2_HH and (ani.Qa_afK4_2.state=5);//Расход воздуха после КРЛ4-2 высокий | Qa_afK4_2_HH : BOOL; //Расход воздуха после КРЛ4-2 высокий | alr."&C143&" or | 143 | R11 | 21 | 3 | ALR | db600.dbx21.3 := ALR.Qa_afK4_2_HH; //Расход воздуха после КРЛ4-2 высокий R11.3 | dbx21.3 | 11 | D | 139 | ALR | 2MDB.R11 | 3 | 0 | en-US= | ru-RU=Расход воздуха после КРЛ4-2 высокий | en-US= | ru-RU= | 40011 | 3
139 | Давление на входе АУФ2 низкое | P_bfAUF2_LL | TMQ.P_bfAUF2_LL | P_bfAUF2 | Давление на входе АУФ2 | ALR.P_bfAUF2_LL := TMQ.P_bfAUF2_LL;//Давление на входе АУФ2 низкое | P_bfAUF2_LL : BOOL; //Давление на входе АУФ2 низкое | alr."&C144&" or | 144 | R11 | 21 | 4 | ALR | db600.dbx21.4 := ALR.P_bfAUF2_LL; //Давление на входе АУФ2 низкое R11.4 | dbx21.4 | 11 | D | 140 | ALR | 2MDB.R11 | 4 | 0 | en-US= | ru-RU=Давление на входе АУФ2 низкое | en-US= | ru-RU= | 40011 | 4
140 | Давление на входе АУФ2 высокое | P_bfAUF2_HH | TMQ.P_bfAUF2_HH and (ani.P_bfAUF2.state=5) | P_bfAUF2 | Давление на входе АУФ2 | ALR.P_bfAUF2_HH := TMQ.P_bfAUF2_HH and (ani.P_bfAUF2.state=5);//Давление на входе АУФ2 высокое | P_bfAUF2_HH : BOOL; //Давление на входе АУФ2 высокое | alr."&C145&" or | 145 | R11 | 21 | 5 | ALR | db600.dbx21.5 := ALR.P_bfAUF2_HH; //Давление на входе АУФ2 высокое R11.5 | dbx21.5 | 11 | D | 141 | ALR | 2MDB.R11 | 5 | 0 | en-US= | ru-RU=Давление на входе АУФ2 высокое | en-US= | ru-RU= | 40011 | 5
141 | Давление на выходе АУФ2 низкое | P_afAUF2_LL | TMQ.P_afAUF2_LL | P_afAUF2 | Давление на выходе АУФ2 | ALR.P_afAUF2_LL := TMQ.P_afAUF2_LL;//Давление на выходе АУФ2 низкое | P_afAUF2_LL : BOOL; //Давление на выходе АУФ2 низкое | alr."&C146&" or | 146 | R11 | 21 | 6 | ALR | db600.dbx21.6 := ALR.P_afAUF2_LL; //Давление на выходе АУФ2 низкое R11.6 | dbx21.6 | 11 | D | 142 | ALR | 2MDB.R11 | 6 | 0 | en-US= | ru-RU=Давление на выходе АУФ2 низкое | en-US= | ru-RU= | 40011 | 6
142 | Давление на выходе АУФ2 высокое | P_afAUF2_HH | TMQ.P_afAUF2_HH and (ani.P_afAUF2.state=5) | P_afAUF2 | Давление на выходе АУФ2 | ALR.P_afAUF2_HH := TMQ.P_afAUF2_HH and (ani.P_afAUF2.state=5);//Давление на выходе АУФ2 высокое | P_afAUF2_HH : BOOL; //Давление на выходе АУФ2 высокое | alr."&C147&" or | 147 | R11 | 21 | 7 | ALR | db600.dbx21.7 := ALR.P_afAUF2_HH; //Давление на выходе АУФ2 высокое R11.7 | dbx21.7 | 11 | D | 143 | ALR | 2MDB.R11 | 7 | 0 | en-US= | ru-RU=Давление на выходе АУФ2 высокое | en-US= | ru-RU= | 40011 | 7
143 | Расход на выходе Н4-5 низкий | Q_afN4_5_LL | TMQ.Q_afN4_5_LL | Q_afN4_5 | Расход на выходе Н4-5 | ALR.Q_afN4_5_LL := TMQ.Q_afN4_5_LL;//Расход на выходе Н4-5 низкий | Q_afN4_5_LL : BOOL; //Расход на выходе Н4-5 низкий | alr."&C148&" or | 148 | R11 | 20 | 0 | ALR | db600.dbx20.0 := ALR.Q_afN4_5_LL; //Расход на выходе Н4-5 низкий R11.8 | dbx20.0 | 11 | D | 144 | ALR | 2MDB.R11 | 8 | 0 | en-US= | ru-RU=Расход на выходе Н4-5 низкий | en-US= | ru-RU= | 40011 | 8
144 | Расход на выходе Н4-5 высокий | Q_afN4_5_HH | TMQ.Q_afN4_5_HH and (ani.Q_afN4_5.state=5) | Q_afN4_5 | Расход на выходе Н4-5 | ALR.Q_afN4_5_HH := TMQ.Q_afN4_5_HH and (ani.Q_afN4_5.state=5);//Расход на выходе Н4-5 высокий | Q_afN4_5_HH : BOOL; //Расход на выходе Н4-5 высокий | alr."&C149&" or | 149 | R11 | 20 | 1 | ALR | db600.dbx20.1 := ALR.Q_afN4_5_HH; //Расход на выходе Н4-5 высокий R11.9 | dbx20.1 | 11 | D | 145 | ALR | 2MDB.R11 | 9 | 0 | en-US= | ru-RU=Расход на выходе Н4-5 высокий | en-US= | ru-RU= | 40011 | 9
145 | Давление после Ф4-3 низкое | P_afF4_3_LL | TMQ.P_afF4_3_LL | P_afF4_3 | Давление после Ф4-3 | ALR.P_afF4_3_LL := TMQ.P_afF4_3_LL;//Давление после Ф4-3 низкое | P_afF4_3_LL : BOOL; //Давление после Ф4-3 низкое | alr."&C150&" or | 150 | R11 | 20 | 2 | ALR | db600.dbx20.2 := ALR.P_afF4_3_LL; //Давление после Ф4-3 низкое R11.10 | dbx20.2 | 11 | D | 146 | ALR | 2MDB.R11 | 10 | 0 | en-US= | ru-RU=Давление после Ф4-3 низкое | en-US= | ru-RU= | 40011 | 10
146 | Давление после Ф4-3 высокое | P_afF4_3_HH | TMQ.P_afF4_3_HH and (ani.P_afF4_3.state=5) | P_afF4_3 | Давление после Ф4-3 | ALR.P_afF4_3_HH := TMQ.P_afF4_3_HH and (ani.P_afF4_3.state=5);//Давление после Ф4-3 высокое | P_afF4_3_HH : BOOL; //Давление после Ф4-3 высокое | alr."&C151&" or | 151 | R11 | 20 | 3 | ALR | db600.dbx20.3 := ALR.P_afF4_3_HH; //Давление после Ф4-3 высокое R11.11 | dbx20.3 | 11 | D | 147 | ALR | 2MDB.R11 | 11 | 0 | en-US= | ru-RU=Давление после Ф4-3 высокое | en-US= | ru-RU= | 40011 | 11
147 | ЗЭШ1-1 не открыта | Z1_nON | ACT.Z1.nON | ЗЭШ1-1 | Z1 | ALR.Z1_nON := ACT.Z1.nON;//ЗЭШ1-1 не открыта | Z1_nON : BOOL; //ЗЭШ1-1 не открыта | alr."&C152&" or | 152 | R11 | 20 | 4 | ALR | db600.dbx20.4 := ALR.Z1_nON; //ЗЭШ1-1 не открыта R11.12 | dbx20.4 | 11 | D | 148 | ALR | 2MDB.R11 | 12 | 0 | en-US= | ru-RU=ЗЭШ1-1 не открыта | en-US= | ru-RU= | 40011 | 12
148 | ЗЭ1-1 не открыта | Z1_1_nON | ACT.Z1_1.nON | ЗЭ1-1 | Z1_1 | ALR.Z1_1_nON := ACT.Z1_1.nON;//ЗЭ1-1 не открыта | Z1_1_nON : BOOL; //ЗЭ1-1 не открыта | alr."&C153&" or | 153 | R11 | 20 | 5 | ALR | db600.dbx20.5 := ALR.Z1_1_nON; //ЗЭ1-1 не открыта R11.13 | dbx20.5 | 11 | D | 149 | ALR | 2MDB.R11 | 13 | 0 | en-US= | ru-RU=ЗЭ1-1 не открыта | en-US= | ru-RU= | 40011 | 13
149 | ЗЭ1-2 не открыта | Z1_2_nON | ACT.Z1_2.nON | ЗЭ1-2 | Z1_2 | ALR.Z1_2_nON := ACT.Z1_2.nON;//ЗЭ1-2 не открыта | Z1_2_nON : BOOL; //ЗЭ1-2 не открыта | alr."&C154&" or | 154 | R11 | 20 | 6 | ALR | db600.dbx20.6 := ALR.Z1_2_nON; //ЗЭ1-2 не открыта R11.14 | dbx20.6 | 11 | D | 150 | ALR | 2MDB.R11 | 14 | 0 | en-US= | ru-RU=ЗЭ1-2 не открыта | en-US= | ru-RU= | 40011 | 14
150 | ЗЭ1-3 не открыта | Z1_3_nON | ACT.Z1_3.nON | ЗЭ1-3 | Z1_3 | ALR.Z1_3_nON := ACT.Z1_3.nON;//ЗЭ1-3 не открыта | Z1_3_nON : BOOL; //ЗЭ1-3 не открыта | alr."&C155&" or | 155 | R11 | 20 | 7 | ALR | db600.dbx20.7 := ALR.Z1_3_nON; //ЗЭ1-3 не открыта R11.15 | dbx20.7 | 11 | D | 151 | ALR | 2MDB.R11 | 15 | 0 | en-US= | ru-RU=ЗЭ1-3 не открыта | en-US= | ru-RU= | 40011 | 15
151 | ЗЭ1-4 не открыта | Z1_4_nON | ACT.Z1_4.nON | ЗЭ1-4 | Z1_4 | ALR.Z1_4_nON := ACT.Z1_4.nON;//ЗЭ1-4 не открыта | Z1_4_nON : BOOL; //ЗЭ1-4 не открыта | alr."&C156&" or | 156 | R12 | 23 | 0 | ALR | db600.dbx23.0 := ALR.Z1_4_nON; //ЗЭ1-4 не открыта R12.0 | dbx23.0 | 12 | D | 152 | ALR | 2MDB.R12 | 0 | 0 | en-US= | ru-RU=ЗЭ1-4 не открыта | en-US= | ru-RU= | 40012 | 0
152 | ЗЭ1-5 не открыта | Z1_5_nON | ACT.Z1_5.nON | ЗЭ1-5 | Z1_5 | ALR.Z1_5_nON := ACT.Z1_5.nON;//ЗЭ1-5 не открыта | Z1_5_nON : BOOL; //ЗЭ1-5 не открыта | alr."&C157&" or | 157 | R12 | 23 | 1 | ALR | db600.dbx23.1 := ALR.Z1_5_nON; //ЗЭ1-5 не открыта R12.1 | dbx23.1 | 12 | D | 153 | ALR | 2MDB.R12 | 1 | 0 | en-US= | ru-RU=ЗЭ1-5 не открыта | en-US= | ru-RU= | 40012 | 1
153 | ЗЭ1-6 не открыта | Z1_6_nON | ACT.Z1_6.nON | ЗЭ1-6 | Z1_6 | ALR.Z1_6_nON := ACT.Z1_6.nON;//ЗЭ1-6 не открыта | Z1_6_nON : BOOL; //ЗЭ1-6 не открыта | alr."&C158&" or | 158 | R12 | 23 | 3 | ALR | db600.dbx23.3 := ALR.Z1_6_nON; //ЗЭ1-6 не открыта R12.3 | dbx23.3 | 12 | D | 154 | ALR | 2MDB.R12 | 3 | 0 | en-US= | ru-RU=ЗЭ1-6 не открыта | en-US= | ru-RU= | 40012 | 3
154 | ЗЭ1-7 не открыта | Z1_7_nON | ACT.Z1_7.nON | ЗЭ1-7 | Z1_7 | ALR.Z1_7_nON := ACT.Z1_7.nON;//ЗЭ1-7 не открыта | Z1_7_nON : BOOL; //ЗЭ1-7 не открыта | alr."&C159&" or | 159 | R12 | 23 | 4 | ALR | db600.dbx23.4 := ALR.Z1_7_nON; //ЗЭ1-7 не открыта R12.4 | dbx23.4 | 12 | D | 155 | ALR | 2MDB.R12 | 4 | 0 | en-US= | ru-RU=ЗЭ1-7 не открыта | en-US= | ru-RU= | 40012 | 4
155 | ЗЭ1-8 не открыта | Z1_8_nON | ACT.Z1_8.nON | ЗЭ1-8 | Z1_8 | ALR.Z1_8_nON := ACT.Z1_8.nON;//ЗЭ1-8 не открыта | Z1_8_nON : BOOL; //ЗЭ1-8 не открыта | alr."&C160&" or | 160 | R12 | 23 | 5 | ALR | db600.dbx23.5 := ALR.Z1_8_nON; //ЗЭ1-8 не открыта R12.5 | dbx23.5 | 12 | D | 156 | ALR | 2MDB.R12 | 5 | 0 | en-US= | ru-RU=ЗЭ1-8 не открыта | en-US= | ru-RU= | 40012 | 5
156 | ЗЭ1-9 не открыта | Z1_9_nON | ACT.Z1_9.nON | ЗЭ1-9 | Z1_9 | ALR.Z1_9_nON := ACT.Z1_9.nON;//ЗЭ1-9 не открыта | Z1_9_nON : BOOL; //ЗЭ1-9 не открыта | alr."&C161&" or | 161 | R12 | 23 | 6 | ALR | db600.dbx23.6 := ALR.Z1_9_nON; //ЗЭ1-9 не открыта R12.6 | dbx23.6 | 12 | D | 157 | ALR | 2MDB.R12 | 6 | 0 | en-US= | ru-RU=ЗЭ1-9 не открыта | en-US= | ru-RU= | 40012 | 6
157 | ЗЭ1-10 не открыта | Z1_10_nON | ACT.Z1_10.nON | ЗЭ1-10 | Z1_10 | ALR.Z1_10_nON := ACT.Z1_10.nON;//ЗЭ1-10 не открыта | Z1_10_nON : BOOL; //ЗЭ1-10 не открыта | alr."&C162&" or | 162 | R12 | 23 | 7 | ALR | db600.dbx23.7 := ALR.Z1_10_nON; //ЗЭ1-10 не открыта R12.7 | dbx23.7 | 12 | D | 158 | ALR | 2MDB.R12 | 7 | 0 | en-US= | ru-RU=ЗЭ1-10 не открыта | en-US= | ru-RU= | 40012 | 7
158 | ЗЭ1-11 не открыта | Z1_11_nON | ACT.Z1_11.nON | ЗЭ1-11 | Z1_11 | ALR.Z1_11_nON := ACT.Z1_11.nON;//ЗЭ1-11 не открыта | Z1_11_nON : BOOL; //ЗЭ1-11 не открыта | alr."&C163&" or | 163 | R12 | 22 | 0 | ALR | db600.dbx22.0 := ALR.Z1_11_nON; //ЗЭ1-11 не открыта R12.8 | dbx22.0 | 12 | D | 159 | ALR | 2MDB.R12 | 8 | 0 | en-US= | ru-RU=ЗЭ1-11 не открыта | en-US= | ru-RU= | 40012 | 8
159 | ЗЭ1-12 не открыта | Z1_12_nON | ACT.Z1_12.nON | ЗЭ1-12 | Z1_12 | ALR.Z1_12_nON := ACT.Z1_12.nON;//ЗЭ1-12 не открыта | Z1_12_nON : BOOL; //ЗЭ1-12 не открыта | alr."&C164&" or | 164 | R12 | 22 | 1 | ALR | db600.dbx22.1 := ALR.Z1_12_nON; //ЗЭ1-12 не открыта R12.9 | dbx22.1 | 12 | D | 160 | ALR | 2MDB.R12 | 9 | 0 | en-US= | ru-RU=ЗЭ1-12 не открыта | en-US= | ru-RU= | 40012 | 9
160 | ЗЭ1-13 не открыта | Z1_13_nON | ACT.Z1_13.nON | ЗЭ1-13 | Z1_13 | ALR.Z1_13_nON := ACT.Z1_13.nON;//ЗЭ1-13 не открыта | Z1_13_nON : BOOL; //ЗЭ1-13 не открыта | alr."&C165&" or | 165 | R12 | 22 | 2 | ALR | db600.dbx22.2 := ALR.Z1_13_nON; //ЗЭ1-13 не открыта R12.10 | dbx22.2 | 12 | D | 161 | ALR | 2MDB.R12 | 10 | 0 | en-US= | ru-RU=ЗЭ1-13 не открыта | en-US= | ru-RU= | 40012 | 10
161 | ЗЭ1-14 не открыта | Z1_14_nON | ACT.Z1_14.nON | ЗЭ1-14 | Z1_14 | ALR.Z1_14_nON := ACT.Z1_14.nON;//ЗЭ1-14 не открыта | Z1_14_nON : BOOL; //ЗЭ1-14 не открыта | alr."&C166&" or | 166 | R12 | 22 | 3 | ALR | db600.dbx22.3 := ALR.Z1_14_nON; //ЗЭ1-14 не открыта R12.11 | dbx22.3 | 12 | D | 162 | ALR | 2MDB.R12 | 11 | 0 | en-US= | ru-RU=ЗЭ1-14 не открыта | en-US= | ru-RU= | 40012 | 11
162 | ЗЭ3-1 не открыта | Z3_1_nON | ACT.Z3_1.nON | ЗЭ3-1 | Z3_1 | ALR.Z3_1_nON := ACT.Z3_1.nON;//ЗЭ3-1 не открыта | Z3_1_nON : BOOL; //ЗЭ3-1 не открыта | alr."&C167&" or | 167 | R12 | 22 | 4 | ALR | db600.dbx22.4 := ALR.Z3_1_nON; //ЗЭ3-1 не открыта R12.12 | dbx22.4 | 12 | D | 163 | ALR | 2MDB.R12 | 12 | 0 | en-US= | ru-RU=ЗЭ3-1 не открыта | en-US= | ru-RU= | 40012 | 12
163 | ЗЭ3-2 не открыта | Z3_2_nON | ACT.Z3_2.nON | ЗЭ3-2 | Z3_2 | ALR.Z3_2_nON := ACT.Z3_2.nON;//ЗЭ3-2 не открыта | Z3_2_nON : BOOL; //ЗЭ3-2 не открыта | alr."&C168&" or | 168 | R12 | 22 | 5 | ALR | db600.dbx22.5 := ALR.Z3_2_nON; //ЗЭ3-2 не открыта R12.13 | dbx22.5 | 12 | D | 164 | ALR | 2MDB.R12 | 13 | 0 | en-US= | ru-RU=ЗЭ3-2 не открыта | en-US= | ru-RU= | 40012 | 13
164 | ЗЭШ1-1 не закрыта | Z1_nOF | ACT.Z1.nOF | ЗЭШ1-1 | Z1 | ALR.Z1_nOF := ACT.Z1.nOF;//ЗЭШ1-1 не закрыта | Z1_nOF : BOOL; //ЗЭШ1-1 не закрыта | alr."&C169&" or | 169 | R12 | 22 | 6 | ALR | db600.dbx22.6 := ALR.Z1_nOF; //ЗЭШ1-1 не закрыта R12.14 | dbx22.6 | 12 | D | 165 | ALR | 2MDB.R12 | 14 | 0 | en-US= | ru-RU=ЗЭШ1-1 не закрыта | en-US= | ru-RU= | 40012 | 14
165 | ЗЭ1-1 не закрыта | Z1_1_nOF | ACT.Z1_1.nOF | ЗЭ1-1 | Z1_1 | ALR.Z1_1_nOF := ACT.Z1_1.nOF;//ЗЭ1-1 не закрыта | Z1_1_nOF : BOOL; //ЗЭ1-1 не закрыта | alr."&C170&" or | 170 | R12 | 22 | 7 | ALR | db600.dbx22.7 := ALR.Z1_1_nOF; //ЗЭ1-1 не закрыта R12.15 | dbx22.7 | 12 | D | 166 | ALR | 2MDB.R12 | 15 | 0 | en-US= | ru-RU=ЗЭ1-1 не закрыта | en-US= | ru-RU= | 40012 | 15
166 | ЗЭ1-2 не закрыта | Z1_2_nOF | ACT.Z1_2.nOF | ЗЭ1-2 | Z1_2 | ALR.Z1_2_nOF := ACT.Z1_2.nOF;//ЗЭ1-2 не закрыта | Z1_2_nOF : BOOL; //ЗЭ1-2 не закрыта | alr."&C171&" or | 171 | R13 | 25 | 0 | ALR | db600.dbx25.0 := ALR.Z1_2_nOF; //ЗЭ1-2 не закрыта R13.0 | dbx25.0 | 13 | D | 167 | ALR | 2MDB.R13 | 0 | 0 | en-US= | ru-RU=ЗЭ1-2 не закрыта | en-US= | ru-RU= | 40013 | 0
167 | ЗЭ1-3 не закрыта | Z1_3_nOF | ACT.Z1_3.nOF | ЗЭ1-3 | Z1_3 | ALR.Z1_3_nOF := ACT.Z1_3.nOF;//ЗЭ1-3 не закрыта | Z1_3_nOF : BOOL; //ЗЭ1-3 не закрыта | alr."&C172&" or | 172 | R13 | 25 | 1 | ALR | db600.dbx25.1 := ALR.Z1_3_nOF; //ЗЭ1-3 не закрыта R13.1 | dbx25.1 | 13 | D | 168 | ALR | 2MDB.R13 | 1 | 0 | en-US= | ru-RU=ЗЭ1-3 не закрыта | en-US= | ru-RU= | 40013 | 1
168 | ЗЭ1-4 не закрыта | Z1_4_nOF | ACT.Z1_4.nOF | ЗЭ1-4 | Z1_4 | ALR.Z1_4_nOF := ACT.Z1_4.nOF;//ЗЭ1-4 не закрыта | Z1_4_nOF : BOOL; //ЗЭ1-4 не закрыта | alr."&C173&" or | 173 | R13 | 25 | 3 | ALR | db600.dbx25.3 := ALR.Z1_4_nOF; //ЗЭ1-4 не закрыта R13.3 | dbx25.3 | 13 | D | 169 | ALR | 2MDB.R13 | 3 | 0 | en-US= | ru-RU=ЗЭ1-4 не закрыта | en-US= | ru-RU= | 40013 | 3
169 | ЗЭ1-5 не закрыта | Z1_5_nOF | ACT.Z1_5.nOF | ЗЭ1-5 | Z1_5 | ALR.Z1_5_nOF := ACT.Z1_5.nOF;//ЗЭ1-5 не закрыта | Z1_5_nOF : BOOL; //ЗЭ1-5 не закрыта | alr."&C174&" or | 174 | R13 | 25 | 4 | ALR | db600.dbx25.4 := ALR.Z1_5_nOF; //ЗЭ1-5 не закрыта R13.4 | dbx25.4 | 13 | D | 170 | ALR | 2MDB.R13 | 4 | 0 | en-US= | ru-RU=ЗЭ1-5 не закрыта | en-US= | ru-RU= | 40013 | 4
170 | ЗЭ1-6 не закрыта | Z1_6_nOF | ACT.Z1_6.nOF | ЗЭ1-6 | Z1_6 | ALR.Z1_6_nOF := ACT.Z1_6.nOF;//ЗЭ1-6 не закрыта | Z1_6_nOF : BOOL; //ЗЭ1-6 не закрыта | alr."&C175&" or | 175 | R13 | 25 | 5 | ALR | db600.dbx25.5 := ALR.Z1_6_nOF; //ЗЭ1-6 не закрыта R13.5 | dbx25.5 | 13 | D | 171 | ALR | 2MDB.R13 | 5 | 0 | en-US= | ru-RU=ЗЭ1-6 не закрыта | en-US= | ru-RU= | 40013 | 5
171 | ЗЭ1-7 не закрыта | Z1_7_nOF | ACT.Z1_7.nOF | ЗЭ1-7 | Z1_7 | ALR.Z1_7_nOF := ACT.Z1_7.nOF;//ЗЭ1-7 не закрыта | Z1_7_nOF : BOOL; //ЗЭ1-7 не закрыта | alr."&C176&" or | 176 | R13 | 25 | 6 | ALR | db600.dbx25.6 := ALR.Z1_7_nOF; //ЗЭ1-7 не закрыта R13.6 | dbx25.6 | 13 | D | 172 | ALR | 2MDB.R13 | 6 | 0 | en-US= | ru-RU=ЗЭ1-7 не закрыта | en-US= | ru-RU= | 40013 | 6
172 | ЗЭ1-8 не закрыта | Z1_8_nOF | ACT.Z1_8.nOF | ЗЭ1-8 | Z1_8 | ALR.Z1_8_nOF := ACT.Z1_8.nOF;//ЗЭ1-8 не закрыта | Z1_8_nOF : BOOL; //ЗЭ1-8 не закрыта | alr."&C177&" or | 177 | R13 | 25 | 7 | ALR | db600.dbx25.7 := ALR.Z1_8_nOF; //ЗЭ1-8 не закрыта R13.7 | dbx25.7 | 13 | D | 173 | ALR | 2MDB.R13 | 7 | 0 | en-US= | ru-RU=ЗЭ1-8 не закрыта | en-US= | ru-RU= | 40013 | 7
173 | ЗЭ1-9 не закрыта | Z1_9_nOF | ACT.Z1_9.nOF | ЗЭ1-9 | Z1_9 | ALR.Z1_9_nOF := ACT.Z1_9.nOF;//ЗЭ1-9 не закрыта | Z1_9_nOF : BOOL; //ЗЭ1-9 не закрыта | alr."&C178&" or | 178 | R13 | 24 | 0 | ALR | db600.dbx24.0 := ALR.Z1_9_nOF; //ЗЭ1-9 не закрыта R13.8 | dbx24.0 | 13 | D | 174 | ALR | 2MDB.R13 | 8 | 0 | en-US= | ru-RU=ЗЭ1-9 не закрыта | en-US= | ru-RU= | 40013 | 8
174 | ЗЭ1-10 не закрыта | Z1_10_nOF | ACT.Z1_10.nOF | ЗЭ1-10 | Z1_10 | ALR.Z1_10_nOF := ACT.Z1_10.nOF;//ЗЭ1-10 не закрыта | Z1_10_nOF : BOOL; //ЗЭ1-10 не закрыта | alr."&C179&" or | 179 | R13 | 24 | 1 | ALR | db600.dbx24.1 := ALR.Z1_10_nOF; //ЗЭ1-10 не закрыта R13.9 | dbx24.1 | 13 | D | 175 | ALR | 2MDB.R13 | 9 | 0 | en-US= | ru-RU=ЗЭ1-10 не закрыта | en-US= | ru-RU= | 40013 | 9
175 | ЗЭ1-11 не закрыта | Z1_11_nOF | ACT.Z1_11.nOF | ЗЭ1-11 | Z1_11 | ALR.Z1_11_nOF := ACT.Z1_11.nOF;//ЗЭ1-11 не закрыта | Z1_11_nOF : BOOL; //ЗЭ1-11 не закрыта | alr."&C180&" or | 180 | R13 | 24 | 2 | ALR | db600.dbx24.2 := ALR.Z1_11_nOF; //ЗЭ1-11 не закрыта R13.10 | dbx24.2 | 13 | D | 176 | ALR | 2MDB.R13 | 10 | 0 | en-US= | ru-RU=ЗЭ1-11 не закрыта | en-US= | ru-RU= | 40013 | 10
176 | ЗЭ1-12 не закрыта | Z1_12_nOF | ACT.Z1_12.nOF | ЗЭ1-12 | Z1_12 | ALR.Z1_12_nOF := ACT.Z1_12.nOF;//ЗЭ1-12 не закрыта | Z1_12_nOF : BOOL; //ЗЭ1-12 не закрыта | alr."&C181&" or | 181 | R13 | 24 | 3 | ALR | db600.dbx24.3 := ALR.Z1_12_nOF; //ЗЭ1-12 не закрыта R13.11 | dbx24.3 | 13 | D | 177 | ALR | 2MDB.R13 | 11 | 0 | en-US= | ru-RU=ЗЭ1-12 не закрыта | en-US= | ru-RU= | 40013 | 11
177 | ЗЭ1-13 не закрыта | Z1_13_nOF | ACT.Z1_13.nOF | ЗЭ1-13 | Z1_13 | ALR.Z1_13_nOF := ACT.Z1_13.nOF;//ЗЭ1-13 не закрыта | Z1_13_nOF : BOOL; //ЗЭ1-13 не закрыта | alr."&C182&" or | 182 | R13 | 24 | 4 | ALR | db600.dbx24.4 := ALR.Z1_13_nOF; //ЗЭ1-13 не закрыта R13.12 | dbx24.4 | 13 | D | 178 | ALR | 2MDB.R13 | 12 | 0 | en-US= | ru-RU=ЗЭ1-13 не закрыта | en-US= | ru-RU= | 40013 | 12
178 | ЗЭ1-14 не закрыта | Z1_14_nOF | ACT.Z1_14.nOF | ЗЭ1-14 | Z1_14 | ALR.Z1_14_nOF := ACT.Z1_14.nOF;//ЗЭ1-14 не закрыта | Z1_14_nOF : BOOL; //ЗЭ1-14 не закрыта | alr."&C183&" or | 183 | R13 | 24 | 5 | ALR | db600.dbx24.5 := ALR.Z1_14_nOF; //ЗЭ1-14 не закрыта R13.13 | dbx24.5 | 13 | D | 179 | ALR | 2MDB.R13 | 13 | 0 | en-US= | ru-RU=ЗЭ1-14 не закрыта | en-US= | ru-RU= | 40013 | 13
179 | ЗЭ3-1 не закрыта | Z3_1_nOF | ACT.Z3_1.nOF | ЗЭ3-1 | Z3_1 | ALR.Z3_1_nOF := ACT.Z3_1.nOF;//ЗЭ3-1 не закрыта | Z3_1_nOF : BOOL; //ЗЭ3-1 не закрыта | alr."&C184&" or | 184 | R13 | 24 | 6 | ALR | db600.dbx24.6 := ALR.Z3_1_nOF; //ЗЭ3-1 не закрыта R13.14 | dbx24.6 | 13 | D | 180 | ALR | 2MDB.R13 | 14 | 0 | en-US= | ru-RU=ЗЭ3-1 не закрыта | en-US= | ru-RU= | 40013 | 14
180 | ЗЭ3-2 не закрыта | Z3_2_nOF | ACT.Z3_2.nOF | ЗЭ3-2 | Z3_2 | ALR.Z3_2_nOF := ACT.Z3_2.nOF;//ЗЭ3-2 не закрыта | Z3_2_nOF : BOOL; //ЗЭ3-2 не закрыта | alr."&C185&" or | 185 | R13 | 24 | 7 | ALR | db600.dbx24.7 := ALR.Z3_2_nOF; //ЗЭ3-2 не закрыта R13.15 | dbx24.7 | 13 | D | 181 | ALR | 2MDB.R13 | 15 | 0 | en-US= | ru-RU=ЗЭ3-2 не закрыта | en-US= | ru-RU= | 40013 | 15
181 | ЗЭ4-1 не открыта | Z4_1_nON | ACT.Z4_1.nON | ЗЭ4-1 | Z4_1 | ALR.Z4_1_nON := ACT.Z4_1.nON;//ЗЭ4-1 не открыта | Z4_1_nON : BOOL; //ЗЭ4-1 не открыта | alr."&C186&" or | 186 | R14 | 27 | 0 | ALR | db600.dbx27.0 := ALR.Z4_1_nON; //ЗЭ4-1 не открыта R14.0 | dbx27.0 | 14 | D | 182 | ALR | 2MDB.R14 | 0 | 0 | en-US= | ru-RU=ЗЭ4-1 не открыта | en-US= | ru-RU= | 40014 | 0
182 | ЗЭ4-2 не открыта | Z4_2_nON | ACT.Z4_2.nON | ЗЭ4-2 | Z4_2 | ALR.Z4_2_nON := ACT.Z4_2.nON;//ЗЭ4-2 не открыта | Z4_2_nON : BOOL; //ЗЭ4-2 не открыта | alr."&C187&" or | 187 | R14 | 27 | 1 | ALR | db600.dbx27.1 := ALR.Z4_2_nON; //ЗЭ4-2 не открыта R14.1 | dbx27.1 | 14 | D | 183 | ALR | 2MDB.R14 | 1 | 0 | en-US= | ru-RU=ЗЭ4-2 не открыта | en-US= | ru-RU= | 40014 | 1
183 | ЗЭ4-3 не открыта | Z4_3_nON | ACT.Z4_3.nON | ЗЭ4-3 | Z4_3 | ALR.Z4_3_nON := ACT.Z4_3.nON;//ЗЭ4-3 не открыта | Z4_3_nON : BOOL; //ЗЭ4-3 не открыта | alr."&C188&" or | 188 | R14 | 27 | 3 | ALR | db600.dbx27.3 := ALR.Z4_3_nON; //ЗЭ4-3 не открыта R14.3 | dbx27.3 | 14 | D | 184 | ALR | 2MDB.R14 | 3 | 0 | en-US= | ru-RU=ЗЭ4-3 не открыта | en-US= | ru-RU= | 40014 | 3
184 | ЗЭ4-4 не открыта | Z4_4_nON | ACT.Z4_4.nON | ЗЭ4-4 | Z4_4 | ALR.Z4_4_nON := ACT.Z4_4.nON;//ЗЭ4-4 не открыта | Z4_4_nON : BOOL; //ЗЭ4-4 не открыта | alr."&C189&" or | 189 | R14 | 27 | 4 | ALR | db600.dbx27.4 := ALR.Z4_4_nON; //ЗЭ4-4 не открыта R14.4 | dbx27.4 | 14 | D | 185 | ALR | 2MDB.R14 | 4 | 0 | en-US= | ru-RU=ЗЭ4-4 не открыта | en-US= | ru-RU= | 40014 | 4
185 | ЗЭ4-5 не открыта | Z4_5_nON | ACT.Z4_5.nON | ЗЭ4-5 | Z4_5 | ALR.Z4_5_nON := ACT.Z4_5.nON;//ЗЭ4-5 не открыта | Z4_5_nON : BOOL; //ЗЭ4-5 не открыта | alr."&C190&" or | 190 | R14 | 27 | 5 | ALR | db600.dbx27.5 := ALR.Z4_5_nON; //ЗЭ4-5 не открыта R14.5 | dbx27.5 | 14 | D | 186 | ALR | 2MDB.R14 | 5 | 0 | en-US= | ru-RU=ЗЭ4-5 не открыта | en-US= | ru-RU= | 40014 | 5
186 | ЗЭ4-6 не открыта | Z4_6_nON | ACT.Z4_6.nON | ЗЭ4-6 | Z4_6 | ALR.Z4_6_nON := ACT.Z4_6.nON;//ЗЭ4-6 не открыта | Z4_6_nON : BOOL; //ЗЭ4-6 не открыта | alr."&C191&" or | 191 | R14 | 27 | 6 | ALR | db600.dbx27.6 := ALR.Z4_6_nON; //ЗЭ4-6 не открыта R14.6 | dbx27.6 | 14 | D | 187 | ALR | 2MDB.R14 | 6 | 0 | en-US= | ru-RU=ЗЭ4-6 не открыта | en-US= | ru-RU= | 40014 | 6
187 | 11-03 не открыта | Z11_03_nON | ACT.Z11_03.nON | 11-03 | Z11_03 | ALR.Z11_03_nON := ACT.Z11_03.nON;//11-03 не открыта | Z11_03_nON : BOOL; //11-03 не открыта | alr."&C192&" or | 192 | R14 | 27 | 7 | ALR | db600.dbx27.7 := ALR.Z11_03_nON; //11-03 не открыта R14.7 | dbx27.7 | 14 | D | 188 | ALR | 2MDB.R14 | 7 | 0 | en-US= | ru-RU=11-03 не открыта | en-US= | ru-RU= | 40014 | 7
188 | 11-05 не открыта | Z11_05_nON | ACT.Z11_05.nON | 11-05 | Z11_05 | ALR.Z11_05_nON := ACT.Z11_05.nON;//11-05 не открыта | Z11_05_nON : BOOL; //11-05 не открыта | alr."&C193&" or | 193 | R14 | 26 | 0 | ALR | db600.dbx26.0 := ALR.Z11_05_nON; //11-05 не открыта R14.8 | dbx26.0 | 14 | D | 189 | ALR | 2MDB.R14 | 8 | 0 | en-US= | ru-RU=11-05 не открыта | en-US= | ru-RU= | 40014 | 8
189 | 11-06 не открыта | Z11_06_nON | ACT.Z11_06.nON | 11-06 | Z11_06 | ALR.Z11_06_nON := ACT.Z11_06.nON;//11-06 не открыта | Z11_06_nON : BOOL; //11-06 не открыта | alr."&C194&" or | 194 | R14 | 26 | 1 | ALR | db600.dbx26.1 := ALR.Z11_06_nON; //11-06 не открыта R14.9 | dbx26.1 | 14 | D | 190 | ALR | 2MDB.R14 | 9 | 0 | en-US= | ru-RU=11-06 не открыта | en-US= | ru-RU= | 40014 | 9
190 | 11-07 не открыта | Z11_07_nON | ACT.Z11_07.nON | 11-07 | Z11_07 | ALR.Z11_07_nON := ACT.Z11_07.nON;//11-07 не открыта | Z11_07_nON : BOOL; //11-07 не открыта | alr."&C195&" or | 195 | R14 | 26 | 2 | ALR | db600.dbx26.2 := ALR.Z11_07_nON; //11-07 не открыта R14.10 | dbx26.2 | 14 | D | 191 | ALR | 2MDB.R14 | 10 | 0 | en-US= | ru-RU=11-07 не открыта | en-US= | ru-RU= | 40014 | 10
191 | 12-03 не открыта | Z12_03_nON | ACT.Z12_03.nON | 12-03 | Z12_03 | ALR.Z12_03_nON := ACT.Z12_03.nON;//12-03 не открыта | Z12_03_nON : BOOL; //12-03 не открыта | alr."&C196&" or | 196 | R14 | 26 | 3 | ALR | db600.dbx26.3 := ALR.Z12_03_nON; //12-03 не открыта R14.11 | dbx26.3 | 14 | D | 192 | ALR | 2MDB.R14 | 11 | 0 | en-US= | ru-RU=12-03 не открыта | en-US= | ru-RU= | 40014 | 11
192 | 12-05 не открыта | Z12_05_nON | ACT.Z12_05.nON | 12-05 | Z12_05 | ALR.Z12_05_nON := ACT.Z12_05.nON;//12-05 не открыта | Z12_05_nON : BOOL; //12-05 не открыта | alr."&C197&" or | 197 | R14 | 26 | 4 | ALR | db600.dbx26.4 := ALR.Z12_05_nON; //12-05 не открыта R14.12 | dbx26.4 | 14 | D | 193 | ALR | 2MDB.R14 | 12 | 0 | en-US= | ru-RU=12-05 не открыта | en-US= | ru-RU= | 40014 | 12
193 | 12-06 не открыта | Z12_06_nON | ACT.Z12_06.nON | 12-06 | Z12_06 | ALR.Z12_06_nON := ACT.Z12_06.nON;//12-06 не открыта | Z12_06_nON : BOOL; //12-06 не открыта | alr."&C198&" or | 198 | R14 | 26 | 5 | ALR | db600.dbx26.5 := ALR.Z12_06_nON; //12-06 не открыта R14.13 | dbx26.5 | 14 | D | 194 | ALR | 2MDB.R14 | 13 | 0 | en-US= | ru-RU=12-06 не открыта | en-US= | ru-RU= | 40014 | 13
194 | 12-07 не открыта | Z12_07_nON | ACT.Z12_07.nON | 12-07 | Z12_07 | ALR.Z12_07_nON := ACT.Z12_07.nON;//12-07 не открыта | Z12_07_nON : BOOL; //12-07 не открыта | alr."&C199&" or | 199 | R14 | 26 | 6 | ALR | db600.dbx26.6 := ALR.Z12_07_nON; //12-07 не открыта R14.14 | dbx26.6 | 14 | D | 195 | ALR | 2MDB.R14 | 14 | 0 | en-US= | ru-RU=12-07 не открыта | en-US= | ru-RU= | 40014 | 14
195 | Н1-1 не включен | N1_1_nON | ACT.N1_1.nON | Н1-1 | N1_1 | ALR.N1_1_nON := ACT.N1_1.nON;//Н1-1 не включен | N1_1_nON : BOOL; //Н1-1 не включен | alr."&C200&" or | 200 | R14 | 26 | 7 | ALR | db600.dbx26.7 := ALR.N1_1_nON; //Н1-1 не включен R14.15 | dbx26.7 | 14 | D | 196 | ALR | 2MDB.R14 | 15 | 0 | en-US= | ru-RU=Н1-1 не включен | en-US= | ru-RU= | 40014 | 15
196 | Н1-2 не включен | N1_2_nON | ACT.N1_2.nON | Н1-2 | N1_2 | ALR.N1_2_nON := ACT.N1_2.nON;//Н1-2 не включен | N1_2_nON : BOOL; //Н1-2 не включен | alr."&C201&" or | 201 | R15 | 29 | 0 | ALR | db600.dbx29.0 := ALR.N1_2_nON; //Н1-2 не включен R15.0 | dbx29.0 | 15 | D | 197 | ALR | 2MDB.R15 | 0 | 0 | en-US= | ru-RU=Н1-2 не включен | en-US= | ru-RU= | 40015 | 0
197 | Н1-3 не включен | N1_3_nON | ACT.N1_3.nON | Н1-3 | N1_3 | ALR.N1_3_nON := ACT.N1_3.nON;//Н1-3 не включен | N1_3_nON : BOOL; //Н1-3 не включен | alr."&C202&" or | 202 | R15 | 29 | 1 | ALR | db600.dbx29.1 := ALR.N1_3_nON; //Н1-3 не включен R15.1 | dbx29.1 | 15 | D | 198 | ALR | 2MDB.R15 | 1 | 0 | en-US= | ru-RU=Н1-3 не включен | en-US= | ru-RU= | 40015 | 1
198 | Н2-1 не включен | N2_1_nON | ACT.N2_1.nON | Н2-1 | N2_1 | ALR.N2_1_nON := ACT.N2_1.nON;//Н2-1 не включен | N2_1_nON : BOOL; //Н2-1 не включен | alr."&C203&" or | 203 | R15 | 29 | 3 | ALR | db600.dbx29.3 := ALR.N2_1_nON; //Н2-1 не включен R15.3 | dbx29.3 | 15 | D | 199 | ALR | 2MDB.R15 | 3 | 0 | en-US= | ru-RU=Н2-1 не включен | en-US= | ru-RU= | 40015 | 3
199 | Н2-2 не включен | N2_2_nON | ACT.N2_2.nON | Н2-2 | N2_2 | ALR.N2_2_nON := ACT.N2_2.nON;//Н2-2 не включен | N2_2_nON : BOOL; //Н2-2 не включен | alr."&C204&" or | 204 | R15 | 29 | 4 | ALR | db600.dbx29.4 := ALR.N2_2_nON; //Н2-2 не включен R15.4 | dbx29.4 | 15 | D | 200 | ALR | 2MDB.R15 | 4 | 0 | en-US= | ru-RU=Н2-2 не включен | en-US= | ru-RU= | 40015 | 4
200 | Н2-3 не включен | N2_3_nON | ACT.N2_3.nON | Н2-3 | N2_3 | ALR.N2_3_nON := ACT.N2_3.nON;//Н2-3 не включен | N2_3_nON : BOOL; //Н2-3 не включен | alr."&C205&" or | 205 | R15 | 29 | 5 | ALR | db600.dbx29.5 := ALR.N2_3_nON; //Н2-3 не включен R15.5 | dbx29.5 | 15 | D | 201 | ALR | 2MDB.R15 | 5 | 0 | en-US= | ru-RU=Н2-3 не включен | en-US= | ru-RU= | 40015 | 5
201 | Н2-4 не включен | N2_4_nON | ACT.N2_4.nON | Н2-4 | N2_4 | ALR.N2_4_nON := ACT.N2_4.nON;//Н2-4 не включен | N2_4_nON : BOOL; //Н2-4 не включен | alr."&C206&" or | 206 | R15 | 29 | 6 | ALR | db600.dbx29.6 := ALR.N2_4_nON; //Н2-4 не включен R15.6 | dbx29.6 | 15 | D | 202 | ALR | 2MDB.R15 | 6 | 0 | en-US= | ru-RU=Н2-4 не включен | en-US= | ru-RU= | 40015 | 6
202 | Н4-1 не включен | N4_1_nON | ACT.N4_1.nON | Н4-1 | N4_1 | ALR.N4_1_nON := ACT.N4_1.nON;//Н4-1 не включен | N4_1_nON : BOOL; //Н4-1 не включен | alr."&C207&" or | 207 | R15 | 29 | 7 | ALR | db600.dbx29.7 := ALR.N4_1_nON; //Н4-1 не включен R15.7 | dbx29.7 | 15 | D | 203 | ALR | 2MDB.R15 | 7 | 0 | en-US= | ru-RU=Н4-1 не включен | en-US= | ru-RU= | 40015 | 7
203 | Н4-2 не включен | N4_2_nON | ACT.N4_2.nON | Н4-2 | N4_2 | ALR.N4_2_nON := ACT.N4_2.nON;//Н4-2 не включен | N4_2_nON : BOOL; //Н4-2 не включен | alr."&C208&" or | 208 | R15 | 28 | 0 | ALR | db600.dbx28.0 := ALR.N4_2_nON; //Н4-2 не включен R15.8 | dbx28.0 | 15 | D | 204 | ALR | 2MDB.R15 | 8 | 0 | en-US= | ru-RU=Н4-2 не включен | en-US= | ru-RU= | 40015 | 8
204 | Н4-3 не включен | N4_3_nON | ACT.N4_3.nON | Н4-3 | N4_3 | ALR.N4_3_nON := ACT.N4_3.nON;//Н4-3 не включен | N4_3_nON : BOOL; //Н4-3 не включен | alr."&C209&" or | 209 | R15 | 28 | 1 | ALR | db600.dbx28.1 := ALR.N4_3_nON; //Н4-3 не включен R15.9 | dbx28.1 | 15 | D | 205 | ALR | 2MDB.R15 | 9 | 0 | en-US= | ru-RU=Н4-3 не включен | en-US= | ru-RU= | 40015 | 9
205 | Н4-4 не включен | N4_4_nON | ACT.N4_4.nON | Н4-4 | N4_4 | ALR.N4_4_nON := ACT.N4_4.nON;//Н4-4 не включен | N4_4_nON : BOOL; //Н4-4 не включен | alr."&C210&" or | 210 | R15 | 28 | 2 | ALR | db600.dbx28.2 := ALR.N4_4_nON; //Н4-4 не включен R15.10 | dbx28.2 | 15 | D | 206 | ALR | 2MDB.R15 | 10 | 0 | en-US= | ru-RU=Н4-4 не включен | en-US= | ru-RU= | 40015 | 10
206 | Н4-5 не включен | N4_5_nON | ACT.N4_5.nON | Н4-5 | N4_5 | ALR.N4_5_nON := ACT.N4_5.nON;//Н4-5 не включен | N4_5_nON : BOOL; //Н4-5 не включен | alr."&C211&" or | 211 | R15 | 28 | 3 | ALR | db600.dbx28.3 := ALR.N4_5_nON; //Н4-5 не включен R15.11 | dbx28.3 | 15 | D | 207 | ALR | 2MDB.R15 | 11 | 0 | en-US= | ru-RU=Н4-5 не включен | en-US= | ru-RU= | 40015 | 11
207 | Н4-6 не включен | N4_6_nON | ACT.N4_6.nON | Н4-6 | N4_6 | ALR.N4_6_nON := ACT.N4_6.nON;//Н4-6 не включен | N4_6_nON : BOOL; //Н4-6 не включен | alr."&C212&" or | 212 | R15 | 28 | 4 | ALR | db600.dbx28.4 := ALR.N4_6_nON; //Н4-6 не включен R15.12 | dbx28.4 | 15 | D | 208 | ALR | 2MDB.R15 | 12 | 0 | en-US= | ru-RU=Н4-6 не включен | en-US= | ru-RU= | 40015 | 12
208 | Н5-1 не включен | N5_1_nON | ACT.N5_1.nON | Н5-1 | N5_1 | ALR.N5_1_nON := ACT.N5_1.nON;//Н5-1 не включен | N5_1_nON : BOOL; //Н5-1 не включен | alr."&C213&" or | 213 | R15 | 28 | 5 | ALR | db600.dbx28.5 := ALR.N5_1_nON; //Н5-1 не включен R15.13 | dbx28.5 | 15 | D | 209 | ALR | 2MDB.R15 | 13 | 0 | en-US= | ru-RU=Н5-1 не включен | en-US= | ru-RU= | 40015 | 13
209 | Н5-2 не включен | N5_2_nON | ACT.N5_2.nON | Н5-2 | N5_2 | ALR.N5_2_nON := ACT.N5_2.nON;//Н5-2 не включен | N5_2_nON : BOOL; //Н5-2 не включен | alr."&C214&" or | 214 | R15 | 28 | 6 | ALR | db600.dbx28.6 := ALR.N5_2_nON; //Н5-2 не включен R15.14 | dbx28.6 | 15 | D | 210 | ALR | 2MDB.R15 | 14 | 0 | en-US= | ru-RU=Н5-2 не включен | en-US= | ru-RU= | 40015 | 14
210 | Н6-1 не включен | N6_1_nON | ACT.N6_1.nON | Н6-1 | N6_1 | ALR.N6_1_nON := ACT.N6_1.nON;//Н6-1 не включен | N6_1_nON : BOOL; //Н6-1 не включен | alr."&C215&" or | 215 | R15 | 28 | 7 | ALR | db600.dbx28.7 := ALR.N6_1_nON; //Н6-1 не включен R15.15 | dbx28.7 | 15 | D | 211 | ALR | 2MDB.R15 | 15 | 0 | en-US= | ru-RU=Н6-1 не включен | en-US= | ru-RU= | 40015 | 15
211 | Н8-1 не включен | N8_1_nON | ACT.N8_1.nON | Н8-1 | N8_1 | ALR.N8_1_nON := ACT.N8_1.nON;//Н8-1 не включен | N8_1_nON : BOOL; //Н8-1 не включен | alr."&C216&" or | 216 | R16 | 31 | 0 | ALR | db600.dbx31.0 := ALR.N8_1_nON; //Н8-1 не включен R16.0 | dbx31.0 | 16 | D | 212 | ALR | 2MDB.R16 | 0 | 0 | en-US= | ru-RU=Н8-1 не включен | en-US= | ru-RU= | 40016 | 0
212 | КРЛ1-1 не включен | K1_1_nON | ACT.K1_1.nON | КРЛ1-1 | K1_1 | ALR.K1_1_nON := ACT.K1_1.nON;//КРЛ1-1 не включен | K1_1_nON : BOOL; //КРЛ1-1 не включен | alr."&C217&" or | 217 | R16 | 31 | 1 | ALR | db600.dbx31.1 := ALR.K1_1_nON; //КРЛ1-1 не включен R16.1 | dbx31.1 | 16 | D | 213 | ALR | 2MDB.R16 | 1 | 0 | en-US= | ru-RU=КРЛ1-1 не включен | en-US= | ru-RU= | 40016 | 1
213 | КРЛ3-1 не включен | K3_1_nON | ACT.K3_1.nON | КРЛ3-1 | K3_1 | ALR.K3_1_nON := ACT.K3_1.nON;//КРЛ3-1 не включен | K3_1_nON : BOOL; //КРЛ3-1 не включен | alr."&C218&" or | 218 | R16 | 31 | 3 | ALR | db600.dbx31.3 := ALR.K3_1_nON; //КРЛ3-1 не включен R16.3 | dbx31.3 | 16 | D | 214 | ALR | 2MDB.R16 | 3 | 0 | en-US= | ru-RU=КРЛ3-1 не включен | en-US= | ru-RU= | 40016 | 3
214 | КРЛ3-2 не включен | K3_2_nON | ACT.K3_2.nON | КРЛ3-2 | K3_2 | ALR.K3_2_nON := ACT.K3_2.nON;//КРЛ3-2 не включен | K3_2_nON : BOOL; //КРЛ3-2 не включен | alr."&C219&" or | 219 | R16 | 31 | 4 | ALR | db600.dbx31.4 := ALR.K3_2_nON; //КРЛ3-2 не включен R16.4 | dbx31.4 | 16 | D | 215 | ALR | 2MDB.R16 | 4 | 0 | en-US= | ru-RU=КРЛ3-2 не включен | en-US= | ru-RU= | 40016 | 4
215 | КРЛ3-3 не включен | K3_3_nON | ACT.K3_3.nON | КРЛ3-3 | K3_3 | ALR.K3_3_nON := ACT.K3_3.nON;//КРЛ3-3 не включен | K3_3_nON : BOOL; //КРЛ3-3 не включен | alr."&C220&" or | 220 | R16 | 31 | 5 | ALR | db600.dbx31.5 := ALR.K3_3_nON; //КРЛ3-3 не включен R16.5 | dbx31.5 | 16 | D | 216 | ALR | 2MDB.R16 | 5 | 0 | en-US= | ru-RU=КРЛ3-3 не включен | en-US= | ru-RU= | 40016 | 5
216 | КРЛ4-1 не включен | K4_1_nON | ACT.K4_1.nON | КРЛ4-1 | K4_1 | ALR.K4_1_nON := ACT.K4_1.nON;//КРЛ4-1 не включен | K4_1_nON : BOOL; //КРЛ4-1 не включен | alr."&C221&" or | 221 | R16 | 31 | 6 | ALR | db600.dbx31.6 := ALR.K4_1_nON; //КРЛ4-1 не включен R16.6 | dbx31.6 | 16 | D | 217 | ALR | 2MDB.R16 | 6 | 0 | en-US= | ru-RU=КРЛ4-1 не включен | en-US= | ru-RU= | 40016 | 6
217 | КРЛ4-2 не включен | K4_2_nON | ACT.K4_2.nON | КРЛ4-2 | K4_2 | ALR.K4_2_nON := ACT.K4_2.nON;//КРЛ4-2 не включен | K4_2_nON : BOOL; //КРЛ4-2 не включен | alr."&C222&" or | 222 | R16 | 31 | 7 | ALR | db600.dbx31.7 := ALR.K4_2_nON; //КРЛ4-2 не включен R16.7 | dbx31.7 | 16 | D | 218 | ALR | 2MDB.R16 | 7 | 0 | en-US= | ru-RU=КРЛ4-2 не включен | en-US= | ru-RU= | 40016 | 7
218 | МШ1-1 не включен | M1_1_nON | ACT.M1_1.nON | МШ1-1 | M1_1 | ALR.M1_1_nON := ACT.M1_1.nON;//МШ1-1 не включен | M1_1_nON : BOOL; //МШ1-1 не включен | alr."&C223&" or | 223 | R16 | 30 | 0 | ALR | db600.dbx30.0 := ALR.M1_1_nON; //МШ1-1 не включен R16.8 | dbx30.0 | 16 | D | 219 | ALR | 2MDB.R16 | 8 | 0 | en-US= | ru-RU=МШ1-1 не включен | en-US= | ru-RU= | 40016 | 8
219 | МВ1-1 не включен | MV1_1_nON | ACT.MV1_1.nON | МВ1-1 | MV1_1 | ALR.MV1_1_nON := ACT.MV1_1.nON;//МВ1-1 не включен | MV1_1_nON : BOOL; //МВ1-1 не включен | alr."&C224&" or | 224 | R16 | 30 | 1 | ALR | db600.dbx30.1 := ALR.MV1_1_nON; //МВ1-1 не включен R16.9 | dbx30.1 | 16 | D | 220 | ALR | 2MDB.R16 | 9 | 0 | en-US= | ru-RU=МВ1-1 не включен | en-US= | ru-RU= | 40016 | 9
220 | МВ1-2 не включен | MV1_2_nON | ACT.MV1_2.nON | МВ1-2 | MV1_2 | ALR.MV1_2_nON := ACT.MV1_2.nON;//МВ1-2 не включен | MV1_2_nON : BOOL; //МВ1-2 не включен | alr."&C225&" or | 225 | R16 | 30 | 2 | ALR | db600.dbx30.2 := ALR.MV1_2_nON; //МВ1-2 не включен R16.10 | dbx30.2 | 16 | D | 221 | ALR | 2MDB.R16 | 10 | 0 | en-US= | ru-RU=МВ1-2 не включен | en-US= | ru-RU= | 40016 | 10
221 | МВ1-3 не включен | MV1_3_nON | ACT.MV1_3.nON | МВ1-3 | MV1_3 | ALR.MV1_3_nON := ACT.MV1_3.nON;//МВ1-3 не включен | MV1_3_nON : BOOL; //МВ1-3 не включен | alr."&C226&" or | 226 | R16 | 30 | 3 | ALR | db600.dbx30.3 := ALR.MV1_3_nON; //МВ1-3 не включен R16.11 | dbx30.3 | 16 | D | 222 | ALR | 2MDB.R16 | 11 | 0 | en-US= | ru-RU=МВ1-3 не включен | en-US= | ru-RU= | 40016 | 11
222 | МВ1-4 не включен | MV1_4_nON | ACT.MV1_4.nON | МВ1-4 | MV1_4 | ALR.MV1_4_nON := ACT.MV1_4.nON;//МВ1-4 не включен | MV1_4_nON : BOOL; //МВ1-4 не включен | alr."&C227&" or | 227 | R16 | 30 | 4 | ALR | db600.dbx30.4 := ALR.MV1_4_nON; //МВ1-4 не включен R16.12 | dbx30.4 | 16 | D | 223 | ALR | 2MDB.R16 | 12 | 0 | en-US= | ru-RU=МВ1-4 не включен | en-US= | ru-RU= | 40016 | 12
223 | МВ1-5 не включен | MV1_5_nON | ACT.MV1_5.nON | МВ1-5 | MV1_5 | ALR.MV1_5_nON := ACT.MV1_5.nON;//МВ1-5 не включен | MV1_5_nON : BOOL; //МВ1-5 не включен | alr."&C228&" or | 228 | R16 | 30 | 5 | ALR | db600.dbx30.5 := ALR.MV1_5_nON; //МВ1-5 не включен R16.13 | dbx30.5 | 16 | D | 224 | ALR | 2MDB.R16 | 13 | 0 | en-US= | ru-RU=МВ1-5 не включен | en-US= | ru-RU= | 40016 | 13
224 | МШ2-1 не включен | M2_1_nON | ACT.M2_1.nON | МШ2-1 | M2_1 | ALR.M2_1_nON := ACT.M2_1.nON;//МШ2-1 не включен | M2_1_nON : BOOL; //МШ2-1 не включен | alr."&C229&" or | 229 | R16 | 30 | 6 | ALR | db600.dbx30.6 := ALR.M2_1_nON; //МШ2-1 не включен R16.14 | dbx30.6 | 16 | D | 225 | ALR | 2MDB.R16 | 14 | 0 | en-US= | ru-RU=МШ2-1 не включен | en-US= | ru-RU= | 40016 | 14
225 | МШ2-2 не включен | M2_2_nON | ACT.M2_2.nON | МШ2-2 | M2_2 | ALR.M2_2_nON := ACT.M2_2.nON;//МШ2-2 не включен | M2_2_nON : BOOL; //МШ2-2 не включен | alr."&C230&" or | 230 | R16 | 30 | 7 | ALR | db600.dbx30.7 := ALR.M2_2_nON; //МШ2-2 не включен R16.15 | dbx30.7 | 16 | D | 226 | ALR | 2MDB.R16 | 15 | 0 | en-US= | ru-RU=МШ2-2 не включен | en-US= | ru-RU= | 40016 | 15
226 | МШ2-3 не включен | M2_3_nON | ACT.M2_3.nON | МШ2-3 | M2_3 | ALR.M2_3_nON := ACT.M2_3.nON;//МШ2-3 не включен | M2_3_nON : BOOL; //МШ2-3 не включен | alr."&C231&" or | 231 | R17 | 33 | 0 | ALR | db600.dbx33.0 := ALR.M2_3_nON; //МШ2-3 не включен R17.0 | dbx33.0 | 17 | D | 227 | ALR | 2MDB.R17 | 0 | 0 | en-US= | ru-RU=МШ2-3 не включен | en-US= | ru-RU= | 40017 | 0
227 | МШ2-4 не включен | M2_4_nON | ACT.M2_4.nON | МШ2-4 | M2_4 | ALR.M2_4_nON := ACT.M2_4.nON;//МШ2-4 не включен | M2_4_nON : BOOL; //МШ2-4 не включен | alr."&C232&" or | 232 | R17 | 33 | 1 | ALR | db600.dbx33.1 := ALR.M2_4_nON; //МШ2-4 не включен R17.1 | dbx33.1 | 17 | D | 228 | ALR | 2MDB.R17 | 1 | 0 | en-US= | ru-RU=МШ2-4 не включен | en-US= | ru-RU= | 40017 | 1
228 | МВ4-1 не включен | MV4_1_nON | ACT.MV4_1.nON | МВ4-1 | MV4_1 | ALR.MV4_1_nON := ACT.MV4_1.nON;//МВ4-1 не включен | MV4_1_nON : BOOL; //МВ4-1 не включен | alr."&C233&" or | 233 | R17 | 33 | 3 | ALR | db600.dbx33.3 := ALR.MV4_1_nON; //МВ4-1 не включен R17.3 | dbx33.3 | 17 | D | 229 | ALR | 2MDB.R17 | 3 | 0 | en-US= | ru-RU=МВ4-1 не включен | en-US= | ru-RU= | 40017 | 3
229 | МВ4-2 не включен | MV4_2_nON | ACT.MV4_2.nON | МВ4-2 | MV4_2 | ALR.MV4_2_nON := ACT.MV4_2.nON;//МВ4-2 не включен | MV4_2_nON : BOOL; //МВ4-2 не включен | alr."&C234&" or | 234 | R17 | 33 | 4 | ALR | db600.dbx33.4 := ALR.MV4_2_nON; //МВ4-2 не включен R17.4 | dbx33.4 | 17 | D | 230 | ALR | 2MDB.R17 | 4 | 0 | en-US= | ru-RU=МВ4-2 не включен | en-US= | ru-RU= | 40017 | 4
230 | МВ5-1 не включен | MV5_1_nON | ACT.MV5_1.nON | МВ5-1 | MV5_1 | ALR.MV5_1_nON := ACT.MV5_1.nON;//МВ5-1 не включен | MV5_1_nON : BOOL; //МВ5-1 не включен | alr."&C235&" or | 235 | R17 | 33 | 5 | ALR | db600.dbx33.5 := ALR.MV5_1_nON; //МВ5-1 не включен R17.5 | dbx33.5 | 17 | D | 231 | ALR | 2MDB.R17 | 5 | 0 | en-US= | ru-RU=МВ5-1 не включен | en-US= | ru-RU= | 40017 | 5
231 | МВ5-2 не включен | MV5_2_nON | ACT.MV5_2.nON | МВ5-2 | MV5_2 | ALR.MV5_2_nON := ACT.MV5_2.nON;//МВ5-2 не включен | MV5_2_nON : BOOL; //МВ5-2 не включен | alr."&C236&" or | 236 | R17 | 33 | 6 | ALR | db600.dbx33.6 := ALR.MV5_2_nON; //МВ5-2 не включен R17.6 | dbx33.6 | 17 | D | 232 | ALR | 2MDB.R17 | 6 | 0 | en-US= | ru-RU=МВ5-2 не включен | en-US= | ru-RU= | 40017 | 6
232 | МВ8-1 не включен | MV8_1_nON | ACT.MV8_1.nON | МВ8-1 | MV8_1 | ALR.MV8_1_nON := ACT.MV8_1.nON;//МВ8-1 не включен | MV8_1_nON : BOOL; //МВ8-1 не включен | alr."&C237&" or | 237 | R17 | 33 | 7 | ALR | db600.dbx33.7 := ALR.MV8_1_nON; //МВ8-1 не включен R17.7 | dbx33.7 | 17 | D | 233 | ALR | 2MDB.R17 | 7 | 0 | en-US= | ru-RU=МВ8-1 не включен | en-US= | ru-RU= | 40017 | 7
233 | Ф1-1 не включен | F1_1_nON | ACT.F1_1.nON | Ф1-1 | F1_1 | ALR.F1_1_nON := ACT.F1_1.nON;//Ф1-1 не включен | F1_1_nON : BOOL; //Ф1-1 не включен | alr."&C238&" or | 238 | R17 | 32 | 0 | ALR | db600.dbx32.0 := ALR.F1_1_nON; //Ф1-1 не включен R17.8 | dbx32.0 | 17 | D | 234 | ALR | 2MDB.R17 | 8 | 0 | en-US= | ru-RU=Ф1-1 не включен | en-US= | ru-RU= | 40017 | 8
234 | Ф1-2 не включен | F1_2_nON | ACT.F1_2.nON | Ф1-2 | F1_2 | ALR.F1_2_nON := ACT.F1_2.nON;//Ф1-2 не включен | F1_2_nON : BOOL; //Ф1-2 не включен | alr."&C239&" or | 239 | R17 | 32 | 1 | ALR | db600.dbx32.1 := ALR.F1_2_nON; //Ф1-2 не включен R17.9 | dbx32.1 | 17 | D | 235 | ALR | 2MDB.R17 | 9 | 0 | en-US= | ru-RU=Ф1-2 не включен | en-US= | ru-RU= | 40017 | 9
235 | Ф1-3 не включен | F1_3_nON | ACT.F1_3.nON | Ф1-3 | F1_3 | ALR.F1_3_nON := ACT.F1_3.nON;//Ф1-3 не включен | F1_3_nON : BOOL; //Ф1-3 не включен | alr."&C240&" or | 240 | R17 | 32 | 2 | ALR | db600.dbx32.2 := ALR.F1_3_nON; //Ф1-3 не включен R17.10 | dbx32.2 | 17 | D | 236 | ALR | 2MDB.R17 | 10 | 0 | en-US= | ru-RU=Ф1-3 не включен | en-US= | ru-RU= | 40017 | 10
236 | НД4-1 не включен | ND4_1_nON | ACT.ND4_1.nON | НД4-1 | ND4_1 | ALR.ND4_1_nON := ACT.ND4_1.nON;//НД4-1 не включен | ND4_1_nON : BOOL; //НД4-1 не включен | alr."&C241&" or | 241 | R17 | 32 | 3 | ALR | db600.dbx32.3 := ALR.ND4_1_nON; //НД4-1 не включен R17.11 | dbx32.3 | 17 | D | 237 | ALR | 2MDB.R17 | 11 | 0 | en-US= | ru-RU=НД4-1 не включен | en-US= | ru-RU= | 40017 | 11
237 | НД4-2 не включен | ND4_2_nON | ACT.ND4_2.nON | НД4-2 | ND4_2 | ALR.ND4_2_nON := ACT.ND4_2.nON;//НД4-2 не включен | ND4_2_nON : BOOL; //НД4-2 не включен | alr."&C242&" or | 242 | R17 | 32 | 4 | ALR | db600.dbx32.4 := ALR.ND4_2_nON; //НД4-2 не включен R17.12 | dbx32.4 | 17 | D | 238 | ALR | 2MDB.R17 | 12 | 0 | en-US= | ru-RU=НД4-2 не включен | en-US= | ru-RU= | 40017 | 12
238 | Н1-3 нет расхода | N1_3_nFP | ACT.N1_3.nFP | Н1-3 | N1_3 | ALR.N1_3_nFP := ACT.N1_3.nFP;//Н1-3 нет расхода | N1_3_nFP : BOOL; //Н1-3 нет расхода | alr."&C243&" or | 243 | R17 | 32 | 5 | ALR | db600.dbx32.5 := ALR.N1_3_nFP; //Н1-3 нет расхода R17.13 | dbx32.5 | 17 | D | 239 | ALR | 2MDB.R17 | 13 | 0 | en-US= | ru-RU=Н1-3 нет расхода | en-US= | ru-RU= | 40017 | 13
239 | Н2-1 нет расхода | N2_1_nFP | ACT.N2_1.nFP | Н2-1 | N2_1 | ALR.N2_1_nFP := ACT.N2_1.nFP;//Н2-1 нет расхода | N2_1_nFP : BOOL; //Н2-1 нет расхода | alr."&C244&" or | 244 | R17 | 32 | 6 | ALR | db600.dbx32.6 := ALR.N2_1_nFP; //Н2-1 нет расхода R17.14 | dbx32.6 | 17 | D | 240 | ALR | 2MDB.R17 | 14 | 0 | en-US= | ru-RU=Н2-1 нет расхода | en-US= | ru-RU= | 40017 | 14
240 | Н2-2 нет расхода | N2_2_nFP | ACT.N2_2.nFP | Н2-2 | N2_2 | ALR.N2_2_nFP := ACT.N2_2.nFP;//Н2-2 нет расхода | N2_2_nFP : BOOL; //Н2-2 нет расхода | alr."&C245&" or | 245 | R17 | 32 | 7 | ALR | db600.dbx32.7 := ALR.N2_2_nFP; //Н2-2 нет расхода R17.15 | dbx32.7 | 17 | D | 241 | ALR | 2MDB.R17 | 15 | 0 | en-US= | ru-RU=Н2-2 нет расхода | en-US= | ru-RU= | 40017 | 15
241 | Н2-3 нет расхода | N2_3_nFP | ACT.N2_3.nFP | Н2-3 | N2_3 | ALR.N2_3_nFP := ACT.N2_3.nFP;//Н2-3 нет расхода | N2_3_nFP : BOOL; //Н2-3 нет расхода | alr."&C246&" or | 246 | R18 | 35 | 0 | ALR | db600.dbx35.0 := ALR.N2_3_nFP; //Н2-3 нет расхода R18.0 | dbx35.0 | 18 | D | 242 | ALR | 2MDB.R18 | 0 | 0 | en-US= | ru-RU=Н2-3 нет расхода | en-US= | ru-RU= | 40018 | 0
242 | Н2-4 нет расхода | N2_4_nFP | ACT.N2_4.nFP | Н2-4 | N2_4 | ALR.N2_4_nFP := ACT.N2_4.nFP;//Н2-4 нет расхода | N2_4_nFP : BOOL; //Н2-4 нет расхода | alr."&C247&" or | 247 | R18 | 35 | 1 | ALR | db600.dbx35.1 := ALR.N2_4_nFP; //Н2-4 нет расхода R18.1 | dbx35.1 | 18 | D | 243 | ALR | 2MDB.R18 | 1 | 0 | en-US= | ru-RU=Н2-4 нет расхода | en-US= | ru-RU= | 40018 | 1
243 | Н5-1 нет расхода | N5_1_nFP | ACT.N5_1.nFP | Н5-1 | N5_1 | ALR.N5_1_nFP := ACT.N5_1.nFP;//Н5-1 нет расхода | N5_1_nFP : BOOL; //Н5-1 нет расхода | alr."&C248&" or | 248 | R18 | 35 | 3 | ALR | db600.dbx35.3 := ALR.N5_1_nFP; //Н5-1 нет расхода R18.3 | dbx35.3 | 18 | D | 244 | ALR | 2MDB.R18 | 3 | 0 | en-US= | ru-RU=Н5-1 нет расхода | en-US= | ru-RU= | 40018 | 3
244 | Н5-2 нет расхода | N5_2_nFP | ACT.N5_2.nFP | Н5-2 | N5_2 | ALR.N5_2_nFP := ACT.N5_2.nFP;//Н5-2 нет расхода | N5_2_nFP : BOOL; //Н5-2 нет расхода | alr."&C249&" or | 249 | R18 | 35 | 4 | ALR | db600.dbx35.4 := ALR.N5_2_nFP; //Н5-2 нет расхода R18.4 | dbx35.4 | 18 | D | 245 | ALR | 2MDB.R18 | 4 | 0 | en-US= | ru-RU=Н5-2 нет расхода | en-US= | ru-RU= | 40018 | 4
245 | Н6-1 нет расхода | N6_1_nFP | ACT.N6_1.nFP | Н6-1 | N6_1 | ALR.N6_1_nFP := ACT.N6_1.nFP;//Н6-1 нет расхода | N6_1_nFP : BOOL; //Н6-1 нет расхода | alr."&C250&" or | 250 | R18 | 35 | 5 | ALR | db600.dbx35.5 := ALR.N6_1_nFP; //Н6-1 нет расхода R18.5 | dbx35.5 | 18 | D | 246 | ALR | 2MDB.R18 | 5 | 0 | en-US= | ru-RU=Н6-1 нет расхода | en-US= | ru-RU= | 40018 | 5
246 | АУФ1. Авария А | A1 | alg.A1 |  |  | ALR.A1 := alg.A1;//АУФ1. Авария А | A1 : BOOL; //АУФ1. Авария А | alr."&C251&" or | 251 | R18 | 35 | 6 | ALR | db600.dbx35.6 := ALR.A1; //АУФ1. Авария А R18.6 | dbx35.6 | 18 | D | 247 | ALR | 2MDB.R18 | 6 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ1. Авария А | en-US= | ru-RU= | 40018 | 6
247 | АУФ1. Авария Б | B1 | alg.B1 |  |  | ALR.B1 := alg.B1;//АУФ1. Авария Б | B1 : BOOL; //АУФ1. Авария Б | alr."&C252&" or | 252 | R18 | 35 | 7 | ALR | db600.dbx35.7 := ALR.B1; //АУФ1. Авария Б R18.7 | dbx35.7 | 18 | D | 248 | ALR | 2MDB.R18 | 7 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ1. Авария Б | en-US= | ru-RU= | 40018 | 7
248 | АУФ2. Авария А | A2 | alg.A2 |  |  | ALR.A2 := alg.A2;//АУФ2. Авария А | A2 : BOOL; //АУФ2. Авария А | alr."&C253&" or | 253 | R18 | 34 | 0 | ALR | db600.dbx34.0 := ALR.A2; //АУФ2. Авария А R18.8 | dbx34.0 | 18 | D | 249 | ALR | 2MDB.R18 | 8 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ2. Авария А | en-US= | ru-RU= | 40018 | 8
249 | АУФ2. Авария Б | B2 | alg.B2 |  |  | ALR.B2 := alg.B2;//АУФ2. Авария Б | B2 : BOOL; //АУФ2. Авария Б | alr."&C254&" or | 254 | R18 | 34 | 1 | ALR | db600.dbx34.1 := ALR.B2; //АУФ2. Авария Б R18.9 | dbx34.1 | 18 | D | 250 | ALR | 2MDB.R18 | 9 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ2. Авария Б | en-US= | ru-RU= | 40018 | 9
250 | Аварийно низкое трансмембранное давление УФ1 | TMP1_LL | TMQ.TMP1_LL |  |  | ALR.TMP1_LL := TMQ.TMP1_LL;//Аварийно низкое трансмембранное давление УФ1 | TMP1_LL : BOOL; //Аварийно низкое трансмембранное давление УФ1 | alr."&C255&" or | 255 | R18 | 34 | 2 | ALR | db600.dbx34.2 := ALR.TMP1_LL; //Аварийно низкое трансмембранное давление УФ1 R18.10 | dbx34.2 | 18 | D | 251 | ALR | 2MDB.R18 | 10 | 0 | en-US= | ru-RU=Аварийно низкое трансмембранное давление УФ1 | en-US= | ru-RU= | 40018 | 10
251 | Аварийно низкое трансмембранное давление УФ2 | TMP2_LL | TMQ.TMP2_LL |  |  | ALR.TMP2_LL := TMQ.TMP2_LL;//Аварийно низкое трансмембранное давление УФ2 | TMP2_LL : BOOL; //Аварийно низкое трансмембранное давление УФ2 | alr."&C256&" or | 256 | R18 | 34 | 3 | ALR | db600.dbx34.3 := ALR.TMP2_LL; //Аварийно низкое трансмембранное давление УФ2 R18.11 | dbx34.3 | 18 | D | 252 | ALR | 2MDB.R18 | 11 | 0 | en-US= | ru-RU=Аварийно низкое трансмембранное давление УФ2 | en-US= | ru-RU= | 40018 | 11
252 | Аварийно высокое трансмембранное давление УФ1 | TMP1_HH | TMQ.TMP1_HH |  |  | ALR.TMP1_HH := TMQ.TMP1_HH;//Аварийно высокое трансмембранное давление УФ1 | TMP1_HH : BOOL; //Аварийно высокое трансмембранное давление УФ1 |  |  | R18 | 34 | 4 | ALR | db600.dbx34.4 := ALR.TMP1_HH; //Аварийно высокое трансмембранное давление УФ1 R18.12 | dbx34.4 | 18 | D | 253 | ALR | 2MDB.R18 | 12 | 0 | en-US= | ru-RU=Аварийно высокое трансмембранное давление УФ1 | en-US= | ru-RU= | 40018 | 12
253 | Аварийно высокое трансмембранное давление УФ2 | TMP2_HH | TMQ.TMP2_HH |  |  | ALR.TMP2_HH := TMQ.TMP2_HH;//Аварийно высокое трансмембранное давление УФ2 | TMP2_HH : BOOL; //Аварийно высокое трансмембранное давление УФ2 |  |  | R18 | 34 | 5 | ALR | db600.dbx34.5 := ALR.TMP2_HH; //Аварийно высокое трансмембранное давление УФ2 R18.13 | dbx34.5 | 18 | D | 254 | ALR | 2MDB.R18 | 13 | 0 | en-US= | ru-RU=Аварийно высокое трансмембранное давление УФ2 | en-US= | ru-RU= | 40018 | 13
[10 empty] | R18 | 34 | 6 | ALR | db600.dbx34.6 := ALR.; // R18.14 | dbx34.6 | 18 | D |  | ALR | 2MDB.R18 | 14 | 0 | en-US= | ru-RU= | en-US= | ru-RU= | 40018 | 14
[10 empty] | R18 | 34 | 7 | ALR | db600.dbx34.7 := ALR.; // R18.15 | dbx34.7 | 18 | D |  | ALR | 2MDB.R18 | 15 | 0 | en-US= | ru-RU= | en-US= | ru-RU= | 40018 | 15

## MesWRN
| Наименование | Алг. Имя | Сигнал |  | Сигнал | Условие |  | CRS | WRN.AU_IM1 or WRN.AU_IM2 or WRN.F1_1_HH or WRN.F1_2_HH or WRN.F1_3_HH or WRN.L_RU_LL or WRN.L_RU_HH or WRN.AU_IM3 or WRN.AU_IM4 or WRN.AU_IM5 or WRN.AU_IM6 or WRN.N2_1_BP or WRN.N2_3_BP or WRN.L_BR1_HH or WRN.L_BR1_LL or WRN.AU_IM7 or WRN.N2_2_BP or WRN.N2_4_BP or WRN.L_BR2_HH or WRN.L_BR2_LL or WRN.AU_IM8 or WRN.K4_1_BP or WRN.N4_1_BP or WRN.N4_3_BP or WRN.AU_IM9 or WRN.K4_2_BP or WRN.N4_2_BP or WRN.N4_4_BP or WRN.AU_IM10 or WRN.N4_5_BP or WRN.L_EP1_1_LL or WRN.L_EP1_1_HH or WRN.AU_IM11 or WRN.L_PR_HH or WRN.L_PR_H or WRN.L_PR_LL or WRN.AO_IM12 or WRN.L_ER6_1_L or WRN.AO_IM13 or WRN.L_ET6_1_HH or WRN.L_ET6_1_LL or WRN.L_ET5_1_LL or WRN.L_ET5_1_HH or WRN.AO_IM14 or WRN.L_ASI_LL or WRN.L_ASI_HH or WRN.AO_IM15 or WRN.AO_IM16 or WRN.Q_F1_4_6_L or WRN.Q_F1_4_6_H or WRN.L_RU_L or WRN.L_RU_H or WRN.P_afN1_12_L or WRN.P_afN1_12_H or WRN.T_RU_LL or WRN.T_RU_L or WRN.T_RU_HH or WRN.T_afN1_12_LL or WRN.T_afN1_12_H or WRN.T_afN1_12_HH or WRN.Qa_LL or WRN.Qa_L or WRN.Qa_H or WRN.Qa_HH or WRN.P_afF1_4_6_L or WRN.P_afF1_4_6_H or WRN.P_F1_wash_L or WRN.P_F1_wash_H or WRN.pH_BR1_LL or WRN.pH_BR1_L or WRN.pH_BR1_HH or WRN.O2_BR1_LL or WRN.O2_BR1_HH or WRN.T_BR1_LL or WRN.T_BR1_H or WRN.T_BR1_HH or WRN.L_BR1_LL or WRN.L_BR1_L or WRN.L_BR1_H or WRN.L_BR1_HH or WRN.P_aer7_12_LL or WRN.P_aer7_12_L or WRN.P_aer7_12_H or WRN.P_aer7_12_HH or WRN.P_aer13_18_LL or WRN.P_aer13_18_L or WRN.P_aer13_18_H or WRN.P_aer13_18_HH or WRN.P_aer19_24_LL or WRN.P_aer19_24_L or WRN.P_aer19_24_H or WRN.P_aer19_24_HH or WRN.P_aer25_30_LL or WRN.P_aer25_30_L or WRN.P_aer25_30_H or WRN.P_aer25_30_HH or WRN.pH_BR2_LL or WRN.pH_BR2_L or WRN.pH_BR2_H or WRN.pH_BR2_HH or WRN.O2_BR2_LL or WRN.O2_BR2_L or WRN.O2_BR2_H or WRN.O2_BR2_HH or WRN.T_BR2_LL or WRN.T_BR2_L or WRN.T_BR2_H or WRN.T_BR2_HH or WRN.L_BR2_LL or WRN.L_BR2_L or WRN.L_BR2_H or WRN.L_BR2_HH or WRN.P_aer31_36_LL or WRN.P_aer31_36_L or WRN.P_aer31_36_H or WRN.P_aer31_36_HH or WRN.P_aer37_42_LL or WRN.P_aer37_42_L or WRN.P_aer37_42_H or WRN.P_aer37_42_HH or WRN.P_aer43_48_LL or WRN.P_aer43_48_L or WRN.P_aer43_48_H or WRN.P_aer43_48_HH or WRN.P_aer49_54_LL or WRN.P_aer49_54_L or WRN.P_aer49_54_H or WRN.P_aer49_54_HH or WRN.Q_bfAUF1_L or WRN.Q_bfAUF1_H or WRN.Q_afN4_3_L or WRN.Q_afN4_3_H or WRN.Qa_afK4_1_L or WRN.Qa_afK4_1_H or WRN.P_bfAUF1_L or WRN.P_bfAUF1_H or WRN.P_afAUF1_L or WRN.P_afAUF1_H or WRN.Q_bfAUF2_L or WRN.Q_bfAUF2_H or WRN.Q_afN4_4_L or WRN.Q_afN4_4_H or WRN.Qa_afK4_2_L or WRN.Qa_afK4_2_H or WRN.P_bfAUF2_L or WRN.P_bfAUF2_H or WRN.P_afAUF2_L or WRN.P_afAUF2_H or WRN.ph_afN4_5_LL or WRN.ph_afN4_5_L or WRN.ph_afN4_5_H or WRN.ph_afN4_5_HH or WRN.T_afN4_5_LL or WRN.T_afN4_5_L or WRN.T_afN4_5_H or WRN.T_afN4_5_HH or WRN.Q_afN4_5_L or WRN.Q_afN4_5_H or WRN.P_afF4_3_L or WRN.P_afF4_3_H or WRN.L_EP1_1_LL or WRN.L_EP1_1_L or WRN.L_EP1_1_H or WRN.L_EP1_1_HH or WRN.L_ET6_1_LL or WRN.L_ET6_1_L or WRN.L_ET6_1_H or WRN.L_ET6_1_HH or WRN.L_ET5_1_LL or WRN.L_ET5_1_L or WRN.L_ET5_1_H or WRN.L_ET5_1_HH or WRN.pH_bfF5_LL or WRN.pH_bfF5_L or WRN.pH_bfF5_H or WRN.pH_bfF5_HH or WRN.T_bfF5_LL or WRN.T_bfF5_L or WRN.T_bfF5_H or WRN.T_bfF5_HH or WRN.L_ASI_LL or WRN.L_ASI_L or WRN.L_ASI_H or WRN.L_ASI_HH or WRN.Qair_BR1_LL or WRN.Qair_BR1_L or WRN.Qair_BR1_H or WRN.Qair_BR1_HH or WRN.Qair_BR2_LL or WRN.Qair_BR2_L or WRN.Qair_BR2_H or WRN.Qair_BR2_HH or WRN.F1_4 or WRN.F1_5 or WRN.F1_6;
[8 empty] | ALR | WRN."&C4&" or | 4
[8 empty] | WRN | WRN."&C5&" or | 5 | Р-р | байт | бит |  | значение |  |  |  | № | тип | адрес | бит |  |  | название |  |  | Адрес регистра | Бит
1 | Автоматический режим ШУ1-1 отключен | AU_IM1 | NOT dgi.AU_IM1 |  |  | WRN.AU_IM1 := NOT dgi.AU_IM1;//Автоматический режим ШУ1-1 отключен | AU_IM1 : BOOL; //Автоматический режим ШУ1-1 отключен |  | WRN."&C6&" or | 6 | R19 | 37 | 0 | WRN | db600.dbx37.0 := WRN.AU_IM1; //Автоматический режим ШУ1-1 отключен R19.0 | dbx37.0 | 19 | D | 255 | WRN | 2MDB.R19 | 0 | 0 | en-US= | ru-RU=Автоматический режим ШУ1-1 отключен | en-US= | ru-RU= | 40019 | 0
2 | Автоматический режим ШУ1-2 отключен | AU_IM2 | NOT dgi.AU_IM2 |  |  | WRN.AU_IM2 := NOT dgi.AU_IM2;//Автоматический режим ШУ1-2 отключен | AU_IM2 : BOOL; //Автоматический режим ШУ1-2 отключен |  | WRN."&C7&" or | 7 | R19 | 37 | 1 | WRN | db600.dbx37.1 := WRN.AU_IM2; //Автоматический режим ШУ1-2 отключен R19.1 | dbx37.1 | 19 | D | 256 | WRN | 2MDB.R19 | 1 | 0 | en-US= | ru-RU=Автоматический режим ШУ1-2 отключен | en-US= | ru-RU= | 40019 | 1
3 | Переполнение Ф1-1 | F1_1_HH | dgi.F1_1_HH |  |  | WRN.F1_1_HH := dgi.F1_1_HH;//Переполнение Ф1-1 | F1_1_HH : BOOL; //Переполнение Ф1-1 |  | WRN."&C8&" or | 8 | R19 | 37 | 3 | WRN | db600.dbx37.3 := WRN.F1_1_HH; //Переполнение Ф1-1 R19.3 | dbx37.3 | 19 | D | 257 | WRN | 2MDB.R19 | 3 | 0 | en-US= | ru-RU=Переполнение Ф1-1 | en-US= | ru-RU= | 40019 | 3
4 | Переполнение Ф1-2 | F1_2_HH | dgi.F1_2_HH |  |  | WRN.F1_2_HH := dgi.F1_2_HH;//Переполнение Ф1-2 | F1_2_HH : BOOL; //Переполнение Ф1-2 |  | WRN."&C9&" or | 9 | R19 | 37 | 4 | WRN | db600.dbx37.4 := WRN.F1_2_HH; //Переполнение Ф1-2 R19.4 | dbx37.4 | 19 | D | 258 | WRN | 2MDB.R19 | 4 | 0 | en-US= | ru-RU=Переполнение Ф1-2 | en-US= | ru-RU= | 40019 | 4
5 | Переполнение Ф1-3 | F1_3_HH | dgi.F1_3_HH |  |  | WRN.F1_3_HH := dgi.F1_3_HH;//Переполнение Ф1-3 | F1_3_HH : BOOL; //Переполнение Ф1-3 |  | WRN."&C10&" or | 10 | R19 | 37 | 5 | WRN | db600.dbx37.5 := WRN.F1_3_HH; //Переполнение Ф1-3 R19.5 | dbx37.5 | 19 | D | 259 | WRN | 2MDB.R19 | 5 | 0 | en-US= | ru-RU=Переполнение Ф1-3 | en-US= | ru-RU= | 40019 | 5
6 | Нижний аварийный уровень РУ по поплавку | L_RU_LL | dgi.L_RU_LL |  |  | WRN.L_RU_LL := dgi.L_RU_LL;//Нижний аварийный уровень РУ по поплавку | D_L_RU_LL : BOOL; //Нижний аварийный уровень РУ по поплавку |  | WRN."&C11&" or | 11 | R19 | 37 | 6 | WRN | db600.dbx37.6 := WRN.L_RU_LL; //Нижний аварийный уровень РУ по поплавку R19.6 | dbx37.6 | 19 | D | 260 | WRN | 2MDB.R19 | 6 | 0 | en-US= | ru-RU=Нижний аварийный уровень РУ по поплавку | en-US= | ru-RU= | 40019 | 6
7 | Верхний аварийный уровень РУ по поплавку | L_RU_HH | dgi.L_RU_HH |  |  | WRN.L_RU_HH := dgi.L_RU_HH;//Верхний аварийный уровень РУ по поплавку | D_L_RU_HH : BOOL; //Верхний аварийный уровень РУ по поплавку |  | WRN."&C12&" or | 12 | R19 | 37 | 7 | WRN | db600.dbx37.7 := WRN.L_RU_HH; //Верхний аварийный уровень РУ по поплавку R19.7 | dbx37.7 | 19 | D | 261 | WRN | 2MDB.R19 | 7 | 0 | en-US= | ru-RU=Верхний аварийный уровень РУ по поплавку | en-US= | ru-RU= | 40019 | 7
8 | Автоматический режим ШУ1-3 отключен | AU_IM3 | NOT dgi.AU_IM3 |  |  | WRN.AU_IM3 := NOT dgi.AU_IM3;//Автоматический режим ШУ1-3 отключен | AU_IM3 : BOOL; //Автоматический режим ШУ1-3 отключен |  | WRN."&C13&" or | 13 | R19 | 36 | 0 | WRN | db600.dbx36.0 := WRN.AU_IM3; //Автоматический режим ШУ1-3 отключен R19.8 | dbx36.0 | 19 | D | 262 | WRN | 2MDB.R19 | 8 | 0 | en-US= | ru-RU=Автоматический режим ШУ1-3 отключен | en-US= | ru-RU= | 40019 | 8
9 | Автоматический режим ШУ1-4 отключен | AU_IM4 | NOT dgi.AU_IM4 |  |  | WRN.AU_IM4 := NOT dgi.AU_IM4;//Автоматический режим ШУ1-4 отключен | AU_IM4 : BOOL; //Автоматический режим ШУ1-4 отключен |  | WRN."&C14&" or | 14 | R19 | 36 | 1 | WRN | db600.dbx36.1 := WRN.AU_IM4; //Автоматический режим ШУ1-4 отключен R19.9 | dbx36.1 | 19 | D | 263 | WRN | 2MDB.R19 | 9 | 0 | en-US= | ru-RU=Автоматический режим ШУ1-4 отключен | en-US= | ru-RU= | 40019 | 9
10 | Автоматический режим ШУ2-1 отключен | AU_IM5 | NOT dgi.AU_IM5 |  |  | WRN.AU_IM5 := NOT dgi.AU_IM5;//Автоматический режим ШУ2-1 отключен | AU_IM5 : BOOL; //Автоматический режим ШУ2-1 отключен | ani..hh | WRN."&C15&" or | 15 | R19 | 36 | 2 | WRN | db600.dbx36.2 := WRN.AU_IM5; //Автоматический режим ШУ2-1 отключен R19.10 | dbx36.2 | 19 | D | 264 | WRN | 2MDB.R19 | 10 | 0 | en-US= | ru-RU=Автоматический режим ШУ2-1 отключен | en-US= | ru-RU= | 40019 | 10
11 | Автоматический режим ШУ CД1 отключен | AU_IM6 | NOT dgi.AU_IM6 |  |  | WRN.AU_IM6 := NOT dgi.AU_IM6;//Автоматический режим ШУ CД1 отключен | AU_IM6 : BOOL; //Автоматический режим ШУ CД1 отключен | ani..hh | WRN."&C16&" or | 16 | R19 | 36 | 3 | WRN | db600.dbx36.3 := WRN.AU_IM6; //Автоматический режим ШУ CД1 отключен R19.11 | dbx36.3 | 19 | D | 265 | WRN | 2MDB.R19 | 11 | 0 | en-US= | ru-RU=Автоматический режим ШУ CД1 отключен | en-US= | ru-RU= | 40019 | 11
12 | Включен байпас Н2-1 | N2_1_BP | dgi.L_RU_HH |  |  | WRN.N2_1_BP := dgi.L_RU_HH;//Включен байпас Н2-1 | N2_1_BP : BOOL; //Включен байпас Н2-1 | ani..hh | WRN."&C17&" or | 17 | R19 | 36 | 4 | WRN | db600.dbx36.4 := WRN.N2_1_BP; //Включен байпас Н2-1 R19.12 | dbx36.4 | 19 | D | 266 | WRN | 2MDB.R19 | 12 | 0 | en-US= | ru-RU=Включен байпас Н2-1 | en-US= | ru-RU= | 40019 | 12
13 | Включен байпас Н2-3 | N2_3_BP | dgi.L_RU_HH |  |  | WRN.N2_3_BP := dgi.L_RU_HH;//Включен байпас Н2-3 | N2_3_BP : BOOL; //Включен байпас Н2-3 | ani..hh | WRN."&C18&" or | 18 | R19 | 36 | 5 | WRN | db600.dbx36.5 := WRN.N2_3_BP; //Включен байпас Н2-3 R19.13 | dbx36.5 | 19 | D | 267 | WRN | 2MDB.R19 | 13 | 0 | en-US= | ru-RU=Включен байпас Н2-3 | en-US= | ru-RU= | 40019 | 13
14 | Верхний Аварийный уровень БР1 по поплавку | L_BR1_HH | dgi.L_RU_HH |  |  | WRN.L_BR1_HH := dgi.L_RU_HH;//Верхний Аварийный уровень БР1 по поплавку | D_L_BR1_HH : BOOL; //Верхний Аварийный уровень БР1 по поплавку | ani..hh | WRN."&C19&" or | 19 | R19 | 36 | 6 | WRN | db600.dbx36.6 := WRN.L_BR1_HH; //Верхний Аварийный уровень БР1 по поплавку R19.14 | dbx36.6 | 19 | D | 268 | WRN | 2MDB.R19 | 14 | 0 | en-US= | ru-RU=Верхний Аварийный уровень БР1 по поплавку | en-US= | ru-RU= | 40019 | 14
15 | Нижний Аварийный уровень БР1 по поплавку | L_BR1_LL | dgi.L_RU_HH |  |  | WRN.L_BR1_LL := dgi.L_RU_HH;//Нижний Аварийный уровень БР1 по поплавку | D_L_BR1_LL : BOOL; //Нижний Аварийный уровень БР1 по поплавку | ani..hh | WRN."&C20&" or | 20 | R19 | 36 | 7 | WRN | db600.dbx36.7 := WRN.L_BR1_LL; //Нижний Аварийный уровень БР1 по поплавку R19.15 | dbx36.7 | 19 | D | 269 | WRN | 2MDB.R19 | 15 | 0 | en-US= | ru-RU=Нижний Аварийный уровень БР1 по поплавку | en-US= | ru-RU= | 40019 | 15
16 | Автоматический режим ШУ2-2 отключен | AU_IM7 | NOT dgi.AU_IM7 |  |  | WRN.AU_IM7 := NOT dgi.AU_IM7;//Автоматический режим ШУ2-2 отключен | AU_IM7 : BOOL; //Автоматический режим ШУ2-2 отключен | ani..ll | WRN."&C21&" or | 21 | R20 | 39 | 0 | WRN | db600.dbx39.0 := WRN.AU_IM7; //Автоматический режим ШУ2-2 отключен R20.0 | dbx39.0 | 20 | D | 270 | WRN | 2MDB.R20 | 0 | 0 | en-US= | ru-RU=Автоматический режим ШУ2-2 отключен | en-US= | ru-RU= | 40020 | 0
17 | Включен байпас Н2-2 | N2_2_BP | dgi.L_RU_HH |  |  | WRN.N2_2_BP := dgi.L_RU_HH;//Включен байпас Н2-2 | N2_2_BP : BOOL; //Включен байпас Н2-2 | ani..ll | WRN."&C22&" or | 22 | R20 | 39 | 1 | WRN | db600.dbx39.1 := WRN.N2_2_BP; //Включен байпас Н2-2 R20.1 | dbx39.1 | 20 | D | 271 | WRN | 2MDB.R20 | 1 | 0 | en-US= | ru-RU=Включен байпас Н2-2 | en-US= | ru-RU= | 40020 | 1
18 | Включен байпас Н2-4 | N2_4_BP | dgi.L_RU_HH |  |  | WRN.N2_4_BP := dgi.L_RU_HH;//Включен байпас Н2-4 | N2_4_BP : BOOL; //Включен байпас Н2-4 | ani..ll | WRN."&C23&" or | 23 | R20 | 39 | 3 | WRN | db600.dbx39.3 := WRN.N2_4_BP; //Включен байпас Н2-4 R20.3 | dbx39.3 | 20 | D | 272 | WRN | 2MDB.R20 | 3 | 0 | en-US= | ru-RU=Включен байпас Н2-4 | en-US= | ru-RU= | 40020 | 3
19 | Верхний Аварийный уровень БР2 по поплавку | L_BR2_HH | dgi.L_RU_HH |  |  | WRN.L_BR2_HH := dgi.L_RU_HH;//Верхний Аварийный уровень БР2 по поплавку | D_L_BR2_HH : BOOL; //Верхний Аварийный уровень БР2 по поплавку | ani..ll | WRN."&C24&" or | 24 | R20 | 39 | 4 | WRN | db600.dbx39.4 := WRN.L_BR2_HH; //Верхний Аварийный уровень БР2 по поплавку R20.4 | dbx39.4 | 20 | D | 273 | WRN | 2MDB.R20 | 4 | 0 | en-US= | ru-RU=Верхний Аварийный уровень БР2 по поплавку | en-US= | ru-RU= | 40020 | 4
20 | Нижний Аварийный уровень БР2 по поплавку | L_BR2_LL | dgi.L_RU_HH |  |  | WRN.L_BR2_LL := dgi.L_RU_HH;//Нижний Аварийный уровень БР2 по поплавку | D_L_BR2_LL : BOOL; //Нижний Аварийный уровень БР2 по поплавку | ani..ll | WRN."&C25&" or | 25 | R20 | 39 | 5 | WRN | db600.dbx39.5 := WRN.L_BR2_LL; //Нижний Аварийный уровень БР2 по поплавку R20.5 | dbx39.5 | 20 | D | 274 | WRN | 2MDB.R20 | 5 | 0 | en-US= | ru-RU=Нижний Аварийный уровень БР2 по поплавку | en-US= | ru-RU= | 40020 | 5
21 | Автоматический режим ШУ2-3 отключен | AU_IM8 | NOT dgi.AU_IM8 |  |  | WRN.AU_IM8 := NOT dgi.AU_IM8;//Автоматический режим ШУ2-3 отключен | AU_IM8 : BOOL; //Автоматический режим ШУ2-3 отключен | ani..ll | WRN."&C26&" or | 26 | R20 | 39 | 6 | WRN | db600.dbx39.6 := WRN.AU_IM8; //Автоматический режим ШУ2-3 отключен R20.6 | dbx39.6 | 20 | D | 275 | WRN | 2MDB.R20 | 6 | 0 | en-US= | ru-RU=Автоматический режим ШУ2-3 отключен | en-US= | ru-RU= | 40020 | 6
22 | Включен байпас КРЛ4-1 | K4_1_BP | dgi.L_RU_HH |  |  | WRN.K4_1_BP := dgi.L_RU_HH;//Включен байпас КРЛ4-1 | K4_1_BP : BOOL; //Включен байпас КРЛ4-1 | ani..h | WRN."&C27&" or | 27 | R20 | 39 | 7 | WRN | db600.dbx39.7 := WRN.K4_1_BP; //Включен байпас КРЛ4-1 R20.7 | dbx39.7 | 20 | D | 276 | WRN | 2MDB.R20 | 7 | 0 | en-US= | ru-RU=Включен байпас КРЛ4-1 | en-US= | ru-RU= | 40020 | 7
23 | Включен байпас Н4-1 | N4_1_BP | dgi.L_RU_HH |  |  | WRN.N4_1_BP := dgi.L_RU_HH;//Включен байпас Н4-1 | N4_1_BP : BOOL; //Включен байпас Н4-1 | ani..h | WRN."&C28&" or | 28 | R20 | 38 | 0 | WRN | db600.dbx38.0 := WRN.N4_1_BP; //Включен байпас Н4-1 R20.8 | dbx38.0 | 20 | D | 277 | WRN | 2MDB.R20 | 8 | 0 | en-US= | ru-RU=Включен байпас Н4-1 | en-US= | ru-RU= | 40020 | 8
24 | Включен байпас Н4-3 | N4_3_BP | dgi.L_RU_HH |  |  | WRN.N4_3_BP := dgi.L_RU_HH;//Включен байпас Н4-3 | N4_3_BP : BOOL; //Включен байпас Н4-3 | ani..h | WRN."&C29&" or | 29 | R20 | 38 | 1 | WRN | db600.dbx38.1 := WRN.N4_3_BP; //Включен байпас Н4-3 R20.9 | dbx38.1 | 20 | D | 278 | WRN | 2MDB.R20 | 9 | 0 | en-US= | ru-RU=Включен байпас Н4-3 | en-US= | ru-RU= | 40020 | 9
25 | Автоматический режим ШУ4-1 отключен | AU_IM9 | NOT dgi.AU_IM9 |  |  | WRN.AU_IM9 := NOT dgi.AU_IM9;//Автоматический режим ШУ4-1 отключен | AU_IM9 : BOOL; //Автоматический режим ШУ4-1 отключен | ani..h | WRN."&C30&" or | 30 | R20 | 38 | 2 | WRN | db600.dbx38.2 := WRN.AU_IM9; //Автоматический режим ШУ4-1 отключен R20.10 | dbx38.2 | 20 | D | 279 | WRN | 2MDB.R20 | 10 | 0 | en-US= | ru-RU=Автоматический режим ШУ4-1 отключен | en-US= | ru-RU= | 40020 | 10
26 | Включен байпас КРЛ4-2 | K4_2_BP | dgi.L_RU_HH |  |  | WRN.K4_2_BP := dgi.L_RU_HH;//Включен байпас КРЛ4-2 | K4_2_BP : BOOL; //Включен байпас КРЛ4-2 | ani..h | WRN."&C31&" or | 31 | R20 | 38 | 3 | WRN | db600.dbx38.3 := WRN.K4_2_BP; //Включен байпас КРЛ4-2 R20.11 | dbx38.3 | 20 | D | 280 | WRN | 2MDB.R20 | 11 | 0 | en-US= | ru-RU=Включен байпас КРЛ4-2 | en-US= | ru-RU= | 40020 | 11
27 | Включен байпас Н4-2 | N4_2_BP | dgi.L_RU_HH |  |  | WRN.N4_2_BP := dgi.L_RU_HH;//Включен байпас Н4-2 | N4_2_BP : BOOL; //Включен байпас Н4-2 | ani..h | WRN."&C32&" or | 32 | R20 | 38 | 4 | WRN | db600.dbx38.4 := WRN.N4_2_BP; //Включен байпас Н4-2 R20.12 | dbx38.4 | 20 | D | 281 | WRN | 2MDB.R20 | 12 | 0 | en-US= | ru-RU=Включен байпас Н4-2 | en-US= | ru-RU= | 40020 | 12
28 | Включен байпас Н4-4 | N4_4_BP | dgi.L_RU_HH |  |  | WRN.N4_4_BP := dgi.L_RU_HH;//Включен байпас Н4-4 | N4_4_BP : BOOL; //Включен байпас Н4-4 | ani..l | WRN."&C33&" or | 33 | R20 | 38 | 5 | WRN | db600.dbx38.5 := WRN.N4_4_BP; //Включен байпас Н4-4 R20.13 | dbx38.5 | 20 | D | 282 | WRN | 2MDB.R20 | 13 | 0 | en-US= | ru-RU=Включен байпас Н4-4 | en-US= | ru-RU= | 40020 | 13
29 | Автоматический режим ШУ4-2 отключен | AU_IM10 | NOT dgi.AU_IM10 |  |  | WRN.AU_IM10 := NOT dgi.AU_IM10;//Автоматический режим ШУ4-2 отключен | AU_IM10 : BOOL; //Автоматический режим ШУ4-2 отключен | ani..l | WRN."&C34&" or | 34 | R20 | 38 | 6 | WRN | db600.dbx38.6 := WRN.AU_IM10; //Автоматический режим ШУ4-2 отключен R20.14 | dbx38.6 | 20 | D | 283 | WRN | 2MDB.R20 | 14 | 0 | en-US= | ru-RU=Автоматический режим ШУ4-2 отключен | en-US= | ru-RU= | 40020 | 14
30 | Включен байпас Н4-5 | N4_5_BP | dgi.L_RU_HH |  |  | WRN.N4_5_BP := dgi.L_RU_HH;//Включен байпас Н4-5 | N4_5_BP : BOOL; //Включен байпас Н4-5 | ani..l | WRN."&C35&" or | 35 | R20 | 38 | 7 | WRN | db600.dbx38.7 := WRN.N4_5_BP; //Включен байпас Н4-5 R20.15 | dbx38.7 | 20 | D | 284 | WRN | 2MDB.R20 | 15 | 0 | en-US= | ru-RU=Включен байпас Н4-5 | en-US= | ru-RU= | 40020 | 15
31 | Нижний аварийный уровень ЕП1-1 по поплавку | L_EP1_1_LL | dgi.L_RU_HH |  |  | WRN.L_EP1_1_LL := dgi.L_RU_HH;//Нижний аварийный уровень ЕП1-1 по поплавку | D_L_EP1_1_LL : BOOL; //Нижний аварийный уровень ЕП1-1 по поплавку | ani..l | WRN."&C36&" or | 36 | R21 | 41 | 0 | WRN | db600.dbx41.0 := WRN.L_EP1_1_LL; //Нижний аварийный уровень ЕП1-1 по поплавку R21.0 | dbx41.0 | 21 | D | 285 | WRN | 2MDB.R21 | 0 | 0 | en-US= | ru-RU=Нижний аварийный уровень ЕП1-1 по поплавку | en-US= | ru-RU= | 40021 | 0
32 | Верхний аварийный уровень ЕП1-1 по поплавку | L_EP1_1_HH | dgi.L_RU_HH |  |  | WRN.L_EP1_1_HH := dgi.L_RU_HH;//Верхний аварийный уровень ЕП1-1 по поплавку | D_L_EP1_1_HH : BOOL; //Верхний аварийный уровень ЕП1-1 по поплавку | ani..l | WRN."&C37&" or | 37 | R21 | 41 | 1 | WRN | db600.dbx41.1 := WRN.L_EP1_1_HH; //Верхний аварийный уровень ЕП1-1 по поплавку R21.1 | dbx41.1 | 21 | D | 286 | WRN | 2MDB.R21 | 1 | 0 | en-US= | ru-RU=Верхний аварийный уровень ЕП1-1 по поплавку | en-US= | ru-RU= | 40021 | 1
33 | Автоматический режим ШУ4-3 отключен | AU_IM11 | NOT dgi.AU_IM11 |  |  | WRN.AU_IM11 := NOT dgi.AU_IM11;//Автоматический режим ШУ4-3 отключен | AU_IM11 : BOOL; //Автоматический режим ШУ4-3 отключен | ani..l | WRN."&C38&" or | 38 | R21 | 41 | 3 | WRN | db600.dbx41.3 := WRN.AU_IM11; //Автоматический режим ШУ4-3 отключен R21.3 | dbx41.3 | 21 | D | 287 | WRN | 2MDB.R21 | 3 | 0 | en-US= | ru-RU=Автоматический режим ШУ4-3 отключен | en-US= | ru-RU= | 40021 | 3
34 | Аварийный верхний уровень ПР | L_PR_HH | dgi.L_RU_HH |  |  | WRN.L_PR_HH := dgi.L_RU_HH;//Аварийный верхний уровень ПР | L_PR_HH : BOOL; //Аварийный верхний уровень ПР | ani..H | WRN."&C39&" or | 39 | R21 | 41 | 4 | WRN | db600.dbx41.4 := WRN.L_PR_HH; //Аварийный верхний уровень ПР R21.4 | dbx41.4 | 21 | D | 288 | WRN | 2MDB.R21 | 4 | 0 | en-US= | ru-RU=Аварийный верхний уровень ПР | en-US= | ru-RU= | 40021 | 4
35 | Верхний уровень ПР | L_PR_H | dgi.L_RU_HH |  |  | WRN.L_PR_H := dgi.L_RU_HH;//Верхний уровень ПР | L_PR_H : BOOL; //Верхний уровень ПР | ani..H | WRN."&C40&" or | 40 | R21 | 41 | 5 | WRN | db600.dbx41.5 := WRN.L_PR_H; //Верхний уровень ПР R21.5 | dbx41.5 | 21 | D | 289 | WRN | 2MDB.R21 | 5 | 0 | en-US= | ru-RU=Верхний уровень ПР | en-US= | ru-RU= | 40021 | 5
36 | Сухой ход Н4-6 | L_PR_LL | dgi.L_RU_HH |  |  | WRN.L_PR_LL := dgi.L_RU_HH;//Сухой ход Н4-6 | L_PR_LL : BOOL; //Сухой ход Н4-6 | ani..H | WRN."&C41&" or | 41 | R21 | 41 | 6 | WRN | db600.dbx41.6 := WRN.L_PR_LL; //Сухой ход Н4-6 R21.6 | dbx41.6 | 21 | D | 290 | WRN | 2MDB.R21 | 6 | 0 | en-US= | ru-RU=Сухой ход Н4-6 | en-US= | ru-RU= | 40021 | 6
37 | Автоматический режим ШУ Пр отключен | AO_IM12 | NOT dgi.AO_IM12 |  |  | WRN.AO_IM12 := NOT dgi.AO_IM12;//Автоматический режим ШУ Пр отключен | AO_IM12 : BOOL; //Автоматический режим ШУ Пр отключен | ani..H | WRN."&C42&" or | 42 | R21 | 41 | 7 | WRN | db600.dbx41.7 := WRN.AO_IM12; //Автоматический режим ШУ Пр отключен R21.7 | dbx41.7 | 21 | D | 291 | WRN | 2MDB.R21 | 7 | 0 | en-US= | ru-RU=Автоматический режим ШУ Пр отключен | en-US= | ru-RU= | 40021 | 7
38 | Пополнить реагенты СД6-1 | L_ER6_1_L | dgi.L_RU_HH |  |  | WRN.L_ER6_1_L := dgi.L_RU_HH;//Пополнить реагенты СД6-1 | L_ER6_1_L : BOOL; //Пополнить реагенты СД6-1 | ani..H | WRN."&C43&" or | 43 | R21 | 40 | 0 | WRN | db600.dbx40.0 := WRN.L_ER6_1_L; //Пополнить реагенты СД6-1 R21.8 | dbx40.0 | 21 | D | 292 | WRN | 2MDB.R21 | 8 | 0 | en-US= | ru-RU=Пополнить реагенты СД6-1 | en-US= | ru-RU= | 40021 | 8
39 | Автоматический режим ШУ5-1 отключен | AO_IM13 | NOT dgi.AO_IM13 |  |  | WRN.AO_IM13 := NOT dgi.AO_IM13;//Автоматический режим ШУ5-1 отключен | AO_IM13 : BOOL; //Автоматический режим ШУ5-1 отключен | ani..H | WRN."&C44&" or | 44 | R21 | 40 | 1 | WRN | db600.dbx40.1 := WRN.AO_IM13; //Автоматический режим ШУ5-1 отключен R21.9 | dbx40.1 | 21 | D | 293 | WRN | 2MDB.R21 | 9 | 0 | en-US= | ru-RU=Автоматический режим ШУ5-1 отключен | en-US= | ru-RU= | 40021 | 9
40 | Верхний аварийный уровень в ЕТ6-1 по поплавку | L_ET6_1_HH | dgi.L_RU_HH |  |  | WRN.L_ET6_1_HH := dgi.L_RU_HH;//Верхний аварийный уровень в ЕТ6-1 по поплавку | D_L_ET6_1_HH : BOOL; //Верхний аварийный уровень в ЕТ6-1 по поплавку | ani..H | WRN."&C45&" or | 45 | R21 | 40 | 2 | WRN | db600.dbx40.2 := WRN.L_ET6_1_HH; //Верхний аварийный уровень в ЕТ6-1 по поплавку R21.10 | dbx40.2 | 21 | D | 294 | WRN | 2MDB.R21 | 10 | 0 | en-US= | ru-RU=Верхний аварийный уровень в ЕТ6-1 по поплавку | en-US= | ru-RU= | 40021 | 10
41 | Нижний аварийный уровень в ЕТ6-1 по поплавку | L_ET6_1_LL | dgi.L_RU_HH |  |  | WRN.L_ET6_1_LL := dgi.L_RU_HH;//Нижний аварийный уровень в ЕТ6-1 по поплавку | D_L_ET6_1_LL : BOOL; //Нижний аварийный уровень в ЕТ6-1 по поплавку | ani..H | WRN."&C46&" or | 46 | R21 | 40 | 3 | WRN | db600.dbx40.3 := WRN.L_ET6_1_LL; //Нижний аварийный уровень в ЕТ6-1 по поплавку R21.11 | dbx40.3 | 21 | D | 295 | WRN | 2MDB.R21 | 11 | 0 | en-US= | ru-RU=Нижний аварийный уровень в ЕТ6-1 по поплавку | en-US= | ru-RU= | 40021 | 11
42 | Нижний аварийный уровень ЕТ5-1 по поплавку | L_ET5_1_LL | dgi.L_RU_HH |  |  | WRN.L_ET5_1_LL := dgi.L_RU_HH;//Нижний аварийный уровень ЕТ5-1 по поплавку | D_L_ET5_1_LL : BOOL; //Нижний аварийный уровень ЕТ5-1 по поплавку | ani..H | WRN."&C47&" or | 47 | R21 | 40 | 4 | WRN | db600.dbx40.4 := WRN.L_ET5_1_LL; //Нижний аварийный уровень ЕТ5-1 по поплавку R21.12 | dbx40.4 | 21 | D | 296 | WRN | 2MDB.R21 | 12 | 0 | en-US= | ru-RU=Нижний аварийный уровень ЕТ5-1 по поплавку | en-US= | ru-RU= | 40021 | 12
43 | Верхний аварийный уровень ЕТ5-1 по поплавку | L_ET5_1_HH | dgi.L_RU_HH |  |  | WRN.L_ET5_1_HH := dgi.L_RU_HH;//Верхний аварийный уровень ЕТ5-1 по поплавку | D_L_ET5_1_HH : BOOL; //Верхний аварийный уровень ЕТ5-1 по поплавку | ani..H | WRN."&C48&" or | 48 | R21 | 40 | 5 | WRN | db600.dbx40.5 := WRN.L_ET5_1_HH; //Верхний аварийный уровень ЕТ5-1 по поплавку R21.13 | dbx40.5 | 21 | D | 297 | WRN | 2MDB.R21 | 13 | 0 | en-US= | ru-RU=Верхний аварийный уровень ЕТ5-1 по поплавку | en-US= | ru-RU= | 40021 | 13
44 | Автоматический режим ШУ6-1 отключен | AO_IM14 | NOT dgi.AO_IM14 |  |  | WRN.AO_IM14 := NOT dgi.AO_IM14;//Автоматический режим ШУ6-1 отключен | AO_IM14 : BOOL; //Автоматический режим ШУ6-1 отключен | ani..H | WRN."&C49&" or | 49 | R21 | 40 | 6 | WRN | db600.dbx40.6 := WRN.AO_IM14; //Автоматический режим ШУ6-1 отключен R21.14 | dbx40.6 | 21 | D | 298 | WRN | 2MDB.R21 | 14 | 0 | en-US= | ru-RU=Автоматический режим ШУ6-1 отключен | en-US= | ru-RU= | 40021 | 14
45 | Нижний аварийный уровень АСИ по поплавку | L_ASI_LL | dgi.L_RU_HH |  |  | WRN.L_ASI_LL := dgi.L_RU_HH;//Нижний аварийный уровень АСИ по поплавку | D_L_ASI_LL : BOOL; //Нижний аварийный уровень АСИ по поплавку | ani..H | WRN."&C50&" or | 50 | R21 | 40 | 7 | WRN | db600.dbx40.7 := WRN.L_ASI_LL; //Нижний аварийный уровень АСИ по поплавку R21.15 | dbx40.7 | 21 | D | 299 | WRN | 2MDB.R21 | 15 | 0 | en-US= | ru-RU=Нижний аварийный уровень АСИ по поплавку | en-US= | ru-RU= | 40021 | 15
46 | Верхний аварийный уровень АСИ по поплавку | L_ASI_HH | dgi.L_RU_HH |  |  | WRN.L_ASI_HH := dgi.L_RU_HH;//Верхний аварийный уровень АСИ по поплавку | D_L_ASI_HH : BOOL; //Верхний аварийный уровень АСИ по поплавку | ani..H | WRN."&C51&" or | 51 | R22 | 43 | 0 | WRN | db600.dbx43.0 := WRN.L_ASI_HH; //Верхний аварийный уровень АСИ по поплавку R22.0 | dbx43.0 | 22 | D | 300 | WRN | 2MDB.R22 | 0 | 0 | en-US= | ru-RU=Верхний аварийный уровень АСИ по поплавку | en-US= | ru-RU= | 40022 | 0
47 | Автоматический режим ШУ7-1 отключен | AO_IM15 | NOT dgi.AO_IM15 |  |  | WRN.AO_IM15 := NOT dgi.AO_IM15;//Автоматический режим ШУ7-1 отключен | AO_IM15 : BOOL; //Автоматический режим ШУ7-1 отключен | ani..H | WRN."&C52&" or | 52 | R22 | 43 | 1 | WRN | db600.dbx43.1 := WRN.AO_IM15; //Автоматический режим ШУ7-1 отключен R22.1 | dbx43.1 | 22 | D | 301 | WRN | 2MDB.R22 | 1 | 0 | en-US= | ru-RU=Автоматический режим ШУ7-1 отключен | en-US= | ru-RU= | 40022 | 1
48 | Автоматический режим ШУ3-1 отключен | AO_IM16 | NOT dgi.AO_IM16 |  |  | WRN.AO_IM16 := NOT dgi.AO_IM16;//Автоматический режим ШУ3-1 отключен | AO_IM16 : BOOL; //Автоматический режим ШУ3-1 отключен | ani..H | WRN."&C53&" or | 53 | R22 | 43 | 3 | WRN | db600.dbx43.3 := WRN.AO_IM16; //Автоматический режим ШУ3-1 отключен R22.3 | dbx43.3 | 22 | D | 302 | WRN | 2MDB.R22 | 3 | 0 | en-US= | ru-RU=Автоматический режим ШУ3-1 отключен | en-US= | ru-RU= | 40022 | 3
50 | Расход на Ф1-4,..,Ф1-6 пониженный | Q_F1_4_6_L | TMQ.Q_F1_4_6_L and (ani.Q_F1_4_6.state=5) | Q_F1_4_6 | Расход на Ф1-4,..,Ф1-6 | WRN.Q_F1_4_6_L := TMQ.Q_F1_4_6_L and (ani.Q_F1_4_6.state=5);//Расход на Ф1-4,..,Ф1-6 пониженный | Q_F1_4_6_L : BOOL; //Расход на Ф1-4,..,Ф1-6 пониженный | ani.Q_F1_4_6.H | WRN."&C55&" or | 55 | R22 | 43 | 4 | WRN | db600.dbx43.4 := WRN.Q_F1_4_6_L; //Расход на Ф1-4,..,Ф1-6 пониженный R22.4 | dbx43.4 | 22 | D | 303 | WRN | 2MDB.R22 | 4 | 0 | en-US= | ru-RU=Расход на Ф1-4,..,Ф1-6 пониженный | en-US= | ru-RU= | 40022 | 4
51 | Расход на Ф1-4,..,Ф1-6 повышенный | Q_F1_4_6_H | TMQ.Q_F1_4_6_H | Q_F1_4_6 | Расход на Ф1-4,..,Ф1-6 | WRN.Q_F1_4_6_H := TMQ.Q_F1_4_6_H;//Расход на Ф1-4,..,Ф1-6 повышенный | Q_F1_4_6_H : BOOL; //Расход на Ф1-4,..,Ф1-6 повышенный | ani.Q_F1_4_6.H | WRN."&C56&" or | 56 | R22 | 43 | 5 | WRN | db600.dbx43.5 := WRN.Q_F1_4_6_H; //Расход на Ф1-4,..,Ф1-6 повышенный R22.5 | dbx43.5 | 22 | D | 304 | WRN | 2MDB.R22 | 5 | 0 | en-US= | ru-RU=Расход на Ф1-4,..,Ф1-6 повышенный | en-US= | ru-RU= | 40022 | 5
53 | Уровень в РУ низкий | L_RU_LL | ANI.L_RU.LL | L_RU | Уровень в РУ | WRN.L_RU_LL := ANI.L_RU.LL;//Уровень в РУ низкий | L_RU_LL : BOOL; //Уровень в РУ низкий | ani.L_RU.H | WRN."&C58&" or | 58 | R22 | 43 | 6 | WRN | db600.dbx43.6 := WRN.L_RU_LL; //Уровень в РУ низкий R22.6 | dbx43.6 | 22 | D | 305 | WRN | 2MDB.R22 | 6 | 0 | en-US= | ru-RU=Уровень в РУ низкий | en-US= | ru-RU= | 40022 | 6
54 | Уровень в РУ пониженный | L_RU_L | ANI.L_RU.L and (ANI.L_RU.state=5) | L_RU | Уровень в РУ | WRN.L_RU_L := ANI.L_RU.L and (ANI.L_RU.state=5);//Уровень в РУ пониженный | L_RU_L : BOOL; //Уровень в РУ пониженный | ani.L_RU.H | WRN."&C59&" or | 59 | R22 | 43 | 7 | WRN | db600.dbx43.7 := WRN.L_RU_L; //Уровень в РУ пониженный R22.7 | dbx43.7 | 22 | D | 306 | WRN | 2MDB.R22 | 7 | 0 | en-US= | ru-RU=Уровень в РУ пониженный | en-US= | ru-RU= | 40022 | 7
55 | Уровень в РУ повышенный | L_RU_H | ANI.L_RU.HH | L_RU | Уровень в РУ | WRN.L_RU_H := ANI.L_RU.HH;//Уровень в РУ повышенный | L_RU_H : BOOL; //Уровень в РУ повышенный | ani.L_RU.H | WRN."&C60&" or | 60 | R22 | 42 | 0 | WRN | db600.dbx42.0 := WRN.L_RU_H; //Уровень в РУ повышенный R22.8 | dbx42.0 | 22 | D | 307 | WRN | 2MDB.R22 | 8 | 0 | en-US= | ru-RU=Уровень в РУ повышенный | en-US= | ru-RU= | 40022 | 8
56 | Уровень в РУ высокий | L_RU_HH | ANI.L_RU.H and (ANI.L_RU.state=5) | L_RU | Уровень в РУ | WRN.L_RU_HH := ANI.L_RU.H and (ANI.L_RU.state=5);//Уровень в РУ высокий | L_RU_HH : BOOL; //Уровень в РУ высокий | ani.L_RU.H | WRN."&C61&" or | 61 | R22 | 42 | 1 | WRN | db600.dbx42.1 := WRN.L_RU_HH; //Уровень в РУ высокий R22.9 | dbx42.1 | 22 | D | 308 | WRN | 2MDB.R22 | 9 | 0 | en-US= | ru-RU=Уровень в РУ высокий | en-US= | ru-RU= | 40022 | 9
58 | Давление на выходе Н1-1, Н1-2 пониженное | P_afN1_12_L | TMQ.P_afN1_12_L and (ani.P_afN1_12.state=5) | P_afN1_12 | Давление на выходе Н1-1, Н1-2 | WRN.P_afN1_12_L := TMQ.P_afN1_12_L and (ani.P_afN1_12.state=5);//Давление на выходе Н1-1, Н1-2 пониженное | P_afN1_12_L : BOOL; //Давление на выходе Н1-1, Н1-2 пониженное | ani.P_afN1_12.H | WRN."&C63&" or | 63 | R22 | 42 | 2 | WRN | db600.dbx42.2 := WRN.P_afN1_12_L; //Давление на выходе Н1-1, Н1-2 пониженное R22.10 | dbx42.2 | 22 | D | 309 | WRN | 2MDB.R22 | 10 | 0 | en-US= | ru-RU=Давление на выходе Н1-1, Н1-2 пониженное | en-US= | ru-RU= | 40022 | 10
59 | Давление на выходе Н1-1, Н1-2 повышенное | P_afN1_12_H | TMQ.P_afN1_12_H | P_afN1_12 | Давление на выходе Н1-1, Н1-2 | WRN.P_afN1_12_H := TMQ.P_afN1_12_H;//Давление на выходе Н1-1, Н1-2 повышенное | P_afN1_12_H : BOOL; //Давление на выходе Н1-1, Н1-2 повышенное | ani.P_afN1_12.H | WRN."&C64&" or | 64 | R22 | 42 | 3 | WRN | db600.dbx42.3 := WRN.P_afN1_12_H; //Давление на выходе Н1-1, Н1-2 повышенное R22.11 | dbx42.3 | 22 | D | 310 | WRN | 2MDB.R22 | 11 | 0 | en-US= | ru-RU=Давление на выходе Н1-1, Н1-2 повышенное | en-US= | ru-RU= | 40022 | 11
61 | Температура в РУ низкая | T_RU_LL | ANI.T_RU.LL | T_RU | Температура в РУ | WRN.T_RU_LL := ANI.T_RU.LL;//Температура в РУ низкая | T_RU_LL : BOOL; //Температура в РУ низкая | ani.T_RU.H | WRN."&C66&" or | 66 | R22 | 42 | 4 | WRN | db600.dbx42.4 := WRN.T_RU_LL; //Температура в РУ низкая R22.12 | dbx42.4 | 22 | D | 311 | WRN | 2MDB.R22 | 12 | 0 | en-US= | ru-RU=Температура в РУ низкая | en-US= | ru-RU= | 40022 | 12
62 | Температура в РУ пониженная | T_RU_L | ANI.T_RU.L and (ANI.T_RU.state=5) | T_RU | Температура в РУ | WRN.T_RU_L := ANI.T_RU.L and (ANI.T_RU.state=5);//Температура в РУ пониженная | T_RU_L : BOOL; //Температура в РУ пониженная | ani.T_RU.H | WRN."&C67&" or | 67 | R22 | 42 | 5 | WRN | db600.dbx42.5 := WRN.T_RU_L; //Температура в РУ пониженная R22.13 | dbx42.5 | 22 | D | 312 | WRN | 2MDB.R22 | 13 | 0 | en-US= | ru-RU=Температура в РУ пониженная | en-US= | ru-RU= | 40022 | 13
63 | Температура в РУ повышенная | T_RU_H | ANI.T_RU.HH | T_RU | Температура в РУ | WRN.T_RU_H := ANI.T_RU.HH;//Температура в РУ повышенная | T_RU_H : BOOL; //Температура в РУ повышенная | ani.T_RU.H | WRN."&C68&" or | 68 | R22 | 42 | 6 | WRN | db600.dbx42.6 := WRN.T_RU_H; //Температура в РУ повышенная R22.14 | dbx42.6 | 22 | D | 313 | WRN | 2MDB.R22 | 14 | 0 | en-US= | ru-RU=Температура в РУ повышенная | en-US= | ru-RU= | 40022 | 14
64 | Температура в РУ высокая | T_RU_HH | ANI.T_RU.H and (ANI.T_RU.state=5) | T_RU | Температура в РУ | WRN.T_RU_HH := ANI.T_RU.H and (ANI.T_RU.state=5);//Температура в РУ высокая | T_RU_HH : BOOL; //Температура в РУ высокая | ani.T_RU.H | WRN."&C69&" or | 69 | R22 | 42 | 7 | WRN | db600.dbx42.7 := WRN.T_RU_HH; //Температура в РУ высокая R22.15 | dbx42.7 | 22 | D | 314 | WRN | 2MDB.R22 | 15 | 0 | en-US= | ru-RU=Температура в РУ высокая | en-US= | ru-RU= | 40022 | 15
65 | Температура после Н1-1, Н1-2 низкая | T_afN1_12_LL | ANI.T_afN1_12.LL | T_afN1_12 | Температура после Н1-1, Н1-2 | WRN.T_afN1_12_LL := ANI.T_afN1_12.LL;//Температура после Н1-1, Н1-2 низкая | T_afN1_12_LL : BOOL; //Температура после Н1-1, Н1-2 низкая | ani.T_afN1_12.H | WRN."&C70&" or | 70 | R23 | 45 | 0 | WRN | db600.dbx45.0 := WRN.T_afN1_12_LL; //Температура после Н1-1, Н1-2 низкая R23.0 | dbx45.0 | 23 | D | 315 | WRN | 2MDB.R23 | 0 | 0 | en-US= | ru-RU=Температура после Н1-1, Н1-2 низкая | en-US= | ru-RU= | 40023 | 0
66 | Температура после Н1-1, Н1-2 пониженная | T_afN1_12_L | ANI.T_afN1_12.L and (ANI.T_afN1_12.state=5) | T_afN1_12 | Температура после Н1-1, Н1-2 | WRN.T_afN1_12_L := ANI.T_afN1_12.L and (ANI.T_afN1_12.state=5);//Температура после Н1-1, Н1-2 пониженная | T_afN1_12_L : BOOL; //Температура после Н1-1, Н1-2 пониженная | ani.T_afN1_12.H | WRN."&C71&" or | 71 | R23 | 45 | 1 | WRN | db600.dbx45.1 := WRN.T_afN1_12_L; //Температура после Н1-1, Н1-2 пониженная R23.1 | dbx45.1 | 23 | D | 316 | WRN | 2MDB.R23 | 1 | 0 | en-US= | ru-RU=Температура после Н1-1, Н1-2 пониженная | en-US= | ru-RU= | 40023 | 1
67 | Температура после Н1-1, Н1-2 повышенная | T_afN1_12_H | ANI.T_afN1_12.HH | T_afN1_12 | Температура после Н1-1, Н1-2 | WRN.T_afN1_12_H := ANI.T_afN1_12.HH;//Температура после Н1-1, Н1-2 повышенная | T_afN1_12_H : BOOL; //Температура после Н1-1, Н1-2 повышенная | ani.T_afN1_12.H | WRN."&C72&" or | 72 | R23 | 45 | 3 | WRN | db600.dbx45.3 := WRN.T_afN1_12_H; //Температура после Н1-1, Н1-2 повышенная R23.3 | dbx45.3 | 23 | D | 317 | WRN | 2MDB.R23 | 3 | 0 | en-US= | ru-RU=Температура после Н1-1, Н1-2 повышенная | en-US= | ru-RU= | 40023 | 3
68 | Температура после Н1-1, Н1-2 высокая | T_afN1_12_HH | ANI.T_afN1_12.H and (ANI.T_afN1_12.state=5) | T_afN1_12 | Температура после Н1-1, Н1-2 | WRN.T_afN1_12_HH := ANI.T_afN1_12.H and (ANI.T_afN1_12.state=5);//Температура после Н1-1, Н1-2 высокая | T_afN1_12_HH : BOOL; //Температура после Н1-1, Н1-2 высокая | ani.T_afN1_12.H | WRN."&C73&" or | 73 | R23 | 45 | 4 | WRN | db600.dbx45.4 := WRN.T_afN1_12_HH; //Температура после Н1-1, Н1-2 высокая R23.4 | dbx45.4 | 23 | D | 318 | WRN | 2MDB.R23 | 4 | 0 | en-US= | ru-RU=Температура после Н1-1, Н1-2 высокая | en-US= | ru-RU= | 40023 | 4
69 | Расход воздуха С1-2 низкий | Qa_LL | TMQ.Qa_LL | Qa | Расход воздуха С1-2 | WRN.Qa_LL := TMQ.Qa_LL;//Расход воздуха С1-2 низкий | Qa_LL : BOOL; //Расход воздуха С1-2 низкий | ani.Qa.H | WRN."&C74&" or | 74 | R23 | 45 | 5 | WRN | db600.dbx45.5 := WRN.Qa_LL; //Расход воздуха С1-2 низкий R23.5 | dbx45.5 | 23 | D | 319 | WRN | 2MDB.R23 | 5 | 0 | en-US= | ru-RU=Расход воздуха С1-2 низкий | en-US= | ru-RU= | 40023 | 5
70 | Расход воздуха С1-2 пониженный | Qa_L | TMQ.Qa_L and (ani.Qa.state=5) | Qa | Расход воздуха С1-2 | WRN.Qa_L := TMQ.Qa_L and (ani.Qa.state=5);//Расход воздуха С1-2 пониженный | Qa_L : BOOL; //Расход воздуха С1-2 пониженный | ani.Qa.L | WRN."&C75&" or | 75 | R23 | 45 | 6 | WRN | db600.dbx45.6 := WRN.Qa_L; //Расход воздуха С1-2 пониженный R23.6 | dbx45.6 | 23 | D | 320 | WRN | 2MDB.R23 | 6 | 0 | en-US= | ru-RU=Расход воздуха С1-2 пониженный | en-US= | ru-RU= | 40023 | 6
71 | Расход воздуха С1-2 повышенный | Qa_H | TMQ.Qa_H | Qa | Расход воздуха С1-2 | WRN.Qa_H := TMQ.Qa_H;//Расход воздуха С1-2 повышенный | Qa_H : BOOL; //Расход воздуха С1-2 повышенный | ani.Qa.L | WRN."&C76&" or | 76 | R23 | 45 | 7 | WRN | db600.dbx45.7 := WRN.Qa_H; //Расход воздуха С1-2 повышенный R23.7 | dbx45.7 | 23 | D | 321 | WRN | 2MDB.R23 | 7 | 0 | en-US= | ru-RU=Расход воздуха С1-2 повышенный | en-US= | ru-RU= | 40023 | 7
72 | Расход воздуха С1-2 высокий | Qa_HH | TMQ.Qa_HH and (ani.Qa.state=5) | Qa | Расход воздуха С1-2 | WRN.Qa_HH := TMQ.Qa_HH and (ani.Qa.state=5);//Расход воздуха С1-2 высокий | Qa_HH : BOOL; //Расход воздуха С1-2 высокий | ani.Qa.L | WRN."&C77&" or | 77 | R23 | 44 | 0 | WRN | db600.dbx44.0 := WRN.Qa_HH; //Расход воздуха С1-2 высокий R23.8 | dbx44.0 | 23 | D | 322 | WRN | 2MDB.R23 | 8 | 0 | en-US= | ru-RU=Расход воздуха С1-2 высокий | en-US= | ru-RU= | 40023 | 8
74 | Давление на выходе Ф1-4,.., Ф1-6 пониженное | P_afF1_4_6_L | TMQ.P_afF1_4_6_L and (ani.P_afF1_4_6.state=5) | P_afF1_4_6 | Давление на выходе Ф1-4,.., Ф1-6 | WRN.P_afF1_4_6_L := TMQ.P_afF1_4_6_L and (ani.P_afF1_4_6.state=5);//Давление на выходе Ф1-4,.., Ф1-6 пониженное | P_afF1_4_6_L : BOOL; //Давление на выходе Ф1-4,.., Ф1-6 пониженное | ani.P_afF1_4_6.L | WRN."&C79&" or | 79 | R23 | 44 | 1 | WRN | db600.dbx44.1 := WRN.P_afF1_4_6_L; //Давление на выходе Ф1-4,.., Ф1-6 пониженное R23.9 | dbx44.1 | 23 | D | 323 | WRN | 2MDB.R23 | 9 | 0 | en-US= | ru-RU=Давление на выходе Ф1-4,.., Ф1-6 пониженное | en-US= | ru-RU= | 40023 | 9
75 | Давление на выходе Ф1-4,.., Ф1-6 повышенное | P_afF1_4_6_H | TMQ.P_afF1_4_6_H | P_afF1_4_6 | Давление на выходе Ф1-4,.., Ф1-6 | WRN.P_afF1_4_6_H := TMQ.P_afF1_4_6_H;//Давление на выходе Ф1-4,.., Ф1-6 повышенное | P_afF1_4_6_H : BOOL; //Давление на выходе Ф1-4,.., Ф1-6 повышенное | ani.P_afF1_4_6.L | WRN."&C80&" or | 80 | R23 | 44 | 2 | WRN | db600.dbx44.2 := WRN.P_afF1_4_6_H; //Давление на выходе Ф1-4,.., Ф1-6 повышенное R23.10 | dbx44.2 | 23 | D | 324 | WRN | 2MDB.R23 | 10 | 0 | en-US= | ru-RU=Давление на выходе Ф1-4,.., Ф1-6 повышенное | en-US= | ru-RU= | 40023 | 10
78 | Давление на выходе промывной воды Ф1-4,..,Ф1-6 пониженное | P_F1_wash_L | TMQ.P_F1_wash_L and (ani.P_F1_wash.state=5) | P_F1_wash | Давление на выходе промывной воды Ф1-4,..,Ф1-6 | WRN.P_F1_wash_L := TMQ.P_F1_wash_L and (ani.P_F1_wash.state=5);//Давление на выходе промывной воды Ф1-4,..,Ф1-6 пониженное | P_F1_wash_L : BOOL; //Давление на выходе промывной воды Ф1-4,..,Ф1-6 пониженное | ani.P_F1_wash.L | WRN."&C83&" or | 83 | R23 | 44 | 3 | WRN | db600.dbx44.3 := WRN.P_F1_wash_L; //Давление на выходе промывной воды Ф1-4,..,Ф1-6 пониженное R23.11 | dbx44.3 | 23 | D | 325 | WRN | 2MDB.R23 | 11 | 0 | en-US= | ru-RU=Давление на выходе промывной воды Ф1-4,..,Ф1-6 пониженное | en-US= | ru-RU= | 40023 | 11
79 | Давление на выходе промывной воды Ф1-4,..,Ф1-6 повышенное | P_F1_wash_H | TMQ.P_F1_wash_H | P_F1_wash | Давление на выходе промывной воды Ф1-4,..,Ф1-6 | WRN.P_F1_wash_H := TMQ.P_F1_wash_H;//Давление на выходе промывной воды Ф1-4,..,Ф1-6 повышенное | P_F1_wash_H : BOOL; //Давление на выходе промывной воды Ф1-4,..,Ф1-6 повышенное | ani.P_F1_wash.L | WRN."&C84&" or | 84 | R23 | 44 | 4 | WRN | db600.dbx44.4 := WRN.P_F1_wash_H; //Давление на выходе промывной воды Ф1-4,..,Ф1-6 повышенное R23.12 | dbx44.4 | 23 | D | 326 | WRN | 2MDB.R23 | 12 | 0 | en-US= | ru-RU=Давление на выходе промывной воды Ф1-4,..,Ф1-6 повышенное | en-US= | ru-RU= | 40023 | 12
81 | Уровень рН в БР1 низкий | pH_BR1_LL | ANI.pH_BR1.LL | pH_BR1 | Уровень рН в БР1 | WRN.pH_BR1_LL := ANI.pH_BR1.LL;//Уровень рН в БР1 низкий | pH_BR1_LL : BOOL; //Уровень рН в БР1 низкий | ani.pH_BR1.L | WRN."&C86&" or | 86 | R23 | 44 | 5 | WRN | db600.dbx44.5 := WRN.pH_BR1_LL; //Уровень рН в БР1 низкий R23.13 | dbx44.5 | 23 | D | 327 | WRN | 2MDB.R23 | 13 | 0 | en-US= | ru-RU=Уровень рН в БР1 низкий | en-US= | ru-RU= | 40023 | 13
82 | Уровень рН в БР1 пониженный | pH_BR1_L | ANI.pH_BR1.L and (ANI.pH_BR1.state=5) | pH_BR1 | Уровень рН в БР1 | WRN.pH_BR1_L := ANI.pH_BR1.L and (ANI.pH_BR1.state=5);//Уровень рН в БР1 пониженный | pH_BR1_L : BOOL; //Уровень рН в БР1 пониженный | ani.pH_BR1.L | WRN."&C87&" or | 87 | R23 | 44 | 6 | WRN | db600.dbx44.6 := WRN.pH_BR1_L; //Уровень рН в БР1 пониженный R23.14 | dbx44.6 | 23 | D | 328 | WRN | 2MDB.R23 | 14 | 0 | en-US= | ru-RU=Уровень рН в БР1 пониженный | en-US= | ru-RU= | 40023 | 14
83 | Уровень рН в БР1 повышенный | pH_BR1_H | ANI.pH_BR1.HH | pH_BR1 | Уровень рН в БР1 | WRN.pH_BR1_H := ANI.pH_BR1.HH;//Уровень рН в БР1 повышенный | pH_BR1_H : BOOL; //Уровень рН в БР1 повышенный | ani.pH_BR1.L | WRN."&C88&" or | 88 | R23 | 44 | 7 | WRN | db600.dbx44.7 := WRN.pH_BR1_H; //Уровень рН в БР1 повышенный R23.15 | dbx44.7 | 23 | D | 329 | WRN | 2MDB.R23 | 15 | 0 | en-US= | ru-RU=Уровень рН в БР1 повышенный | en-US= | ru-RU= | 40023 | 15
84 | Уровень рН в БР1 высокий | pH_BR1_HH | ANI.pH_BR1.H and (ANI.pH_BR1.state=5) | pH_BR1 | Уровень рН в БР1 | WRN.pH_BR1_HH := ANI.pH_BR1.H and (ANI.pH_BR1.state=5);//Уровень рН в БР1 высокий | pH_BR1_HH : BOOL; //Уровень рН в БР1 высокий | ani.pH_BR1.L | WRN."&C89&" or | 89 | R24 | 47 | 0 | WRN | db600.dbx47.0 := WRN.pH_BR1_HH; //Уровень рН в БР1 высокий R24.0 | dbx47.0 | 24 | D | 330 | WRN | 2MDB.R24 | 0 | 0 | en-US= | ru-RU=Уровень рН в БР1 высокий | en-US= | ru-RU= | 40024 | 0
85 | Уровень О2 в БР1 низкий | O2_BR1_LL | ANI.O2_BR1.LL | O2_BR1 | Уровень О2 в БР1 | WRN.O2_BR1_LL := ANI.O2_BR1.LL;//Уровень О2 в БР1 низкий | O2_BR1_LL : BOOL; //Уровень О2 в БР1 низкий | ani.O2_BR1.L | WRN."&C90&" or | 90 | R24 | 47 | 1 | WRN | db600.dbx47.1 := WRN.O2_BR1_LL; //Уровень О2 в БР1 низкий R24.1 | dbx47.1 | 24 | D | 331 | WRN | 2MDB.R24 | 1 | 0 | en-US= | ru-RU=Уровень О2 в БР1 низкий | en-US= | ru-RU= | 40024 | 1
86 | Уровень О2 в БР1 пониженный | O2_BR1_L | ANI.O2_BR1.L and (ANI.O2_BR1.state=5) | O2_BR1 | Уровень О2 в БР1 | WRN.O2_BR1_L := ANI.O2_BR1.L and (ANI.O2_BR1.state=5);//Уровень О2 в БР1 пониженный | O2_BR1_L : BOOL; //Уровень О2 в БР1 пониженный | ani.O2_BR1.L | WRN."&C91&" or | 91 | R24 | 47 | 3 | WRN | db600.dbx47.3 := WRN.O2_BR1_L; //Уровень О2 в БР1 пониженный R24.3 | dbx47.3 | 24 | D | 332 | WRN | 2MDB.R24 | 3 | 0 | en-US= | ru-RU=Уровень О2 в БР1 пониженный | en-US= | ru-RU= | 40024 | 3
87 | Уровень О2 в БР1 повышенный | O2_BR1_H | ANI.O2_BR1.HH | O2_BR1 | Уровень О2 в БР1 | WRN.O2_BR1_H := ANI.O2_BR1.HH;//Уровень О2 в БР1 повышенный | O2_BR1_H : BOOL; //Уровень О2 в БР1 повышенный | ani.O2_BR1.L | WRN."&C92&" or | 92 | R24 | 47 | 4 | WRN | db600.dbx47.4 := WRN.O2_BR1_H; //Уровень О2 в БР1 повышенный R24.4 | dbx47.4 | 24 | D | 333 | WRN | 2MDB.R24 | 4 | 0 | en-US= | ru-RU=Уровень О2 в БР1 повышенный | en-US= | ru-RU= | 40024 | 4
88 | Уровень О2 в БР1 высокий | O2_BR1_HH | ANI.O2_BR1.H and (ANI.O2_BR1.state=5) | O2_BR1 | Уровень О2 в БР1 | WRN.O2_BR1_HH := ANI.O2_BR1.H and (ANI.O2_BR1.state=5);//Уровень О2 в БР1 высокий | O2_BR1_HH : BOOL; //Уровень О2 в БР1 высокий | ani.O2_BR1.L | WRN."&C93&" or | 93 | R24 | 47 | 5 | WRN | db600.dbx47.5 := WRN.O2_BR1_HH; //Уровень О2 в БР1 высокий R24.5 | dbx47.5 | 24 | D | 334 | WRN | 2MDB.R24 | 5 | 0 | en-US= | ru-RU=Уровень О2 в БР1 высокий | en-US= | ru-RU= | 40024 | 5
89 | Температура в БР1 низкая | T_BR1_LL | ANI.T_BR1.LL | T_BR1 | Температура в БР1 | WRN.T_BR1_LL := ANI.T_BR1.LL;//Температура в БР1 низкая | T_BR1_LL : BOOL; //Температура в БР1 низкая | ani.T_BR1.L | WRN."&C94&" or | 94 | R24 | 47 | 6 | WRN | db600.dbx47.6 := WRN.T_BR1_LL; //Температура в БР1 низкая R24.6 | dbx47.6 | 24 | D | 335 | WRN | 2MDB.R24 | 6 | 0 | en-US= | ru-RU=Температура в БР1 низкая | en-US= | ru-RU= | 40024 | 6
90 | Температура в БР1 пониженная | T_BR1_L | ANI.T_BR1.L and (ANI.T_BR1.state=5) | T_BR1 | Температура в БР1 | WRN.T_BR1_L := ANI.T_BR1.L and (ANI.T_BR1.state=5);//Температура в БР1 пониженная | T_BR1_L : BOOL; //Температура в БР1 пониженная | ani.T_BR1.L | WRN."&C95&" or | 95 | R24 | 47 | 7 | WRN | db600.dbx47.7 := WRN.T_BR1_L; //Температура в БР1 пониженная R24.7 | dbx47.7 | 24 | D | 336 | WRN | 2MDB.R24 | 7 | 0 | en-US= | ru-RU=Температура в БР1 пониженная | en-US= | ru-RU= | 40024 | 7
91 | Температура в БР1 повышенная | T_BR1_H | ANI.T_BR1.HH | T_BR1 | Температура в БР1 | WRN.T_BR1_H := ANI.T_BR1.HH;//Температура в БР1 повышенная | T_BR1_H : BOOL; //Температура в БР1 повышенная | ani.T_BR1.L | WRN."&C96&" or | 96 | R24 | 46 | 0 | WRN | db600.dbx46.0 := WRN.T_BR1_H; //Температура в БР1 повышенная R24.8 | dbx46.0 | 24 | D | 337 | WRN | 2MDB.R24 | 8 | 0 | en-US= | ru-RU=Температура в БР1 повышенная | en-US= | ru-RU= | 40024 | 8
92 | Температура в БР1 высокая | T_BR1_HH | ANI.T_BR1.H and (ANI.T_BR1.state=5) | T_BR1 | Температура в БР1 | WRN.T_BR1_HH := ANI.T_BR1.H and (ANI.T_BR1.state=5);//Температура в БР1 высокая | T_BR1_HH : BOOL; //Температура в БР1 высокая | ani.T_BR1.L | WRN."&C97&" or | 97 | R24 | 46 | 1 | WRN | db600.dbx46.1 := WRN.T_BR1_HH; //Температура в БР1 высокая R24.9 | dbx46.1 | 24 | D | 338 | WRN | 2MDB.R24 | 9 | 0 | en-US= | ru-RU=Температура в БР1 высокая | en-US= | ru-RU= | 40024 | 9
93 | Уровень в БР1 низкий | L_BR1_LL | ANI.L_BR1.LL | L_BR1 | Уровень в БР1 | WRN.L_BR1_LL := ANI.L_BR1.LL;//Уровень в БР1 низкий | L_BR1_LL : BOOL; //Уровень в БР1 низкий | ani.L_BR1.L | WRN."&C98&" or | 98 | R24 | 46 | 2 | WRN | db600.dbx46.2 := WRN.L_BR1_LL; //Уровень в БР1 низкий R24.10 | dbx46.2 | 24 | D | 339 | WRN | 2MDB.R24 | 10 | 0 | en-US= | ru-RU=Уровень в БР1 низкий | en-US= | ru-RU= | 40024 | 10
94 | Уровень в БР1 пониженный | L_BR1_L | ANI.L_BR1.L and (ANI.L_BR1.state=5) | L_BR1 | Уровень в БР1 | WRN.L_BR1_L := ANI.L_BR1.L and (ANI.L_BR1.state=5);//Уровень в БР1 пониженный | L_BR1_L : BOOL; //Уровень в БР1 пониженный | ani.L_BR1.L | WRN."&C99&" or | 99 | R24 | 46 | 3 | WRN | db600.dbx46.3 := WRN.L_BR1_L; //Уровень в БР1 пониженный R24.11 | dbx46.3 | 24 | D | 340 | WRN | 2MDB.R24 | 11 | 0 | en-US= | ru-RU=Уровень в БР1 пониженный | en-US= | ru-RU= | 40024 | 11
95 | Уровень в БР1 повышенный | L_BR1_H | ANI.L_BR1.HH | L_BR1 | Уровень в БР1 | WRN.L_BR1_H := ANI.L_BR1.HH;//Уровень в БР1 повышенный | L_BR1_H : BOOL; //Уровень в БР1 повышенный | ani.L_BR1.L | WRN."&C100&" or | 100 | R24 | 46 | 4 | WRN | db600.dbx46.4 := WRN.L_BR1_H; //Уровень в БР1 повышенный R24.12 | dbx46.4 | 24 | D | 341 | WRN | 2MDB.R24 | 12 | 0 | en-US= | ru-RU=Уровень в БР1 повышенный | en-US= | ru-RU= | 40024 | 12
96 | Уровень в БР1 высокий | L_BR1_HH | ANI.L_BR1.H and (ANI.L_BR1.state=5) | L_BR1 | Уровень в БР1 | WRN.L_BR1_HH := ANI.L_BR1.H and (ANI.L_BR1.state=5);//Уровень в БР1 высокий | L_BR1_HH : BOOL; //Уровень в БР1 высокий | ani.L_BR1.L | WRN."&C101&" or | 101 | R24 | 46 | 5 | WRN | db600.dbx46.5 := WRN.L_BR1_HH; //Уровень в БР1 высокий R24.13 | dbx46.5 | 24 | D | 342 | WRN | 2MDB.R24 | 13 | 0 | en-US= | ru-RU=Уровень в БР1 высокий | en-US= | ru-RU= | 40024 | 13
97 | Давление на АЭР 7,…,АЭР12 низкое | P_aer7_12_LL | TMQ.P_aer7_12_LL | P_aer7_12 | Давление на АЭР 7,…,АЭР12 | WRN.P_aer7_12_LL := TMQ.P_aer7_12_LL;//Давление на АЭР 7,…,АЭР12 низкое | P_aer7_12_LL : BOOL; //Давление на АЭР 7,…,АЭР12 низкое | ani.P_aer7_12.L | WRN."&C102&" or | 102 | R24 | 46 | 6 | WRN | db600.dbx46.6 := WRN.P_aer7_12_LL; //Давление на АЭР 7,…,АЭР12 низкое R24.14 | dbx46.6 | 24 | D | 343 | WRN | 2MDB.R24 | 14 | 0 | en-US= | ru-RU=Давление на АЭР 7,…,АЭР12 низкое | en-US= | ru-RU= | 40024 | 14
98 | Давление на АЭР 7,…,АЭР12 пониженное | P_aer7_12_L | TMQ.P_aer7_12_L and (ani.P_aer7_12.state=5) | P_aer7_12 | Давление на АЭР 7,…,АЭР12 | WRN.P_aer7_12_L := TMQ.P_aer7_12_L and (ani.P_aer7_12.state=5);//Давление на АЭР 7,…,АЭР12 пониженное | P_aer7_12_L : BOOL; //Давление на АЭР 7,…,АЭР12 пониженное | ani.P_aer7_12.L | WRN."&C103&" or | 103 | R24 | 46 | 7 | WRN | db600.dbx46.7 := WRN.P_aer7_12_L; //Давление на АЭР 7,…,АЭР12 пониженное R24.15 | dbx46.7 | 24 | D | 344 | WRN | 2MDB.R24 | 15 | 0 | en-US= | ru-RU=Давление на АЭР 7,…,АЭР12 пониженное | en-US= | ru-RU= | 40024 | 15
99 | Давление на АЭР 7,…,АЭР12 повышенное | P_aer7_12_H | TMQ.P_aer7_12_H | P_aer7_12 | Давление на АЭР 7,…,АЭР12 | WRN.P_aer7_12_H := TMQ.P_aer7_12_H;//Давление на АЭР 7,…,АЭР12 повышенное | P_aer7_12_H : BOOL; //Давление на АЭР 7,…,АЭР12 повышенное | ani.P_aer7_12.L | WRN."&C104&" or | 104 | R25 | 49 | 0 | WRN | db600.dbx49.0 := WRN.P_aer7_12_H; //Давление на АЭР 7,…,АЭР12 повышенное R25.0 | dbx49.0 | 25 | D | 345 | WRN | 2MDB.R25 | 0 | 0 | en-US= | ru-RU=Давление на АЭР 7,…,АЭР12 повышенное | en-US= | ru-RU= | 40025 | 0
100 | Давление на АЭР 7,…,АЭР12 высокое | P_aer7_12_HH | TMQ.P_aer7_12_HH and (ani.P_aer7_12.state=5) | P_aer7_12 | Давление на АЭР 7,…,АЭР12 | WRN.P_aer7_12_HH := TMQ.P_aer7_12_HH and (ani.P_aer7_12.state=5);//Давление на АЭР 7,…,АЭР12 высокое | P_aer7_12_HH : BOOL; //Давление на АЭР 7,…,АЭР12 высокое | ani.P_aer7_12.L | WRN."&C105&" or | 105 | R25 | 49 | 1 | WRN | db600.dbx49.1 := WRN.P_aer7_12_HH; //Давление на АЭР 7,…,АЭР12 высокое R25.1 | dbx49.1 | 25 | D | 346 | WRN | 2MDB.R25 | 1 | 0 | en-US= | ru-RU=Давление на АЭР 7,…,АЭР12 высокое | en-US= | ru-RU= | 40025 | 1
101 | Давление на АЭР 13,…,АЭР18 низкое | P_aer13_18_LL | TMQ.P_aer13_18_LL | P_aer13_18 | Давление на АЭР 13,…,АЭР18 | WRN.P_aer13_18_LL := TMQ.P_aer13_18_LL;//Давление на АЭР 13,…,АЭР18 низкое | P_aer13_18_LL : BOOL; //Давление на АЭР 13,…,АЭР18 низкое | ani.P_aer13_18.L | WRN."&C106&" or | 106 | R25 | 49 | 3 | WRN | db600.dbx49.3 := WRN.P_aer13_18_LL; //Давление на АЭР 13,…,АЭР18 низкое R25.3 | dbx49.3 | 25 | D | 347 | WRN | 2MDB.R25 | 3 | 0 | en-US= | ru-RU=Давление на АЭР 13,…,АЭР18 низкое | en-US= | ru-RU= | 40025 | 3
102 | Давление на АЭР 13,…,АЭР18 пониженное | P_aer13_18_L | TMQ.P_aer13_18_L and (ani.P_aer13_18.state=5) | P_aer13_18 | Давление на АЭР 13,…,АЭР18 | WRN.P_aer13_18_L := TMQ.P_aer13_18_L and (ani.P_aer13_18.state=5);//Давление на АЭР 13,…,АЭР18 пониженное | P_aer13_18_L : BOOL; //Давление на АЭР 13,…,АЭР18 пониженное | ani.P_aer13_18.L | WRN."&C107&" or | 107 | R25 | 49 | 4 | WRN | db600.dbx49.4 := WRN.P_aer13_18_L; //Давление на АЭР 13,…,АЭР18 пониженное R25.4 | dbx49.4 | 25 | D | 348 | WRN | 2MDB.R25 | 4 | 0 | en-US= | ru-RU=Давление на АЭР 13,…,АЭР18 пониженное | en-US= | ru-RU= | 40025 | 4
103 | Давление на АЭР 13,…,АЭР18 повышенное | P_aer13_18_H | TMQ.P_aer13_18_H | P_aer13_18 | Давление на АЭР 13,…,АЭР18 | WRN.P_aer13_18_H := TMQ.P_aer13_18_H;//Давление на АЭР 13,…,АЭР18 повышенное | P_aer13_18_H : BOOL; //Давление на АЭР 13,…,АЭР18 повышенное | ani.P_aer13_18.L | WRN."&C108&" or | 108 | R25 | 49 | 5 | WRN | db600.dbx49.5 := WRN.P_aer13_18_H; //Давление на АЭР 13,…,АЭР18 повышенное R25.5 | dbx49.5 | 25 | D | 349 | WRN | 2MDB.R25 | 5 | 0 | en-US= | ru-RU=Давление на АЭР 13,…,АЭР18 повышенное | en-US= | ru-RU= | 40025 | 5
104 | Давление на АЭР 13,…,АЭР18 высокое | P_aer13_18_HH | TMQ.P_aer13_18_HH and (ani.P_aer13_18.state=5) | P_aer13_18 | Давление на АЭР 13,…,АЭР18 | WRN.P_aer13_18_HH := TMQ.P_aer13_18_HH and (ani.P_aer13_18.state=5);//Давление на АЭР 13,…,АЭР18 высокое | P_aer13_18_HH : BOOL; //Давление на АЭР 13,…,АЭР18 высокое | ani.P_aer13_18.L | WRN."&C109&" or | 109 | R25 | 49 | 6 | WRN | db600.dbx49.6 := WRN.P_aer13_18_HH; //Давление на АЭР 13,…,АЭР18 высокое R25.6 | dbx49.6 | 25 | D | 350 | WRN | 2MDB.R25 | 6 | 0 | en-US= | ru-RU=Давление на АЭР 13,…,АЭР18 высокое | en-US= | ru-RU= | 40025 | 6
105 | Давление на АЭР 19,…,АЭР24 низкое | P_aer19_24_LL | TMQ.P_aer19_24_LL | P_aer19_24 | Давление на АЭР 19,…,АЭР24 | WRN.P_aer19_24_LL := TMQ.P_aer19_24_LL;//Давление на АЭР 19,…,АЭР24 низкое | P_aer19_24_LL : BOOL; //Давление на АЭР 19,…,АЭР24 низкое | ani.P_aer19_24.L | WRN."&C110&" or | 110 | R25 | 49 | 7 | WRN | db600.dbx49.7 := WRN.P_aer19_24_LL; //Давление на АЭР 19,…,АЭР24 низкое R25.7 | dbx49.7 | 25 | D | 351 | WRN | 2MDB.R25 | 7 | 0 | en-US= | ru-RU=Давление на АЭР 19,…,АЭР24 низкое | en-US= | ru-RU= | 40025 | 7
106 | Давление на АЭР 19,…,АЭР24 пониженное | P_aer19_24_L | TMQ.P_aer19_24_L and (ani.P_aer19_24.state=5) | P_aer19_24 | Давление на АЭР 19,…,АЭР24 | WRN.P_aer19_24_L := TMQ.P_aer19_24_L and (ani.P_aer19_24.state=5);//Давление на АЭР 19,…,АЭР24 пониженное | P_aer19_24_L : BOOL; //Давление на АЭР 19,…,АЭР24 пониженное |  | WRN."&C111&" or | 111 | R25 | 48 | 0 | WRN | db600.dbx48.0 := WRN.P_aer19_24_L; //Давление на АЭР 19,…,АЭР24 пониженное R25.8 | dbx48.0 | 25 | D | 352 | WRN | 2MDB.R25 | 8 | 0 | en-US= | ru-RU=Давление на АЭР 19,…,АЭР24 пониженное | en-US= | ru-RU= | 40025 | 8
107 | Давление на АЭР 19,…,АЭР24 повышенное | P_aer19_24_H | TMQ.P_aer19_24_H | P_aer19_24 | Давление на АЭР 19,…,АЭР24 | WRN.P_aer19_24_H := TMQ.P_aer19_24_H;//Давление на АЭР 19,…,АЭР24 повышенное | P_aer19_24_H : BOOL; //Давление на АЭР 19,…,АЭР24 повышенное |  | WRN."&C112&" or | 112 | R25 | 48 | 1 | WRN | db600.dbx48.1 := WRN.P_aer19_24_H; //Давление на АЭР 19,…,АЭР24 повышенное R25.9 | dbx48.1 | 25 | D | 353 | WRN | 2MDB.R25 | 9 | 0 | en-US= | ru-RU=Давление на АЭР 19,…,АЭР24 повышенное | en-US= | ru-RU= | 40025 | 9
108 | Давление на АЭР 19,…,АЭР24 высокое | P_aer19_24_HH | TMQ.P_aer19_24_HH and (ani.P_aer19_24.state=5) | P_aer19_24 | Давление на АЭР 19,…,АЭР24 | WRN.P_aer19_24_HH := TMQ.P_aer19_24_HH and (ani.P_aer19_24.state=5);//Давление на АЭР 19,…,АЭР24 высокое | P_aer19_24_HH : BOOL; //Давление на АЭР 19,…,АЭР24 высокое |  | WRN."&C113&" or | 113 | R25 | 48 | 2 | WRN | db600.dbx48.2 := WRN.P_aer19_24_HH; //Давление на АЭР 19,…,АЭР24 высокое R25.10 | dbx48.2 | 25 | D | 354 | WRN | 2MDB.R25 | 10 | 0 | en-US= | ru-RU=Давление на АЭР 19,…,АЭР24 высокое | en-US= | ru-RU= | 40025 | 10
109 | Давление на АЭР 25,…,АЭР30 низкое | P_aer25_30_LL | TMQ.P_aer25_30_LL | P_aer25_30 | Давление на АЭР 25,…,АЭР30 | WRN.P_aer25_30_LL := TMQ.P_aer25_30_LL;//Давление на АЭР 25,…,АЭР30 низкое | P_aer25_30_LL : BOOL; //Давление на АЭР 25,…,АЭР30 низкое |  | WRN."&C114&" or | 114 | R25 | 48 | 3 | WRN | db600.dbx48.3 := WRN.P_aer25_30_LL; //Давление на АЭР 25,…,АЭР30 низкое R25.11 | dbx48.3 | 25 | D | 355 | WRN | 2MDB.R25 | 11 | 0 | en-US= | ru-RU=Давление на АЭР 25,…,АЭР30 низкое | en-US= | ru-RU= | 40025 | 11
110 | Давление на АЭР 25,…,АЭР30 пониженное | P_aer25_30_L | TMQ.P_aer25_30_L and (ani.P_aer25_30.state=5) | P_aer25_30 | Давление на АЭР 25,…,АЭР30 | WRN.P_aer25_30_L := TMQ.P_aer25_30_L and (ani.P_aer25_30.state=5);//Давление на АЭР 25,…,АЭР30 пониженное | P_aer25_30_L : BOOL; //Давление на АЭР 25,…,АЭР30 пониженное |  | WRN."&C115&" or | 115 | R25 | 48 | 4 | WRN | db600.dbx48.4 := WRN.P_aer25_30_L; //Давление на АЭР 25,…,АЭР30 пониженное R25.12 | dbx48.4 | 25 | D | 356 | WRN | 2MDB.R25 | 12 | 0 | en-US= | ru-RU=Давление на АЭР 25,…,АЭР30 пониженное | en-US= | ru-RU= | 40025 | 12
111 | Давление на АЭР 25,…,АЭР30 повышенное | P_aer25_30_H | TMQ.P_aer25_30_H | P_aer25_30 | Давление на АЭР 25,…,АЭР30 | WRN.P_aer25_30_H := TMQ.P_aer25_30_H;//Давление на АЭР 25,…,АЭР30 повышенное | P_aer25_30_H : BOOL; //Давление на АЭР 25,…,АЭР30 повышенное |  | WRN."&C116&" or | 116 | R25 | 48 | 5 | WRN | db600.dbx48.5 := WRN.P_aer25_30_H; //Давление на АЭР 25,…,АЭР30 повышенное R25.13 | dbx48.5 | 25 | D | 357 | WRN | 2MDB.R25 | 13 | 0 | en-US= | ru-RU=Давление на АЭР 25,…,АЭР30 повышенное | en-US= | ru-RU= | 40025 | 13
112 | Давление на АЭР 25,…,АЭР30 высокое | P_aer25_30_HH | TMQ.P_aer25_30_HH and (ani.P_aer25_30.state=5) | P_aer25_30 | Давление на АЭР 25,…,АЭР30 | WRN.P_aer25_30_HH := TMQ.P_aer25_30_HH and (ani.P_aer25_30.state=5);//Давление на АЭР 25,…,АЭР30 высокое | P_aer25_30_HH : BOOL; //Давление на АЭР 25,…,АЭР30 высокое |  | WRN."&C117&" or | 117 | R25 | 48 | 6 | WRN | db600.dbx48.6 := WRN.P_aer25_30_HH; //Давление на АЭР 25,…,АЭР30 высокое R25.14 | dbx48.6 | 25 | D | 358 | WRN | 2MDB.R25 | 14 | 0 | en-US= | ru-RU=Давление на АЭР 25,…,АЭР30 высокое | en-US= | ru-RU= | 40025 | 14
113 | Уровень рН в БР2 низкий | pH_BR2_LL | ANI.pH_BR2.LL | pH_BR2 | Уровень рН в БР2 | WRN.pH_BR2_LL := ANI.pH_BR2.LL;//Уровень рН в БР2 низкий | pH_BR2_LL : BOOL; //Уровень рН в БР2 низкий |  | WRN."&C118&" or | 118 | R25 | 48 | 7 | WRN | db600.dbx48.7 := WRN.pH_BR2_LL; //Уровень рН в БР2 низкий R25.15 | dbx48.7 | 25 | D | 359 | WRN | 2MDB.R25 | 15 | 0 | en-US= | ru-RU=Уровень рН в БР2 низкий | en-US= | ru-RU= | 40025 | 15
114 | Уровень рН в БР2 пониженный | pH_BR2_L | ANI.pH_BR2.L and (ANI.pH_BR2.state=5) | pH_BR2 | Уровень рН в БР2 | WRN.pH_BR2_L := ANI.pH_BR2.L and (ANI.pH_BR2.state=5);//Уровень рН в БР2 пониженный | pH_BR2_L : BOOL; //Уровень рН в БР2 пониженный |  | WRN."&C119&" or | 119 | R26 | 51 | 0 | WRN | db600.dbx51.0 := WRN.pH_BR2_L; //Уровень рН в БР2 пониженный R26.0 | dbx51.0 | 26 | D | 360 | WRN | 2MDB.R26 | 0 | 0 | en-US= | ru-RU=Уровень рН в БР2 пониженный | en-US= | ru-RU= | 40026 | 0
115 | Уровень рН в БР2 повышенный | pH_BR2_H | ANI.pH_BR2.HH | pH_BR2 | Уровень рН в БР2 | WRN.pH_BR2_H := ANI.pH_BR2.HH;//Уровень рН в БР2 повышенный | pH_BR2_H : BOOL; //Уровень рН в БР2 повышенный |  | WRN."&C120&" or | 120 | R26 | 51 | 1 | WRN | db600.dbx51.1 := WRN.pH_BR2_H; //Уровень рН в БР2 повышенный R26.1 | dbx51.1 | 26 | D | 361 | WRN | 2MDB.R26 | 1 | 0 | en-US= | ru-RU=Уровень рН в БР2 повышенный | en-US= | ru-RU= | 40026 | 1
116 | Уровень рН в БР2 высокий | pH_BR2_HH | ANI.pH_BR2.H and (ANI.pH_BR2.state=5) | pH_BR2 | Уровень рН в БР2 | WRN.pH_BR2_HH := ANI.pH_BR2.H and (ANI.pH_BR2.state=5);//Уровень рН в БР2 высокий | pH_BR2_HH : BOOL; //Уровень рН в БР2 высокий |  | WRN."&C121&" or | 121 | R26 | 51 | 3 | WRN | db600.dbx51.3 := WRN.pH_BR2_HH; //Уровень рН в БР2 высокий R26.3 | dbx51.3 | 26 | D | 362 | WRN | 2MDB.R26 | 3 | 0 | en-US= | ru-RU=Уровень рН в БР2 высокий | en-US= | ru-RU= | 40026 | 3
117 | Уровень О2 в БР2 низкий | O2_BR2_LL | ANI.O2_BR2.LL | O2_BR2 | Уровень О2 в БР2 | WRN.O2_BR2_LL := ANI.O2_BR2.LL;//Уровень О2 в БР2 низкий | O2_BR2_LL : BOOL; //Уровень О2 в БР2 низкий |  | WRN."&C122&" or | 122 | R26 | 51 | 4 | WRN | db600.dbx51.4 := WRN.O2_BR2_LL; //Уровень О2 в БР2 низкий R26.4 | dbx51.4 | 26 | D | 363 | WRN | 2MDB.R26 | 4 | 0 | en-US= | ru-RU=Уровень О2 в БР2 низкий | en-US= | ru-RU= | 40026 | 4
118 | Уровень О2 в БР2 пониженный | O2_BR2_L | ANI.O2_BR2.L and (ANI.O2_BR2.state=5) | O2_BR2 | Уровень О2 в БР2 | WRN.O2_BR2_L := ANI.O2_BR2.L and (ANI.O2_BR2.state=5);//Уровень О2 в БР2 пониженный | O2_BR2_L : BOOL; //Уровень О2 в БР2 пониженный |  | WRN."&C123&" or | 123 | R26 | 51 | 5 | WRN | db600.dbx51.5 := WRN.O2_BR2_L; //Уровень О2 в БР2 пониженный R26.5 | dbx51.5 | 26 | D | 364 | WRN | 2MDB.R26 | 5 | 0 | en-US= | ru-RU=Уровень О2 в БР2 пониженный | en-US= | ru-RU= | 40026 | 5
119 | Уровень О2 в БР2 повышенный | O2_BR2_H | ANI.O2_BR2.HH | O2_BR2 | Уровень О2 в БР2 | WRN.O2_BR2_H := ANI.O2_BR2.HH;//Уровень О2 в БР2 повышенный | O2_BR2_H : BOOL; //Уровень О2 в БР2 повышенный |  | WRN."&C124&" or | 124 | R26 | 51 | 6 | WRN | db600.dbx51.6 := WRN.O2_BR2_H; //Уровень О2 в БР2 повышенный R26.6 | dbx51.6 | 26 | D | 365 | WRN | 2MDB.R26 | 6 | 0 | en-US= | ru-RU=Уровень О2 в БР2 повышенный | en-US= | ru-RU= | 40026 | 6
120 | Уровень О2 в БР2 высокий | O2_BR2_HH | ANI.O2_BR2.H and (ANI.O2_BR2.state=5) | O2_BR2 | Уровень О2 в БР2 | WRN.O2_BR2_HH := ANI.O2_BR2.H and (ANI.O2_BR2.state=5);//Уровень О2 в БР2 высокий | O2_BR2_HH : BOOL; //Уровень О2 в БР2 высокий |  | WRN."&C125&" or | 125 | R26 | 51 | 7 | WRN | db600.dbx51.7 := WRN.O2_BR2_HH; //Уровень О2 в БР2 высокий R26.7 | dbx51.7 | 26 | D | 366 | WRN | 2MDB.R26 | 7 | 0 | en-US= | ru-RU=Уровень О2 в БР2 высокий | en-US= | ru-RU= | 40026 | 7
121 | Температура в БР2 низкая | T_BR2_LL | ANI.T_BR2.LL | T_BR2 | Температура в БР2 | WRN.T_BR2_LL := ANI.T_BR2.LL;//Температура в БР2 низкая | T_BR2_LL : BOOL; //Температура в БР2 низкая |  | WRN."&C126&" or | 126 | R26 | 50 | 0 | WRN | db600.dbx50.0 := WRN.T_BR2_LL; //Температура в БР2 низкая R26.8 | dbx50.0 | 26 | D | 367 | WRN | 2MDB.R26 | 8 | 0 | en-US= | ru-RU=Температура в БР2 низкая | en-US= | ru-RU= | 40026 | 8
122 | Температура в БР2 пониженная | T_BR2_L | ANI.T_BR2.L and (ANI.T_BR2.state=5) | T_BR2 | Температура в БР2 | WRN.T_BR2_L := ANI.T_BR2.L and (ANI.T_BR2.state=5);//Температура в БР2 пониженная | T_BR2_L : BOOL; //Температура в БР2 пониженная |  | WRN."&C127&" or | 127 | R26 | 50 | 1 | WRN | db600.dbx50.1 := WRN.T_BR2_L; //Температура в БР2 пониженная R26.9 | dbx50.1 | 26 | D | 368 | WRN | 2MDB.R26 | 9 | 0 | en-US= | ru-RU=Температура в БР2 пониженная | en-US= | ru-RU= | 40026 | 9
123 | Температура в БР2 повышенная | T_BR2_H | ANI.T_BR2.HH | T_BR2 | Температура в БР2 | WRN.T_BR2_H := ANI.T_BR2.HH;//Температура в БР2 повышенная | T_BR2_H : BOOL; //Температура в БР2 повышенная |  | WRN."&C128&" or | 128 | R26 | 50 | 2 | WRN | db600.dbx50.2 := WRN.T_BR2_H; //Температура в БР2 повышенная R26.10 | dbx50.2 | 26 | D | 369 | WRN | 2MDB.R26 | 10 | 0 | en-US= | ru-RU=Температура в БР2 повышенная | en-US= | ru-RU= | 40026 | 10
124 | Температура в БР2 высокая | T_BR2_HH | ANI.T_BR2.H and (ANI.T_BR2.state=5) | T_BR2 | Температура в БР2 | WRN.T_BR2_HH := ANI.T_BR2.H and (ANI.T_BR2.state=5);//Температура в БР2 высокая | T_BR2_HH : BOOL; //Температура в БР2 высокая |  | WRN."&C129&" or | 129 | R26 | 50 | 3 | WRN | db600.dbx50.3 := WRN.T_BR2_HH; //Температура в БР2 высокая R26.11 | dbx50.3 | 26 | D | 370 | WRN | 2MDB.R26 | 11 | 0 | en-US= | ru-RU=Температура в БР2 высокая | en-US= | ru-RU= | 40026 | 11
125 | Уровень в БР2 низкий | L_BR2_LL | ANI.L_BR2.LL | L_BR2 | Уровень в БР2 | WRN.L_BR2_LL := ANI.L_BR2.LL;//Уровень в БР2 низкий | L_BR2_LL : BOOL; //Уровень в БР2 низкий |  | WRN."&C130&" or | 130 | R26 | 50 | 4 | WRN | db600.dbx50.4 := WRN.L_BR2_LL; //Уровень в БР2 низкий R26.12 | dbx50.4 | 26 | D | 371 | WRN | 2MDB.R26 | 12 | 0 | en-US= | ru-RU=Уровень в БР2 низкий | en-US= | ru-RU= | 40026 | 12
126 | Уровень в БР2 пониженный | L_BR2_L | ANI.L_BR2.L and (ANI.L_BR2.state=5) | L_BR2 | Уровень в БР2 | WRN.L_BR2_L := ANI.L_BR2.L and (ANI.L_BR2.state=5);//Уровень в БР2 пониженный | L_BR2_L : BOOL; //Уровень в БР2 пониженный |  | WRN."&C131&" or | 131 | R26 | 50 | 5 | WRN | db600.dbx50.5 := WRN.L_BR2_L; //Уровень в БР2 пониженный R26.13 | dbx50.5 | 26 | D | 372 | WRN | 2MDB.R26 | 13 | 0 | en-US= | ru-RU=Уровень в БР2 пониженный | en-US= | ru-RU= | 40026 | 13
127 | Уровень в БР2 повышенный | L_BR2_H | ANI.L_BR2.HH | L_BR2 | Уровень в БР2 | WRN.L_BR2_H := ANI.L_BR2.HH;//Уровень в БР2 повышенный | L_BR2_H : BOOL; //Уровень в БР2 повышенный |  | WRN."&C132&" or | 132 | R26 | 50 | 6 | WRN | db600.dbx50.6 := WRN.L_BR2_H; //Уровень в БР2 повышенный R26.14 | dbx50.6 | 26 | D | 373 | WRN | 2MDB.R26 | 14 | 0 | en-US= | ru-RU=Уровень в БР2 повышенный | en-US= | ru-RU= | 40026 | 14
128 | Уровень в БР2 высокий | L_BR2_HH | ANI.L_BR2.H and (ANI.L_BR2.state=5) | L_BR2 | Уровень в БР2 | WRN.L_BR2_HH := ANI.L_BR2.H and (ANI.L_BR2.state=5);//Уровень в БР2 высокий | L_BR2_HH : BOOL; //Уровень в БР2 высокий |  | WRN."&C133&" or | 133 | R26 | 50 | 7 | WRN | db600.dbx50.7 := WRN.L_BR2_HH; //Уровень в БР2 высокий R26.15 | dbx50.7 | 26 | D | 374 | WRN | 2MDB.R26 | 15 | 0 | en-US= | ru-RU=Уровень в БР2 высокий | en-US= | ru-RU= | 40026 | 15
129 | Давление на АЭР 31,…,АЭР36 низкое | P_aer31_36_LL | TMQ.P_aer31_36_LL | P_aer31_36 | Давление на АЭР 31,…,АЭР36 | WRN.P_aer31_36_LL := TMQ.P_aer31_36_LL;//Давление на АЭР 31,…,АЭР36 низкое | P_aer31_36_LL : BOOL; //Давление на АЭР 31,…,АЭР36 низкое |  | WRN."&C134&" or | 134 | R27 | 53 | 0 | WRN | db600.dbx53.0 := WRN.P_aer31_36_LL; //Давление на АЭР 31,…,АЭР36 низкое R27.0 | dbx53.0 | 27 | D | 375 | WRN | 2MDB.R27 | 0 | 0 | en-US= | ru-RU=Давление на АЭР 31,…,АЭР36 низкое | en-US= | ru-RU= | 40027 | 0
130 | Давление на АЭР 31,…,АЭР36 пониженное | P_aer31_36_L | TMQ.P_aer31_36_L and (ani.P_aer31_36.state=5) | P_aer31_36 | Давление на АЭР 31,…,АЭР36 | WRN.P_aer31_36_L := TMQ.P_aer31_36_L and (ani.P_aer31_36.state=5);//Давление на АЭР 31,…,АЭР36 пониженное | P_aer31_36_L : BOOL; //Давление на АЭР 31,…,АЭР36 пониженное |  | WRN."&C135&" or | 135 | R27 | 53 | 1 | WRN | db600.dbx53.1 := WRN.P_aer31_36_L; //Давление на АЭР 31,…,АЭР36 пониженное R27.1 | dbx53.1 | 27 | D | 376 | WRN | 2MDB.R27 | 1 | 0 | en-US= | ru-RU=Давление на АЭР 31,…,АЭР36 пониженное | en-US= | ru-RU= | 40027 | 1
131 | Давление на АЭР 31,…,АЭР36 повышенное | P_aer31_36_H | TMQ.P_aer31_36_H | P_aer31_36 | Давление на АЭР 31,…,АЭР36 | WRN.P_aer31_36_H := TMQ.P_aer31_36_H;//Давление на АЭР 31,…,АЭР36 повышенное | P_aer31_36_H : BOOL; //Давление на АЭР 31,…,АЭР36 повышенное |  | WRN."&C136&" or | 136 | R27 | 53 | 3 | WRN | db600.dbx53.3 := WRN.P_aer31_36_H; //Давление на АЭР 31,…,АЭР36 повышенное R27.3 | dbx53.3 | 27 | D | 377 | WRN | 2MDB.R27 | 3 | 0 | en-US= | ru-RU=Давление на АЭР 31,…,АЭР36 повышенное | en-US= | ru-RU= | 40027 | 3
132 | Давление на АЭР 31,…,АЭР36 высокое | P_aer31_36_HH | TMQ.P_aer31_36_HH and (ani.P_aer31_36.state=5) | P_aer31_36 | Давление на АЭР 31,…,АЭР36 | WRN.P_aer31_36_HH := TMQ.P_aer31_36_HH and (ani.P_aer31_36.state=5);//Давление на АЭР 31,…,АЭР36 высокое | P_aer31_36_HH : BOOL; //Давление на АЭР 31,…,АЭР36 высокое |  | WRN."&C137&" or | 137 | R27 | 53 | 4 | WRN | db600.dbx53.4 := WRN.P_aer31_36_HH; //Давление на АЭР 31,…,АЭР36 высокое R27.4 | dbx53.4 | 27 | D | 378 | WRN | 2MDB.R27 | 4 | 0 | en-US= | ru-RU=Давление на АЭР 31,…,АЭР36 высокое | en-US= | ru-RU= | 40027 | 4
133 | Давление на АЭР 37,…,АЭР42 низкое | P_aer37_42_LL | TMQ.P_aer37_42_LL | P_aer37_42 | Давление на АЭР 37,…,АЭР42 | WRN.P_aer37_42_LL := TMQ.P_aer37_42_LL;//Давление на АЭР 37,…,АЭР42 низкое | P_aer37_42_LL : BOOL; //Давление на АЭР 37,…,АЭР42 низкое |  | WRN."&C138&" or | 138 | R27 | 53 | 5 | WRN | db600.dbx53.5 := WRN.P_aer37_42_LL; //Давление на АЭР 37,…,АЭР42 низкое R27.5 | dbx53.5 | 27 | D | 379 | WRN | 2MDB.R27 | 5 | 0 | en-US= | ru-RU=Давление на АЭР 37,…,АЭР42 низкое | en-US= | ru-RU= | 40027 | 5
134 | Давление на АЭР 37,…,АЭР42 пониженное | P_aer37_42_L | TMQ.P_aer37_42_L and (ani.P_aer37_42.state=5) | P_aer37_42 | Давление на АЭР 37,…,АЭР42 | WRN.P_aer37_42_L := TMQ.P_aer37_42_L and (ani.P_aer37_42.state=5);//Давление на АЭР 37,…,АЭР42 пониженное | P_aer37_42_L : BOOL; //Давление на АЭР 37,…,АЭР42 пониженное |  | WRN."&C139&" or | 139 | R27 | 53 | 6 | WRN | db600.dbx53.6 := WRN.P_aer37_42_L; //Давление на АЭР 37,…,АЭР42 пониженное R27.6 | dbx53.6 | 27 | D | 380 | WRN | 2MDB.R27 | 6 | 0 | en-US= | ru-RU=Давление на АЭР 37,…,АЭР42 пониженное | en-US= | ru-RU= | 40027 | 6
135 | Давление на АЭР 37,…,АЭР42 повышенное | P_aer37_42_H | TMQ.P_aer37_42_H | P_aer37_42 | Давление на АЭР 37,…,АЭР42 | WRN.P_aer37_42_H := TMQ.P_aer37_42_H;//Давление на АЭР 37,…,АЭР42 повышенное | P_aer37_42_H : BOOL; //Давление на АЭР 37,…,АЭР42 повышенное |  | WRN."&C140&" or | 140 | R27 | 53 | 7 | WRN | db600.dbx53.7 := WRN.P_aer37_42_H; //Давление на АЭР 37,…,АЭР42 повышенное R27.7 | dbx53.7 | 27 | D | 381 | WRN | 2MDB.R27 | 7 | 0 | en-US= | ru-RU=Давление на АЭР 37,…,АЭР42 повышенное | en-US= | ru-RU= | 40027 | 7
136 | Давление на АЭР 37,…,АЭР42 высокое | P_aer37_42_HH | TMQ.P_aer37_42_HH and (ani.P_aer37_42.state=5) | P_aer37_42 | Давление на АЭР 37,…,АЭР42 | WRN.P_aer37_42_HH := TMQ.P_aer37_42_HH and (ani.P_aer37_42.state=5);//Давление на АЭР 37,…,АЭР42 высокое | P_aer37_42_HH : BOOL; //Давление на АЭР 37,…,АЭР42 высокое |  | WRN."&C141&" or | 141 | R27 | 52 | 0 | WRN | db600.dbx52.0 := WRN.P_aer37_42_HH; //Давление на АЭР 37,…,АЭР42 высокое R27.8 | dbx52.0 | 27 | D | 382 | WRN | 2MDB.R27 | 8 | 0 | en-US= | ru-RU=Давление на АЭР 37,…,АЭР42 высокое | en-US= | ru-RU= | 40027 | 8
137 | Давление на АЭР 43,…,АЭР48 низкое | P_aer43_48_LL | TMQ.P_aer43_48_LL | P_aer43_48 | Давление на АЭР 43,…,АЭР48 | WRN.P_aer43_48_LL := TMQ.P_aer43_48_LL;//Давление на АЭР 43,…,АЭР48 низкое | P_aer43_48_LL : BOOL; //Давление на АЭР 43,…,АЭР48 низкое |  | WRN."&C142&" or | 142 | R27 | 52 | 1 | WRN | db600.dbx52.1 := WRN.P_aer43_48_LL; //Давление на АЭР 43,…,АЭР48 низкое R27.9 | dbx52.1 | 27 | D | 383 | WRN | 2MDB.R27 | 9 | 0 | en-US= | ru-RU=Давление на АЭР 43,…,АЭР48 низкое | en-US= | ru-RU= | 40027 | 9
138 | Давление на АЭР 43,…,АЭР48 пониженное | P_aer43_48_L | TMQ.P_aer43_48_L and (ani.P_aer43_48.state=5) | P_aer43_48 | Давление на АЭР 43,…,АЭР48 | WRN.P_aer43_48_L := TMQ.P_aer43_48_L and (ani.P_aer43_48.state=5);//Давление на АЭР 43,…,АЭР48 пониженное | P_aer43_48_L : BOOL; //Давление на АЭР 43,…,АЭР48 пониженное |  | WRN."&C143&" or | 143 | R27 | 52 | 2 | WRN | db600.dbx52.2 := WRN.P_aer43_48_L; //Давление на АЭР 43,…,АЭР48 пониженное R27.10 | dbx52.2 | 27 | D | 384 | WRN | 2MDB.R27 | 10 | 0 | en-US= | ru-RU=Давление на АЭР 43,…,АЭР48 пониженное | en-US= | ru-RU= | 40027 | 10
139 | Давление на АЭР 43,…,АЭР48 повышенное | P_aer43_48_H | TMQ.P_aer43_48_H | P_aer43_48 | Давление на АЭР 43,…,АЭР48 | WRN.P_aer43_48_H := TMQ.P_aer43_48_H;//Давление на АЭР 43,…,АЭР48 повышенное | P_aer43_48_H : BOOL; //Давление на АЭР 43,…,АЭР48 повышенное |  | WRN."&C144&" or | 144 | R27 | 52 | 3 | WRN | db600.dbx52.3 := WRN.P_aer43_48_H; //Давление на АЭР 43,…,АЭР48 повышенное R27.11 | dbx52.3 | 27 | D | 385 | WRN | 2MDB.R27 | 11 | 0 | en-US= | ru-RU=Давление на АЭР 43,…,АЭР48 повышенное | en-US= | ru-RU= | 40027 | 11
140 | Давление на АЭР 43,…,АЭР48 высокое | P_aer43_48_HH | TMQ.P_aer43_48_HH and (ani.P_aer43_48.state=5) | P_aer43_48 | Давление на АЭР 43,…,АЭР48 | WRN.P_aer43_48_HH := TMQ.P_aer43_48_HH and (ani.P_aer43_48.state=5);//Давление на АЭР 43,…,АЭР48 высокое | P_aer43_48_HH : BOOL; //Давление на АЭР 43,…,АЭР48 высокое |  | WRN."&C145&" or | 145 | R27 | 52 | 4 | WRN | db600.dbx52.4 := WRN.P_aer43_48_HH; //Давление на АЭР 43,…,АЭР48 высокое R27.12 | dbx52.4 | 27 | D | 386 | WRN | 2MDB.R27 | 12 | 0 | en-US= | ru-RU=Давление на АЭР 43,…,АЭР48 высокое | en-US= | ru-RU= | 40027 | 12
141 | Давление на АЭР 49,…,АЭР54 низкое | P_aer49_54_LL | TMQ.P_aer49_54_LL | P_aer49_54 | Давление на АЭР 49,…,АЭР54 | WRN.P_aer49_54_LL := TMQ.P_aer49_54_LL;//Давление на АЭР 49,…,АЭР54 низкое | P_aer49_54_LL : BOOL; //Давление на АЭР 49,…,АЭР54 низкое |  | WRN."&C146&" or | 146 | R27 | 52 | 5 | WRN | db600.dbx52.5 := WRN.P_aer49_54_LL; //Давление на АЭР 49,…,АЭР54 низкое R27.13 | dbx52.5 | 27 | D | 387 | WRN | 2MDB.R27 | 13 | 0 | en-US= | ru-RU=Давление на АЭР 49,…,АЭР54 низкое | en-US= | ru-RU= | 40027 | 13
142 | Давление на АЭР 49,…,АЭР54 пониженное | P_aer49_54_L | TMQ.P_aer49_54_L and (ani.P_aer49_54.state=5) | P_aer49_54 | Давление на АЭР 49,…,АЭР54 | WRN.P_aer49_54_L := TMQ.P_aer49_54_L and (ani.P_aer49_54.state=5);//Давление на АЭР 49,…,АЭР54 пониженное | P_aer49_54_L : BOOL; //Давление на АЭР 49,…,АЭР54 пониженное |  | WRN."&C147&" or | 147 | R27 | 52 | 6 | WRN | db600.dbx52.6 := WRN.P_aer49_54_L; //Давление на АЭР 49,…,АЭР54 пониженное R27.14 | dbx52.6 | 27 | D | 388 | WRN | 2MDB.R27 | 14 | 0 | en-US= | ru-RU=Давление на АЭР 49,…,АЭР54 пониженное | en-US= | ru-RU= | 40027 | 14
143 | Давление на АЭР 49,…,АЭР54 повышенное | P_aer49_54_H | TMQ.P_aer49_54_H | P_aer49_54 | Давление на АЭР 49,…,АЭР54 | WRN.P_aer49_54_H := TMQ.P_aer49_54_H;//Давление на АЭР 49,…,АЭР54 повышенное | P_aer49_54_H : BOOL; //Давление на АЭР 49,…,АЭР54 повышенное |  | WRN."&C148&" or | 148 | R27 | 52 | 7 | WRN | db600.dbx52.7 := WRN.P_aer49_54_H; //Давление на АЭР 49,…,АЭР54 повышенное R27.15 | dbx52.7 | 27 | D | 389 | WRN | 2MDB.R27 | 15 | 0 | en-US= | ru-RU=Давление на АЭР 49,…,АЭР54 повышенное | en-US= | ru-RU= | 40027 | 15
144 | Давление на АЭР 49,…,АЭР54 высокое | P_aer49_54_HH | TMQ.P_aer49_54_HH and (ani.P_aer49_54.state=5) | P_aer49_54 | Давление на АЭР 49,…,АЭР54 | WRN.P_aer49_54_HH := TMQ.P_aer49_54_HH and (ani.P_aer49_54.state=5);//Давление на АЭР 49,…,АЭР54 высокое | P_aer49_54_HH : BOOL; //Давление на АЭР 49,…,АЭР54 высокое |  | WRN."&C149&" or | 149 | R28 | 55 | 0 | WRN | db600.dbx55.0 := WRN.P_aer49_54_HH; //Давление на АЭР 49,…,АЭР54 высокое R28.0 | dbx55.0 | 28 | D | 390 | WRN | 2MDB.R28 | 0 | 0 | en-US= | ru-RU=Давление на АЭР 49,…,АЭР54 высокое | en-US= | ru-RU= | 40028 | 0
145 | Расход на входе АУФ1 пониженный | Q_bfAUF1_L | TMQ.Q_bfAUF1_L and (ani.Q_bfAUF1.state=5) | Q_bfAUF1 | Расход на входе АУФ1 | WRN.Q_bfAUF1_L := TMQ.Q_bfAUF1_L and (ani.Q_bfAUF1.state=5);//Расход на входе АУФ1 пониженный | Q_bfAUF1_L : BOOL; //Расход на входе АУФ1 пониженный |  | WRN."&C150&" or | 150 | R28 | 55 | 1 | WRN | db600.dbx55.1 := WRN.Q_bfAUF1_L; //Расход на входе АУФ1 пониженный R28.1 | dbx55.1 | 28 | D | 391 | WRN | 2MDB.R28 | 1 | 0 | en-US= | ru-RU=Расход на входе АУФ1 пониженный | en-US= | ru-RU= | 40028 | 1
146 | Расход на входе АУФ1 повышенный | Q_bfAUF1_H | TMQ.Q_bfAUF1_H | Q_bfAUF1 | Расход на входе АУФ1 | WRN.Q_bfAUF1_H := TMQ.Q_bfAUF1_H;//Расход на входе АУФ1 повышенный | Q_bfAUF1_H : BOOL; //Расход на входе АУФ1 повышенный |  | WRN."&C151&" or | 151 | R28 | 55 | 3 | WRN | db600.dbx55.3 := WRN.Q_bfAUF1_H; //Расход на входе АУФ1 повышенный R28.3 | dbx55.3 | 28 | D | 392 | WRN | 2MDB.R28 | 3 | 0 | en-US= | ru-RU=Расход на входе АУФ1 повышенный | en-US= | ru-RU= | 40028 | 3
147 | Расход на выходе Н4-3 пониженный | Q_afN4_3_L | TMQ.Q_afN4_3_L and (ani.Q_afN4_3.state=5) | Q_afN4_3 | Расход на выходе Н4-3 | WRN.Q_afN4_3_L := TMQ.Q_afN4_3_L and (ani.Q_afN4_3.state=5);//Расход на выходе Н4-3 пониженный | Q_afN4_3_L : BOOL; //Расход на выходе Н4-3 пониженный |  | WRN."&C152&" or | 152 | R28 | 55 | 4 | WRN | db600.dbx55.4 := WRN.Q_afN4_3_L; //Расход на выходе Н4-3 пониженный R28.4 | dbx55.4 | 28 | D | 393 | WRN | 2MDB.R28 | 4 | 0 | en-US= | ru-RU=Расход на выходе Н4-3 пониженный | en-US= | ru-RU= | 40028 | 4
148 | Расход на выходе Н4-3 повышенный | Q_afN4_3_H | TMQ.Q_afN4_3_H | Q_afN4_3 | Расход на выходе Н4-3 | WRN.Q_afN4_3_H := TMQ.Q_afN4_3_H;//Расход на выходе Н4-3 повышенный | Q_afN4_3_H : BOOL; //Расход на выходе Н4-3 повышенный |  | WRN."&C153&" or | 153 | R28 | 55 | 5 | WRN | db600.dbx55.5 := WRN.Q_afN4_3_H; //Расход на выходе Н4-3 повышенный R28.5 | dbx55.5 | 28 | D | 394 | WRN | 2MDB.R28 | 5 | 0 | en-US= | ru-RU=Расход на выходе Н4-3 повышенный | en-US= | ru-RU= | 40028 | 5
149 | Расход воздуха после КРЛ4-1 пониженный | Qa_afK4_1_L | TMQ.Qa_afK4_1_L and (ani.Qa_afK4_1.state=5) | Qa_afK4_1 | Расход воздуха после КРЛ4-1 | WRN.Qa_afK4_1_L := TMQ.Qa_afK4_1_L and (ani.Qa_afK4_1.state=5);//Расход воздуха после КРЛ4-1 пониженный | Qa_afK4_1_L : BOOL; //Расход воздуха после КРЛ4-1 пониженный |  | WRN."&C154&" or | 154 | R28 | 55 | 6 | WRN | db600.dbx55.6 := WRN.Qa_afK4_1_L; //Расход воздуха после КРЛ4-1 пониженный R28.6 | dbx55.6 | 28 | D | 395 | WRN | 2MDB.R28 | 6 | 0 | en-US= | ru-RU=Расход воздуха после КРЛ4-1 пониженный | en-US= | ru-RU= | 40028 | 6
150 | Расход воздуха после КРЛ4-1 повышенный | Qa_afK4_1_H | TMQ.Qa_afK4_1_H | Qa_afK4_1 | Расход воздуха после КРЛ4-1 | WRN.Qa_afK4_1_H := TMQ.Qa_afK4_1_H;//Расход воздуха после КРЛ4-1 повышенный | Qa_afK4_1_H : BOOL; //Расход воздуха после КРЛ4-1 повышенный |  | WRN."&C155&" or | 155 | R28 | 55 | 7 | WRN | db600.dbx55.7 := WRN.Qa_afK4_1_H; //Расход воздуха после КРЛ4-1 повышенный R28.7 | dbx55.7 | 28 | D | 396 | WRN | 2MDB.R28 | 7 | 0 | en-US= | ru-RU=Расход воздуха после КРЛ4-1 повышенный | en-US= | ru-RU= | 40028 | 7
151 | Давление на входе АУФ1 пониженное | P_bfAUF1_L | TMQ.P_bfAUF1_L and (ani.P_bfAUF1.state=5) | P_bfAUF1 | Давление на входе АУФ1 | WRN.P_bfAUF1_L := TMQ.P_bfAUF1_L and (ani.P_bfAUF1.state=5);//Давление на входе АУФ1 пониженное | P_bfAUF1_L : BOOL; //Давление на входе АУФ1 пониженное |  | WRN."&C156&" or | 156 | R28 | 54 | 0 | WRN | db600.dbx54.0 := WRN.P_bfAUF1_L; //Давление на входе АУФ1 пониженное R28.8 | dbx54.0 | 28 | D | 397 | WRN | 2MDB.R28 | 8 | 0 | en-US= | ru-RU=Давление на входе АУФ1 пониженное | en-US= | ru-RU= | 40028 | 8
152 | Давление на входе АУФ1 повышенное | P_bfAUF1_H | TMQ.P_bfAUF1_H | P_bfAUF1 | Давление на входе АУФ1 | WRN.P_bfAUF1_H := TMQ.P_bfAUF1_H;//Давление на входе АУФ1 повышенное | P_bfAUF1_H : BOOL; //Давление на входе АУФ1 повышенное |  | WRN."&C157&" or | 157 | R28 | 54 | 1 | WRN | db600.dbx54.1 := WRN.P_bfAUF1_H; //Давление на входе АУФ1 повышенное R28.9 | dbx54.1 | 28 | D | 398 | WRN | 2MDB.R28 | 9 | 0 | en-US= | ru-RU=Давление на входе АУФ1 повышенное | en-US= | ru-RU= | 40028 | 9
153 | Давление на выходе АУФ1 пониженное | P_afAUF1_L | TMQ.P_afAUF1_L and (ani.P_afAUF1.state=5) | P_afAUF1 | Давление на выходе АУФ1 | WRN.P_afAUF1_L := TMQ.P_afAUF1_L and (ani.P_afAUF1.state=5);//Давление на выходе АУФ1 пониженное | P_afAUF1_L : BOOL; //Давление на выходе АУФ1 пониженное |  | WRN."&C158&" or | 158 | R28 | 54 | 2 | WRN | db600.dbx54.2 := WRN.P_afAUF1_L; //Давление на выходе АУФ1 пониженное R28.10 | dbx54.2 | 28 | D | 399 | WRN | 2MDB.R28 | 10 | 0 | en-US= | ru-RU=Давление на выходе АУФ1 пониженное | en-US= | ru-RU= | 40028 | 10
154 | Давление на выходе АУФ1 повышенное | P_afAUF1_H | TMQ.P_afAUF1_H | P_afAUF1 | Давление на выходе АУФ1 | WRN.P_afAUF1_H := TMQ.P_afAUF1_H;//Давление на выходе АУФ1 повышенное | P_afAUF1_H : BOOL; //Давление на выходе АУФ1 повышенное |  | WRN."&C159&" or | 159 | R28 | 54 | 3 | WRN | db600.dbx54.3 := WRN.P_afAUF1_H; //Давление на выходе АУФ1 повышенное R28.11 | dbx54.3 | 28 | D | 400 | WRN | 2MDB.R28 | 11 | 0 | en-US= | ru-RU=Давление на выходе АУФ1 повышенное | en-US= | ru-RU= | 40028 | 11
155 | Расход на входе АУФ2 пониженный | Q_bfAUF2_L | TMQ.Q_bfAUF2_L and (ani.Q_bfAUF2.state=5) | Q_bfAUF2 | Расход на входе АУФ2 | WRN.Q_bfAUF2_L := TMQ.Q_bfAUF2_L and (ani.Q_bfAUF2.state=5);//Расход на входе АУФ2 пониженный | Q_bfAUF2_L : BOOL; //Расход на входе АУФ2 пониженный |  | WRN."&C160&" or | 160 | R28 | 54 | 4 | WRN | db600.dbx54.4 := WRN.Q_bfAUF2_L; //Расход на входе АУФ2 пониженный R28.12 | dbx54.4 | 28 | D | 401 | WRN | 2MDB.R28 | 12 | 0 | en-US= | ru-RU=Расход на входе АУФ2 пониженный | en-US= | ru-RU= | 40028 | 12
156 | Расход на входе АУФ2 повышенный | Q_bfAUF2_H | TMQ.Q_bfAUF2_H | Q_bfAUF2 | Расход на входе АУФ2 | WRN.Q_bfAUF2_H := TMQ.Q_bfAUF2_H;//Расход на входе АУФ2 повышенный | Q_bfAUF2_H : BOOL; //Расход на входе АУФ2 повышенный |  | WRN."&C161&" or | 161 | R28 | 54 | 5 | WRN | db600.dbx54.5 := WRN.Q_bfAUF2_H; //Расход на входе АУФ2 повышенный R28.13 | dbx54.5 | 28 | D | 402 | WRN | 2MDB.R28 | 13 | 0 | en-US= | ru-RU=Расход на входе АУФ2 повышенный | en-US= | ru-RU= | 40028 | 13
157 | Расход на выходе Н4-4 пониженный | Q_afN4_4_L | TMQ.Q_afN4_4_L and (ani.Q_afN4_4.state=5) | Q_afN4_4 | Расход на выходе Н4-4 | WRN.Q_afN4_4_L := TMQ.Q_afN4_4_L and (ani.Q_afN4_4.state=5);//Расход на выходе Н4-4 пониженный | Q_afN4_4_L : BOOL; //Расход на выходе Н4-4 пониженный |  | WRN."&C162&" or | 162 | R28 | 54 | 6 | WRN | db600.dbx54.6 := WRN.Q_afN4_4_L; //Расход на выходе Н4-4 пониженный R28.14 | dbx54.6 | 28 | D | 403 | WRN | 2MDB.R28 | 14 | 0 | en-US= | ru-RU=Расход на выходе Н4-4 пониженный | en-US= | ru-RU= | 40028 | 14
158 | Расход на выходе Н4-4 повышенный | Q_afN4_4_H | TMQ.Q_afN4_4_H | Q_afN4_4 | Расход на выходе Н4-4 | WRN.Q_afN4_4_H := TMQ.Q_afN4_4_H;//Расход на выходе Н4-4 повышенный | Q_afN4_4_H : BOOL; //Расход на выходе Н4-4 повышенный |  | WRN."&C163&" or | 163 | R28 | 54 | 7 | WRN | db600.dbx54.7 := WRN.Q_afN4_4_H; //Расход на выходе Н4-4 повышенный R28.15 | dbx54.7 | 28 | D | 404 | WRN | 2MDB.R28 | 15 | 0 | en-US= | ru-RU=Расход на выходе Н4-4 повышенный | en-US= | ru-RU= | 40028 | 15
159 | Расход воздуха после КРЛ4-2 пониженный | Qa_afK4_2_L | TMQ.Qa_afK4_2_L and (ani.Qa_afK4_2.state=5) | Qa_afK4_2 | Расход воздуха после КРЛ4-2 | WRN.Qa_afK4_2_L := TMQ.Qa_afK4_2_L and (ani.Qa_afK4_2.state=5);//Расход воздуха после КРЛ4-2 пониженный | Qa_afK4_2_L : BOOL; //Расход воздуха после КРЛ4-2 пониженный |  | WRN."&C164&" or | 164 | R29 | 57 | 0 | WRN | db600.dbx57.0 := WRN.Qa_afK4_2_L; //Расход воздуха после КРЛ4-2 пониженный R29.0 | dbx57.0 | 29 | D | 405 | WRN | 2MDB.R29 | 0 | 0 | en-US= | ru-RU=Расход воздуха после КРЛ4-2 пониженный | en-US= | ru-RU= | 40029 | 0
160 | Расход воздуха после КРЛ4-2 повышенный | Qa_afK4_2_H | TMQ.Qa_afK4_2_H | Qa_afK4_2 | Расход воздуха после КРЛ4-2 | WRN.Qa_afK4_2_H := TMQ.Qa_afK4_2_H;//Расход воздуха после КРЛ4-2 повышенный | Qa_afK4_2_H : BOOL; //Расход воздуха после КРЛ4-2 повышенный |  | WRN."&C165&" or | 165 | R29 | 57 | 1 | WRN | db600.dbx57.1 := WRN.Qa_afK4_2_H; //Расход воздуха после КРЛ4-2 повышенный R29.1 | dbx57.1 | 29 | D | 406 | WRN | 2MDB.R29 | 1 | 0 | en-US= | ru-RU=Расход воздуха после КРЛ4-2 повышенный | en-US= | ru-RU= | 40029 | 1
161 | Давление на входе АУФ2 пониженное | P_bfAUF2_L | TMQ.P_bfAUF2_L and (ani.P_bfAUF2.state=5) | P_bfAUF2 | Давление на входе АУФ2 | WRN.P_bfAUF2_L := TMQ.P_bfAUF2_L and (ani.P_bfAUF2.state=5);//Давление на входе АУФ2 пониженное | P_bfAUF2_L : BOOL; //Давление на входе АУФ2 пониженное |  | WRN."&C166&" or | 166 | R29 | 57 | 3 | WRN | db600.dbx57.3 := WRN.P_bfAUF2_L; //Давление на входе АУФ2 пониженное R29.3 | dbx57.3 | 29 | D | 407 | WRN | 2MDB.R29 | 3 | 0 | en-US= | ru-RU=Давление на входе АУФ2 пониженное | en-US= | ru-RU= | 40029 | 3
162 | Давление на входе АУФ2 повышенное | P_bfAUF2_H | TMQ.P_bfAUF2_H | P_bfAUF2 | Давление на входе АУФ2 | WRN.P_bfAUF2_H := TMQ.P_bfAUF2_H;//Давление на входе АУФ2 повышенное | P_bfAUF2_H : BOOL; //Давление на входе АУФ2 повышенное |  | WRN."&C167&" or | 167 | R29 | 57 | 4 | WRN | db600.dbx57.4 := WRN.P_bfAUF2_H; //Давление на входе АУФ2 повышенное R29.4 | dbx57.4 | 29 | D | 408 | WRN | 2MDB.R29 | 4 | 0 | en-US= | ru-RU=Давление на входе АУФ2 повышенное | en-US= | ru-RU= | 40029 | 4
163 | Давление на выходе АУФ2 пониженное | P_afAUF2_L | TMQ.P_afAUF2_L and (ani.P_afAUF2.state=5) | P_afAUF2 | Давление на выходе АУФ2 | WRN.P_afAUF2_L := TMQ.P_afAUF2_L and (ani.P_afAUF2.state=5);//Давление на выходе АУФ2 пониженное | P_afAUF2_L : BOOL; //Давление на выходе АУФ2 пониженное |  | WRN."&C168&" or | 168 | R29 | 57 | 5 | WRN | db600.dbx57.5 := WRN.P_afAUF2_L; //Давление на выходе АУФ2 пониженное R29.5 | dbx57.5 | 29 | D | 409 | WRN | 2MDB.R29 | 5 | 0 | en-US= | ru-RU=Давление на выходе АУФ2 пониженное | en-US= | ru-RU= | 40029 | 5
164 | Давление на выходе АУФ2 повышенное | P_afAUF2_H | TMQ.P_afAUF2_H | P_afAUF2 | Давление на выходе АУФ2 | WRN.P_afAUF2_H := TMQ.P_afAUF2_H;//Давление на выходе АУФ2 повышенное | P_afAUF2_H : BOOL; //Давление на выходе АУФ2 повышенное |  | WRN."&C169&" or | 169 | R29 | 57 | 6 | WRN | db600.dbx57.6 := WRN.P_afAUF2_H; //Давление на выходе АУФ2 повышенное R29.6 | dbx57.6 | 29 | D | 410 | WRN | 2MDB.R29 | 6 | 0 | en-US= | ru-RU=Давление на выходе АУФ2 повышенное | en-US= | ru-RU= | 40029 | 6
165 | рН в линии промывки низкий | ph_afN4_5_LL | ANI.ph_afN4_5.LL | ph_afN4_5 | рН в линии промывки | WRN.ph_afN4_5_LL := ANI.ph_afN4_5.LL;//рН в линии промывки низкий | ph_afN4_5_LL : BOOL; //рН в линии промывки низкий |  | WRN."&C170&" or | 170 | R29 | 57 | 7 | WRN | db600.dbx57.7 := WRN.ph_afN4_5_LL; //рН в линии промывки низкий R29.7 | dbx57.7 | 29 | D | 411 | WRN | 2MDB.R29 | 7 | 0 | en-US= | ru-RU=рН в линии промывки низкий | en-US= | ru-RU= | 40029 | 7
166 | рН в линии промывки пониженный | ph_afN4_5_L | ANI.ph_afN4_5.L and (ANI.ph_afN4_5.state=5) | ph_afN4_5 | рН в линии промывки | WRN.ph_afN4_5_L := ANI.ph_afN4_5.L and (ANI.ph_afN4_5.state=5);//рН в линии промывки пониженный | ph_afN4_5_L : BOOL; //рН в линии промывки пониженный |  | WRN."&C171&" or | 171 | R29 | 56 | 0 | WRN | db600.dbx56.0 := WRN.ph_afN4_5_L; //рН в линии промывки пониженный R29.8 | dbx56.0 | 29 | D | 412 | WRN | 2MDB.R29 | 8 | 0 | en-US= | ru-RU=рН в линии промывки пониженный | en-US= | ru-RU= | 40029 | 8
167 | рН в линии промывки повышенный | ph_afN4_5_H | ANI.ph_afN4_5.HH | ph_afN4_5 | рН в линии промывки | WRN.ph_afN4_5_H := ANI.ph_afN4_5.HH;//рН в линии промывки повышенный | ph_afN4_5_H : BOOL; //рН в линии промывки повышенный |  | WRN."&C172&" or | 172 | R29 | 56 | 1 | WRN | db600.dbx56.1 := WRN.ph_afN4_5_H; //рН в линии промывки повышенный R29.9 | dbx56.1 | 29 | D | 413 | WRN | 2MDB.R29 | 9 | 0 | en-US= | ru-RU=рН в линии промывки повышенный | en-US= | ru-RU= | 40029 | 9
168 | рН в линии промывки высокий | ph_afN4_5_HH | ANI.ph_afN4_5.H and (ANI.ph_afN4_5.state=5) | ph_afN4_5 | рН в линии промывки | WRN.ph_afN4_5_HH := ANI.ph_afN4_5.H and (ANI.ph_afN4_5.state=5);//рН в линии промывки высокий | ph_afN4_5_HH : BOOL; //рН в линии промывки высокий |  | WRN."&C173&" or | 173 | R29 | 56 | 2 | WRN | db600.dbx56.2 := WRN.ph_afN4_5_HH; //рН в линии промывки высокий R29.10 | dbx56.2 | 29 | D | 414 | WRN | 2MDB.R29 | 10 | 0 | en-US= | ru-RU=рН в линии промывки высокий | en-US= | ru-RU= | 40029 | 10
169 | Температура на промывку АУФ1,2 низкая | T_afN4_5_LL | ANI.T_afN4_5.LL | T_afN4_5 | Температура на промывку АУФ1,2 | WRN.T_afN4_5_LL := ANI.T_afN4_5.LL;//Температура на промывку АУФ1,2 низкая | T_afN4_5_LL : BOOL; //Температура на промывку АУФ1,2 низкая |  | WRN."&C174&" or | 174 | R29 | 56 | 3 | WRN | db600.dbx56.3 := WRN.T_afN4_5_LL; //Температура на промывку АУФ1,2 низкая R29.11 | dbx56.3 | 29 | D | 415 | WRN | 2MDB.R29 | 11 | 0 | en-US= | ru-RU=Температура на промывку АУФ1,2 низкая | en-US= | ru-RU= | 40029 | 11
170 | Температура на промывку АУФ1,2 пониженная | T_afN4_5_L | ANI.T_afN4_5.L and (ANI.T_afN4_5.state=5) | T_afN4_5 | Температура на промывку АУФ1,2 | WRN.T_afN4_5_L := ANI.T_afN4_5.L and (ANI.T_afN4_5.state=5);//Температура на промывку АУФ1,2 пониженная | T_afN4_5_L : BOOL; //Температура на промывку АУФ1,2 пониженная |  | WRN."&C175&" or | 175 | R29 | 56 | 4 | WRN | db600.dbx56.4 := WRN.T_afN4_5_L; //Температура на промывку АУФ1,2 пониженная R29.12 | dbx56.4 | 29 | D | 416 | WRN | 2MDB.R29 | 12 | 0 | en-US= | ru-RU=Температура на промывку АУФ1,2 пониженная | en-US= | ru-RU= | 40029 | 12
171 | Температура на промывку АУФ1,2 повышенная | T_afN4_5_H | ANI.T_afN4_5.HH | T_afN4_5 | Температура на промывку АУФ1,2 | WRN.T_afN4_5_H := ANI.T_afN4_5.HH;//Температура на промывку АУФ1,2 повышенная | T_afN4_5_H : BOOL; //Температура на промывку АУФ1,2 повышенная |  | WRN."&C176&" or | 176 | R29 | 56 | 5 | WRN | db600.dbx56.5 := WRN.T_afN4_5_H; //Температура на промывку АУФ1,2 повышенная R29.13 | dbx56.5 | 29 | D | 417 | WRN | 2MDB.R29 | 13 | 0 | en-US= | ru-RU=Температура на промывку АУФ1,2 повышенная | en-US= | ru-RU= | 40029 | 13
172 | Температура на промывку АУФ1,2 высокая | T_afN4_5_HH | ANI.T_afN4_5.H and (ANI.T_afN4_5.state=5) | T_afN4_5 | Температура на промывку АУФ1,2 | WRN.T_afN4_5_HH := ANI.T_afN4_5.H and (ANI.T_afN4_5.state=5);//Температура на промывку АУФ1,2 высокая | T_afN4_5_HH : BOOL; //Температура на промывку АУФ1,2 высокая |  | WRN."&C177&" or | 177 | R29 | 56 | 6 | WRN | db600.dbx56.6 := WRN.T_afN4_5_HH; //Температура на промывку АУФ1,2 высокая R29.14 | dbx56.6 | 29 | D | 418 | WRN | 2MDB.R29 | 14 | 0 | en-US= | ru-RU=Температура на промывку АУФ1,2 высокая | en-US= | ru-RU= | 40029 | 14
173 | Расход на выходе Н4-5 пониженный | Q_afN4_5_L | TMQ.Q_afN4_5_L and (ani.Q_afN4_5.state=5) | Q_afN4_5 | Расход на выходе Н4-5 | WRN.Q_afN4_5_L := TMQ.Q_afN4_5_L and (ani.Q_afN4_5.state=5);//Расход на выходе Н4-5 пониженный | Q_afN4_5_L : BOOL; //Расход на выходе Н4-5 пониженный |  | WRN."&C178&" or | 178 | R29 | 56 | 7 | WRN | db600.dbx56.7 := WRN.Q_afN4_5_L; //Расход на выходе Н4-5 пониженный R29.15 | dbx56.7 | 29 | D | 419 | WRN | 2MDB.R29 | 15 | 0 | en-US= | ru-RU=Расход на выходе Н4-5 пониженный | en-US= | ru-RU= | 40029 | 15
174 | Расход на выходе Н4-5 повышенный | Q_afN4_5_H | TMQ.Q_afN4_5_H | Q_afN4_5 | Расход на выходе Н4-5 | WRN.Q_afN4_5_H := TMQ.Q_afN4_5_H;//Расход на выходе Н4-5 повышенный | Q_afN4_5_H : BOOL; //Расход на выходе Н4-5 повышенный |  | WRN."&C179&" or | 179 | R30 | 59 | 0 | WRN | db600.dbx59.0 := WRN.Q_afN4_5_H; //Расход на выходе Н4-5 повышенный R30.0 | dbx59.0 | 30 | D | 420 | WRN | 2MDB.R30 | 0 | 0 | en-US= | ru-RU=Расход на выходе Н4-5 повышенный | en-US= | ru-RU= | 40030 | 0
175 | Давление после Ф4-3 пониженное | P_afF4_3_L | TMQ.P_afF4_3_L and (ani.P_afF4_3.state=5) | P_afF4_3 | Давление после Ф4-3 | WRN.P_afF4_3_L := TMQ.P_afF4_3_L and (ani.P_afF4_3.state=5);//Давление после Ф4-3 пониженное | P_afF4_3_L : BOOL; //Давление после Ф4-3 пониженное |  | WRN."&C180&" or | 180 | R30 | 59 | 1 | WRN | db600.dbx59.1 := WRN.P_afF4_3_L; //Давление после Ф4-3 пониженное R30.1 | dbx59.1 | 30 | D | 421 | WRN | 2MDB.R30 | 1 | 0 | en-US= | ru-RU=Давление после Ф4-3 пониженное | en-US= | ru-RU= | 40030 | 1
176 | Давление после Ф4-3 повышенное | P_afF4_3_H | TMQ.P_afF4_3_H | P_afF4_3 | Давление после Ф4-3 | WRN.P_afF4_3_H := TMQ.P_afF4_3_H;//Давление после Ф4-3 повышенное | P_afF4_3_H : BOOL; //Давление после Ф4-3 повышенное |  | WRN."&C181&" or | 181 | R30 | 59 | 3 | WRN | db600.dbx59.3 := WRN.P_afF4_3_H; //Давление после Ф4-3 повышенное R30.3 | dbx59.3 | 30 | D | 422 | WRN | 2MDB.R30 | 3 | 0 | en-US= | ru-RU=Давление после Ф4-3 повышенное | en-US= | ru-RU= | 40030 | 3
177 | Уровень в емкости ЕП1-1 низкий | L_EP1_1_LL | ANI.L_EP1_1.LL | L_EP1_1 | Уровень в емкости ЕП1-1 | WRN.L_EP1_1_LL := ANI.L_EP1_1.LL;//Уровень в емкости ЕП1-1 низкий | L_EP1_1_LL : BOOL; //Уровень в емкости ЕП1-1 низкий |  | WRN."&C182&" or | 182 | R30 | 59 | 4 | WRN | db600.dbx59.4 := WRN.L_EP1_1_LL; //Уровень в емкости ЕП1-1 низкий R30.4 | dbx59.4 | 30 | D | 423 | WRN | 2MDB.R30 | 4 | 0 | en-US= | ru-RU=Уровень в емкости ЕП1-1 низкий | en-US= | ru-RU= | 40030 | 4
178 | Уровень в емкости ЕП1-1 пониженный | L_EP1_1_L | ANI.L_EP1_1.L and (ANI.L_EP1_1.state=5) | L_EP1_1 | Уровень в емкости ЕП1-1 | WRN.L_EP1_1_L := ANI.L_EP1_1.L and (ANI.L_EP1_1.state=5);//Уровень в емкости ЕП1-1 пониженный | L_EP1_1_L : BOOL; //Уровень в емкости ЕП1-1 пониженный |  | WRN."&C183&" or | 183 | R30 | 59 | 5 | WRN | db600.dbx59.5 := WRN.L_EP1_1_L; //Уровень в емкости ЕП1-1 пониженный R30.5 | dbx59.5 | 30 | D | 424 | WRN | 2MDB.R30 | 5 | 0 | en-US= | ru-RU=Уровень в емкости ЕП1-1 пониженный | en-US= | ru-RU= | 40030 | 5
179 | Уровень в емкости ЕП1-1 повышенный | L_EP1_1_H | ANI.L_EP1_1.HH | L_EP1_1 | Уровень в емкости ЕП1-1 | WRN.L_EP1_1_H := ANI.L_EP1_1.HH;//Уровень в емкости ЕП1-1 повышенный | L_EP1_1_H : BOOL; //Уровень в емкости ЕП1-1 повышенный |  | WRN."&C184&" or | 184 | R30 | 59 | 6 | WRN | db600.dbx59.6 := WRN.L_EP1_1_H; //Уровень в емкости ЕП1-1 повышенный R30.6 | dbx59.6 | 30 | D | 425 | WRN | 2MDB.R30 | 6 | 0 | en-US= | ru-RU=Уровень в емкости ЕП1-1 повышенный | en-US= | ru-RU= | 40030 | 6
180 | Уровень в емкости ЕП1-1 высокий | L_EP1_1_HH | ANI.L_EP1_1.H and (ANI.L_EP1_1.state=5) | L_EP1_1 | Уровень в емкости ЕП1-1 | WRN.L_EP1_1_HH := ANI.L_EP1_1.H and (ANI.L_EP1_1.state=5);//Уровень в емкости ЕП1-1 высокий | L_EP1_1_HH : BOOL; //Уровень в емкости ЕП1-1 высокий |  | WRN."&C185&" or | 185 | R30 | 59 | 7 | WRN | db600.dbx59.7 := WRN.L_EP1_1_HH; //Уровень в емкости ЕП1-1 высокий R30.7 | dbx59.7 | 30 | D | 426 | WRN | 2MDB.R30 | 7 | 0 | en-US= | ru-RU=Уровень в емкости ЕП1-1 высокий | en-US= | ru-RU= | 40030 | 7
181 | Уровень в ЕТ6-1 низкий | L_ET6_1_LL | ANI.L_ET6_1.LL | L_ET6_1 | Уровень в ЕТ6-1 | WRN.L_ET6_1_LL := ANI.L_ET6_1.LL;//Уровень в ЕТ6-1 низкий | L_ET6_1_LL : BOOL; //Уровень в ЕТ6-1 низкий |  | WRN."&C186&" or | 186 | R30 | 58 | 0 | WRN | db600.dbx58.0 := WRN.L_ET6_1_LL; //Уровень в ЕТ6-1 низкий R30.8 | dbx58.0 | 30 | D | 427 | WRN | 2MDB.R30 | 8 | 0 | en-US= | ru-RU=Уровень в ЕТ6-1 низкий | en-US= | ru-RU= | 40030 | 8
182 | Уровень в ЕТ6-1 пониженный | L_ET6_1_L | ANI.L_ET6_1.L and (ANI.L_ET6_1.state=5) | L_ET6_1 | Уровень в ЕТ6-1 | WRN.L_ET6_1_L := ANI.L_ET6_1.L and (ANI.L_ET6_1.state=5);//Уровень в ЕТ6-1 пониженный | L_ET6_1_L : BOOL; //Уровень в ЕТ6-1 пониженный |  | WRN."&C187&" or | 187 | R30 | 58 | 1 | WRN | db600.dbx58.1 := WRN.L_ET6_1_L; //Уровень в ЕТ6-1 пониженный R30.9 | dbx58.1 | 30 | D | 428 | WRN | 2MDB.R30 | 9 | 0 | en-US= | ru-RU=Уровень в ЕТ6-1 пониженный | en-US= | ru-RU= | 40030 | 9
183 | Уровень в ЕТ6-1 повышенный | L_ET6_1_H | ANI.L_ET6_1.HH | L_ET6_1 | Уровень в ЕТ6-1 | WRN.L_ET6_1_H := ANI.L_ET6_1.HH;//Уровень в ЕТ6-1 повышенный | L_ET6_1_H : BOOL; //Уровень в ЕТ6-1 повышенный |  | WRN."&C188&" or | 188 | R30 | 58 | 2 | WRN | db600.dbx58.2 := WRN.L_ET6_1_H; //Уровень в ЕТ6-1 повышенный R30.10 | dbx58.2 | 30 | D | 429 | WRN | 2MDB.R30 | 10 | 0 | en-US= | ru-RU=Уровень в ЕТ6-1 повышенный | en-US= | ru-RU= | 40030 | 10
184 | Уровень в ЕТ6-1 высокий | L_ET6_1_HH | ANI.L_ET6_1.H and (ANI.L_ET6_1.state=5) | L_ET6_1 | Уровень в ЕТ6-1 | WRN.L_ET6_1_HH := ANI.L_ET6_1.H and (ANI.L_ET6_1.state=5);//Уровень в ЕТ6-1 высокий | L_ET6_1_HH : BOOL; //Уровень в ЕТ6-1 высокий |  | WRN."&C189&" or | 189 | R30 | 58 | 3 | WRN | db600.dbx58.3 := WRN.L_ET6_1_HH; //Уровень в ЕТ6-1 высокий R30.11 | dbx58.3 | 30 | D | 430 | WRN | 2MDB.R30 | 11 | 0 | en-US= | ru-RU=Уровень в ЕТ6-1 высокий | en-US= | ru-RU= | 40030 | 11
185 | Уровень в ЕТ5-1 низкий | L_ET5_1_LL | ANI.L_ET5_1.LL | L_ET5_1 | Уровень в ЕТ5-1 | WRN.L_ET5_1_LL := ANI.L_ET5_1.LL;//Уровень в ЕТ5-1 низкий | L_ET5_1_LL : BOOL; //Уровень в ЕТ5-1 низкий |  | WRN."&C190&" or | 190 | R30 | 58 | 4 | WRN | db600.dbx58.4 := WRN.L_ET5_1_LL; //Уровень в ЕТ5-1 низкий R30.12 | dbx58.4 | 30 | D | 431 | WRN | 2MDB.R30 | 12 | 0 | en-US= | ru-RU=Уровень в ЕТ5-1 низкий | en-US= | ru-RU= | 40030 | 12
186 | Уровень в ЕТ5-1 пониженный | L_ET5_1_L | ANI.L_ET5_1.L and (ANI.L_ET5_1.state=5) | L_ET5_1 | Уровень в ЕТ5-1 | WRN.L_ET5_1_L := ANI.L_ET5_1.L and (ANI.L_ET5_1.state=5);//Уровень в ЕТ5-1 пониженный | L_ET5_1_L : BOOL; //Уровень в ЕТ5-1 пониженный |  | WRN."&C191&" or | 191 | R30 | 58 | 5 | WRN | db600.dbx58.5 := WRN.L_ET5_1_L; //Уровень в ЕТ5-1 пониженный R30.13 | dbx58.5 | 30 | D | 432 | WRN | 2MDB.R30 | 13 | 0 | en-US= | ru-RU=Уровень в ЕТ5-1 пониженный | en-US= | ru-RU= | 40030 | 13
187 | Уровень в ЕТ5-1 повышенный | L_ET5_1_H | ANI.L_ET5_1.HH | L_ET5_1 | Уровень в ЕТ5-1 | WRN.L_ET5_1_H := ANI.L_ET5_1.HH;//Уровень в ЕТ5-1 повышенный | L_ET5_1_H : BOOL; //Уровень в ЕТ5-1 повышенный |  | WRN."&C192&" or | 192 | R30 | 58 | 6 | WRN | db600.dbx58.6 := WRN.L_ET5_1_H; //Уровень в ЕТ5-1 повышенный R30.14 | dbx58.6 | 30 | D | 433 | WRN | 2MDB.R30 | 14 | 0 | en-US= | ru-RU=Уровень в ЕТ5-1 повышенный | en-US= | ru-RU= | 40030 | 14
188 | Уровень в ЕТ5-1 высокий | L_ET5_1_HH | ANI.L_ET5_1.H and (ANI.L_ET5_1.state=5) | L_ET5_1 | Уровень в ЕТ5-1 | WRN.L_ET5_1_HH := ANI.L_ET5_1.H and (ANI.L_ET5_1.state=5);//Уровень в ЕТ5-1 высокий | L_ET5_1_HH : BOOL; //Уровень в ЕТ5-1 высокий |  | WRN."&C193&" or | 193 | R30 | 58 | 7 | WRN | db600.dbx58.7 := WRN.L_ET5_1_HH; //Уровень в ЕТ5-1 высокий R30.15 | dbx58.7 | 30 | D | 434 | WRN | 2MDB.R30 | 15 | 0 | en-US= | ru-RU=Уровень в ЕТ5-1 высокий | en-US= | ru-RU= | 40030 | 15
189 | Уровень рН перед Ф5-1,..,Ф5-8 низкий | pH_bfF5_LL | ANI.pH_bfF5.LL | pH_bfF5 | Уровень рН перед Ф5-1,..,Ф5-8 | WRN.pH_bfF5_LL := ANI.pH_bfF5.LL;//Уровень рН перед Ф5-1,..,Ф5-8 низкий | pH_bfF5_LL : BOOL; //Уровень рН перед Ф5-1,..,Ф5-8 низкий |  | WRN."&C194&" or | 194 | R31 | 61 | 0 | WRN | db600.dbx61.0 := WRN.pH_bfF5_LL; //Уровень рН перед Ф5-1,..,Ф5-8 низкий R31.0 | dbx61.0 | 31 | D | 435 | WRN | 2MDB.R31 | 0 | 0 | en-US= | ru-RU=Уровень рН перед Ф5-1,..,Ф5-8 низкий | en-US= | ru-RU= | 40031 | 0
190 | Уровень рН перед Ф5-1,..,Ф5-8 пониженный | pH_bfF5_L | ANI.pH_bfF5.L and (ANI.pH_bfF5.state=5) | pH_bfF5 | Уровень рН перед Ф5-1,..,Ф5-8 | WRN.pH_bfF5_L := ANI.pH_bfF5.L and (ANI.pH_bfF5.state=5);//Уровень рН перед Ф5-1,..,Ф5-8 пониженный | pH_bfF5_L : BOOL; //Уровень рН перед Ф5-1,..,Ф5-8 пониженный |  | WRN."&C195&" or | 195 | R31 | 61 | 1 | WRN | db600.dbx61.1 := WRN.pH_bfF5_L; //Уровень рН перед Ф5-1,..,Ф5-8 пониженный R31.1 | dbx61.1 | 31 | D | 436 | WRN | 2MDB.R31 | 1 | 0 | en-US= | ru-RU=Уровень рН перед Ф5-1,..,Ф5-8 пониженный | en-US= | ru-RU= | 40031 | 1
191 | Уровень рН перед Ф5-1,..,Ф5-8 повышенный | pH_bfF5_H | ANI.pH_bfF5.HH | pH_bfF5 | Уровень рН перед Ф5-1,..,Ф5-8 | WRN.pH_bfF5_H := ANI.pH_bfF5.HH;//Уровень рН перед Ф5-1,..,Ф5-8 повышенный | pH_bfF5_H : BOOL; //Уровень рН перед Ф5-1,..,Ф5-8 повышенный |  | WRN."&C196&" or | 196 | R31 | 61 | 3 | WRN | db600.dbx61.3 := WRN.pH_bfF5_H; //Уровень рН перед Ф5-1,..,Ф5-8 повышенный R31.3 | dbx61.3 | 31 | D | 437 | WRN | 2MDB.R31 | 3 | 0 | en-US= | ru-RU=Уровень рН перед Ф5-1,..,Ф5-8 повышенный | en-US= | ru-RU= | 40031 | 3
192 | Уровень рН перед Ф5-1,..,Ф5-8 высокий | pH_bfF5_HH | ANI.pH_bfF5.H and (ANI.pH_bfF5.state=5) | pH_bfF5 | Уровень рН перед Ф5-1,..,Ф5-8 | WRN.pH_bfF5_HH := ANI.pH_bfF5.H and (ANI.pH_bfF5.state=5);//Уровень рН перед Ф5-1,..,Ф5-8 высокий | pH_bfF5_HH : BOOL; //Уровень рН перед Ф5-1,..,Ф5-8 высокий |  | WRN."&C197&" or | 197 | R31 | 61 | 4 | WRN | db600.dbx61.4 := WRN.pH_bfF5_HH; //Уровень рН перед Ф5-1,..,Ф5-8 высокий R31.4 | dbx61.4 | 31 | D | 438 | WRN | 2MDB.R31 | 4 | 0 | en-US= | ru-RU=Уровень рН перед Ф5-1,..,Ф5-8 высокий | en-US= | ru-RU= | 40031 | 4
193 | Температура перед Ф5-1,..,Ф5-8 низкая | T_bfF5_LL | ANI.T_bfF5.LL | T_bfF5 | Температура перед Ф5-1,..,Ф5-8 | WRN.T_bfF5_LL := ANI.T_bfF5.LL;//Температура перед Ф5-1,..,Ф5-8 низкая | T_bfF5_LL : BOOL; //Температура перед Ф5-1,..,Ф5-8 низкая |  | WRN."&C198&" or | 198 | R31 | 61 | 5 | WRN | db600.dbx61.5 := WRN.T_bfF5_LL; //Температура перед Ф5-1,..,Ф5-8 низкая R31.5 | dbx61.5 | 31 | D | 439 | WRN | 2MDB.R31 | 5 | 0 | en-US= | ru-RU=Температура перед Ф5-1,..,Ф5-8 низкая | en-US= | ru-RU= | 40031 | 5
194 | Температура перед Ф5-1,..,Ф5-8 пониженная | T_bfF5_L | ANI.T_bfF5.L and (ANI.T_bfF5.state=5) | T_bfF5 | Температура перед Ф5-1,..,Ф5-8 | WRN.T_bfF5_L := ANI.T_bfF5.L and (ANI.T_bfF5.state=5);//Температура перед Ф5-1,..,Ф5-8 пониженная | T_bfF5_L : BOOL; //Температура перед Ф5-1,..,Ф5-8 пониженная |  | WRN."&C199&" or | 199 | R31 | 61 | 6 | WRN | db600.dbx61.6 := WRN.T_bfF5_L; //Температура перед Ф5-1,..,Ф5-8 пониженная R31.6 | dbx61.6 | 31 | D | 440 | WRN | 2MDB.R31 | 6 | 0 | en-US= | ru-RU=Температура перед Ф5-1,..,Ф5-8 пониженная | en-US= | ru-RU= | 40031 | 6
195 | Температура перед Ф5-1,..,Ф5-8 повышенная | T_bfF5_H | ANI.T_bfF5.HH | T_bfF5 | Температура перед Ф5-1,..,Ф5-8 | WRN.T_bfF5_H := ANI.T_bfF5.HH;//Температура перед Ф5-1,..,Ф5-8 повышенная | T_bfF5_H : BOOL; //Температура перед Ф5-1,..,Ф5-8 повышенная |  | WRN."&C200&" or | 200 | R31 | 61 | 7 | WRN | db600.dbx61.7 := WRN.T_bfF5_H; //Температура перед Ф5-1,..,Ф5-8 повышенная R31.7 | dbx61.7 | 31 | D | 441 | WRN | 2MDB.R31 | 7 | 0 | en-US= | ru-RU=Температура перед Ф5-1,..,Ф5-8 повышенная | en-US= | ru-RU= | 40031 | 7
196 | Температура перед Ф5-1,..,Ф5-8 высокая | T_bfF5_HH | ANI.T_bfF5.H and (ANI.T_bfF5.state=5) | T_bfF5 | Температура перед Ф5-1,..,Ф5-8 | WRN.T_bfF5_HH := ANI.T_bfF5.H and (ANI.T_bfF5.state=5);//Температура перед Ф5-1,..,Ф5-8 высокая | T_bfF5_HH : BOOL; //Температура перед Ф5-1,..,Ф5-8 высокая |  | WRN."&C201&" or | 201 | R31 | 60 | 0 | WRN | db600.dbx60.0 := WRN.T_bfF5_HH; //Температура перед Ф5-1,..,Ф5-8 высокая R31.8 | dbx60.0 | 31 | D | 442 | WRN | 2MDB.R31 | 8 | 0 | en-US= | ru-RU=Температура перед Ф5-1,..,Ф5-8 высокая | en-US= | ru-RU= | 40031 | 8
197 | Уровень в АСИ низкий | L_ASI_LL | ANI.L_ASI.LL | L_ASI | Уровень в АСИ | WRN.L_ASI_LL := ANI.L_ASI.LL;//Уровень в АСИ низкий | L_ASI_LL : BOOL; //Уровень в АСИ низкий |  | WRN."&C202&" or | 202 | R31 | 60 | 1 | WRN | db600.dbx60.1 := WRN.L_ASI_LL; //Уровень в АСИ низкий R31.9 | dbx60.1 | 31 | D | 443 | WRN | 2MDB.R31 | 9 | 0 | en-US= | ru-RU=Уровень в АСИ низкий | en-US= | ru-RU= | 40031 | 9
198 | Уровень в АСИ пониженный | L_ASI_L | ANI.L_ASI.L and (ANI.L_ASI.state=5) | L_ASI | Уровень в АСИ | WRN.L_ASI_L := ANI.L_ASI.L and (ANI.L_ASI.state=5);//Уровень в АСИ пониженный | L_ASI_L : BOOL; //Уровень в АСИ пониженный |  | WRN."&C203&" or | 203 | R31 | 60 | 2 | WRN | db600.dbx60.2 := WRN.L_ASI_L; //Уровень в АСИ пониженный R31.10 | dbx60.2 | 31 | D | 444 | WRN | 2MDB.R31 | 10 | 0 | en-US= | ru-RU=Уровень в АСИ пониженный | en-US= | ru-RU= | 40031 | 10
199 | Уровень в АСИ повышенный | L_ASI_H | ANI.L_ASI.HH | L_ASI | Уровень в АСИ | WRN.L_ASI_H := ANI.L_ASI.HH;//Уровень в АСИ повышенный | L_ASI_H : BOOL; //Уровень в АСИ повышенный |  | WRN."&C204&" or | 204 | R31 | 60 | 3 | WRN | db600.dbx60.3 := WRN.L_ASI_H; //Уровень в АСИ повышенный R31.11 | dbx60.3 | 31 | D | 445 | WRN | 2MDB.R31 | 11 | 0 | en-US= | ru-RU=Уровень в АСИ повышенный | en-US= | ru-RU= | 40031 | 11
200 | Уровень в АСИ высокий | L_ASI_HH | ANI.L_ASI.H and (ANI.L_ASI.state=5) | L_ASI | Уровень в АСИ | WRN.L_ASI_HH := ANI.L_ASI.H and (ANI.L_ASI.state=5);//Уровень в АСИ высокий | L_ASI_HH : BOOL; //Уровень в АСИ высокий |  | WRN."&C205&" or | 205 | R31 | 60 | 4 | WRN | db600.dbx60.4 := WRN.L_ASI_HH; //Уровень в АСИ высокий R31.12 | dbx60.4 | 31 | D | 446 | WRN | 2MDB.R31 | 12 | 0 | en-US= | ru-RU=Уровень в АСИ высокий | en-US= | ru-RU= | 40031 | 12
201 | Расход сжатого воздуха на БР1 низкий | Qair_BR1_LL | TMQ.Qair_BR1_LL | Qair_BR1 | Расход сжатого воздуха на БР1 | WRN.Qair_BR1_LL := TMQ.Qair_BR1_LL;//Расход сжатого воздуха на БР1 низкий | Qair_BR1_LL : BOOL; //Расход сжатого воздуха на БР1 низкий |  | WRN."&C206&" or | 206 | R31 | 60 | 5 | WRN | db600.dbx60.5 := WRN.Qair_BR1_LL; //Расход сжатого воздуха на БР1 низкий R31.13 | dbx60.5 | 31 | D | 447 | WRN | 2MDB.R31 | 13 | 0 | en-US= | ru-RU=Расход сжатого воздуха на БР1 низкий | en-US= | ru-RU= | 40031 | 13
202 | Расход сжатого воздуха на БР1 пониженный | Qair_BR1_L | TMQ.Qair_BR1_L and (ani.Qair_BR1.state=5) | Qair_BR1 | Расход сжатого воздуха на БР1 | WRN.Qair_BR1_L := TMQ.Qair_BR1_L and (ani.Qair_BR1.state=5);//Расход сжатого воздуха на БР1 пониженный | Qair_BR1_L : BOOL; //Расход сжатого воздуха на БР1 пониженный |  |  |  | R31 | 60 | 6 | WRN | db600.dbx60.6 := WRN.Qair_BR1_L; //Расход сжатого воздуха на БР1 пониженный R31.14 | dbx60.6 | 31 | D | 448 | WRN | 2MDB.R31 | 14 | 0 | en-US= | ru-RU=Расход сжатого воздуха на БР1 пониженный | en-US= | ru-RU= | 40031 | 14
203 | Расход сжатого воздуха на БР1 повышенный | Qair_BR1_H | TMQ.Qair_BR1_H | Qair_BR1 | Расход сжатого воздуха на БР1 | WRN.Qair_BR1_H := TMQ.Qair_BR1_H;//Расход сжатого воздуха на БР1 повышенный | Qair_BR1_H : BOOL; //Расход сжатого воздуха на БР1 повышенный |  |  |  | R31 | 60 | 7 | WRN | db600.dbx60.7 := WRN.Qair_BR1_H; //Расход сжатого воздуха на БР1 повышенный R31.15 | dbx60.7 | 31 | D | 449 | WRN | 2MDB.R31 | 15 | 0 | en-US= | ru-RU=Расход сжатого воздуха на БР1 повышенный | en-US= | ru-RU= | 40031 | 15
204 | Расход сжатого воздуха на БР1 высокий | Qair_BR1_HH | TMQ.Qair_BR1_HH and (ani.Qair_BR1.state=5) | Qair_BR1 | Расход сжатого воздуха на БР1 | WRN.Qair_BR1_HH := TMQ.Qair_BR1_HH and (ani.Qair_BR1.state=5);//Расход сжатого воздуха на БР1 высокий | Qair_BR1_HH : BOOL; //Расход сжатого воздуха на БР1 высокий |  |  |  | R32 | 63 | 0 | WRN | db600.dbx63.0 := WRN.Qair_BR1_HH; //Расход сжатого воздуха на БР1 высокий R32.0 | dbx63.0 | 32 | D | 450 | WRN | 2MDB.R32 | 0 | 0 | en-US= | ru-RU=Расход сжатого воздуха на БР1 высокий | en-US= | ru-RU= | 40032 | 0
205 | Расход сжатого воздуха на БР2 низкий | Qair_BR2_LL | TMQ.Qair_BR2_LL | Qair_BR2 | Расход сжатого воздуха на БР2 | WRN.Qair_BR2_LL := TMQ.Qair_BR2_LL;//Расход сжатого воздуха на БР2 низкий | Qair_BR2_LL : BOOL; //Расход сжатого воздуха на БР2 низкий |  |  |  | R32 | 63 | 1 | WRN | db600.dbx63.1 := WRN.Qair_BR2_LL; //Расход сжатого воздуха на БР2 низкий R32.1 | dbx63.1 | 32 | D | 451 | WRN | 2MDB.R32 | 1 | 0 | en-US= | ru-RU=Расход сжатого воздуха на БР2 низкий | en-US= | ru-RU= | 40032 | 1
206 | Расход сжатого воздуха на БР2 пониженный | Qair_BR2_L | TMQ.Qair_BR2_L and (ani.Qair_BR2.state=5) | Qair_BR2 | Расход сжатого воздуха на БР2 | WRN.Qair_BR2_L := TMQ.Qair_BR2_L and (ani.Qair_BR2.state=5);//Расход сжатого воздуха на БР2 пониженный | Qair_BR2_L : BOOL; //Расход сжатого воздуха на БР2 пониженный |  |  |  | R32 | 63 | 3 | WRN | db600.dbx63.3 := WRN.Qair_BR2_L; //Расход сжатого воздуха на БР2 пониженный R32.3 | dbx63.3 | 32 | D | 452 | WRN | 2MDB.R32 | 3 | 0 | en-US= | ru-RU=Расход сжатого воздуха на БР2 пониженный | en-US= | ru-RU= | 40032 | 3
207 | Расход сжатого воздуха на БР2 повышенный | Qair_BR2_H | TMQ.Qair_BR2_H | Qair_BR2 | Расход сжатого воздуха на БР2 | WRN.Qair_BR2_H := TMQ.Qair_BR2_H;//Расход сжатого воздуха на БР2 повышенный | Qair_BR2_H : BOOL; //Расход сжатого воздуха на БР2 повышенный |  |  |  | R32 | 63 | 4 | WRN | db600.dbx63.4 := WRN.Qair_BR2_H; //Расход сжатого воздуха на БР2 повышенный R32.4 | dbx63.4 | 32 | D | 453 | WRN | 2MDB.R32 | 4 | 0 | en-US= | ru-RU=Расход сжатого воздуха на БР2 повышенный | en-US= | ru-RU= | 40032 | 4
208 | Расход сжатого воздуха на БР2 высокий | Qair_BR2_HH | TMQ.Qair_BR2_HH and (ani.Qair_BR2.state=5) | Qair_BR2 | Расход сжатого воздуха на БР2 | WRN.Qair_BR2_HH := TMQ.Qair_BR2_HH and (ani.Qair_BR2.state=5);//Расход сжатого воздуха на БР2 высокий | Qair_BR2_HH : BOOL; //Расход сжатого воздуха на БР2 высокий |  |  |  | R32 | 63 | 5 | WRN | db600.dbx63.5 := WRN.Qair_BR2_HH; //Расход сжатого воздуха на БР2 высокий R32.5 | dbx63.5 | 32 | D | 454 | WRN | 2MDB.R32 | 5 | 0 | en-US= | ru-RU=Расход сжатого воздуха на БР2 высокий | en-US= | ru-RU= | 40032 | 5
209 | Ф1-4. Нужна промывка | F1_4 | act.F1_4.needWash |  |  | WRN.F1_4 := act.F1_4.needWash;//Ф1-4. Нужна промывка | F1_4 : BOOL; //Ф1-4. Нужна промывка |  |  |  | R32 | 63 | 6 | WRN | db600.dbx63.6 := WRN.F1_4; //Ф1-4. Нужна промывка R32.6 | dbx63.6 | 32 | D | 455 | WRN | 2MDB.R32 | 6 | 0 | en-US= | ru-RU=Ф1-4. Нужна промывка | en-US= | ru-RU= | 40032 | 6
210 | Ф1-5. Нужна промывка | F1_5 | act.F1_5.needWash |  |  | WRN.F1_5 := act.F1_5.needWash;//Ф1-5. Нужна промывка | F1_5 : BOOL; //Ф1-5. Нужна промывка |  |  |  | R32 | 63 | 7 | WRN | db600.dbx63.7 := WRN.F1_5; //Ф1-5. Нужна промывка R32.7 | dbx63.7 | 32 | D | 456 | WRN | 2MDB.R32 | 7 | 0 | en-US= | ru-RU=Ф1-5. Нужна промывка | en-US= | ru-RU= | 40032 | 7
211 | Ф1-6. Нужна промывка | F1_6 | act.F1_6.needWash |  |  | WRN.F1_6 := act.F1_6.needWash;//Ф1-6. Нужна промывка | F1_6 : BOOL; //Ф1-6. Нужна промывка |  |  |  | R32 | 62 | 0 | WRN | db600.dbx62.0 := WRN.F1_6; //Ф1-6. Нужна промывка R32.8 | dbx62.0 | 32 | D | 457 | WRN | 2MDB.R32 | 8 | 0 | en-US= | ru-RU=Ф1-6. Нужна промывка | en-US= | ru-RU= | 40032 | 8
[11 empty] | R32 | 62 | 1 | WRN | db600.dbx62.1 := WRN.; // R32.9 | dbx62.1 | 32 | D |  | WRN | 2MDB.R32 | 9 | 0 | en-US= | ru-RU= | en-US= | ru-RU= | 40032 | 9
[11 empty] | R32 | 62 | 2 | WRN | db600.dbx62.2 := WRN.; // R32.10 | dbx62.2 | 32 | D |  | WRN | 2MDB.R32 | 10 | 0 | en-US= | ru-RU= | en-US= | ru-RU= | 40032 | 10
[11 empty] | R32 | 62 | 3 | WRN | db600.dbx62.3 := WRN.; // R32.11 | dbx62.3 | 32 | D |  | WRN | 2MDB.R32 | 11 | 0 | en-US= | ru-RU= | en-US= | ru-RU= | 40032 | 11
[11 empty] | R32 | 62 | 4 | WRN | db600.dbx62.4 := WRN.; // R32.12 | dbx62.4 | 32 | D |  | WRN | 2MDB.R32 | 12 | 0 | en-US= | ru-RU= | en-US= | ru-RU= | 40032 | 12
[11 empty] | R32 | 62 | 5 | WRN | db600.dbx62.5 := WRN.; // R32.13 | dbx62.5 | 32 | D |  | WRN | 2MDB.R32 | 13 | 0 | en-US= | ru-RU= | en-US= | ru-RU= | 40032 | 13
[11 empty] | R32 | 62 | 6 | WRN | db600.dbx62.6 := WRN.; // R32.14 | dbx62.6 | 32 | D |  | WRN | 2MDB.R32 | 14 | 0 | en-US= | ru-RU= | en-US= | ru-RU= | 40032 | 14
[11 empty] | R32 | 62 | 7 | WRN | db600.dbx62.7 := WRN.; // R32.15 | dbx62.7 | 32 | D |  | WRN | 2MDB.R32 | 15 | 0 | en-US= | ru-RU= | en-US= | ru-RU= | 40032 | 15
[12 empty] | -1 | [16 empty] | 0
[12 empty] | -1 | [16 empty] | 1
[12 empty] | -1 | [16 empty] | 3
[12 empty] | -1 | [16 empty] | 4
[12 empty] | -1 | [16 empty] | 5
[12 empty] | -1 | [16 empty] | 6
[12 empty] | -1 | [16 empty] | 7
[12 empty] | -2 | [16 empty] | 8
[12 empty] | -2 | [16 empty] | 9
[12 empty] | -2 | [16 empty] | 10
[12 empty] | -2 | [16 empty] | 11
[12 empty] | -2 | [16 empty] | 12
[12 empty] | -2 | [16 empty] | 13
[12 empty] | -2 | [16 empty] | 14
[12 empty] | -2 | [16 empty] | 15
0
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

## MesAUF
Наименование
[5 empty] | Р-р | байт | бит | значение |  |  |  | № | тип | адрес | бит |  |  | название |  |  | Адрес регистра | Бит
1 | Режим АУФ1 - Бездействие |  | itg.UF1_mode=0 |  | R33 | 65 | 0 | db600.dbx65.0 := itg.UF1_mode=0; //Режим АУФ1 - Бездействие R33.0 | dbx65.0 | 33 | D | 458 | AUF | 2MDB.R33 | 0 | 0 | en-US= | ru-RU=Режим АУФ1 - Бездействие | en-US= | ru-RU= | 40033 | 0
2 | Режим АУФ1 - Фильтрация |  | itg.UF1_mode=1 |  | R33 | 65 | 1 | db600.dbx65.1 := itg.UF1_mode=1; //Режим АУФ1 - Фильтрация R33.1 | dbx65.1 | 33 | D | 459 | AUF | 2MDB.R33 | 1 | 0 | en-US= | ru-RU=Режим АУФ1 - Фильтрация | en-US= | ru-RU= | 40033 | 1
3 | Режим АУФ1 - Обратная промывка |  | itg.UF1_mode=2 |  | R33 | 65 | 3 | db600.dbx65.3 := itg.UF1_mode=2; //Режим АУФ1 - Обратная промывка R33.3 | dbx65.3 | 33 | D | 460 | AUF | 2MDB.R33 | 3 | 0 | en-US= | ru-RU=Режим АУФ1 - Обратная промывка | en-US= | ru-RU= | 40033 | 3
4 | Режим АУФ1 - Ожидание |  | itg.UF1_mode=3 |  | R33 | 65 | 4 | db600.dbx65.4 := itg.UF1_mode=3; //Режим АУФ1 - Ожидание R33.4 | dbx65.4 | 33 | D | 461 | AUF | 2MDB.R33 | 4 | 0 | en-US= | ru-RU=Режим АУФ1 - Ожидание | en-US= | ru-RU= | 40033 | 4
5 | Режим АУФ1 - Химическая промывка |  | itg.UF1_mode=4 |  | R33 | 65 | 5 | db600.dbx65.5 := itg.UF1_mode=4; //Режим АУФ1 - Химическая промывка R33.5 | dbx65.5 | 33 | D | 462 | AUF | 2MDB.R33 | 5 | 0 | en-US= | ru-RU=Режим АУФ1 - Химическая промывка | en-US= | ru-RU= | 40033 | 5
6 | Режим АУФ1 - Слив |  | itg.UF1_mode=5 |  | R33 | 65 | 6 | db600.dbx65.6 := itg.UF1_mode=5; //Режим АУФ1 - Слив R33.6 | dbx65.6 | 33 | D | 463 | AUF | 2MDB.R33 | 6 | 0 | en-US= | ru-RU=Режим АУФ1 - Слив | en-US= | ru-RU= | 40033 | 6
7 | Режим АУФ1 - Слив-Заполнение |  | itg.UF1_mode=6 |  | R33 | 65 | 7 | db600.dbx65.7 := itg.UF1_mode=6; //Режим АУФ1 - Слив-Заполнение R33.7 | dbx65.7 | 33 | D | 464 | AUF | 2MDB.R33 | 7 | 0 | en-US= | ru-RU=Режим АУФ1 - Слив-Заполнение | en-US= | ru-RU= | 40033 | 7
8 | Режим АУФ2 - Бездействие |  | itg.UF2_mode=0 |  | R33 | 64 | 0 | db600.dbx64.0 := itg.UF2_mode=0; //Режим АУФ2 - Бездействие R33.8 | dbx64.0 | 33 | D | 465 | AUF | 2MDB.R33 | 8 | 0 | en-US= | ru-RU=Режим АУФ2 - Бездействие | en-US= | ru-RU= | 40033 | 8
9 | Режим АУФ2 - Фильтрация |  | itg.UF2_mode=1 |  | R33 | 64 | 1 | db600.dbx64.1 := itg.UF2_mode=1; //Режим АУФ2 - Фильтрация R33.9 | dbx64.1 | 33 | D | 466 | AUF | 2MDB.R33 | 9 | 0 | en-US= | ru-RU=Режим АУФ2 - Фильтрация | en-US= | ru-RU= | 40033 | 9
10 | Режим АУФ2 - Обратная промывка |  | itg.UF2_mode=2 |  | R33 | 64 | 2 | db600.dbx64.2 := itg.UF2_mode=2; //Режим АУФ2 - Обратная промывка R33.10 | dbx64.2 | 33 | D | 467 | AUF | 2MDB.R33 | 10 | 0 | en-US= | ru-RU=Режим АУФ2 - Обратная промывка | en-US= | ru-RU= | 40033 | 10
11 | Режим АУФ2 - Ожидание |  | itg.UF2_mode=3 |  | R33 | 64 | 3 | db600.dbx64.3 := itg.UF2_mode=3; //Режим АУФ2 - Ожидание R33.11 | dbx64.3 | 33 | D | 468 | AUF | 2MDB.R33 | 11 | 0 | en-US= | ru-RU=Режим АУФ2 - Ожидание | en-US= | ru-RU= | 40033 | 11
12 | Режим АУФ2 - Химическая промывка |  | itg.UF2_mode=4 |  | R33 | 64 | 4 | db600.dbx64.4 := itg.UF2_mode=4; //Режим АУФ2 - Химическая промывка R33.12 | dbx64.4 | 33 | D | 469 | AUF | 2MDB.R33 | 12 | 0 | en-US= | ru-RU=Режим АУФ2 - Химическая промывка | en-US= | ru-RU= | 40033 | 12
13 | Режим АУФ2 - Слив |  | itg.UF2_mode=5 |  | R33 | 64 | 5 | db600.dbx64.5 := itg.UF2_mode=5; //Режим АУФ2 - Слив R33.13 | dbx64.5 | 33 | D | 470 | AUF | 2MDB.R33 | 13 | 0 | en-US= | ru-RU=Режим АУФ2 - Слив | en-US= | ru-RU= | 40033 | 13
14 | Режим АУФ2 - Слив-Заполнение |  | itg.UF2_mode=6 |  | R33 | 64 | 6 | db600.dbx64.6 := itg.UF2_mode=6; //Режим АУФ2 - Слив-Заполнение R33.14 | dbx64.6 | 33 | D | 471 | AUF | 2MDB.R33 | 14 | 0 | en-US= | ru-RU=Режим АУФ2 - Слив-Заполнение | en-US= | ru-RU= | 40033 | 14
15 | АУФ1 - Ф. Перестановка задвижек на ф. | Перестановка задвижек на ф. | itg.step_f1 = 1 | 1 | R33 | 64 | 7 | db600.dbx64.7 := itg.step_f1 = 1; //АУФ1 - Ф. Перестановка задвижек на ф. R33.15 | dbx64.7 | 33 | D | 472 | AUF | 2MDB.R33 | 15 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ1 - Ф. Перестановка задвижек на ф. | en-US= | ru-RU= | 40033 | 15
16 | АУФ1 - Ф. Задвижки открыты | Задвижки открыты | itg.step_f1 = 2 | 2 | R34 | 67 | 0 | db600.dbx67.0 := itg.step_f1 = 2; //АУФ1 - Ф. Задвижки открыты R34.0 | dbx67.0 | 34 | D | 473 | AUF | 2MDB.R34 | 0 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ1 - Ф. Задвижки открыты | en-US= | ru-RU= | 40034 | 0
17 | АУФ1 - Ф. Расход нормальный | Расход нормальный | itg.step_f1 = 3 | 3 | R34 | 67 | 1 | db600.dbx67.1 := itg.step_f1 = 3; //АУФ1 - Ф. Расход нормальный R34.1 | dbx67.1 | 34 | D | 474 | AUF | 2MDB.R34 | 1 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ1 - Ф. Расход нормальный | en-US= | ru-RU= | 40034 | 1
18 | АУФ1 - Ф. Фильтрация | Фильтрация | itg.step_f1 = 4 | 4 | R34 | 67 | 3 | db600.dbx67.3 := itg.step_f1 = 4; //АУФ1 - Ф. Фильтрация R34.3 | dbx67.3 | 34 | D | 475 | AUF | 2MDB.R34 | 3 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ1 - Ф. Фильтрация | en-US= | ru-RU= | 40034 | 3
19 | АУФ1 - Ф. Остановка для BW | Остановка для BW | itg.step_f1 = 5 | 5 | R34 | 67 | 4 | db600.dbx67.4 := itg.step_f1 = 5; //АУФ1 - Ф. Остановка для BW R34.4 | dbx67.4 | 34 | D | 476 | AUF | 2MDB.R34 | 4 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ1 - Ф. Остановка для BW | en-US= | ru-RU= | 40034 | 4
20 | АУФ1 - Ф. Перм.насос отключен | Перм.насос отключен | itg.step_f1 = 6 | 6 | R34 | 67 | 5 | db600.dbx67.5 := itg.step_f1 = 6; //АУФ1 - Ф. Перм.насос отключен R34.5 | dbx67.5 | 34 | D | 477 | AUF | 2MDB.R34 | 5 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ1 - Ф. Перм.насос отключен | en-US= | ru-RU= | 40034 | 5
21 | АУФ1 - Ф. Перм.задвижка закрыта | Перм.задвижка закрыта | itg.step_f1 = 7 | 7 | R34 | 67 | 6 | db600.dbx67.6 := itg.step_f1 = 7; //АУФ1 - Ф. Перм.задвижка закрыта R34.6 | dbx67.6 | 34 | D | 478 | AUF | 2MDB.R34 | 6 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ1 - Ф. Перм.задвижка закрыта | en-US= | ru-RU= | 40034 | 6
22 | АУФ1 - Ф. Остановка работы | Остановка работы | itg.step_f1 = 101 | 101 | R34 | 67 | 7 | db600.dbx67.7 := itg.step_f1 = 101; //АУФ1 - Ф. Остановка работы R34.7 | dbx67.7 | 34 | D | 479 | AUF | 2MDB.R34 | 7 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ1 - Ф. Остановка работы | en-US= | ru-RU= | 40034 | 7
23 | АУФ1 - Ф. Остановлена | Остановлена | itg.step_f1 = 102 | 102 | R34 | 66 | 0 | db600.dbx66.0 := itg.step_f1 = 102; //АУФ1 - Ф. Остановлена R34.8 | dbx66.0 | 34 | D | 480 | AUF | 2MDB.R34 | 8 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ1 - Ф. Остановлена | en-US= | ru-RU= | 40034 | 8
24 | АУФ1 - Ф. Остановка А | Остановка А | itg.step_f1 = 201 | 201 | R34 | 66 | 1 | db600.dbx66.1 := itg.step_f1 = 201; //АУФ1 - Ф. Остановка А R34.9 | dbx66.1 | 34 | D | 481 | AUF | 2MDB.R34 | 9 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ1 - Ф. Остановка А | en-US= | ru-RU= | 40034 | 9
25 | АУФ1 - Ф. А. Завершено | А. Завершено | itg.step_f1 = 202 | 202 | R34 | 66 | 2 | db600.dbx66.2 := itg.step_f1 = 202; //АУФ1 - Ф. А. Завершено R34.10 | dbx66.2 | 34 | D | 482 | AUF | 2MDB.R34 | 10 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ1 - Ф. А. Завершено | en-US= | ru-RU= | 40034 | 10
26 | АУФ1 - Ф. Остановка Б | Остановка Б | itg.step_f1 = 301 | 301 | R34 | 66 | 3 | db600.dbx66.3 := itg.step_f1 = 301; //АУФ1 - Ф. Остановка Б R34.11 | dbx66.3 | 34 | D | 483 | AUF | 2MDB.R34 | 11 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ1 - Ф. Остановка Б | en-US= | ru-RU= | 40034 | 11
27 | АУФ1 - Ф. Б. Завершено | Б. Завершено | itg.step_f1 = 302 | 302 | R34 | 66 | 4 | db600.dbx66.4 := itg.step_f1 = 302; //АУФ1 - Ф. Б. Завершено R34.12 | dbx66.4 | 34 | D | 484 | AUF | 2MDB.R34 | 12 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ1 - Ф. Б. Завершено | en-US= | ru-RU= | 40034 | 12
28 | АУФ1 - CЛ. Мин.расход достигнут | Мин.расход достигнут | itg.step_f1 = 1 | 1 | R34 | 66 | 5 | db600.dbx66.5 := itg.step_f1 = 1; //АУФ1 - CЛ. Мин.расход достигнут R34.13 | dbx66.5 | 34 | D | 485 | AUF | 2MDB.R34 | 13 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ1 - CЛ. Мин.расход достигнут | en-US= | ru-RU= | 40034 | 13
29 | АУФ1 - CЛ. Сброс ила | Сброс ила | itg.step_f1 = 2 | 2 | R34 | 66 | 6 | db600.dbx66.6 := itg.step_f1 = 2; //АУФ1 - CЛ. Сброс ила R34.14 | dbx66.6 | 34 | D | 486 | AUF | 2MDB.R34 | 14 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ1 - CЛ. Сброс ила | en-US= | ru-RU= | 40034 | 14
30 | АУФ1 - CЛ. Слив | Слив | itg.step_dr1 = 3 | 3 | R34 | 66 | 7 | db600.dbx66.7 := itg.step_dr1 = 3; //АУФ1 - CЛ. Слив R34.15 | dbx66.7 | 34 | D | 487 | AUF | 2MDB.R34 | 15 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ1 - CЛ. Слив | en-US= | ru-RU= | 40034 | 15
31 | АУФ1 - CЛ. Слив с аэрацией | Слив с аэрацией | itg.step_dr1 = 4 | 4 | R35 | 69 | 0 | db600.dbx69.0 := itg.step_dr1 = 4; //АУФ1 - CЛ. Слив с аэрацией R35.0 | dbx69.0 | 35 | D | 488 | AUF | 2MDB.R35 | 0 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ1 - CЛ. Слив с аэрацией | en-US= | ru-RU= | 40035 | 0
32 | АУФ1 - CЛ. Отключение насоса BW | Отключение насоса BW | itg.step_dr1 = 5 | 5 | R35 | 69 | 1 | db600.dbx69.1 := itg.step_dr1 = 5; //АУФ1 - CЛ. Отключение насоса BW R35.1 | dbx69.1 | 35 | D | 489 | AUF | 2MDB.R35 | 1 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ1 - CЛ. Отключение насоса BW | en-US= | ru-RU= | 40035 | 1
33 | АУФ1 - CЛ. Закрытие задвижки BW | Закрытие задвижки BW | itg.step_dr1 = 6 | 6 | R35 | 69 | 3 | db600.dbx69.3 := itg.step_dr1 = 6; //АУФ1 - CЛ. Закрытие задвижки BW R35.3 | dbx69.3 | 35 | D | 490 | AUF | 2MDB.R35 | 3 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ1 - CЛ. Закрытие задвижки BW | en-US= | ru-RU= | 40035 | 3
34 | АУФ1 - CЛ. Завершено | Завершено | itg.step_dr1 = 7 | 7 | R35 | 69 | 4 | db600.dbx69.4 := itg.step_dr1 = 7; //АУФ1 - CЛ. Завершено R35.4 | dbx69.4 | 35 | D | 491 | AUF | 2MDB.R35 | 4 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ1 - CЛ. Завершено | en-US= | ru-RU= | 40035 | 4
35 | АУФ1 - CЛ. Завершено | Завершено | itg.step_dr1 = 101 | 101 | R35 | 69 | 5 | db600.dbx69.5 := itg.step_dr1 = 101; //АУФ1 - CЛ. Завершено R35.5 | dbx69.5 | 35 | D | 492 | AUF | 2MDB.R35 | 5 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ1 - CЛ. Завершено | en-US= | ru-RU= | 40035 | 5
36 | АУФ1 - CЛ. Остановлен | Остановлен | itg.step_dr1 = 102 | 102 | R35 | 69 | 6 | db600.dbx69.6 := itg.step_dr1 = 102; //АУФ1 - CЛ. Остановлен R35.6 | dbx69.6 | 35 | D | 493 | AUF | 2MDB.R35 | 6 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ1 - CЛ. Остановлен | en-US= | ru-RU= | 40035 | 6
37 | АУФ1 - CЛ. Остановка А | Остановка А | itg.step_dr1 = 201 | 201 | R35 | 69 | 7 | db600.dbx69.7 := itg.step_dr1 = 201; //АУФ1 - CЛ. Остановка А R35.7 | dbx69.7 | 35 | D | 494 | AUF | 2MDB.R35 | 7 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ1 - CЛ. Остановка А | en-US= | ru-RU= | 40035 | 7
38 | АУФ1 - CЛ. А. Закрытие задвижек | А. Закрытие задвижек | itg.step_dr1 = 202 | 202 | R35 | 68 | 0 | db600.dbx68.0 := itg.step_dr1 = 202; //АУФ1 - CЛ. А. Закрытие задвижек R35.8 | dbx68.0 | 35 | D | 495 | AUF | 2MDB.R35 | 8 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ1 - CЛ. А. Закрытие задвижек | en-US= | ru-RU= | 40035 | 8
39 | АУФ1 - CЛ. А. Завершено | А. Завершено | itg.step_dr1 = 203 | 203 | R35 | 68 | 1 | db600.dbx68.1 := itg.step_dr1 = 203; //АУФ1 - CЛ. А. Завершено R35.9 | dbx68.1 | 35 | D | 496 | AUF | 2MDB.R35 | 9 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ1 - CЛ. А. Завершено | en-US= | ru-RU= | 40035 | 9
40 | АУФ1 - CЛ. Остановка Б | Остановка Б | itg.step_dr1 = 301 | 301 | R35 | 68 | 2 | db600.dbx68.2 := itg.step_dr1 = 301; //АУФ1 - CЛ. Остановка Б R35.10 | dbx68.2 | 35 | D | 497 | AUF | 2MDB.R35 | 10 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ1 - CЛ. Остановка Б | en-US= | ru-RU= | 40035 | 10
41 | АУФ1 - CЛ. Б. Закрытие задвижек | Б. Закрытие задвижек | itg.step_dr1 = 302 | 302 | R35 | 68 | 3 | db600.dbx68.3 := itg.step_dr1 = 302; //АУФ1 - CЛ. Б. Закрытие задвижек R35.11 | dbx68.3 | 35 | D | 498 | AUF | 2MDB.R35 | 11 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ1 - CЛ. Б. Закрытие задвижек | en-US= | ru-RU= | 40035 | 11
42 | АУФ1 - CЛ. Б. Завершено | Б. Завершено | itg.step_dr1 = 303 | 303 | R35 | 68 | 4 | db600.dbx68.4 := itg.step_dr1 = 303; //АУФ1 - CЛ. Б. Завершено R35.12 | dbx68.4 | 35 | D | 499 | AUF | 2MDB.R35 | 12 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ1 - CЛ. Б. Завершено | en-US= | ru-RU= | 40035 | 12
43 | АУФ1 - ХП. Сброс ила | Сброс ила | itg.step_cw1 = 1 | 1 | R35 | 68 | 5 | db600.dbx68.5 := itg.step_cw1 = 1; //АУФ1 - ХП. Сброс ила R35.13 | dbx68.5 | 35 | D | 500 | AUF | 2MDB.R35 | 13 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ1 - ХП. Сброс ила | en-US= | ru-RU= | 40035 | 13
44 | АУФ1 - ХП. Слив | Слив | itg.step_cw1 = 2 | 2 | R35 | 68 | 6 | db600.dbx68.6 := itg.step_cw1 = 2; //АУФ1 - ХП. Слив R35.14 | dbx68.6 | 35 | D | 501 | AUF | 2MDB.R35 | 14 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ1 - ХП. Слив | en-US= | ru-RU= | 40035 | 14
45 | АУФ1 - ХП. Слив с аэрацией | Слив с аэрацией | itg.step_cw1 = 3 | 3 | R35 | 68 | 7 | db600.dbx68.7 := itg.step_cw1 = 3; //АУФ1 - ХП. Слив с аэрацией R35.15 | dbx68.7 | 35 | D | 502 | AUF | 2MDB.R35 | 15 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ1 - ХП. Слив с аэрацией | en-US= | ru-RU= | 40035 | 15
46 | АУФ1 - ХП. Задвижки закрыты | Задвижки закрыты | itg.step_cw1 = 4 | 4 | R36 | 71 | 0 | db600.dbx71.0 := itg.step_cw1 = 4; //АУФ1 - ХП. Задвижки закрыты R36.0 | dbx71.0 | 36 | D | 503 | AUF | 2MDB.R36 | 0 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ1 - ХП. Задвижки закрыты | en-US= | ru-RU= | 40036 | 0
47 | АУФ1 - ХП. Дозирование | Дозирование | itg.step_cw1 = 5 | 5 | R36 | 71 | 1 | db600.dbx71.1 := itg.step_cw1 = 5; //АУФ1 - ХП. Дозирование R36.1 | dbx71.1 | 36 | D | 504 | AUF | 2MDB.R36 | 1 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ1 - ХП. Дозирование | en-US= | ru-RU= | 40036 | 1
48 | АУФ1 - ХП. Промывка трубы | Промывка трубы | itg.step_cw1 = 6 | 6 | R36 | 71 | 3 | db600.dbx71.3 := itg.step_cw1 = 6; //АУФ1 - ХП. Промывка трубы R36.3 | dbx71.3 | 36 | D | 505 | AUF | 2MDB.R36 | 3 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ1 - ХП. Промывка трубы | en-US= | ru-RU= | 40036 | 3
49 | АУФ1 - ХП. Отключение насоса BW | Отключение насоса BW | itg.step_cw1 = 7 | 7 | R36 | 71 | 4 | db600.dbx71.4 := itg.step_cw1 = 7; //АУФ1 - ХП. Отключение насоса BW R36.4 | dbx71.4 | 36 | D | 506 | AUF | 2MDB.R36 | 4 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ1 - ХП. Отключение насоса BW | en-US= | ru-RU= | 40036 | 4
50 | АУФ1 - ХП. Замачивание | Замачивание | itg.step_cw1 = 8 | 8 | R36 | 71 | 5 | db600.dbx71.5 := itg.step_cw1 = 8; //АУФ1 - ХП. Замачивание R36.5 | dbx71.5 | 36 | D | 507 | AUF | 2MDB.R36 | 5 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ1 - ХП. Замачивание | en-US= | ru-RU= | 40036 | 5
51 | АУФ1 - ХП. Сброс химикатов | Сброс химикатов | itg.step_cw1 = 9 | 9 | R36 | 71 | 6 | db600.dbx71.6 := itg.step_cw1 = 9; //АУФ1 - ХП. Сброс химикатов R36.6 | dbx71.6 | 36 | D | 508 | AUF | 2MDB.R36 | 6 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ1 - ХП. Сброс химикатов | en-US= | ru-RU= | 40036 | 6
52 | АУФ1 - ХП. Слив | Слив | itg.step_cw1 = 10 | 10 | R36 | 71 | 7 | db600.dbx71.7 := itg.step_cw1 = 10; //АУФ1 - ХП. Слив R36.7 | dbx71.7 | 36 | D | 509 | AUF | 2MDB.R36 | 7 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ1 - ХП. Слив | en-US= | ru-RU= | 40036 | 7
53 | АУФ1 - ХП. Слив с аэрацией | Слив с аэрацией | itg.step_cw1 = 11 | 11 | R36 | 70 | 0 | db600.dbx70.0 := itg.step_cw1 = 11; //АУФ1 - ХП. Слив с аэрацией R36.8 | dbx70.0 | 36 | D | 510 | AUF | 2MDB.R36 | 8 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ1 - ХП. Слив с аэрацией | en-US= | ru-RU= | 40036 | 8
54 | АУФ1 - ХП. Заполнение | Заполнение | itg.step_cw1 = 12 | 12 | R36 | 70 | 1 | db600.dbx70.1 := itg.step_cw1 = 12; //АУФ1 - ХП. Заполнение R36.9 | dbx70.1 | 36 | D | 511 | AUF | 2MDB.R36 | 9 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ1 - ХП. Заполнение | en-US= | ru-RU= | 40036 | 9
55 | АУФ1 - ХП. Заполнение завершено | Заполнение завершено | itg.step_cw1 = 13 | 13 | R36 | 70 | 2 | db600.dbx70.2 := itg.step_cw1 = 13; //АУФ1 - ХП. Заполнение завершено R36.10 | dbx70.2 | 36 | D | 512 | AUF | 2MDB.R36 | 10 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ1 - ХП. Заполнение завершено | en-US= | ru-RU= | 40036 | 10
56 | АУФ1 - ХП. Мин.расход достигнут | Мин.расход достигнут | itg.step_cw1 = 14 | 14 | R36 | 70 | 3 | db600.dbx70.3 := itg.step_cw1 = 14; //АУФ1 - ХП. Мин.расход достигнут R36.11 | dbx70.3 | 36 | D | 513 | AUF | 2MDB.R36 | 11 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ1 - ХП. Мин.расход достигнут | en-US= | ru-RU= | 40036 | 11
57 | АУФ1 - ХП. Завершено | Завершено | itg.step_cw1 = 15 | 15 | R36 | 70 | 4 | db600.dbx70.4 := itg.step_cw1 = 15; //АУФ1 - ХП. Завершено R36.12 | dbx70.4 | 36 | D | 514 | AUF | 2MDB.R36 | 12 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ1 - ХП. Завершено | en-US= | ru-RU= | 40036 | 12
58 | АУФ1 - ХП. Остановка работы | Остановка работы | itg.step_cw1 = 101 | 101 | R36 | 70 | 5 | db600.dbx70.5 := itg.step_cw1 = 101; //АУФ1 - ХП. Остановка работы R36.13 | dbx70.5 | 36 | D | 515 | AUF | 2MDB.R36 | 13 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ1 - ХП. Остановка работы | en-US= | ru-RU= | 40036 | 13
59 | АУФ1 - ХП. Остановлена | Остановлена | itg.step_cw1 = 102 | 102 | R36 | 70 | 6 | db600.dbx70.6 := itg.step_cw1 = 102; //АУФ1 - ХП. Остановлена R36.14 | dbx70.6 | 36 | D | 516 | AUF | 2MDB.R36 | 14 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ1 - ХП. Остановлена | en-US= | ru-RU= | 40036 | 14
60 | АУФ1 - ХП. Остановка А | Остановка А | itg.step_cw1 = 201 | 201 | R36 | 70 | 7 | db600.dbx70.7 := itg.step_cw1 = 201; //АУФ1 - ХП. Остановка А R36.15 | dbx70.7 | 36 | D | 517 | AUF | 2MDB.R36 | 15 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ1 - ХП. Остановка А | en-US= | ru-RU= | 40036 | 15
61 | АУФ1 - ХП. А. Завершено | А. Завершено | itg.step_cw1 = 202 | 202 | R37 | 73 | 0 | db600.dbx73.0 := itg.step_cw1 = 202; //АУФ1 - ХП. А. Завершено R37.0 | dbx73.0 | 37 | D | 518 | AUF | 2MDB.R37 | 0 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ1 - ХП. А. Завершено | en-US= | ru-RU= | 40037 | 0
62 | АУФ1 - ХП. Остановка Б | Остановка Б | itg.step_cw1 = 301 | 301 | R37 | 73 | 1 | db600.dbx73.1 := itg.step_cw1 = 301; //АУФ1 - ХП. Остановка Б R37.1 | dbx73.1 | 37 | D | 519 | AUF | 2MDB.R37 | 1 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ1 - ХП. Остановка Б | en-US= | ru-RU= | 40037 | 1
63 | АУФ1 - ХП. Б. Завершено | Б. Завершено | itg.step_cw1 = 302 | 302 | R37 | 73 | 3 | db600.dbx73.3 := itg.step_cw1 = 302; //АУФ1 - ХП. Б. Завершено R37.3 | dbx73.3 | 37 | D | 520 | AUF | 2MDB.R37 | 3 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ1 - ХП. Б. Завершено | en-US= | ru-RU= | 40037 | 3
64 | АУФ1 - ОЖ. Цирк.задвижка открыта | Цирк.задвижка открыта | itg.step_wt1 = 1 | 1 | R37 | 73 | 4 | db600.dbx73.4 := itg.step_wt1 = 1; //АУФ1 - ОЖ. Цирк.задвижка открыта R37.4 | dbx73.4 | 37 | D | 521 | AUF | 2MDB.R37 | 4 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ1 - ОЖ. Цирк.задвижка открыта | en-US= | ru-RU= | 40037 | 4
65 | АУФ1 - ОЖ. Рециркуляция начата | Рециркуляция начата | itg.step_wt1 = 2 | 2 | R37 | 73 | 5 | db600.dbx73.5 := itg.step_wt1 = 2; //АУФ1 - ОЖ. Рециркуляция начата R37.5 | dbx73.5 | 37 | D | 522 | AUF | 2MDB.R37 | 5 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ1 - ОЖ. Рециркуляция начата | en-US= | ru-RU= | 40037 | 5
66 | АУФ1 - ОЖ. Аэрация | Аэрация | itg.step_wt1 = 3 | 3 | R37 | 73 | 6 | db600.dbx73.6 := itg.step_wt1 = 3; //АУФ1 - ОЖ. Аэрация R37.6 | dbx73.6 | 37 | D | 523 | AUF | 2MDB.R37 | 6 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ1 - ОЖ. Аэрация | en-US= | ru-RU= | 40037 | 6
67 | АУФ1 - ОЖ. Рециркуляция завершена | Рециркуляция завершена | itg.step_wt1 = 4 | 4 | R37 | 73 | 7 | db600.dbx73.7 := itg.step_wt1 = 4; //АУФ1 - ОЖ. Рециркуляция завершена R37.7 | dbx73.7 | 37 | D | 524 | AUF | 2MDB.R37 | 7 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ1 - ОЖ. Рециркуляция завершена | en-US= | ru-RU= | 40037 | 7
68 | АУФ1 - ОЖ. Ожидание | Ожидание | itg.step_wt1 = 5 | 5 | R37 | 72 | 0 | db600.dbx72.0 := itg.step_wt1 = 5; //АУФ1 - ОЖ. Ожидание R37.8 | dbx72.0 | 37 | D | 525 | AUF | 2MDB.R37 | 8 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ1 - ОЖ. Ожидание | en-US= | ru-RU= | 40037 | 8
69 | АУФ1 - ОЖ. Остановка работы | Остановка работы | itg.step_wt1 = 101 | 101 | R37 | 72 | 1 | db600.dbx72.1 := itg.step_wt1 = 101; //АУФ1 - ОЖ. Остановка работы R37.9 | dbx72.1 | 37 | D | 526 | AUF | 2MDB.R37 | 9 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ1 - ОЖ. Остановка работы | en-US= | ru-RU= | 40037 | 9
70 | АУФ1 - ОЖ. Остановлена | Остановлена | itg.step_wt1 = 102 | 102 | R37 | 72 | 2 | db600.dbx72.2 := itg.step_wt1 = 102; //АУФ1 - ОЖ. Остановлена R37.10 | dbx72.2 | 37 | D | 527 | AUF | 2MDB.R37 | 10 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ1 - ОЖ. Остановлена | en-US= | ru-RU= | 40037 | 10
71 | АУФ1 - ОЖ. Остановка Б | Остановка Б | itg.step_wt1 = 301 | 301 | R37 | 72 | 3 | db600.dbx72.3 := itg.step_wt1 = 301; //АУФ1 - ОЖ. Остановка Б R37.11 | dbx72.3 | 37 | D | 528 | AUF | 2MDB.R37 | 11 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ1 - ОЖ. Остановка Б | en-US= | ru-RU= | 40037 | 11
72 | АУФ1 - ОЖ. Б. Завершено | Б. Завершено | itg.step_wt1 = 302 | 302 | R37 | 72 | 4 | db600.dbx72.4 := itg.step_wt1 = 302; //АУФ1 - ОЖ. Б. Завершено R37.12 | dbx72.4 | 37 | D | 529 | AUF | 2MDB.R37 | 12 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ1 - ОЖ. Б. Завершено | en-US= | ru-RU= | 40037 | 12
73 | АУФ1 -СЗ. Сброс ила | Сброс ила | itg.step_df1 = 1 | 1 | R37 | 72 | 5 | db600.dbx72.5 := itg.step_df1 = 1; //АУФ1 -СЗ. Сброс ила R37.13 | dbx72.5 | 37 | D | 530 | AUF | 2MDB.R37 | 13 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ1 -СЗ. Сброс ила | en-US= | ru-RU= | 40037 | 13
74 | АУФ1 -СЗ. Слив | Слив | itg.step_df1 = 2 | 2 | R37 | 72 | 6 | db600.dbx72.6 := itg.step_df1 = 2; //АУФ1 -СЗ. Слив R37.14 | dbx72.6 | 37 | D | 531 | AUF | 2MDB.R37 | 14 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ1 -СЗ. Слив | en-US= | ru-RU= | 40037 | 14
75 | АУФ1 -СЗ. Слив с аэрацией | Слив с аэрацией | itg.step_df1 = 3 | 3 | R37 | 72 | 7 | db600.dbx72.7 := itg.step_df1 = 3; //АУФ1 -СЗ. Слив с аэрацией R37.15 | dbx72.7 | 37 | D | 532 | AUF | 2MDB.R37 | 15 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ1 -СЗ. Слив с аэрацией | en-US= | ru-RU= | 40037 | 15
76 | АУФ1 -СЗ. Слив завершен | Слив завершен | itg.step_df1 = 4 | 4 | R38 | 75 | 0 | db600.dbx75.0 := itg.step_df1 = 4; //АУФ1 -СЗ. Слив завершен R38.0 | dbx75.0 | 38 | D | 533 | AUF | 2MDB.R38 | 0 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ1 -СЗ. Слив завершен | en-US= | ru-RU= | 40038 | 0
77 | АУФ1 -СЗ. Заполнение | Заполнение | itg.step_df1 = 5 | 5 | R38 | 75 | 1 | db600.dbx75.1 := itg.step_df1 = 5; //АУФ1 -СЗ. Заполнение R38.1 | dbx75.1 | 38 | D | 534 | AUF | 2MDB.R38 | 1 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ1 -СЗ. Заполнение | en-US= | ru-RU= | 40038 | 1
78 | АУФ1 -СЗ. Заполнение завершено | Заполнение завершено | itg.step_df1 = 6 | 6 | R38 | 75 | 3 | db600.dbx75.3 := itg.step_df1 = 6; //АУФ1 -СЗ. Заполнение завершено R38.3 | dbx75.3 | 38 | D | 535 | AUF | 2MDB.R38 | 3 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ1 -СЗ. Заполнение завершено | en-US= | ru-RU= | 40038 | 3
79 | АУФ1 -СЗ. Закрытие задвижки BW | Закрытие задвижки BW | itg.step_df1 = 7 | 7 | R38 | 75 | 4 | db600.dbx75.4 := itg.step_df1 = 7; //АУФ1 -СЗ. Закрытие задвижки BW R38.4 | dbx75.4 | 38 | D | 536 | AUF | 2MDB.R38 | 4 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ1 -СЗ. Закрытие задвижки BW | en-US= | ru-RU= | 40038 | 4
80 | АУФ1 -СЗ. Завершено | Завершено | itg.step_df1 = 8 | 8 | R38 | 75 | 5 | db600.dbx75.5 := itg.step_df1 = 8; //АУФ1 -СЗ. Завершено R38.5 | dbx75.5 | 38 | D | 537 | AUF | 2MDB.R38 | 5 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ1 -СЗ. Завершено | en-US= | ru-RU= | 40038 | 5
81 | АУФ1 -СЗ. Остановка работы | Остановка работы | itg.step_df1 = 101 | 101 | R38 | 75 | 6 | db600.dbx75.6 := itg.step_df1 = 101; //АУФ1 -СЗ. Остановка работы R38.6 | dbx75.6 | 38 | D | 538 | AUF | 2MDB.R38 | 6 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ1 -СЗ. Остановка работы | en-US= | ru-RU= | 40038 | 6
82 | АУФ1 -СЗ. Остановлена | Остановлена | itg.step_df1 = 102 | 102 | R38 | 75 | 7 | db600.dbx75.7 := itg.step_df1 = 102; //АУФ1 -СЗ. Остановлена R38.7 | dbx75.7 | 38 | D | 539 | AUF | 2MDB.R38 | 7 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ1 -СЗ. Остановлена | en-US= | ru-RU= | 40038 | 7
83 | АУФ1 -СЗ. Остановка А | Остановка А | itg.step_df1 = 201 | 201 | R38 | 74 | 0 | db600.dbx74.0 := itg.step_df1 = 201; //АУФ1 -СЗ. Остановка А R38.8 | dbx74.0 | 38 | D | 540 | AUF | 2MDB.R38 | 8 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ1 -СЗ. Остановка А | en-US= | ru-RU= | 40038 | 8
84 | АУФ1 -СЗ. А. Завершено | А. Завершено | itg.step_df1 = 202 | 202 | R38 | 74 | 1 | db600.dbx74.1 := itg.step_df1 = 202; //АУФ1 -СЗ. А. Завершено R38.9 | dbx74.1 | 38 | D | 541 | AUF | 2MDB.R38 | 9 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ1 -СЗ. А. Завершено | en-US= | ru-RU= | 40038 | 9
85 | АУФ1 - ОП. Открытие З-11-05 | Открытие З-11-05 | (itg.step_bw1 = 1) OR (itg.step_bw = 1) | 1 | R38 | 74 | 2 | db600.dbx74.2 := (itg.step_bw1 = 1) OR (itg.step_bw = 1); //АУФ1 - ОП. Открытие З-11-05 R38.10 | dbx74.2 | 38 | D | 542 | AUF | 2MDB.R38 | 10 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ1 - ОП. Открытие З-11-05 | en-US= | ru-RU= | 40038 | 10
86 | АУФ1 - ОП. Включение насоса BW | Включение насоса BW | (itg.step_bw1 = 2) OR (itg.step_bw = 2) | 2 | R38 | 74 | 3 | db600.dbx74.3 := (itg.step_bw1 = 2) OR (itg.step_bw = 2); //АУФ1 - ОП. Включение насоса BW R38.11 | dbx74.3 | 38 | D | 543 | AUF | 2MDB.R38 | 11 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ1 - ОП. Включение насоса BW | en-US= | ru-RU= | 40038 | 11
87 | АУФ1 - ОП. BW блока 1 | BW блока 1 | (itg.step_bw1 = 3) OR (itg.step_bw = 3) | 3 | R38 | 74 | 4 | db600.dbx74.4 := (itg.step_bw1 = 3) OR (itg.step_bw = 3); //АУФ1 - ОП. BW блока 1 R38.12 | dbx74.4 | 38 | D | 544 | AUF | 2MDB.R38 | 12 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ1 - ОП. BW блока 1 | en-US= | ru-RU= | 40038 | 12
88 | АУФ1 - ОП. Открытие З-12-05 | Открытие З-12-05 | (itg.step_bw1 = 4) OR (itg.step_bw = 4) | 4 | R38 | 74 | 5 | db600.dbx74.5 := (itg.step_bw1 = 4) OR (itg.step_bw = 4); //АУФ1 - ОП. Открытие З-12-05 R38.13 | dbx74.5 | 38 | D | 545 | AUF | 2MDB.R38 | 13 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ1 - ОП. Открытие З-12-05 | en-US= | ru-RU= | 40038 | 13
89 | АУФ1 - ОП. Закрытие З-11-05 | Закрытие З-11-05 | (itg.step_bw1 = 5) OR (itg.step_bw = 5) | 5 | R38 | 74 | 6 | db600.dbx74.6 := (itg.step_bw1 = 5) OR (itg.step_bw = 5); //АУФ1 - ОП. Закрытие З-11-05 R38.14 | dbx74.6 | 38 | D | 546 | AUF | 2MDB.R38 | 14 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ1 - ОП. Закрытие З-11-05 | en-US= | ru-RU= | 40038 | 14
90 | АУФ1 - ОП. BW блока 2 | BW блока 2 | (itg.step_bw1 = 6) OR (itg.step_bw = 6) | 6 | R38 | 74 | 7 | db600.dbx74.7 := (itg.step_bw1 = 6) OR (itg.step_bw = 6); //АУФ1 - ОП. BW блока 2 R38.15 | dbx74.7 | 38 | D | 547 | AUF | 2MDB.R38 | 15 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ1 - ОП. BW блока 2 | en-US= | ru-RU= | 40038 | 15
91 | АУФ1 - ОП. Стоп насоса BW | Стоп насоса BW | (itg.step_bw1 = 7) OR (itg.step_bw = 7) | 7 | R39 | 77 | 0 | db600.dbx77.0 := (itg.step_bw1 = 7) OR (itg.step_bw = 7); //АУФ1 - ОП. Стоп насоса BW R39.0 | dbx77.0 | 39 | D | 548 | AUF | 2MDB.R39 | 0 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ1 - ОП. Стоп насоса BW | en-US= | ru-RU= | 40039 | 0
92 | АУФ1 - ОП. Завершено | Завершено | (itg.step_bw1 = 8) OR (itg.step_bw = 8) | 8 | R39 | 77 | 1 | db600.dbx77.1 := (itg.step_bw1 = 8) OR (itg.step_bw = 8); //АУФ1 - ОП. Завершено R39.1 | dbx77.1 | 39 | D | 549 | AUF | 2MDB.R39 | 1 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ1 - ОП. Завершено | en-US= | ru-RU= | 40039 | 1
93 | АУФ1 - ОП. Остановка работы | Остановка работы | (itg.step_bw1 = 101) OR (itg.step_bw = 101) | 101 | R39 | 77 | 3 | db600.dbx77.3 := (itg.step_bw1 = 101) OR (itg.step_bw = 101); //АУФ1 - ОП. Остановка работы R39.3 | dbx77.3 | 39 | D | 550 | AUF | 2MDB.R39 | 3 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ1 - ОП. Остановка работы | en-US= | ru-RU= | 40039 | 3
94 | АУФ1 - ОП. Остановлена | Остановлена | (itg.step_bw1 = 102) OR (itg.step_bw = 102) | 102 | R39 | 77 | 4 | db600.dbx77.4 := (itg.step_bw1 = 102) OR (itg.step_bw = 102); //АУФ1 - ОП. Остановлена R39.4 | dbx77.4 | 39 | D | 551 | AUF | 2MDB.R39 | 4 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ1 - ОП. Остановлена | en-US= | ru-RU= | 40039 | 4
95 | АУФ1 - ОП. Остановка А | Остановка А | (itg.step_bw1 = 2002) OR (itg.step_bw = 2002) | 2002 | R39 | 77 | 5 | db600.dbx77.5 := (itg.step_bw1 = 2002) OR (itg.step_bw = 2002); //АУФ1 - ОП. Остановка А R39.5 | dbx77.5 | 39 | D | 552 | AUF | 2MDB.R39 | 5 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ1 - ОП. Остановка А | en-US= | ru-RU= | 40039 | 5
96 | АУФ1 - ОП. А. Отключение насоса BW | А. Отключение насоса BW | (itg.step_bw1 = 2003) OR (itg.step_bw = 2003) | 2003 | R39 | 77 | 6 | db600.dbx77.6 := (itg.step_bw1 = 2003) OR (itg.step_bw = 2003); //АУФ1 - ОП. А. Отключение насоса BW R39.6 | dbx77.6 | 39 | D | 553 | AUF | 2MDB.R39 | 6 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ1 - ОП. А. Отключение насоса BW | en-US= | ru-RU= | 40039 | 6
97 | АУФ1 - ОП. А. Отключение компрессора | А. Отключение компрессора | (itg.step_bw1 = 2004) OR (itg.step_bw = 2004) | 2004 | R39 | 77 | 7 | db600.dbx77.7 := (itg.step_bw1 = 2004) OR (itg.step_bw = 2004); //АУФ1 - ОП. А. Отключение компрессора R39.7 | dbx77.7 | 39 | D | 554 | AUF | 2MDB.R39 | 7 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ1 - ОП. А. Отключение компрессора | en-US= | ru-RU= | 40039 | 7
98 | АУФ1 - ОП. А. Закрытие задвижек | А. Закрытие задвижек | (itg.step_bw1 = 201) OR (itg.step_bw = 201) | 201 | R39 | 76 | 0 | db600.dbx76.0 := (itg.step_bw1 = 201) OR (itg.step_bw = 201); //АУФ1 - ОП. А. Закрытие задвижек R39.8 | dbx76.0 | 39 | D | 555 | AUF | 2MDB.R39 | 8 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ1 - ОП. А. Закрытие задвижек | en-US= | ru-RU= | 40039 | 8
99 | АУФ1 - ОП. А. Завершено | А. Завершено | (itg.step_bw1 = 202) OR (itg.step_bw = 202) | 202 | R39 | 76 | 1 | db600.dbx76.1 := (itg.step_bw1 = 202) OR (itg.step_bw = 202); //АУФ1 - ОП. А. Завершено R39.9 | dbx76.1 | 39 | D | 556 | AUF | 2MDB.R39 | 9 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ1 - ОП. А. Завершено | en-US= | ru-RU= | 40039 | 9
100 | АУФ1 - ОП. Остановка Б | Остановка Б | (itg.step_bw1 = 301) OR (itg.step_bw = 301) | 301 | R39 | 76 | 2 | db600.dbx76.2 := (itg.step_bw1 = 301) OR (itg.step_bw = 301); //АУФ1 - ОП. Остановка Б R39.10 | dbx76.2 | 39 | D | 557 | AUF | 2MDB.R39 | 10 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ1 - ОП. Остановка Б | en-US= | ru-RU= | 40039 | 10
101 | АУФ1 - ОП. Б. Завершено | Б. Завершено | (itg.step_bw1 = 302) OR (itg.step_bw = 302) | 302 | R39 | 76 | 3 | db600.dbx76.3 := (itg.step_bw1 = 302) OR (itg.step_bw = 302); //АУФ1 - ОП. Б. Завершено R39.11 | dbx76.3 | 39 | D | 558 | AUF | 2MDB.R39 | 11 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ1 - ОП. Б. Завершено | en-US= | ru-RU= | 40039 | 11
102 | АУФ2 - Ф. Перестановка задвижек на ф. | Перестановка задвижек на ф. | itg.step_f2 = 1 | 1 | R39 | 76 | 4 | db600.dbx76.4 := itg.step_f2 = 1; //АУФ2 - Ф. Перестановка задвижек на ф. R39.12 | dbx76.4 | 39 | D | 559 | AUF | 2MDB.R39 | 12 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ2 - Ф. Перестановка задвижек на ф. | en-US= | ru-RU= | 40039 | 12
103 | АУФ2 - Ф. Задвижки открыты | Задвижки открыты | itg.step_f2 = 2 | 2 | R39 | 76 | 5 | db600.dbx76.5 := itg.step_f2 = 2; //АУФ2 - Ф. Задвижки открыты R39.13 | dbx76.5 | 39 | D | 560 | AUF | 2MDB.R39 | 13 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ2 - Ф. Задвижки открыты | en-US= | ru-RU= | 40039 | 13
104 | АУФ2 - Ф. Расход нормальный | Расход нормальный | itg.step_f2 = 3 | 3 | R39 | 76 | 6 | db600.dbx76.6 := itg.step_f2 = 3; //АУФ2 - Ф. Расход нормальный R39.14 | dbx76.6 | 39 | D | 561 | AUF | 2MDB.R39 | 14 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ2 - Ф. Расход нормальный | en-US= | ru-RU= | 40039 | 14
105 | АУФ2 - Ф. Фильтрация | Фильтрация | itg.step_f2 = 4 | 4 | R39 | 76 | 7 | db600.dbx76.7 := itg.step_f2 = 4; //АУФ2 - Ф. Фильтрация R39.15 | dbx76.7 | 39 | D | 562 | AUF | 2MDB.R39 | 15 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ2 - Ф. Фильтрация | en-US= | ru-RU= | 40039 | 15
106 | АУФ2 - Ф. Остановка для BW | Остановка для BW | itg.step_f2 = 5 | 5 | R40 | 79 | 0 | db600.dbx79.0 := itg.step_f2 = 5; //АУФ2 - Ф. Остановка для BW R40.0 | dbx79.0 | 40 | D | 563 | AUF | 2MDB.R40 | 0 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ2 - Ф. Остановка для BW | en-US= | ru-RU= | 40040 | 0
107 | АУФ2 - Ф. Перм.насос отключен | Перм.насос отключен | itg.step_f2 = 6 | 6 | R40 | 79 | 1 | db600.dbx79.1 := itg.step_f2 = 6; //АУФ2 - Ф. Перм.насос отключен R40.1 | dbx79.1 | 40 | D | 564 | AUF | 2MDB.R40 | 1 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ2 - Ф. Перм.насос отключен | en-US= | ru-RU= | 40040 | 1
108 | АУФ2 - Ф. Перм.задвижка закрыта | Перм.задвижка закрыта | itg.step_f2 = 7 | 7 | R40 | 79 | 3 | db600.dbx79.3 := itg.step_f2 = 7; //АУФ2 - Ф. Перм.задвижка закрыта R40.3 | dbx79.3 | 40 | D | 565 | AUF | 2MDB.R40 | 3 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ2 - Ф. Перм.задвижка закрыта | en-US= | ru-RU= | 40040 | 3
109 | АУФ2 - Ф. Остановка работы | Остановка работы | itg.step_f2 = 101 | 101 | R40 | 79 | 4 | db600.dbx79.4 := itg.step_f2 = 101; //АУФ2 - Ф. Остановка работы R40.4 | dbx79.4 | 40 | D | 566 | AUF | 2MDB.R40 | 4 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ2 - Ф. Остановка работы | en-US= | ru-RU= | 40040 | 4
110 | АУФ2 - Ф. Остановлена | Остановлена | itg.step_f2 = 102 | 102 | R40 | 79 | 5 | db600.dbx79.5 := itg.step_f2 = 102; //АУФ2 - Ф. Остановлена R40.5 | dbx79.5 | 40 | D | 567 | AUF | 2MDB.R40 | 5 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ2 - Ф. Остановлена | en-US= | ru-RU= | 40040 | 5
111 | АУФ2 - Ф. Остановка А | Остановка А | itg.step_f2 = 201 | 201 | R40 | 79 | 6 | db600.dbx79.6 := itg.step_f2 = 201; //АУФ2 - Ф. Остановка А R40.6 | dbx79.6 | 40 | D | 568 | AUF | 2MDB.R40 | 6 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ2 - Ф. Остановка А | en-US= | ru-RU= | 40040 | 6
112 | АУФ2 - Ф. А. Завершено | А. Завершено | itg.step_f2 = 202 | 202 | R40 | 79 | 7 | db600.dbx79.7 := itg.step_f2 = 202; //АУФ2 - Ф. А. Завершено R40.7 | dbx79.7 | 40 | D | 569 | AUF | 2MDB.R40 | 7 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ2 - Ф. А. Завершено | en-US= | ru-RU= | 40040 | 7
113 | АУФ2 - Ф. Остановка Б | Остановка Б | itg.step_f2 = 301 | 301 | R40 | 78 | 0 | db600.dbx78.0 := itg.step_f2 = 301; //АУФ2 - Ф. Остановка Б R40.8 | dbx78.0 | 40 | D | 570 | AUF | 2MDB.R40 | 8 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ2 - Ф. Остановка Б | en-US= | ru-RU= | 40040 | 8
114 | АУФ2 - Ф. Б. Завершено | Б. Завершено | itg.step_f2 = 302 | 302 | R40 | 78 | 1 | db600.dbx78.1 := itg.step_f2 = 302; //АУФ2 - Ф. Б. Завершено R40.9 | dbx78.1 | 40 | D | 571 | AUF | 2MDB.R40 | 9 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ2 - Ф. Б. Завершено | en-US= | ru-RU= | 40040 | 9
115 | АУФ2 - CЛ. Мин.расход достигнут | Мин.расход достигнут | itg.step_f2 = 1 | 1 | R40 | 78 | 2 | db600.dbx78.2 := itg.step_f2 = 1; //АУФ2 - CЛ. Мин.расход достигнут R40.10 | dbx78.2 | 40 | D | 572 | AUF | 2MDB.R40 | 10 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ2 - CЛ. Мин.расход достигнут | en-US= | ru-RU= | 40040 | 10
116 | АУФ2 - CЛ. Сброс ила | Сброс ила | itg.step_f2 = 2 | 2 | R40 | 78 | 3 | db600.dbx78.3 := itg.step_f2 = 2; //АУФ2 - CЛ. Сброс ила R40.11 | dbx78.3 | 40 | D | 573 | AUF | 2MDB.R40 | 11 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ2 - CЛ. Сброс ила | en-US= | ru-RU= | 40040 | 11
117 | АУФ2 - CЛ. Слив | Слив | itg.step_dr2 = 3 | 3 | R40 | 78 | 4 | db600.dbx78.4 := itg.step_dr2 = 3; //АУФ2 - CЛ. Слив R40.12 | dbx78.4 | 40 | D | 574 | AUF | 2MDB.R40 | 12 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ2 - CЛ. Слив | en-US= | ru-RU= | 40040 | 12
118 | АУФ2 - CЛ. Слив с аэрацией | Слив с аэрацией | itg.step_dr2 = 4 | 4 | R40 | 78 | 5 | db600.dbx78.5 := itg.step_dr2 = 4; //АУФ2 - CЛ. Слив с аэрацией R40.13 | dbx78.5 | 40 | D | 575 | AUF | 2MDB.R40 | 13 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ2 - CЛ. Слив с аэрацией | en-US= | ru-RU= | 40040 | 13
119 | АУФ2 - CЛ. Отключение насоса BW | Отключение насоса BW | itg.step_dr2 = 5 | 5 | R40 | 78 | 6 | db600.dbx78.6 := itg.step_dr2 = 5; //АУФ2 - CЛ. Отключение насоса BW R40.14 | dbx78.6 | 40 | D | 576 | AUF | 2MDB.R40 | 14 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ2 - CЛ. Отключение насоса BW | en-US= | ru-RU= | 40040 | 14
120 | АУФ2 - CЛ. Закрытие задвижки BW | Закрытие задвижки BW | itg.step_dr2 = 6 | 6 | R40 | 78 | 7 | db600.dbx78.7 := itg.step_dr2 = 6; //АУФ2 - CЛ. Закрытие задвижки BW R40.15 | dbx78.7 | 40 | D | 577 | AUF | 2MDB.R40 | 15 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ2 - CЛ. Закрытие задвижки BW | en-US= | ru-RU= | 40040 | 15
121 | АУФ2 - CЛ. Завершено | Завершено | itg.step_dr2 = 7 | 7 | R41 | 81 | 0 | db600.dbx81.0 := itg.step_dr2 = 7; //АУФ2 - CЛ. Завершено R41.0 | dbx81.0 | 41 | D | 578 | AUF | 2MDB.R41 | 0 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ2 - CЛ. Завершено | en-US= | ru-RU= | 40041 | 0
122 | АУФ2 - CЛ. Завершено | Завершено | itg.step_dr2 = 101 | 101 | R41 | 81 | 1 | db600.dbx81.1 := itg.step_dr2 = 101; //АУФ2 - CЛ. Завершено R41.1 | dbx81.1 | 41 | D | 579 | AUF | 2MDB.R41 | 1 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ2 - CЛ. Завершено | en-US= | ru-RU= | 40041 | 1
123 | АУФ2 - CЛ. Остановлен | Остановлен | itg.step_dr2 = 102 | 102 | R41 | 81 | 3 | db600.dbx81.3 := itg.step_dr2 = 102; //АУФ2 - CЛ. Остановлен R41.3 | dbx81.3 | 41 | D | 580 | AUF | 2MDB.R41 | 3 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ2 - CЛ. Остановлен | en-US= | ru-RU= | 40041 | 3
124 | АУФ2 - CЛ. Остановка А | Остановка А | itg.step_dr2 = 201 | 201 | R41 | 81 | 4 | db600.dbx81.4 := itg.step_dr2 = 201; //АУФ2 - CЛ. Остановка А R41.4 | dbx81.4 | 41 | D | 581 | AUF | 2MDB.R41 | 4 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ2 - CЛ. Остановка А | en-US= | ru-RU= | 40041 | 4
125 | АУФ2 - CЛ. А. Закрытие задвижек | А. Закрытие задвижек | itg.step_dr2 = 202 | 202 | R41 | 81 | 5 | db600.dbx81.5 := itg.step_dr2 = 202; //АУФ2 - CЛ. А. Закрытие задвижек R41.5 | dbx81.5 | 41 | D | 582 | AUF | 2MDB.R41 | 5 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ2 - CЛ. А. Закрытие задвижек | en-US= | ru-RU= | 40041 | 5
126 | АУФ2 - CЛ. А. Завершено | А. Завершено | itg.step_dr2 = 203 | 203 | R41 | 81 | 6 | db600.dbx81.6 := itg.step_dr2 = 203; //АУФ2 - CЛ. А. Завершено R41.6 | dbx81.6 | 41 | D | 583 | AUF | 2MDB.R41 | 6 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ2 - CЛ. А. Завершено | en-US= | ru-RU= | 40041 | 6
127 | АУФ2 - CЛ. Остановка Б | Остановка Б | itg.step_dr2 = 301 | 301 | R41 | 81 | 7 | db600.dbx81.7 := itg.step_dr2 = 301; //АУФ2 - CЛ. Остановка Б R41.7 | dbx81.7 | 41 | D | 584 | AUF | 2MDB.R41 | 7 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ2 - CЛ. Остановка Б | en-US= | ru-RU= | 40041 | 7
128 | АУФ2 - CЛ. Б. Закрытие задвижек | Б. Закрытие задвижек | itg.step_dr2 = 302 | 302 | R41 | 80 | 0 | db600.dbx80.0 := itg.step_dr2 = 302; //АУФ2 - CЛ. Б. Закрытие задвижек R41.8 | dbx80.0 | 41 | D | 585 | AUF | 2MDB.R41 | 8 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ2 - CЛ. Б. Закрытие задвижек | en-US= | ru-RU= | 40041 | 8
129 | АУФ2 - CЛ. Б. Завершено | Б. Завершено | itg.step_dr2 = 303 | 303 | R41 | 80 | 1 | db600.dbx80.1 := itg.step_dr2 = 303; //АУФ2 - CЛ. Б. Завершено R41.9 | dbx80.1 | 41 | D | 586 | AUF | 2MDB.R41 | 9 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ2 - CЛ. Б. Завершено | en-US= | ru-RU= | 40041 | 9
130 | АУФ2 - ХП. Сброс ила | Сброс ила | itg.step_cw2 = 1 | 1 | R41 | 80 | 2 | db600.dbx80.2 := itg.step_cw2 = 1; //АУФ2 - ХП. Сброс ила R41.10 | dbx80.2 | 41 | D | 587 | AUF | 2MDB.R41 | 10 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ2 - ХП. Сброс ила | en-US= | ru-RU= | 40041 | 10
131 | АУФ2 - ХП. Слив | Слив | itg.step_cw2 = 2 | 2 | R41 | 80 | 3 | db600.dbx80.3 := itg.step_cw2 = 2; //АУФ2 - ХП. Слив R41.11 | dbx80.3 | 41 | D | 588 | AUF | 2MDB.R41 | 11 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ2 - ХП. Слив | en-US= | ru-RU= | 40041 | 11
132 | АУФ2 - ХП. Слив с аэрацией | Слив с аэрацией | itg.step_cw2 = 3 | 3 | R41 | 80 | 4 | db600.dbx80.4 := itg.step_cw2 = 3; //АУФ2 - ХП. Слив с аэрацией R41.12 | dbx80.4 | 41 | D | 589 | AUF | 2MDB.R41 | 12 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ2 - ХП. Слив с аэрацией | en-US= | ru-RU= | 40041 | 12
133 | АУФ2 - ХП. Задвижки закрыты | Задвижки закрыты | itg.step_cw2 = 4 | 4 | R41 | 80 | 5 | db600.dbx80.5 := itg.step_cw2 = 4; //АУФ2 - ХП. Задвижки закрыты R41.13 | dbx80.5 | 41 | D | 590 | AUF | 2MDB.R41 | 13 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ2 - ХП. Задвижки закрыты | en-US= | ru-RU= | 40041 | 13
134 | АУФ2 - ХП. Дозирование | Дозирование | itg.step_cw2 = 5 | 5 | R41 | 80 | 6 | db600.dbx80.6 := itg.step_cw2 = 5; //АУФ2 - ХП. Дозирование R41.14 | dbx80.6 | 41 | D | 591 | AUF | 2MDB.R41 | 14 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ2 - ХП. Дозирование | en-US= | ru-RU= | 40041 | 14
135 | АУФ2 - ХП. Промывка трубы | Промывка трубы | itg.step_cw2 = 6 | 6 | R41 | 80 | 7 | db600.dbx80.7 := itg.step_cw2 = 6; //АУФ2 - ХП. Промывка трубы R41.15 | dbx80.7 | 41 | D | 592 | AUF | 2MDB.R41 | 15 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ2 - ХП. Промывка трубы | en-US= | ru-RU= | 40041 | 15
136 | АУФ2 - ХП. Отключение насоса BW | Отключение насоса BW | itg.step_cw2 = 7 | 7 | R42 | 83 | 0 | db600.dbx83.0 := itg.step_cw2 = 7; //АУФ2 - ХП. Отключение насоса BW R42.0 | dbx83.0 | 42 | D | 593 | AUF | 2MDB.R42 | 0 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ2 - ХП. Отключение насоса BW | en-US= | ru-RU= | 40042 | 0
137 | АУФ2 - ХП. Замачивание | Замачивание | itg.step_cw2 = 8 | 8 | R42 | 83 | 1 | db600.dbx83.1 := itg.step_cw2 = 8; //АУФ2 - ХП. Замачивание R42.1 | dbx83.1 | 42 | D | 594 | AUF | 2MDB.R42 | 1 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ2 - ХП. Замачивание | en-US= | ru-RU= | 40042 | 1
138 | АУФ2 - ХП. Сброс химикатов | Сброс химикатов | itg.step_cw2 = 9 | 9 | R42 | 83 | 3 | db600.dbx83.3 := itg.step_cw2 = 9; //АУФ2 - ХП. Сброс химикатов R42.3 | dbx83.3 | 42 | D | 595 | AUF | 2MDB.R42 | 3 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ2 - ХП. Сброс химикатов | en-US= | ru-RU= | 40042 | 3
139 | АУФ2 - ХП. Слив | Слив | itg.step_cw2 = 10 | 10 | R42 | 83 | 4 | db600.dbx83.4 := itg.step_cw2 = 10; //АУФ2 - ХП. Слив R42.4 | dbx83.4 | 42 | D | 596 | AUF | 2MDB.R42 | 4 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ2 - ХП. Слив | en-US= | ru-RU= | 40042 | 4
140 | АУФ2 - ХП. Слив с аэрацией | Слив с аэрацией | itg.step_cw2 = 11 | 11 | R42 | 83 | 5 | db600.dbx83.5 := itg.step_cw2 = 11; //АУФ2 - ХП. Слив с аэрацией R42.5 | dbx83.5 | 42 | D | 597 | AUF | 2MDB.R42 | 5 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ2 - ХП. Слив с аэрацией | en-US= | ru-RU= | 40042 | 5
141 | АУФ2 - ХП. Заполнение | Заполнение | itg.step_cw2 = 12 | 12 | R42 | 83 | 6 | db600.dbx83.6 := itg.step_cw2 = 12; //АУФ2 - ХП. Заполнение R42.6 | dbx83.6 | 42 | D | 598 | AUF | 2MDB.R42 | 6 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ2 - ХП. Заполнение | en-US= | ru-RU= | 40042 | 6
142 | АУФ2 - ХП. Заполнение завершено | Заполнение завершено | itg.step_cw2 = 13 | 13 | R42 | 83 | 7 | db600.dbx83.7 := itg.step_cw2 = 13; //АУФ2 - ХП. Заполнение завершено R42.7 | dbx83.7 | 42 | D | 599 | AUF | 2MDB.R42 | 7 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ2 - ХП. Заполнение завершено | en-US= | ru-RU= | 40042 | 7
143 | АУФ2 - ХП. Мин.расход достигнут | Мин.расход достигнут | itg.step_cw2 = 14 | 14 | R42 | 82 | 0 | db600.dbx82.0 := itg.step_cw2 = 14; //АУФ2 - ХП. Мин.расход достигнут R42.8 | dbx82.0 | 42 | D | 600 | AUF | 2MDB.R42 | 8 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ2 - ХП. Мин.расход достигнут | en-US= | ru-RU= | 40042 | 8
144 | АУФ2 - ХП. Завершено | Завершено | itg.step_cw2 = 15 | 15 | R42 | 82 | 1 | db600.dbx82.1 := itg.step_cw2 = 15; //АУФ2 - ХП. Завершено R42.9 | dbx82.1 | 42 | D | 601 | AUF | 2MDB.R42 | 9 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ2 - ХП. Завершено | en-US= | ru-RU= | 40042 | 9
145 | АУФ2 - ХП. Остановка работы | Остановка работы | itg.step_cw2 = 101 | 101 | R42 | 82 | 2 | db600.dbx82.2 := itg.step_cw2 = 101; //АУФ2 - ХП. Остановка работы R42.10 | dbx82.2 | 42 | D | 602 | AUF | 2MDB.R42 | 10 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ2 - ХП. Остановка работы | en-US= | ru-RU= | 40042 | 10
146 | АУФ2 - ХП. Остановлена | Остановлена | itg.step_cw2 = 102 | 102 | R42 | 82 | 3 | db600.dbx82.3 := itg.step_cw2 = 102; //АУФ2 - ХП. Остановлена R42.11 | dbx82.3 | 42 | D | 603 | AUF | 2MDB.R42 | 11 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ2 - ХП. Остановлена | en-US= | ru-RU= | 40042 | 11
147 | АУФ2 - ХП. Остановка А | Остановка А | itg.step_cw2 = 201 | 201 | R42 | 82 | 4 | db600.dbx82.4 := itg.step_cw2 = 201; //АУФ2 - ХП. Остановка А R42.12 | dbx82.4 | 42 | D | 604 | AUF | 2MDB.R42 | 12 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ2 - ХП. Остановка А | en-US= | ru-RU= | 40042 | 12
148 | АУФ2 - ХП. А. Завершено | А. Завершено | itg.step_cw2 = 202 | 202 | R42 | 82 | 5 | db600.dbx82.5 := itg.step_cw2 = 202; //АУФ2 - ХП. А. Завершено R42.13 | dbx82.5 | 42 | D | 605 | AUF | 2MDB.R42 | 13 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ2 - ХП. А. Завершено | en-US= | ru-RU= | 40042 | 13
149 | АУФ2 - ХП. Остановка Б | Остановка Б | itg.step_cw2 = 301 | 301 | R42 | 82 | 6 | db600.dbx82.6 := itg.step_cw2 = 301; //АУФ2 - ХП. Остановка Б R42.14 | dbx82.6 | 42 | D | 606 | AUF | 2MDB.R42 | 14 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ2 - ХП. Остановка Б | en-US= | ru-RU= | 40042 | 14
150 | АУФ2 - ХП. Б. Завершено | Б. Завершено | itg.step_cw2 = 302 | 302 | R42 | 82 | 7 | db600.dbx82.7 := itg.step_cw2 = 302; //АУФ2 - ХП. Б. Завершено R42.15 | dbx82.7 | 42 | D | 607 | AUF | 22MDB.R42 | 15 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ2 - ХП. Б. Завершено | en-US= | ru-RU= | 40042 | 15
151 | АУФ2 - ОЖ. Цирк.задвижка открыта | Цирк.задвижка открыта | itg.step_wt2 = 1 | 1 | R43 | 85 | 0 | db600.dbx85.0 := itg.step_wt2 = 1; //АУФ2 - ОЖ. Цирк.задвижка открыта R43.0 | dbx85.0 | 43 | D | 608 | AUF | 2MDB.R43 | 0 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ2 - ОЖ. Цирк.задвижка открыта | en-US= | ru-RU= | 40043 | 0
152 | АУФ2 - ОЖ. Рециркуляция начата | Рециркуляция начата | itg.step_wt2 = 2 | 2 | R43 | 85 | 1 | db600.dbx85.1 := itg.step_wt2 = 2; //АУФ2 - ОЖ. Рециркуляция начата R43.1 | dbx85.1 | 43 | D | 609 | AUF | 2MDB.R43 | 1 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ2 - ОЖ. Рециркуляция начата | en-US= | ru-RU= | 40043 | 1
153 | АУФ2 - ОЖ. Аэрация | Аэрация | itg.step_wt2 = 3 | 3 | R43 | 85 | 3 | db600.dbx85.3 := itg.step_wt2 = 3; //АУФ2 - ОЖ. Аэрация R43.3 | dbx85.3 | 43 | D | 610 | AUF | 2MDB.R43 | 3 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ2 - ОЖ. Аэрация | en-US= | ru-RU= | 40043 | 3
154 | АУФ2 - ОЖ. Рециркуляция завершена | Рециркуляция завершена | itg.step_wt2 = 4 | 4 | R43 | 85 | 4 | db600.dbx85.4 := itg.step_wt2 = 4; //АУФ2 - ОЖ. Рециркуляция завершена R43.4 | dbx85.4 | 43 | D | 611 | AUF | 2MDB.R43 | 4 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ2 - ОЖ. Рециркуляция завершена | en-US= | ru-RU= | 40043 | 4
155 | АУФ2 - ОЖ. Ожидание | Ожидание | itg.step_wt2 = 5 | 5 | R43 | 85 | 5 | db600.dbx85.5 := itg.step_wt2 = 5; //АУФ2 - ОЖ. Ожидание R43.5 | dbx85.5 | 43 | D | 612 | AUF | 2MDB.R43 | 5 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ2 - ОЖ. Ожидание | en-US= | ru-RU= | 40043 | 5
156 | АУФ2 - ОЖ. Остановка работы | Остановка работы | itg.step_wt2 = 101 | 101 | R43 | 85 | 6 | db600.dbx85.6 := itg.step_wt2 = 101; //АУФ2 - ОЖ. Остановка работы R43.6 | dbx85.6 | 43 | D | 613 | AUF | 2MDB.R43 | 6 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ2 - ОЖ. Остановка работы | en-US= | ru-RU= | 40043 | 6
157 | АУФ2 - ОЖ. Остановлена | Остановлена | itg.step_wt2 = 102 | 102 | R43 | 85 | 7 | db600.dbx85.7 := itg.step_wt2 = 102; //АУФ2 - ОЖ. Остановлена R43.7 | dbx85.7 | 43 | D | 614 | AUF | 2MDB.R43 | 7 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ2 - ОЖ. Остановлена | en-US= | ru-RU= | 40043 | 7
158 | АУФ2 - ОЖ. Остановка Б | Остановка Б | itg.step_wt2 = 301 | 301 | R43 | 84 | 0 | db600.dbx84.0 := itg.step_wt2 = 301; //АУФ2 - ОЖ. Остановка Б R43.8 | dbx84.0 | 43 | D | 615 | AUF | 2MDB.R43 | 8 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ2 - ОЖ. Остановка Б | en-US= | ru-RU= | 40043 | 8
159 | АУФ2 - ОЖ. Б. Завершено | Б. Завершено | itg.step_wt2 = 302 | 302 | R43 | 84 | 1 | db600.dbx84.1 := itg.step_wt2 = 302; //АУФ2 - ОЖ. Б. Завершено R43.9 | dbx84.1 | 43 | D | 616 | AUF | 2MDB.R43 | 9 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ2 - ОЖ. Б. Завершено | en-US= | ru-RU= | 40043 | 9
160 | АУФ2 -СЗ. Сброс ила | Сброс ила | itg.step_df2 = 1 | 1 | R43 | 84 | 2 | db600.dbx84.2 := itg.step_df2 = 1; //АУФ2 -СЗ. Сброс ила R43.10 | dbx84.2 | 43 | D | 617 | AUF | 2MDB.R43 | 10 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ2 -СЗ. Сброс ила | en-US= | ru-RU= | 40043 | 10
161 | АУФ2 -СЗ. Слив | Слив | itg.step_df2 = 2 | 2 | R43 | 84 | 3 | db600.dbx84.3 := itg.step_df2 = 2; //АУФ2 -СЗ. Слив R43.11 | dbx84.3 | 43 | D | 618 | AUF | 2MDB.R43 | 11 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ2 -СЗ. Слив | en-US= | ru-RU= | 40043 | 11
162 | АУФ2 -СЗ. Слив с аэрацией | Слив с аэрацией | itg.step_df2 = 3 | 3 | R43 | 84 | 4 | db600.dbx84.4 := itg.step_df2 = 3; //АУФ2 -СЗ. Слив с аэрацией R43.12 | dbx84.4 | 43 | D | 619 | AUF | 2MDB.R43 | 12 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ2 -СЗ. Слив с аэрацией | en-US= | ru-RU= | 40043 | 12
163 | АУФ2 -СЗ. Слив завершен | Слив завершен | itg.step_df2 = 4 | 4 | R43 | 84 | 5 | db600.dbx84.5 := itg.step_df2 = 4; //АУФ2 -СЗ. Слив завершен R43.13 | dbx84.5 | 43 | D | 620 | AUF | 2MDB.R43 | 13 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ2 -СЗ. Слив завершен | en-US= | ru-RU= | 40043 | 13
164 | АУФ2 -СЗ. Заполнение | Заполнение | itg.step_df2 = 5 | 5 | R43 | 84 | 6 | db600.dbx84.6 := itg.step_df2 = 5; //АУФ2 -СЗ. Заполнение R43.14 | dbx84.6 | 43 | D | 621 | AUF | 2MDB.R43 | 14 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ2 -СЗ. Заполнение | en-US= | ru-RU= | 40043 | 14
165 | АУФ2 -СЗ. Заполнение завершено | Заполнение завершено | itg.step_df2 = 6 | 6 | R43 | 84 | 7 | db600.dbx84.7 := itg.step_df2 = 6; //АУФ2 -СЗ. Заполнение завершено R43.15 | dbx84.7 | 43 | D | 622 | AUF | 2MDB.R43 | 15 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ2 -СЗ. Заполнение завершено | en-US= | ru-RU= | 40043 | 15
166 | АУФ2 -СЗ. Закрытие задвижки BW | Закрытие задвижки BW | itg.step_df2 = 7 | 7 | R44 | 87 | 0 | db600.dbx87.0 := itg.step_df2 = 7; //АУФ2 -СЗ. Закрытие задвижки BW R44.0 | dbx87.0 | 44 | D | 623 | AUF | 2MDB.R44 | 0 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ2 -СЗ. Закрытие задвижки BW | en-US= | ru-RU= | 40044 | 0
167 | АУФ2 -СЗ. Завершено | Завершено | itg.step_df2 = 8 | 8 | R44 | 87 | 1 | db600.dbx87.1 := itg.step_df2 = 8; //АУФ2 -СЗ. Завершено R44.1 | dbx87.1 | 44 | D | 624 | AUF | 2MDB.R44 | 1 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ2 -СЗ. Завершено | en-US= | ru-RU= | 40044 | 1
168 | АУФ2 -СЗ. Остановка работы | Остановка работы | itg.step_df2 = 101 | 101 | R44 | 87 | 3 | db600.dbx87.3 := itg.step_df2 = 101; //АУФ2 -СЗ. Остановка работы R44.3 | dbx87.3 | 44 | D | 625 | AUF | 2MDB.R44 | 3 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ2 -СЗ. Остановка работы | en-US= | ru-RU= | 40044 | 3
169 | АУФ2 -СЗ. Остановлена | Остановлена | itg.step_df2 = 102 | 102 | R44 | 87 | 4 | db600.dbx87.4 := itg.step_df2 = 102; //АУФ2 -СЗ. Остановлена R44.4 | dbx87.4 | 44 | D | 626 | AUF | 2MDB.R44 | 4 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ2 -СЗ. Остановлена | en-US= | ru-RU= | 40044 | 4
170 | АУФ2 -СЗ. Остановка А | Остановка А | itg.step_df2 = 201 | 201 | R44 | 87 | 5 | db600.dbx87.5 := itg.step_df2 = 201; //АУФ2 -СЗ. Остановка А R44.5 | dbx87.5 | 44 | D | 627 | AUF | 2MDB.R44 | 5 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ2 -СЗ. Остановка А | en-US= | ru-RU= | 40044 | 5
171 | АУФ2 -СЗ. А. Завершено | А. Завершено | itg.step_df2 = 202 | 202 | R44 | 87 | 6 | db600.dbx87.6 := itg.step_df2 = 202; //АУФ2 -СЗ. А. Завершено R44.6 | dbx87.6 | 44 | D | 628 | AUF | 2MDB.R44 | 6 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ2 -СЗ. А. Завершено | en-US= | ru-RU= | 40044 | 6
172 | АУФ2 - ОП. Открытие З-11-05 | Открытие З-11-05 | (itg.step_bw2 = 1) OR (itg.step_bw = 1) | 1 | R44 | 87 | 7 | db600.dbx87.7 := (itg.step_bw2 = 1) OR (itg.step_bw = 1); //АУФ2 - ОП. Открытие З-11-05 R44.7 | dbx87.7 | 44 | D | 629 | AUF | 2MDB.R44 | 7 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ2 - ОП. Открытие З-11-05 | en-US= | ru-RU= | 40044 | 7
173 | АУФ2 - ОП. Включение насоса BW | Включение насоса BW | (itg.step_bw2 = 2) OR (itg.step_bw = 2) | 2 | R44 | 86 | 0 | db600.dbx86.0 := (itg.step_bw2 = 2) OR (itg.step_bw = 2); //АУФ2 - ОП. Включение насоса BW R44.8 | dbx86.0 | 44 | D | 630 | AUF | 2MDB.R44 | 8 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ2 - ОП. Включение насоса BW | en-US= | ru-RU= | 40044 | 8
174 | АУФ2 - ОП. BW блока 1 | BW блока 1 | (itg.step_bw2 = 3) OR (itg.step_bw = 3) | 3 | R44 | 86 | 1 | db600.dbx86.1 := (itg.step_bw2 = 3) OR (itg.step_bw = 3); //АУФ2 - ОП. BW блока 1 R44.9 | dbx86.1 | 44 | D | 631 | AUF | 2MDB.R44 | 9 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ2 - ОП. BW блока 1 | en-US= | ru-RU= | 40044 | 9
175 | АУФ2 - ОП. Открытие З-12-05 | Открытие З-12-05 | (itg.step_bw2 = 4) OR (itg.step_bw = 4) | 4 | R44 | 86 | 2 | db600.dbx86.2 := (itg.step_bw2 = 4) OR (itg.step_bw = 4); //АУФ2 - ОП. Открытие З-12-05 R44.10 | dbx86.2 | 44 | D | 632 | AUF | 2MDB.R44 | 10 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ2 - ОП. Открытие З-12-05 | en-US= | ru-RU= | 40044 | 10
176 | АУФ2 - ОП. Закрытие З-11-05 | Закрытие З-11-05 | (itg.step_bw2 = 5) OR (itg.step_bw = 5) | 5 | R44 | 86 | 3 | db600.dbx86.3 := (itg.step_bw2 = 5) OR (itg.step_bw = 5); //АУФ2 - ОП. Закрытие З-11-05 R44.11 | dbx86.3 | 44 | D | 633 | AUF | 2MDB.R44 | 11 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ2 - ОП. Закрытие З-11-05 | en-US= | ru-RU= | 40044 | 11
177 | АУФ2 - ОП. BW блока 2 | BW блока 2 | (itg.step_bw2 = 6) OR (itg.step_bw = 6) | 6 | R44 | 86 | 4 | db600.dbx86.4 := (itg.step_bw2 = 6) OR (itg.step_bw = 6); //АУФ2 - ОП. BW блока 2 R44.12 | dbx86.4 | 44 | D | 634 | AUF | 2MDB.R44 | 12 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ2 - ОП. BW блока 2 | en-US= | ru-RU= | 40044 | 12
178 | АУФ2 - ОП. Стоп насоса BW | Стоп насоса BW | (itg.step_bw2 = 7) OR (itg.step_bw = 7) | 7 | R44 | 86 | 5 | db600.dbx86.5 := (itg.step_bw2 = 7) OR (itg.step_bw = 7); //АУФ2 - ОП. Стоп насоса BW R44.13 | dbx86.5 | 44 | D | 635 | AUF | 2MDB.R44 | 13 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ2 - ОП. Стоп насоса BW | en-US= | ru-RU= | 40044 | 13
179 | АУФ2 - ОП. Завершено | Завершено | (itg.step_bw2 = 8) OR (itg.step_bw = 8) | 8 | R44 | 86 | 6 | db600.dbx86.6 := (itg.step_bw2 = 8) OR (itg.step_bw = 8); //АУФ2 - ОП. Завершено R44.14 | dbx86.6 | 44 | D | 636 | AUF | 2MDB.R44 | 14 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ2 - ОП. Завершено | en-US= | ru-RU= | 40044 | 14
180 | АУФ2 - ОП. Остановка работы | Остановка работы | (itg.step_bw2 = 101) OR (itg.step_bw = 101) | 101 | R44 | 86 | 7 | db600.dbx86.7 := (itg.step_bw2 = 101) OR (itg.step_bw = 101); //АУФ2 - ОП. Остановка работы R44.15 | dbx86.7 | 44 | D | 637 | AUF | 2MDB.R44 | 15 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ2 - ОП. Остановка работы | en-US= | ru-RU= | 40044 | 15
181 | АУФ2 - ОП. Остановлена | Остановлена | (itg.step_bw2 = 102) OR (itg.step_bw = 102) | 102 | R45 | 89 | 0 | db600.dbx89.0 := (itg.step_bw2 = 102) OR (itg.step_bw = 102); //АУФ2 - ОП. Остановлена R45.0 | dbx89.0 | 45 | D | 638 | AUF | 2MDB.R45 | 0 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ2 - ОП. Остановлена | en-US= | ru-RU= | 40045 | 0
182 | АУФ2 - ОП. Остановка А | Остановка А | (itg.step_bw2 = 2002) OR (itg.step_bw = 2002) | 2002 | R45 | 89 | 1 | db600.dbx89.1 := (itg.step_bw2 = 2002) OR (itg.step_bw = 2002); //АУФ2 - ОП. Остановка А R45.1 | dbx89.1 | 45 | D | 639 | AUF | 2MDB.R45 | 1 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ2 - ОП. Остановка А | en-US= | ru-RU= | 40045 | 1
183 | АУФ2 - ОП. А. Отключение насоса BW | А. Отключение насоса BW | (itg.step_bw2 = 2003) OR (itg.step_bw = 2003) | 2003 | R45 | 89 | 3 | db600.dbx89.3 := (itg.step_bw2 = 2003) OR (itg.step_bw = 2003); //АУФ2 - ОП. А. Отключение насоса BW R45.3 | dbx89.3 | 45 | D | 640 | AUF | 2MDB.R45 | 3 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ2 - ОП. А. Отключение насоса BW | en-US= | ru-RU= | 40045 | 3
184 | АУФ2 - ОП. А. Отключение компрессора | А. Отключение компрессора | (itg.step_bw2 = 2004) OR (itg.step_bw = 2004) | 2004 | R45 | 89 | 4 | db600.dbx89.4 := (itg.step_bw2 = 2004) OR (itg.step_bw = 2004); //АУФ2 - ОП. А. Отключение компрессора R45.4 | dbx89.4 | 45 | D | 641 | AUF | 2MDB.R45 | 4 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ2 - ОП. А. Отключение компрессора | en-US= | ru-RU= | 40045 | 4
185 | АУФ2 - ОП. А. Закрытие задвижек | А. Закрытие задвижек | (itg.step_bw2 = 201) OR (itg.step_bw = 201) | 201 | R45 | 89 | 5 | db600.dbx89.5 := (itg.step_bw2 = 201) OR (itg.step_bw = 201); //АУФ2 - ОП. А. Закрытие задвижек R45.5 | dbx89.5 | 45 | D | 642 | AUF | 2MDB.R45 | 5 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ2 - ОП. А. Закрытие задвижек | en-US= | ru-RU= | 40045 | 5
186 | АУФ2 - ОП. А. Завершено | А. Завершено | (itg.step_bw2 = 202) OR (itg.step_bw = 202) | 202 | R45 | 89 | 6 | db600.dbx89.6 := (itg.step_bw2 = 202) OR (itg.step_bw = 202); //АУФ2 - ОП. А. Завершено R45.6 | dbx89.6 | 45 | D | 643 | AUF | 2MDB.R45 | 6 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ2 - ОП. А. Завершено | en-US= | ru-RU= | 40045 | 6
187 | АУФ2 - ОП. Остановка Б | Остановка Б | (itg.step_bw2 = 301) OR (itg.step_bw = 301) | 301 | R45 | 89 | 7 | db600.dbx89.7 := (itg.step_bw2 = 301) OR (itg.step_bw = 301); //АУФ2 - ОП. Остановка Б R45.7 | dbx89.7 | 45 | D | 644 | AUF | 2MDB.R45 | 7 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ2 - ОП. Остановка Б | en-US= | ru-RU= | 40045 | 7
188 | АУФ2 - ОП. Б. Завершено | Б. Завершено | (itg.step_bw2 = 302) OR (itg.step_bw = 302) | 302 | R45 | 88 | 0 | db600.dbx88.0 := (itg.step_bw2 = 302) OR (itg.step_bw = 302); //АУФ2 - ОП. Б. Завершено R45.8 | dbx88.0 | 45 | D | 645 | AUF | 2MDB.R45 | 8 | 0 | en-US= | ru-RU=АУФ2 - ОП. Б. Завершено | en-US= | ru-RU= | 40045 | 8
[5 empty] | R45 | 88 | 1 | db600.dbx88.1 := ; // R45.9 | dbx88.1 | 45 | D |  | AUF | 2MDB.R45 | 9 | 0 | en-US= | ru-RU= | en-US= | ru-RU= | 40045 | 9
[5 empty] | R45 | 88 | 2 | db600.dbx88.2 := ; // R45.10 | dbx88.2 | 45 | D |  | AUF | 2MDB.R45 | 10 | 0 | en-US= | ru-RU= | en-US= | ru-RU= | 40045 | 10
[5 empty] | R45 | 88 | 3 | db600.dbx88.3 := ; // R45.11 | dbx88.3 | 45 | D |  | AUF | 2MDB.R45 | 11 | 0 | en-US= | ru-RU= | en-US= | ru-RU= | 40045 | 11
[5 empty] | R45 | 88 | 4 | db600.dbx88.4 := ; // R45.12 | dbx88.4 | 45 | D |  | AUF | 2MDB.R45 | 12 | 0 | en-US= | ru-RU= | en-US= | ru-RU= | 40045 | 12
[5 empty] | R45 | 88 | 5 | db600.dbx88.5 := ; // R45.13 | dbx88.5 | 45 | D |  | AUF | 2MDB.R45 | 13 | 0 | en-US= | ru-RU= | en-US= | ru-RU= | 40045 | 13
[5 empty] | R45 | 88 | 6 | db600.dbx88.6 := ; // R45.14 | dbx88.6 | 45 | D |  | AUF | 2MDB.R45 | 14 | 0 | en-US= | ru-RU= | en-US= | ru-RU= | 40045 | 14
[5 empty] | R45 | 88 | 7 | db600.dbx88.7 := ; // R45.15 | dbx88.7 | 45 | D |  | AUF | 2MDB.R45 | 15 | 0 | en-US= | ru-RU= | en-US= | ru-RU= | 40045 | 15
0
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
0
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

## MesBTN
|  | Алг. Имя | Сигнал
|  |  |  | Р-р | байт | бит |  | значение |  |  |  | № | тип | адрес | бит |  |  | название |  |  | Адрес регистра | Бит
1 | Нажата кнопка "СТАРТ" | START | btn.START | R46 | 91 | 0 | BTN | db600.dbx91.0 := BTN.START; //Нажата кнопка "СТАРТ" R46.0 | dbx91.0 | 46 | D | 646 | BTN | 2MDB.R46 | 0 | 0 | en-US= | ru-RU=Нажата кнопка "СТАРТ" | en-US= | ru-RU= | 40046 | 0
2 | Нажата кнопка "СТОП" | STOP | btn.STOP | R46 | 91 | 1 | BTN | db600.dbx91.1 := BTN.STOP; //Нажата кнопка "СТОП" R46.1 | dbx91.1 | 46 | D | 647 | BTN | 2MDB.R46 | 1 | 0 | en-US= | ru-RU=Нажата кнопка "СТОП" | en-US= | ru-RU= | 40046 | 1
3 | Нажата кнопка "Все в ДУ" | DU_All | btn.DU_All | R46 | 91 | 3 | BTN | db600.dbx91.3 := BTN.DU_All; //Нажата кнопка "Все в ДУ" R46.3 | dbx91.3 | 46 | D | 648 | BTN | 2MDB.R46 | 3 | 0 | en-US= | ru-RU=Нажата кнопка "Все в ДУ" | en-US= | ru-RU= | 40046 | 3
4 | Нажата кнопка "Все в AУ" | AU_All | btn.AU_All | R46 | 91 | 4 | BTN | db600.dbx91.4 := BTN.AU_All; //Нажата кнопка "Все в AУ" R46.4 | dbx91.4 | 46 | D | 649 | BTN | 2MDB.R46 | 4 | 0 | en-US= | ru-RU=Нажата кнопка "Все в AУ" | en-US= | ru-RU= | 40046 | 4
5 | Нажата кнопка "Стоп Ф1.1-Ф1.3" | F1_stop | btn.F1_stop | R46 | 91 | 5 | BTN | db600.dbx91.5 := BTN.F1_stop; //Нажата кнопка "Стоп Ф1.1-Ф1.3" R46.5 | dbx91.5 | 46 | D | 650 | BTN | 2MDB.R46 | 5 | 0 | en-US= | ru-RU=Нажата кнопка "Стоп Ф1.1-Ф1.3" | en-US= | ru-RU= | 40046 | 5
6 | Нажата кнопка "Промывка Ф1.1-Ф1.3" | F1_wash | btn.F1_wash | R46 | 91 | 6 | BTN | db600.dbx91.6 := BTN.F1_wash; //Нажата кнопка "Промывка Ф1.1-Ф1.3" R46.6 | dbx91.6 | 46 | D | 651 | BTN | 2MDB.R46 | 6 | 0 | en-US= | ru-RU=Нажата кнопка "Промывка Ф1.1-Ф1.3" | en-US= | ru-RU= | 40046 | 6
7 | Нажата кнопка "Фильтрация Ф1.1-Ф1.3" | F1_filtr | btn.F1_filtr | R46 | 91 | 7 | BTN | db600.dbx91.7 := BTN.F1_filtr; //Нажата кнопка "Фильтрация Ф1.1-Ф1.3" R46.7 | dbx91.7 | 46 | D | 652 | BTN | 2MDB.R46 | 7 | 0 | en-US= | ru-RU=Нажата кнопка "Фильтрация Ф1.1-Ф1.3" | en-US= | ru-RU= | 40046 | 7
8 | Нажата кнопка "АУФ1. Стоп" | UF1_stop | btn.UF1_stop | R46 | 90 | 0 | BTN | db600.dbx90.0 := BTN.UF1_stop; //Нажата кнопка "АУФ1. Стоп" R46.8 | dbx90.0 | 46 | D | 653 | BTN | 2MDB.R46 | 8 | 0 | en-US= | ru-RU=Нажата кнопка "АУФ1. Стоп" | en-US= | ru-RU= | 40046 | 8
9 | Нажата кнопка "АУФ1. Старт" | UF1_start | btn.UF1_start | R46 | 90 | 1 | BTN | db600.dbx90.1 := BTN.UF1_start; //Нажата кнопка "АУФ1. Старт" R46.9 | dbx90.1 | 46 | D | 654 | BTN | 2MDB.R46 | 9 | 0 | en-US= | ru-RU=Нажата кнопка "АУФ1. Старт" | en-US= | ru-RU= | 40046 | 9
10 | Нажата кнопка "АУФ1. ХП" | UF1_cw | btn.UF1_cw | R46 | 90 | 2 | BTN | db600.dbx90.2 := BTN.UF1_cw; //Нажата кнопка "АУФ1. ХП" R46.10 | dbx90.2 | 46 | D | 655 | BTN | 2MDB.R46 | 10 | 0 | en-US= | ru-RU=Нажата кнопка "АУФ1. ХП" | en-US= | ru-RU= | 40046 | 10
11 | Нажата кнопка "АУФ1. Слив" | UF1_dr | btn.UF1_dr | R46 | 90 | 3 | BTN | db600.dbx90.3 := BTN.UF1_dr; //Нажата кнопка "АУФ1. Слив" R46.11 | dbx90.3 | 46 | D | 656 | BTN | 2MDB.R46 | 11 | 0 | en-US= | ru-RU=Нажата кнопка "АУФ1. Слив" | en-US= | ru-RU= | 40046 | 11
12 | Нажата кнопка "АУФ1. Слив-Заполнение" | UF1_dr_fil | btn.UF1_dr_fil | R46 | 90 | 4 | BTN | db600.dbx90.4 := BTN.UF1_dr_fil; //Нажата кнопка "АУФ1. Слив-Заполнение" R46.12 | dbx90.4 | 46 | D | 657 | BTN | 2MDB.R46 | 12 | 0 | en-US= | ru-RU=Нажата кнопка "АУФ1. Слив-Заполнение" | en-US= | ru-RU= | 40046 | 12
13 | Нажата кнопка "АУФ1. Обратная промывка" | UF_bw1 | btn.UF_bw1 | R46 | 90 | 5 | BTN | db600.dbx90.5 := BTN.UF_bw1; //Нажата кнопка "АУФ1. Обратная промывка" R46.13 | dbx90.5 | 46 | D | 658 | BTN | 2MDB.R46 | 13 | 0 | en-US= | ru-RU=Нажата кнопка "АУФ1. Обратная промывка" | en-US= | ru-RU= | 40046 | 13
14 | Нажата кнопка "АУФ2. Стоп" | UF2_stop | btn.UF2_stop | R46 | 90 | 6 | BTN | db600.dbx90.6 := BTN.UF2_stop; //Нажата кнопка "АУФ2. Стоп" R46.14 | dbx90.6 | 46 | D | 659 | BTN | 2MDB.R46 | 14 | 0 | en-US= | ru-RU=Нажата кнопка "АУФ2. Стоп" | en-US= | ru-RU= | 40046 | 14
15 | Нажата кнопка "АУФ2. Старт" | UF2_start | btn.UF2_start | R46 | 90 | 7 | BTN | db600.dbx90.7 := BTN.UF2_start; //Нажата кнопка "АУФ2. Старт" R46.15 | dbx90.7 | 46 | D | 660 | BTN | 2MDB.R46 | 15 | 0 | en-US= | ru-RU=Нажата кнопка "АУФ2. Старт" | en-US= | ru-RU= | 40046 | 15
16 | Нажата кнопка "АУФ2. ХП" | UF2_cw | btn.UF2_cw | R47 | 93 | 0 | BTN | db600.dbx93.0 := BTN.UF2_cw; //Нажата кнопка "АУФ2. ХП" R47.0 | dbx93.0 | 47 | D | 661 | BTN | 2MDB.R47 | 0 | 0 | en-US= | ru-RU=Нажата кнопка "АУФ2. ХП" | en-US= | ru-RU= | 40047 | 0
17 | Нажата кнопка "АУФ2. Слив" | UF2_dr | btn.UF2_dr | R47 | 93 | 1 | BTN | db600.dbx93.1 := BTN.UF2_dr; //Нажата кнопка "АУФ2. Слив" R47.1 | dbx93.1 | 47 | D | 662 | BTN | 2MDB.R47 | 1 | 0 | en-US= | ru-RU=Нажата кнопка "АУФ2. Слив" | en-US= | ru-RU= | 40047 | 1
18 | Нажата кнопка "АУФ2. Слив-Заполнение" | UF2_dr_fil | btn.UF2_dr_fil | R47 | 93 | 3 | BTN | db600.dbx93.3 := BTN.UF2_dr_fil; //Нажата кнопка "АУФ2. Слив-Заполнение" R47.3 | dbx93.3 | 47 | D | 663 | BTN | 2MDB.R47 | 3 | 0 | en-US= | ru-RU=Нажата кнопка "АУФ2. Слив-Заполнение" | en-US= | ru-RU= | 40047 | 3
19 | Нажата кнопка "АУФ2. Обратная промывка" | UF_bw2 | btn.UF_bw2 | R47 | 93 | 4 | BTN | db600.dbx93.4 := BTN.UF_bw2; //Нажата кнопка "АУФ2. Обратная промывка" R47.4 | dbx93.4 | 47 | D | 664 | BTN | 2MDB.R47 | 4 | 0 | en-US= | ru-RU=Нажата кнопка "АУФ2. Обратная промывка" | en-US= | ru-RU= | 40047 | 4
20 | Нажата кнопка "Общая обратная промывка" | UF_bw | btn.UF_bw | R47 | 93 | 5 | BTN | db600.dbx93.5 := BTN.UF_bw; //Нажата кнопка "Общая обратная промывка" R47.5 | dbx93.5 | 47 | D | 665 | BTN | 2MDB.R47 | 5 | 0 | en-US= | ru-RU=Нажата кнопка "Общая обратная промывка" | en-US= | ru-RU= | 40047 | 5
21 | Нажата кнопка "АУФ1 в ДУ" | UF1_DU | btn.UF1_DU | R47 | 93 | 6 | BTN | db600.dbx93.6 := BTN.UF1_DU; //Нажата кнопка "АУФ1 в ДУ" R47.6 | dbx93.6 | 47 | D | 666 | BTN | 2MDB.R47 | 6 | 0 | en-US= | ru-RU=Нажата кнопка "АУФ1 в ДУ" | en-US= | ru-RU= | 40047 | 6
22 | Нажата кнопка "АУФ1 в АУ" | UF1_AU | btn.UF1_AU | R47 | 93 | 7 | BTN | db600.dbx93.7 := BTN.UF1_AU; //Нажата кнопка "АУФ1 в АУ" R47.7 | dbx93.7 | 47 | D | 667 | BTN | 2MDB.R47 | 7 | 0 | en-US= | ru-RU=Нажата кнопка "АУФ1 в АУ" | en-US= | ru-RU= | 40047 | 7
23 | Нажата кнопка "АУФ2 в ДУ" | UF2_DU | btn.UF2_DU | R47 | 92 | 0 | BTN | db600.dbx92.0 := BTN.UF2_DU; //Нажата кнопка "АУФ2 в ДУ" R47.8 | dbx92.0 | 47 | D | 668 | BTN | 2MDB.R47 | 8 | 0 | en-US= | ru-RU=Нажата кнопка "АУФ2 в ДУ" | en-US= | ru-RU= | 40047 | 8
24 | Нажата кнопка "АУФ2 в АУ" | UF2_AU | btn.UF2_AU | R47 | 92 | 1 | BTN | db600.dbx92.1 := BTN.UF2_AU; //Нажата кнопка "АУФ2 в АУ" R47.9 | dbx92.1 | 47 | D | 669 | BTN | 2MDB.R47 | 9 | 0 | en-US= | ru-RU=Нажата кнопка "АУФ2 в АУ" | en-US= | ru-RU= | 40047 | 9
25 | Кн. 'Закрыть ЗЭШ1-1' | Z1.btnON |  | R47 | 92 | 2 | ACT | db600.dbx92.2 := ACT.Z1.btnON; //Кн. 'Закрыть ЗЭШ1-1' R47.10 | dbx92.2 | 47 | D | 806 | BTN | 2MDB.R47 | 10 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Закрыть ЗЭШ1-1' | en-US= | ru-RU= | 40047 | 10
26 | Кн. 'Закрыть ЗЭ1-1' | Z1_1.btnON |  | R47 | 92 | 3 | ACT | db600.dbx92.3 := ACT.Z1_1.btnON; //Кн. 'Закрыть ЗЭ1-1' R47.11 | dbx92.3 | 47 | D | 807 | BTN | 2MDB.R47 | 11 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Закрыть ЗЭ1-1' | en-US= | ru-RU= | 40047 | 11
27 | Кн. 'Закрыть ЗЭ1-2' | Z1_2.btnON |  | R47 | 92 | 4 | ACT | db600.dbx92.4 := ACT.Z1_2.btnON; //Кн. 'Закрыть ЗЭ1-2' R47.12 | dbx92.4 | 47 | D | 808 | BTN | 2MDB.R47 | 12 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Закрыть ЗЭ1-2' | en-US= | ru-RU= | 40047 | 12
28 | Кн. 'Закрыть ЗЭ1-3' | Z1_3.btnON |  | R47 | 92 | 5 | ACT | db600.dbx92.5 := ACT.Z1_3.btnON; //Кн. 'Закрыть ЗЭ1-3' R47.13 | dbx92.5 | 47 | D | 809 | BTN | 2MDB.R47 | 13 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Закрыть ЗЭ1-3' | en-US= | ru-RU= | 40047 | 13
29 | Кн. 'Закрыть ЗЭ1-4' | Z1_4.btnON |  | R47 | 92 | 6 | ACT | db600.dbx92.6 := ACT.Z1_4.btnON; //Кн. 'Закрыть ЗЭ1-4' R47.14 | dbx92.6 | 47 | D | 810 | BTN | 2MDB.R47 | 14 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Закрыть ЗЭ1-4' | en-US= | ru-RU= | 40047 | 14
30 | Кн. 'Закрыть ЗЭ1-5' | Z1_5.btnON |  | R47 | 92 | 7 | ACT | db600.dbx92.7 := ACT.Z1_5.btnON; //Кн. 'Закрыть ЗЭ1-5' R47.15 | dbx92.7 | 47 | D | 811 | BTN | 2MDB.R47 | 15 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Закрыть ЗЭ1-5' | en-US= | ru-RU= | 40047 | 15
31 | Кн. 'Закрыть ЗЭ1-6' | Z1_6.btnON |  | R58 | 115 | 0 | ACT | db600.dbx115.0 := ACT.Z1_6.btnON; //Кн. 'Закрыть ЗЭ1-6' R58.0 | dbx115.0 | 58 | D | 812 | BTN | 2MDB.R58 | 0 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Закрыть ЗЭ1-6' | en-US= | ru-RU= | 40058 | 0
32 | Кн. 'Закрыть ЗЭ1-7' | Z1_7.btnON |  | R58 | 115 | 1 | ACT | db600.dbx115.1 := ACT.Z1_7.btnON; //Кн. 'Закрыть ЗЭ1-7' R58.1 | dbx115.1 | 58 | D | 813 | BTN | 2MDB.R58 | 1 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Закрыть ЗЭ1-7' | en-US= | ru-RU= | 40058 | 1
33 | Кн. 'Закрыть ЗЭ1-8' | Z1_8.btnON |  | R58 | 115 | 3 | ACT | db600.dbx115.3 := ACT.Z1_8.btnON; //Кн. 'Закрыть ЗЭ1-8' R58.3 | dbx115.3 | 58 | D | 814 | BTN | 2MDB.R58 | 3 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Закрыть ЗЭ1-8' | en-US= | ru-RU= | 40058 | 3
34 | Кн. 'Закрыть ЗЭ1-9' | Z1_9.btnON |  | R58 | 115 | 4 | ACT | db600.dbx115.4 := ACT.Z1_9.btnON; //Кн. 'Закрыть ЗЭ1-9' R58.4 | dbx115.4 | 58 | D | 815 | BTN | 2MDB.R58 | 4 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Закрыть ЗЭ1-9' | en-US= | ru-RU= | 40058 | 4
35 | Кн. 'Закрыть ЗЭ1-10' | Z1_10.btnON |  | R58 | 115 | 5 | ACT | db600.dbx115.5 := ACT.Z1_10.btnON; //Кн. 'Закрыть ЗЭ1-10' R58.5 | dbx115.5 | 58 | D | 816 | BTN | 2MDB.R58 | 5 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Закрыть ЗЭ1-10' | en-US= | ru-RU= | 40058 | 5
36 | Кн. 'Закрыть ЗЭ1-11' | Z1_11.btnON |  | R58 | 115 | 6 | ACT | db600.dbx115.6 := ACT.Z1_11.btnON; //Кн. 'Закрыть ЗЭ1-11' R58.6 | dbx115.6 | 58 | D | 817 | BTN | 2MDB.R58 | 6 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Закрыть ЗЭ1-11' | en-US= | ru-RU= | 40058 | 6
37 | Кн. 'Закрыть ЗЭ1-12' | Z1_12.btnON |  | R58 | 115 | 7 | ACT | db600.dbx115.7 := ACT.Z1_12.btnON; //Кн. 'Закрыть ЗЭ1-12' R58.7 | dbx115.7 | 58 | D | 818 | BTN | 2MDB.R58 | 7 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Закрыть ЗЭ1-12' | en-US= | ru-RU= | 40058 | 7
38 | Кн. 'Закрыть ЗЭ1-13' | Z1_13.btnON |  | R58 | 114 | 0 | ACT | db600.dbx114.0 := ACT.Z1_13.btnON; //Кн. 'Закрыть ЗЭ1-13' R58.8 | dbx114.0 | 58 | D | 819 | BTN | 2MDB.R58 | 8 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Закрыть ЗЭ1-13' | en-US= | ru-RU= | 40058 | 8
39 | Кн. 'Закрыть ЗЭ1-14' | Z1_14.btnON |  | R58 | 114 | 1 | ACT | db600.dbx114.1 := ACT.Z1_14.btnON; //Кн. 'Закрыть ЗЭ1-14' R58.9 | dbx114.1 | 58 | D | 820 | BTN | 2MDB.R58 | 9 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Закрыть ЗЭ1-14' | en-US= | ru-RU= | 40058 | 9
40 | Кн. 'Закрыть ЗЭ3-1' | Z3_1.btnON |  | R58 | 114 | 2 | ACT | db600.dbx114.2 := ACT.Z3_1.btnON; //Кн. 'Закрыть ЗЭ3-1' R58.10 | dbx114.2 | 58 | D | 821 | BTN | 2MDB.R58 | 10 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Закрыть ЗЭ3-1' | en-US= | ru-RU= | 40058 | 10
41 | Кн. 'Закрыть ЗЭ3-2' | Z3_2.btnON |  | R58 | 114 | 3 | ACT | db600.dbx114.3 := ACT.Z3_2.btnON; //Кн. 'Закрыть ЗЭ3-2' R58.11 | dbx114.3 | 58 | D | 822 | BTN | 2MDB.R58 | 11 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Закрыть ЗЭ3-2' | en-US= | ru-RU= | 40058 | 11
42 | Кн. 'Закрыть ЗЭ4-1' | Z4_1.btnON |  | R58 | 114 | 4 | ACT | db600.dbx114.4 := ACT.Z4_1.btnON; //Кн. 'Закрыть ЗЭ4-1' R58.12 | dbx114.4 | 58 | D | 823 | BTN | 2MDB.R58 | 12 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Закрыть ЗЭ4-1' | en-US= | ru-RU= | 40058 | 12
43 | Кн. 'Закрыть ЗЭ4-2' | Z4_2.btnON |  | R58 | 114 | 5 | ACT | db600.dbx114.5 := ACT.Z4_2.btnON; //Кн. 'Закрыть ЗЭ4-2' R58.13 | dbx114.5 | 58 | D | 824 | BTN | 2MDB.R58 | 13 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Закрыть ЗЭ4-2' | en-US= | ru-RU= | 40058 | 13
44 | Кн. 'Закрыть ЗЭ4-3' | Z4_3.btnON |  | R58 | 114 | 6 | ACT | db600.dbx114.6 := ACT.Z4_3.btnON; //Кн. 'Закрыть ЗЭ4-3' R58.14 | dbx114.6 | 58 | D | 825 | BTN | 2MDB.R58 | 14 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Закрыть ЗЭ4-3' | en-US= | ru-RU= | 40058 | 14
45 | Кн. 'Закрыть ЗЭ4-4' | Z4_4.btnON |  | R58 | 114 | 7 | ACT | db600.dbx114.7 := ACT.Z4_4.btnON; //Кн. 'Закрыть ЗЭ4-4' R58.15 | dbx114.7 | 58 | D | 826 | BTN | 2MDB.R58 | 15 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Закрыть ЗЭ4-4' | en-US= | ru-RU= | 40058 | 15
46 | Кн. 'Закрыть ЗЭ4-5' | Z4_5.btnON |  | R59 | 117 | 0 | ACT | db600.dbx117.0 := ACT.Z4_5.btnON; //Кн. 'Закрыть ЗЭ4-5' R59.0 | dbx117.0 | 59 | D | 827 | BTN | 2MDB.R59 | 0 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Закрыть ЗЭ4-5' | en-US= | ru-RU= | 40059 | 0
47 | Кн. 'Закрыть ЗЭ4-6' | Z4_6.btnON |  | R59 | 117 | 1 | ACT | db600.dbx117.1 := ACT.Z4_6.btnON; //Кн. 'Закрыть ЗЭ4-6' R59.1 | dbx117.1 | 59 | D | 828 | BTN | 2MDB.R59 | 1 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Закрыть ЗЭ4-6' | en-US= | ru-RU= | 40059 | 1
48 | Кн. 'Закрыть 11-03' | Z11_03.btnON |  | R59 | 117 | 3 | ACT | db600.dbx117.3 := ACT.Z11_03.btnON; //Кн. 'Закрыть 11-03' R59.3 | dbx117.3 | 59 | D | 829 | BTN | 2MDB.R59 | 3 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Закрыть 11-03' | en-US= | ru-RU= | 40059 | 3
49 | Кн. 'Закрыть 11-05' | Z11_05.btnON |  | R59 | 117 | 4 | ACT | db600.dbx117.4 := ACT.Z11_05.btnON; //Кн. 'Закрыть 11-05' R59.4 | dbx117.4 | 59 | D | 830 | BTN | 2MDB.R59 | 4 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Закрыть 11-05' | en-US= | ru-RU= | 40059 | 4
50 | Кн. 'Закрыть 11-06' | Z11_06.btnON |  | R59 | 117 | 5 | ACT | db600.dbx117.5 := ACT.Z11_06.btnON; //Кн. 'Закрыть 11-06' R59.5 | dbx117.5 | 59 | D | 831 | BTN | 2MDB.R59 | 5 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Закрыть 11-06' | en-US= | ru-RU= | 40059 | 5
51 | Кн. 'Закрыть 11-07' | Z11_07.btnON |  | R59 | 117 | 6 | ACT | db600.dbx117.6 := ACT.Z11_07.btnON; //Кн. 'Закрыть 11-07' R59.6 | dbx117.6 | 59 | D | 832 | BTN | 2MDB.R59 | 6 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Закрыть 11-07' | en-US= | ru-RU= | 40059 | 6
52 | Кн. 'Закрыть 12-03' | Z12_03.btnON |  | R59 | 117 | 7 | ACT | db600.dbx117.7 := ACT.Z12_03.btnON; //Кн. 'Закрыть 12-03' R59.7 | dbx117.7 | 59 | D | 833 | BTN | 2MDB.R59 | 7 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Закрыть 12-03' | en-US= | ru-RU= | 40059 | 7
53 | Кн. 'Закрыть 12-05' | Z12_05.btnON |  | R59 | 116 | 0 | ACT | db600.dbx116.0 := ACT.Z12_05.btnON; //Кн. 'Закрыть 12-05' R59.8 | dbx116.0 | 59 | D | 834 | BTN | 2MDB.R59 | 8 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Закрыть 12-05' | en-US= | ru-RU= | 40059 | 8
54 | Кн. 'Закрыть 12-06' | Z12_06.btnON |  | R59 | 116 | 1 | ACT | db600.dbx116.1 := ACT.Z12_06.btnON; //Кн. 'Закрыть 12-06' R59.9 | dbx116.1 | 59 | D | 835 | BTN | 2MDB.R59 | 9 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Закрыть 12-06' | en-US= | ru-RU= | 40059 | 9
55 | Кн. 'Закрыть 12-07' | Z12_07.btnON |  | R59 | 116 | 2 | ACT | db600.dbx116.2 := ACT.Z12_07.btnON; //Кн. 'Закрыть 12-07' R59.10 | dbx116.2 | 59 | D | 836 | BTN | 2MDB.R59 | 10 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Закрыть 12-07' | en-US= | ru-RU= | 40059 | 10
56 | Кн. 'Открыть ЗЭШ1-1' | Z1.btnOF |  | R59 | 116 | 3 | ACT | db600.dbx116.3 := ACT.Z1.btnOF; //Кн. 'Открыть ЗЭШ1-1' R59.11 | dbx116.3 | 59 | D | 837 | BTN | 2MDB.R59 | 11 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Открыть ЗЭШ1-1' | en-US= | ru-RU= | 40059 | 11
57 | Кн. 'Открыть ЗЭ1-1' | Z1_1.btnOF |  | R59 | 116 | 4 | ACT | db600.dbx116.4 := ACT.Z1_1.btnOF; //Кн. 'Открыть ЗЭ1-1' R59.12 | dbx116.4 | 59 | D | 838 | BTN | 2MDB.R59 | 12 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Открыть ЗЭ1-1' | en-US= | ru-RU= | 40059 | 12
58 | Кн. 'Открыть ЗЭ1-2' | Z1_2.btnOF |  | R59 | 116 | 5 | ACT | db600.dbx116.5 := ACT.Z1_2.btnOF; //Кн. 'Открыть ЗЭ1-2' R59.13 | dbx116.5 | 59 | D | 839 | BTN | 2MDB.R59 | 13 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Открыть ЗЭ1-2' | en-US= | ru-RU= | 40059 | 13
59 | Кн. 'Открыть ЗЭ1-3' | Z1_3.btnOF |  | R59 | 116 | 6 | ACT | db600.dbx116.6 := ACT.Z1_3.btnOF; //Кн. 'Открыть ЗЭ1-3' R59.14 | dbx116.6 | 59 | D | 840 | BTN | 2MDB.R59 | 14 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Открыть ЗЭ1-3' | en-US= | ru-RU= | 40059 | 14
60 | Кн. 'Открыть ЗЭ1-4' | Z1_4.btnOF |  | R59 | 116 | 7 | ACT | db600.dbx116.7 := ACT.Z1_4.btnOF; //Кн. 'Открыть ЗЭ1-4' R59.15 | dbx116.7 | 59 | D | 841 | BTN | 2MDB.R59 | 15 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Открыть ЗЭ1-4' | en-US= | ru-RU= | 40059 | 15
61 | Кн. 'Открыть ЗЭ1-5' | Z1_5.btnOF |  | R60 | 119 | 0 | ACT | db600.dbx119.0 := ACT.Z1_5.btnOF; //Кн. 'Открыть ЗЭ1-5' R60.0 | dbx119.0 | 60 | D | 842 | BTN | 2MDB.R60 | 0 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Открыть ЗЭ1-5' | en-US= | ru-RU= | 40060 | 0
62 | Кн. 'Открыть ЗЭ1-6' | Z1_6.btnOF |  | R60 | 119 | 1 | ACT | db600.dbx119.1 := ACT.Z1_6.btnOF; //Кн. 'Открыть ЗЭ1-6' R60.1 | dbx119.1 | 60 | D | 843 | BTN | 2MDB.R60 | 1 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Открыть ЗЭ1-6' | en-US= | ru-RU= | 40060 | 1
63 | Кн. 'Открыть ЗЭ1-7' | Z1_7.btnOF |  | R60 | 119 | 3 | ACT | db600.dbx119.3 := ACT.Z1_7.btnOF; //Кн. 'Открыть ЗЭ1-7' R60.3 | dbx119.3 | 60 | D | 844 | BTN | 2MDB.R60 | 3 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Открыть ЗЭ1-7' | en-US= | ru-RU= | 40060 | 3
64 | Кн. 'Открыть ЗЭ1-8' | Z1_8.btnOF |  | R60 | 119 | 4 | ACT | db600.dbx119.4 := ACT.Z1_8.btnOF; //Кн. 'Открыть ЗЭ1-8' R60.4 | dbx119.4 | 60 | D | 845 | BTN | 2MDB.R60 | 4 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Открыть ЗЭ1-8' | en-US= | ru-RU= | 40060 | 4
65 | Кн. 'Открыть ЗЭ1-9' | Z1_9.btnOF |  | R60 | 119 | 5 | ACT | db600.dbx119.5 := ACT.Z1_9.btnOF; //Кн. 'Открыть ЗЭ1-9' R60.5 | dbx119.5 | 60 | D | 846 | BTN | 2MDB.R60 | 5 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Открыть ЗЭ1-9' | en-US= | ru-RU= | 40060 | 5
66 | Кн. 'Открыть ЗЭ1-10' | Z1_10.btnOF |  | R60 | 119 | 6 | ACT | db600.dbx119.6 := ACT.Z1_10.btnOF; //Кн. 'Открыть ЗЭ1-10' R60.6 | dbx119.6 | 60 | D | 847 | BTN | 2MDB.R60 | 6 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Открыть ЗЭ1-10' | en-US= | ru-RU= | 40060 | 6
67 | Кн. 'Открыть ЗЭ1-11' | Z1_11.btnOF |  | R60 | 119 | 7 | ACT | db600.dbx119.7 := ACT.Z1_11.btnOF; //Кн. 'Открыть ЗЭ1-11' R60.7 | dbx119.7 | 60 | D | 848 | BTN | 2MDB.R60 | 7 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Открыть ЗЭ1-11' | en-US= | ru-RU= | 40060 | 7
68 | Кн. 'Открыть ЗЭ1-12' | Z1_12.btnOF |  | R60 | 118 | 0 | ACT | db600.dbx118.0 := ACT.Z1_12.btnOF; //Кн. 'Открыть ЗЭ1-12' R60.8 | dbx118.0 | 60 | D | 849 | BTN | 2MDB.R60 | 8 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Открыть ЗЭ1-12' | en-US= | ru-RU= | 40060 | 8
69 | Кн. 'Открыть ЗЭ1-13' | Z1_13.btnOF |  | R60 | 118 | 1 | ACT | db600.dbx118.1 := ACT.Z1_13.btnOF; //Кн. 'Открыть ЗЭ1-13' R60.9 | dbx118.1 | 60 | D | 850 | BTN | 2MDB.R60 | 9 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Открыть ЗЭ1-13' | en-US= | ru-RU= | 40060 | 9
70 | Кн. 'Открыть ЗЭ1-14' | Z1_14.btnOF |  | R60 | 118 | 2 | ACT | db600.dbx118.2 := ACT.Z1_14.btnOF; //Кн. 'Открыть ЗЭ1-14' R60.10 | dbx118.2 | 60 | D | 851 | BTN | 2MDB.R60 | 10 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Открыть ЗЭ1-14' | en-US= | ru-RU= | 40060 | 10
71 | Кн. 'Открыть ЗЭ3-1' | Z3_1.btnOF |  | R60 | 118 | 3 | ACT | db600.dbx118.3 := ACT.Z3_1.btnOF; //Кн. 'Открыть ЗЭ3-1' R60.11 | dbx118.3 | 60 | D | 852 | BTN | 2MDB.R60 | 11 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Открыть ЗЭ3-1' | en-US= | ru-RU= | 40060 | 11
72 | Кн. 'Открыть ЗЭ3-2' | Z3_2.btnOF |  | R60 | 118 | 4 | ACT | db600.dbx118.4 := ACT.Z3_2.btnOF; //Кн. 'Открыть ЗЭ3-2' R60.12 | dbx118.4 | 60 | D | 853 | BTN | 2MDB.R60 | 12 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Открыть ЗЭ3-2' | en-US= | ru-RU= | 40060 | 12
73 | Кн. 'Открыть ЗЭ4-1' | Z4_1.btnOF |  | R60 | 118 | 5 | ACT | db600.dbx118.5 := ACT.Z4_1.btnOF; //Кн. 'Открыть ЗЭ4-1' R60.13 | dbx118.5 | 60 | D | 854 | BTN | 2MDB.R60 | 13 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Открыть ЗЭ4-1' | en-US= | ru-RU= | 40060 | 13
74 | Кн. 'Открыть ЗЭ4-2' | Z4_2.btnOF |  | R60 | 118 | 6 | ACT | db600.dbx118.6 := ACT.Z4_2.btnOF; //Кн. 'Открыть ЗЭ4-2' R60.14 | dbx118.6 | 60 | D | 855 | BTN | 2MDB.R60 | 14 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Открыть ЗЭ4-2' | en-US= | ru-RU= | 40060 | 14
75 | Кн. 'Открыть ЗЭ4-3' | Z4_3.btnOF |  | R60 | 118 | 7 | ACT | db600.dbx118.7 := ACT.Z4_3.btnOF; //Кн. 'Открыть ЗЭ4-3' R60.15 | dbx118.7 | 60 | D | 856 | BTN | 2MDB.R60 | 15 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Открыть ЗЭ4-3' | en-US= | ru-RU= | 40060 | 15
76 | Кн. 'Открыть ЗЭ4-4' | Z4_4.btnOF |  | R61 | 121 | 0 | ACT | db600.dbx121.0 := ACT.Z4_4.btnOF; //Кн. 'Открыть ЗЭ4-4' R61.0 | dbx121.0 | 61 | D | 857 | BTN | 2MDB.R61 | 0 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Открыть ЗЭ4-4' | en-US= | ru-RU= | 40061 | 0
77 | Кн. 'Открыть ЗЭ4-5' | Z4_5.btnOF |  | R61 | 121 | 1 | ACT | db600.dbx121.1 := ACT.Z4_5.btnOF; //Кн. 'Открыть ЗЭ4-5' R61.1 | dbx121.1 | 61 | D | 858 | BTN | 2MDB.R61 | 1 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Открыть ЗЭ4-5' | en-US= | ru-RU= | 40061 | 1
78 | Кн. 'Открыть ЗЭ4-6' | Z4_6.btnOF |  | R61 | 121 | 3 | ACT | db600.dbx121.3 := ACT.Z4_6.btnOF; //Кн. 'Открыть ЗЭ4-6' R61.3 | dbx121.3 | 61 | D | 859 | BTN | 2MDB.R61 | 3 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Открыть ЗЭ4-6' | en-US= | ru-RU= | 40061 | 3
79 | Кн. 'Открыть 11-03' | Z11_03.btnOF |  | R61 | 121 | 4 | ACT | db600.dbx121.4 := ACT.Z11_03.btnOF; //Кн. 'Открыть 11-03' R61.4 | dbx121.4 | 61 | D | 860 | BTN | 2MDB.R61 | 4 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Открыть 11-03' | en-US= | ru-RU= | 40061 | 4
80 | Кн. 'Открыть 11-05' | Z11_05.btnOF |  | R61 | 121 | 5 | ACT | db600.dbx121.5 := ACT.Z11_05.btnOF; //Кн. 'Открыть 11-05' R61.5 | dbx121.5 | 61 | D | 861 | BTN | 2MDB.R61 | 5 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Открыть 11-05' | en-US= | ru-RU= | 40061 | 5
81 | Кн. 'Открыть 11-06' | Z11_06.btnOF |  | R61 | 121 | 6 | ACT | db600.dbx121.6 := ACT.Z11_06.btnOF; //Кн. 'Открыть 11-06' R61.6 | dbx121.6 | 61 | D | 862 | BTN | 2MDB.R61 | 6 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Открыть 11-06' | en-US= | ru-RU= | 40061 | 6
82 | Кн. 'Открыть 11-07' | Z11_07.btnOF |  | R61 | 121 | 7 | ACT | db600.dbx121.7 := ACT.Z11_07.btnOF; //Кн. 'Открыть 11-07' R61.7 | dbx121.7 | 61 | D | 863 | BTN | 2MDB.R61 | 7 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Открыть 11-07' | en-US= | ru-RU= | 40061 | 7
83 | Кн. 'Открыть 12-03' | Z12_03.btnOF |  | R61 | 120 | 0 | ACT | db600.dbx120.0 := ACT.Z12_03.btnOF; //Кн. 'Открыть 12-03' R61.8 | dbx120.0 | 61 | D | 864 | BTN | 2MDB.R61 | 8 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Открыть 12-03' | en-US= | ru-RU= | 40061 | 8
84 | Кн. 'Открыть 12-05' | Z12_05.btnOF |  | R61 | 120 | 1 | ACT | db600.dbx120.1 := ACT.Z12_05.btnOF; //Кн. 'Открыть 12-05' R61.9 | dbx120.1 | 61 | D | 865 | BTN | 2MDB.R61 | 9 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Открыть 12-05' | en-US= | ru-RU= | 40061 | 9
85 | Кн. 'Открыть 12-06' | Z12_06.btnOF |  | R61 | 120 | 2 | ACT | db600.dbx120.2 := ACT.Z12_06.btnOF; //Кн. 'Открыть 12-06' R61.10 | dbx120.2 | 61 | D | 866 | BTN | 2MDB.R61 | 10 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Открыть 12-06' | en-US= | ru-RU= | 40061 | 10
86 | Кн. 'Открыть 12-07' | Z12_07.btnOF |  | R61 | 120 | 3 | ACT | db600.dbx120.3 := ACT.Z12_07.btnOF; //Кн. 'Открыть 12-07' R61.11 | dbx120.3 | 61 | D | 867 | BTN | 2MDB.R61 | 11 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Открыть 12-07' | en-US= | ru-RU= | 40061 | 11
87 | Кн. 'Включить Н1-1' | N1_1.btnON |  | R61 | 120 | 4 | ACT | db600.dbx120.4 := ACT.N1_1.btnON; //Кн. 'Включить Н1-1' R61.12 | dbx120.4 | 61 | D | 868 | BTN | 2MDB.R61 | 12 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Включить Н1-1' | en-US= | ru-RU= | 40061 | 12
88 | Кн. 'Включить Н1-2' | N1_2.btnON |  | R61 | 120 | 5 | ACT | db600.dbx120.5 := ACT.N1_2.btnON; //Кн. 'Включить Н1-2' R61.13 | dbx120.5 | 61 | D | 869 | BTN | 2MDB.R61 | 13 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Включить Н1-2' | en-US= | ru-RU= | 40061 | 13
89 | Кн. 'Включить Н1-3' | N1_3.btnON |  | R61 | 120 | 6 | ACT | db600.dbx120.6 := ACT.N1_3.btnON; //Кн. 'Включить Н1-3' R61.14 | dbx120.6 | 61 | D | 870 | BTN | 2MDB.R61 | 14 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Включить Н1-3' | en-US= | ru-RU= | 40061 | 14
90 | Кн. 'Включить Н2-1' | N2_1.btnON |  | R61 | 120 | 7 | ACT | db600.dbx120.7 := ACT.N2_1.btnON; //Кн. 'Включить Н2-1' R61.15 | dbx120.7 | 61 | D | 871 | BTN | 2MDB.R61 | 15 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Включить Н2-1' | en-US= | ru-RU= | 40061 | 15
91 | Кн. 'Включить Н2-2' | N2_2.btnON |  | R62 | 123 | 0 | ACT | db600.dbx123.0 := ACT.N2_2.btnON; //Кн. 'Включить Н2-2' R62.0 | dbx123.0 | 62 | D | 872 | BTN | 2MDB.R62 | 0 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Включить Н2-2' | en-US= | ru-RU= | 40062 | 0
92 | Кн. 'Включить Н2-3' | N2_3.btnON |  | R62 | 123 | 1 | ACT | db600.dbx123.1 := ACT.N2_3.btnON; //Кн. 'Включить Н2-3' R62.1 | dbx123.1 | 62 | D | 873 | BTN | 2MDB.R62 | 1 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Включить Н2-3' | en-US= | ru-RU= | 40062 | 1
93 | Кн. 'Включить Н2-4' | N2_4.btnON |  | R62 | 123 | 3 | ACT | db600.dbx123.3 := ACT.N2_4.btnON; //Кн. 'Включить Н2-4' R62.3 | dbx123.3 | 62 | D | 874 | BTN | 2MDB.R62 | 3 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Включить Н2-4' | en-US= | ru-RU= | 40062 | 3
94 | Кн. 'Включить Н4-1' | N4_1.btnON |  | R62 | 123 | 4 | ACT | db600.dbx123.4 := ACT.N4_1.btnON; //Кн. 'Включить Н4-1' R62.4 | dbx123.4 | 62 | D | 875 | BTN | 2MDB.R62 | 4 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Включить Н4-1' | en-US= | ru-RU= | 40062 | 4
95 | Кн. 'Включить Н4-2' | N4_2.btnON |  | R62 | 123 | 5 | ACT | db600.dbx123.5 := ACT.N4_2.btnON; //Кн. 'Включить Н4-2' R62.5 | dbx123.5 | 62 | D | 876 | BTN | 2MDB.R62 | 5 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Включить Н4-2' | en-US= | ru-RU= | 40062 | 5
96 | Кн. 'Включить Н4-3' | N4_3.btnON |  | R62 | 123 | 6 | ACT | db600.dbx123.6 := ACT.N4_3.btnON; //Кн. 'Включить Н4-3' R62.6 | dbx123.6 | 62 | D | 877 | BTN | 2MDB.R62 | 6 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Включить Н4-3' | en-US= | ru-RU= | 40062 | 6
97 | Кн. 'Включить Н4-4' | N4_4.btnON |  | R62 | 123 | 7 | ACT | db600.dbx123.7 := ACT.N4_4.btnON; //Кн. 'Включить Н4-4' R62.7 | dbx123.7 | 62 | D | 878 | BTN | 2MDB.R62 | 7 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Включить Н4-4' | en-US= | ru-RU= | 40062 | 7
98 | Кн. 'Включить Н4-5' | N4_5.btnON |  | R62 | 122 | 0 | ACT | db600.dbx122.0 := ACT.N4_5.btnON; //Кн. 'Включить Н4-5' R62.8 | dbx122.0 | 62 | D | 879 | BTN | 2MDB.R62 | 8 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Включить Н4-5' | en-US= | ru-RU= | 40062 | 8
99 | Кн. 'Включить Н4-6' | N4_6.btnON |  | R62 | 122 | 1 | ACT | db600.dbx122.1 := ACT.N4_6.btnON; //Кн. 'Включить Н4-6' R62.9 | dbx122.1 | 62 | D | 880 | BTN | 2MDB.R62 | 9 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Включить Н4-6' | en-US= | ru-RU= | 40062 | 9
100 | Кн. 'Включить Н5-1' | N5_1.btnON |  | R62 | 122 | 2 | ACT | db600.dbx122.2 := ACT.N5_1.btnON; //Кн. 'Включить Н5-1' R62.10 | dbx122.2 | 62 | D | 881 | BTN | 2MDB.R62 | 10 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Включить Н5-1' | en-US= | ru-RU= | 40062 | 10
101 | Кн. 'Включить Н5-2' | N5_2.btnON |  | R62 | 122 | 3 | ACT | db600.dbx122.3 := ACT.N5_2.btnON; //Кн. 'Включить Н5-2' R62.11 | dbx122.3 | 62 | D | 882 | BTN | 2MDB.R62 | 11 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Включить Н5-2' | en-US= | ru-RU= | 40062 | 11
102 | Кн. 'Включить Н6-1' | N6_1.btnON |  | R62 | 122 | 4 | ACT | db600.dbx122.4 := ACT.N6_1.btnON; //Кн. 'Включить Н6-1' R62.12 | dbx122.4 | 62 | D | 883 | BTN | 2MDB.R62 | 12 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Включить Н6-1' | en-US= | ru-RU= | 40062 | 12
103 | Кн. 'Включить Н8-1' | N8_1.btnON |  | R62 | 122 | 5 | ACT | db600.dbx122.5 := ACT.N8_1.btnON; //Кн. 'Включить Н8-1' R62.13 | dbx122.5 | 62 | D | 884 | BTN | 2MDB.R62 | 13 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Включить Н8-1' | en-US= | ru-RU= | 40062 | 13
104 | Кн. 'Включить КРЛ1-1' | K1_1.btnON |  | R62 | 122 | 6 | ACT | db600.dbx122.6 := ACT.K1_1.btnON; //Кн. 'Включить КРЛ1-1' R62.14 | dbx122.6 | 62 | D | 885 | BTN | 2MDB.R62 | 14 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Включить КРЛ1-1' | en-US= | ru-RU= | 40062 | 14
105 | Кн. 'Включить КРЛ3-1' | K3_1.btnON |  | R62 | 122 | 7 | ACT | db600.dbx122.7 := ACT.K3_1.btnON; //Кн. 'Включить КРЛ3-1' R62.15 | dbx122.7 | 62 | D | 886 | BTN | 2MDB.R62 | 15 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Включить КРЛ3-1' | en-US= | ru-RU= | 40062 | 15
106 | Кн. 'Включить КРЛ3-2' | K3_2.btnON |  | R63 | 125 | 0 | ACT | db600.dbx125.0 := ACT.K3_2.btnON; //Кн. 'Включить КРЛ3-2' R63.0 | dbx125.0 | 63 | D | 887 | BTN | 2MDB.R63 | 0 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Включить КРЛ3-2' | en-US= | ru-RU= | 40063 | 0
107 | Кн. 'Включить КРЛ3-3' | K3_3.btnON |  | R63 | 125 | 1 | ACT | db600.dbx125.1 := ACT.K3_3.btnON; //Кн. 'Включить КРЛ3-3' R63.1 | dbx125.1 | 63 | D | 888 | BTN | 2MDB.R63 | 1 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Включить КРЛ3-3' | en-US= | ru-RU= | 40063 | 1
108 | Кн. 'Включить КРЛ4-1' | K4_1.btnON |  | R63 | 125 | 3 | ACT | db600.dbx125.3 := ACT.K4_1.btnON; //Кн. 'Включить КРЛ4-1' R63.3 | dbx125.3 | 63 | D | 889 | BTN | 2MDB.R63 | 3 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Включить КРЛ4-1' | en-US= | ru-RU= | 40063 | 3
109 | Кн. 'Включить КРЛ4-2' | K4_2.btnON |  | R63 | 125 | 4 | ACT | db600.dbx125.4 := ACT.K4_2.btnON; //Кн. 'Включить КРЛ4-2' R63.4 | dbx125.4 | 63 | D | 890 | BTN | 2MDB.R63 | 4 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Включить КРЛ4-2' | en-US= | ru-RU= | 40063 | 4
110 | Кн. 'Включить МШ1-1' | M1_1.btnON |  | R63 | 125 | 5 | ACT | db600.dbx125.5 := ACT.M1_1.btnON; //Кн. 'Включить МШ1-1' R63.5 | dbx125.5 | 63 | D | 891 | BTN | 2MDB.R63 | 5 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Включить МШ1-1' | en-US= | ru-RU= | 40063 | 5
111 | Кн. 'Включить МВ1-1' | MV1_1.btnON |  | R63 | 125 | 6 | ACT | db600.dbx125.6 := ACT.MV1_1.btnON; //Кн. 'Включить МВ1-1' R63.6 | dbx125.6 | 63 | D | 892 | BTN | 2MDB.R63 | 6 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Включить МВ1-1' | en-US= | ru-RU= | 40063 | 6
112 | Кн. 'Включить МВ1-2' | MV1_2.btnON |  | R63 | 125 | 7 | ACT | db600.dbx125.7 := ACT.MV1_2.btnON; //Кн. 'Включить МВ1-2' R63.7 | dbx125.7 | 63 | D | 893 | BTN | 2MDB.R63 | 7 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Включить МВ1-2' | en-US= | ru-RU= | 40063 | 7
113 | Кн. 'Включить МВ1-3' | MV1_3.btnON |  | R63 | 124 | 0 | ACT | db600.dbx124.0 := ACT.MV1_3.btnON; //Кн. 'Включить МВ1-3' R63.8 | dbx124.0 | 63 | D | 894 | BTN | 2MDB.R63 | 8 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Включить МВ1-3' | en-US= | ru-RU= | 40063 | 8
114 | Кн. 'Включить МВ1-4' | MV1_4.btnON |  | R63 | 124 | 1 | ACT | db600.dbx124.1 := ACT.MV1_4.btnON; //Кн. 'Включить МВ1-4' R63.9 | dbx124.1 | 63 | D | 895 | BTN | 2MDB.R63 | 9 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Включить МВ1-4' | en-US= | ru-RU= | 40063 | 9
115 | Кн. 'Включить МВ1-5' | MV1_5.btnON |  | R63 | 124 | 2 | ACT | db600.dbx124.2 := ACT.MV1_5.btnON; //Кн. 'Включить МВ1-5' R63.10 | dbx124.2 | 63 | D | 896 | BTN | 2MDB.R63 | 10 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Включить МВ1-5' | en-US= | ru-RU= | 40063 | 10
116 | Кн. 'Включить МШ2-1' | M2_1.btnON |  | R63 | 124 | 3 | ACT | db600.dbx124.3 := ACT.M2_1.btnON; //Кн. 'Включить МШ2-1' R63.11 | dbx124.3 | 63 | D | 897 | BTN | 2MDB.R63 | 11 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Включить МШ2-1' | en-US= | ru-RU= | 40063 | 11
117 | Кн. 'Включить МШ2-2' | M2_2.btnON |  | R63 | 124 | 4 | ACT | db600.dbx124.4 := ACT.M2_2.btnON; //Кн. 'Включить МШ2-2' R63.12 | dbx124.4 | 63 | D | 898 | BTN | 2MDB.R63 | 12 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Включить МШ2-2' | en-US= | ru-RU= | 40063 | 12
118 | Кн. 'Включить МШ2-3' | M2_3.btnON |  | R63 | 124 | 5 | ACT | db600.dbx124.5 := ACT.M2_3.btnON; //Кн. 'Включить МШ2-3' R63.13 | dbx124.5 | 63 | D | 899 | BTN | 2MDB.R63 | 13 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Включить МШ2-3' | en-US= | ru-RU= | 40063 | 13
119 | Кн. 'Включить МШ2-4' | M2_4.btnON |  | R63 | 124 | 6 | ACT | db600.dbx124.6 := ACT.M2_4.btnON; //Кн. 'Включить МШ2-4' R63.14 | dbx124.6 | 63 | D | 900 | BTN | 2MDB.R63 | 14 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Включить МШ2-4' | en-US= | ru-RU= | 40063 | 14
120 | Кн. 'Включить МВ4-1' | MV4_1.btnON |  | R63 | 124 | 7 | ACT | db600.dbx124.7 := ACT.MV4_1.btnON; //Кн. 'Включить МВ4-1' R63.15 | dbx124.7 | 63 | D | 901 | BTN | 2MDB.R63 | 15 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Включить МВ4-1' | en-US= | ru-RU= | 40063 | 15
121 | Кн. 'Включить МВ4-2' | MV4_2.btnON |  | R64 | 127 | 0 | ACT | db600.dbx127.0 := ACT.MV4_2.btnON; //Кн. 'Включить МВ4-2' R64.0 | dbx127.0 | 64 | D | 902 | BTN | 2MDB.R64 | 0 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Включить МВ4-2' | en-US= | ru-RU= | 40064 | 0
122 | Кн. 'Включить МВ5-1' | MV5_1.btnON |  | R64 | 127 | 1 | ACT | db600.dbx127.1 := ACT.MV5_1.btnON; //Кн. 'Включить МВ5-1' R64.1 | dbx127.1 | 64 | D | 903 | BTN | 2MDB.R64 | 1 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Включить МВ5-1' | en-US= | ru-RU= | 40064 | 1
123 | Кн. 'Включить МВ5-2' | MV5_2.btnON |  | R64 | 127 | 3 | ACT | db600.dbx127.3 := ACT.MV5_2.btnON; //Кн. 'Включить МВ5-2' R64.3 | dbx127.3 | 64 | D | 904 | BTN | 2MDB.R64 | 3 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Включить МВ5-2' | en-US= | ru-RU= | 40064 | 3
124 | Кн. 'Включить МВ8-1' | MV8_1.btnON |  | R64 | 127 | 4 | ACT | db600.dbx127.4 := ACT.MV8_1.btnON; //Кн. 'Включить МВ8-1' R64.4 | dbx127.4 | 64 | D | 905 | BTN | 2MDB.R64 | 4 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Включить МВ8-1' | en-US= | ru-RU= | 40064 | 4
125 | Кн. 'Включить Ф1-1' | F1_1.btnON |  | R64 | 127 | 5 | ACT | db600.dbx127.5 := ACT.F1_1.btnON; //Кн. 'Включить Ф1-1' R64.5 | dbx127.5 | 64 | D | 906 | BTN | 2MDB.R64 | 5 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Включить Ф1-1' | en-US= | ru-RU= | 40064 | 5
126 | Кн. 'Включить Ф1-2' | F1_2.btnON |  | R64 | 127 | 6 | ACT | db600.dbx127.6 := ACT.F1_2.btnON; //Кн. 'Включить Ф1-2' R64.6 | dbx127.6 | 64 | D | 907 | BTN | 2MDB.R64 | 6 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Включить Ф1-2' | en-US= | ru-RU= | 40064 | 6
127 | Кн. 'Включить Ф1-3' | F1_3.btnON |  | R64 | 127 | 7 | ACT | db600.dbx127.7 := ACT.F1_3.btnON; //Кн. 'Включить Ф1-3' R64.7 | dbx127.7 | 64 | D | 908 | BTN | 2MDB.R64 | 7 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Включить Ф1-3' | en-US= | ru-RU= | 40064 | 7
128 | Кн. 'Включить НД4-1' | ND4_1.btnON |  | R64 | 126 | 0 | ACT | db600.dbx126.0 := ACT.ND4_1.btnON; //Кн. 'Включить НД4-1' R64.8 | dbx126.0 | 64 | D | 909 | BTN | 2MDB.R64 | 8 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Включить НД4-1' | en-US= | ru-RU= | 40064 | 8
129 | Кн. 'Включить НД4-2' | ND4_2.btnON |  | R64 | 126 | 1 | ACT | db600.dbx126.1 := ACT.ND4_2.btnON; //Кн. 'Включить НД4-2' R64.9 | dbx126.1 | 64 | D | 910 | BTN | 2MDB.R64 | 9 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Включить НД4-2' | en-US= | ru-RU= | 40064 | 9
130 | Кн. 'Отключить Н1-1' | N1_1.btnOF |  | R64 | 126 | 2 | ACT | db600.dbx126.2 := ACT.N1_1.btnOF; //Кн. 'Отключить Н1-1' R64.10 | dbx126.2 | 64 | D | 911 | BTN | 2MDB.R64 | 10 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Отключить Н1-1' | en-US= | ru-RU= | 40064 | 10
131 | Кн. 'Отключить Н1-2' | N1_2.btnOF |  | R64 | 126 | 3 | ACT | db600.dbx126.3 := ACT.N1_2.btnOF; //Кн. 'Отключить Н1-2' R64.11 | dbx126.3 | 64 | D | 912 | BTN | 2MDB.R64 | 11 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Отключить Н1-2' | en-US= | ru-RU= | 40064 | 11
132 | Кн. 'Отключить Н1-3' | N1_3.btnOF |  | R64 | 126 | 4 | ACT | db600.dbx126.4 := ACT.N1_3.btnOF; //Кн. 'Отключить Н1-3' R64.12 | dbx126.4 | 64 | D | 913 | BTN | 2MDB.R64 | 12 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Отключить Н1-3' | en-US= | ru-RU= | 40064 | 12
133 | Кн. 'Отключить Н2-1' | N2_1.btnOF |  | R64 | 126 | 5 | ACT | db600.dbx126.5 := ACT.N2_1.btnOF; //Кн. 'Отключить Н2-1' R64.13 | dbx126.5 | 64 | D | 914 | BTN | 2MDB.R64 | 13 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Отключить Н2-1' | en-US= | ru-RU= | 40064 | 13
134 | Кн. 'Отключить Н2-2' | N2_2.btnOF |  | R64 | 126 | 6 | ACT | db600.dbx126.6 := ACT.N2_2.btnOF; //Кн. 'Отключить Н2-2' R64.14 | dbx126.6 | 64 | D | 915 | BTN | 2MDB.R64 | 14 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Отключить Н2-2' | en-US= | ru-RU= | 40064 | 14
135 | Кн. 'Отключить Н2-3' | N2_3.btnOF |  | R64 | 126 | 7 | ACT | db600.dbx126.7 := ACT.N2_3.btnOF; //Кн. 'Отключить Н2-3' R64.15 | dbx126.7 | 64 | D | 916 | BTN | 2MDB.R64 | 15 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Отключить Н2-3' | en-US= | ru-RU= | 40064 | 15
136 | Кн. 'Отключить Н2-4' | N2_4.btnOF |  | R65 | 129 | 0 | ACT | db600.dbx129.0 := ACT.N2_4.btnOF; //Кн. 'Отключить Н2-4' R65.0 | dbx129.0 | 65 | D | 917 | BTN | 2MDB.R65 | 0 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Отключить Н2-4' | en-US= | ru-RU= | 40065 | 0
137 | Кн. 'Отключить Н4-1' | N4_1.btnOF |  | R65 | 129 | 1 | ACT | db600.dbx129.1 := ACT.N4_1.btnOF; //Кн. 'Отключить Н4-1' R65.1 | dbx129.1 | 65 | D | 918 | BTN | 2MDB.R65 | 1 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Отключить Н4-1' | en-US= | ru-RU= | 40065 | 1
138 | Кн. 'Отключить Н4-2' | N4_2.btnOF |  | R65 | 129 | 3 | ACT | db600.dbx129.3 := ACT.N4_2.btnOF; //Кн. 'Отключить Н4-2' R65.3 | dbx129.3 | 65 | D | 919 | BTN | 2MDB.R65 | 3 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Отключить Н4-2' | en-US= | ru-RU= | 40065 | 3
139 | Кн. 'Отключить Н4-3' | N4_3.btnOF |  | R65 | 129 | 4 | ACT | db600.dbx129.4 := ACT.N4_3.btnOF; //Кн. 'Отключить Н4-3' R65.4 | dbx129.4 | 65 | D | 920 | BTN | 2MDB.R65 | 4 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Отключить Н4-3' | en-US= | ru-RU= | 40065 | 4
140 | Кн. 'Отключить Н4-4' | N4_4.btnOF |  | R65 | 129 | 5 | ACT | db600.dbx129.5 := ACT.N4_4.btnOF; //Кн. 'Отключить Н4-4' R65.5 | dbx129.5 | 65 | D | 921 | BTN | 2MDB.R65 | 5 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Отключить Н4-4' | en-US= | ru-RU= | 40065 | 5
141 | Кн. 'Отключить Н4-5' | N4_5.btnOF |  | R65 | 129 | 6 | ACT | db600.dbx129.6 := ACT.N4_5.btnOF; //Кн. 'Отключить Н4-5' R65.6 | dbx129.6 | 65 | D | 922 | BTN | 2MDB.R65 | 6 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Отключить Н4-5' | en-US= | ru-RU= | 40065 | 6
142 | Кн. 'Отключить Н4-6' | N4_6.btnOF |  | R65 | 129 | 7 | ACT | db600.dbx129.7 := ACT.N4_6.btnOF; //Кн. 'Отключить Н4-6' R65.7 | dbx129.7 | 65 | D | 923 | BTN | 2MDB.R65 | 7 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Отключить Н4-6' | en-US= | ru-RU= | 40065 | 7
143 | Кн. 'Отключить Н5-1' | N5_1.btnOF |  | R65 | 128 | 0 | ACT | db600.dbx128.0 := ACT.N5_1.btnOF; //Кн. 'Отключить Н5-1' R65.8 | dbx128.0 | 65 | D | 924 | BTN | 2MDB.R65 | 8 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Отключить Н5-1' | en-US= | ru-RU= | 40065 | 8
144 | Кн. 'Отключить Н5-2' | N5_2.btnOF |  | R65 | 128 | 1 | ACT | db600.dbx128.1 := ACT.N5_2.btnOF; //Кн. 'Отключить Н5-2' R65.9 | dbx128.1 | 65 | D | 925 | BTN | 2MDB.R65 | 9 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Отключить Н5-2' | en-US= | ru-RU= | 40065 | 9
145 | Кн. 'Отключить Н6-1' | N6_1.btnOF |  | R65 | 128 | 2 | ACT | db600.dbx128.2 := ACT.N6_1.btnOF; //Кн. 'Отключить Н6-1' R65.10 | dbx128.2 | 65 | D | 926 | BTN | 2MDB.R65 | 10 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Отключить Н6-1' | en-US= | ru-RU= | 40065 | 10
146 | Кн. 'Отключить Н8-1' | N8_1.btnOF |  | R65 | 128 | 3 | ACT | db600.dbx128.3 := ACT.N8_1.btnOF; //Кн. 'Отключить Н8-1' R65.11 | dbx128.3 | 65 | D | 927 | BTN | 2MDB.R65 | 11 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Отключить Н8-1' | en-US= | ru-RU= | 40065 | 11
147 | Кн. 'Отключить КРЛ1-1' | K1_1.btnOF |  | R65 | 128 | 4 | ACT | db600.dbx128.4 := ACT.K1_1.btnOF; //Кн. 'Отключить КРЛ1-1' R65.12 | dbx128.4 | 65 | D | 928 | BTN | 2MDB.R65 | 12 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Отключить КРЛ1-1' | en-US= | ru-RU= | 40065 | 12
148 | Кн. 'Отключить КРЛ3-1' | K3_1.btnOF |  | R65 | 128 | 5 | ACT | db600.dbx128.5 := ACT.K3_1.btnOF; //Кн. 'Отключить КРЛ3-1' R65.13 | dbx128.5 | 65 | D | 929 | BTN | 2MDB.R65 | 13 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Отключить КРЛ3-1' | en-US= | ru-RU= | 40065 | 13
149 | Кн. 'Отключить КРЛ3-2' | K3_2.btnOF |  | R65 | 128 | 6 | ACT | db600.dbx128.6 := ACT.K3_2.btnOF; //Кн. 'Отключить КРЛ3-2' R65.14 | dbx128.6 | 65 | D | 930 | BTN | 2MDB.R65 | 14 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Отключить КРЛ3-2' | en-US= | ru-RU= | 40065 | 14
150 | Кн. 'Отключить КРЛ3-3' | K3_3.btnOF |  | R65 | 128 | 7 | ACT | db600.dbx128.7 := ACT.K3_3.btnOF; //Кн. 'Отключить КРЛ3-3' R65.15 | dbx128.7 | 65 | D | 931 | BTN | 2MDB.R65 | 15 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Отключить КРЛ3-3' | en-US= | ru-RU= | 40065 | 15
151 | Кн. 'Отключить КРЛ4-1' | K4_1.btnOF |  | R66 | 131 | 0 | ACT | db600.dbx131.0 := ACT.K4_1.btnOF; //Кн. 'Отключить КРЛ4-1' R66.0 | dbx131.0 | 66 | D | 932 | BTN | 2MDB.R66 | 0 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Отключить КРЛ4-1' | en-US= | ru-RU= | 40066 | 0
152 | Кн. 'Отключить КРЛ4-2' | K4_2.btnOF |  | R66 | 131 | 1 | ACT | db600.dbx131.1 := ACT.K4_2.btnOF; //Кн. 'Отключить КРЛ4-2' R66.1 | dbx131.1 | 66 | D | 933 | BTN | 2MDB.R66 | 1 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Отключить КРЛ4-2' | en-US= | ru-RU= | 40066 | 1
153 | Кн. 'Отключить МШ1-1' | M1_1.btnOF |  | R66 | 131 | 3 | ACT | db600.dbx131.3 := ACT.M1_1.btnOF; //Кн. 'Отключить МШ1-1' R66.3 | dbx131.3 | 66 | D | 934 | BTN | 2MDB.R66 | 3 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Отключить МШ1-1' | en-US= | ru-RU= | 40066 | 3
154 | Кн. 'Отключить МВ1-1' | MV1_1.btnOF |  | R66 | 131 | 4 | ACT | db600.dbx131.4 := ACT.MV1_1.btnOF; //Кн. 'Отключить МВ1-1' R66.4 | dbx131.4 | 66 | D | 935 | BTN | 2MDB.R66 | 4 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Отключить МВ1-1' | en-US= | ru-RU= | 40066 | 4
155 | Кн. 'Отключить МВ1-2' | MV1_2.btnOF |  | R66 | 131 | 5 | ACT | db600.dbx131.5 := ACT.MV1_2.btnOF; //Кн. 'Отключить МВ1-2' R66.5 | dbx131.5 | 66 | D | 936 | BTN | 2MDB.R66 | 5 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Отключить МВ1-2' | en-US= | ru-RU= | 40066 | 5
156 | Кн. 'Отключить МВ1-3' | MV1_3.btnOF |  | R66 | 131 | 6 | ACT | db600.dbx131.6 := ACT.MV1_3.btnOF; //Кн. 'Отключить МВ1-3' R66.6 | dbx131.6 | 66 | D | 937 | BTN | 2MDB.R66 | 6 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Отключить МВ1-3' | en-US= | ru-RU= | 40066 | 6
157 | Кн. 'Отключить МВ1-4' | MV1_4.btnOF |  | R66 | 131 | 7 | ACT | db600.dbx131.7 := ACT.MV1_4.btnOF; //Кн. 'Отключить МВ1-4' R66.7 | dbx131.7 | 66 | D | 938 | BTN | 2MDB.R66 | 7 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Отключить МВ1-4' | en-US= | ru-RU= | 40066 | 7
158 | Кн. 'Отключить МВ1-5' | MV1_5.btnOF |  | R66 | 130 | 0 | ACT | db600.dbx130.0 := ACT.MV1_5.btnOF; //Кн. 'Отключить МВ1-5' R66.8 | dbx130.0 | 66 | D | 939 | BTN | 2MDB.R66 | 8 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Отключить МВ1-5' | en-US= | ru-RU= | 40066 | 8
159 | Кн. 'Отключить МШ2-1' | M2_1.btnOF |  | R66 | 130 | 1 | ACT | db600.dbx130.1 := ACT.M2_1.btnOF; //Кн. 'Отключить МШ2-1' R66.9 | dbx130.1 | 66 | D | 940 | BTN | 2MDB.R66 | 9 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Отключить МШ2-1' | en-US= | ru-RU= | 40066 | 9
160 | Кн. 'Отключить МШ2-2' | M2_2.btnOF |  | R66 | 130 | 2 | ACT | db600.dbx130.2 := ACT.M2_2.btnOF; //Кн. 'Отключить МШ2-2' R66.10 | dbx130.2 | 66 | D | 941 | BTN | 2MDB.R66 | 10 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Отключить МШ2-2' | en-US= | ru-RU= | 40066 | 10
161 | Кн. 'Отключить МШ2-3' | M2_3.btnOF |  | R66 | 130 | 3 | ACT | db600.dbx130.3 := ACT.M2_3.btnOF; //Кн. 'Отключить МШ2-3' R66.11 | dbx130.3 | 66 | D | 942 | BTN | 2MDB.R66 | 11 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Отключить МШ2-3' | en-US= | ru-RU= | 40066 | 11
162 | Кн. 'Отключить МШ2-4' | M2_4.btnOF |  | R66 | 130 | 4 | ACT | db600.dbx130.4 := ACT.M2_4.btnOF; //Кн. 'Отключить МШ2-4' R66.12 | dbx130.4 | 66 | D | 943 | BTN | 2MDB.R66 | 12 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Отключить МШ2-4' | en-US= | ru-RU= | 40066 | 12
163 | Кн. 'Отключить МВ4-1' | MV4_1.btnOF |  | R66 | 130 | 5 | ACT | db600.dbx130.5 := ACT.MV4_1.btnOF; //Кн. 'Отключить МВ4-1' R66.13 | dbx130.5 | 66 | D | 944 | BTN | 2MDB.R66 | 13 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Отключить МВ4-1' | en-US= | ru-RU= | 40066 | 13
164 | Кн. 'Отключить МВ4-2' | MV4_2.btnOF |  | R66 | 130 | 6 | ACT | db600.dbx130.6 := ACT.MV4_2.btnOF; //Кн. 'Отключить МВ4-2' R66.14 | dbx130.6 | 66 | D | 945 | BTN | 2MDB.R66 | 14 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Отключить МВ4-2' | en-US= | ru-RU= | 40066 | 14
165 | Кн. 'Отключить МВ5-1' | MV5_1.btnOF |  | R66 | 130 | 7 | ACT | db600.dbx130.7 := ACT.MV5_1.btnOF; //Кн. 'Отключить МВ5-1' R66.15 | dbx130.7 | 66 | D | 946 | BTN | 2MDB.R66 | 15 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Отключить МВ5-1' | en-US= | ru-RU= | 40066 | 15
166 | Кн. 'Отключить МВ5-2' | MV5_2.btnOF |  | R67 | 133 | 0 | ACT | db600.dbx133.0 := ACT.MV5_2.btnOF; //Кн. 'Отключить МВ5-2' R67.0 | dbx133.0 | 67 | D | 947 | BTN | 2MDB.R67 | 0 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Отключить МВ5-2' | en-US= | ru-RU= | 40067 | 0
167 | Кн. 'Отключить МВ8-1' | MV8_1.btnOF |  | R67 | 133 | 1 | ACT | db600.dbx133.1 := ACT.MV8_1.btnOF; //Кн. 'Отключить МВ8-1' R67.1 | dbx133.1 | 67 | D | 948 | BTN | 2MDB.R67 | 1 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Отключить МВ8-1' | en-US= | ru-RU= | 40067 | 1
168 | Кн. 'Отключить Ф1-1' | F1_1.btnOF |  | R67 | 133 | 3 | ACT | db600.dbx133.3 := ACT.F1_1.btnOF; //Кн. 'Отключить Ф1-1' R67.3 | dbx133.3 | 67 | D | 949 | BTN | 2MDB.R67 | 3 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Отключить Ф1-1' | en-US= | ru-RU= | 40067 | 3
169 | Кн. 'Отключить Ф1-2' | F1_2.btnOF |  | R67 | 133 | 4 | ACT | db600.dbx133.4 := ACT.F1_2.btnOF; //Кн. 'Отключить Ф1-2' R67.4 | dbx133.4 | 67 | D | 950 | BTN | 2MDB.R67 | 4 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Отключить Ф1-2' | en-US= | ru-RU= | 40067 | 4
170 | Кн. 'Отключить Ф1-3' | F1_3.btnOF |  | R67 | 133 | 5 | ACT | db600.dbx133.5 := ACT.F1_3.btnOF; //Кн. 'Отключить Ф1-3' R67.5 | dbx133.5 | 67 | D | 951 | BTN | 2MDB.R67 | 5 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Отключить Ф1-3' | en-US= | ru-RU= | 40067 | 5
171 | Кн. 'Отключить НД4-1' | ND4_1.btnOF |  | R67 | 133 | 6 | ACT | db600.dbx133.6 := ACT.ND4_1.btnOF; //Кн. 'Отключить НД4-1' R67.6 | dbx133.6 | 67 | D | 952 | BTN | 2MDB.R67 | 6 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Отключить НД4-1' | en-US= | ru-RU= | 40067 | 6
172 | Кн. 'Отключить НД4-2' | ND4_2.btnOF |  | R67 | 133 | 7 | ACT | db600.dbx133.7 := ACT.ND4_2.btnOF; //Кн. 'Отключить НД4-2' R67.7 | dbx133.7 | 67 | D | 953 | BTN | 2MDB.R67 | 7 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Отключить НД4-2' | en-US= | ru-RU= | 40067 | 7
173 | Кн. 'Включит НД1-1' | ND1_1.btnON |  | R67 | 132 | 0 | ACT | db600.dbx132.0 := ACT.ND1_1.btnON; //Кн. 'Включит НД1-1' R67.8 | dbx132.0 | 67 | D | 954 | BTN | 2MDB.R67 | 8 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Включит НД1-1' | en-US= | ru-RU= | 40067 | 8
174 | Кн. 'Включит НД1-2' | ND1_2.btnON |  | R67 | 132 | 1 | ACT | db600.dbx132.1 := ACT.ND1_2.btnON; //Кн. 'Включит НД1-2' R67.9 | dbx132.1 | 67 | D | 955 | BTN | 2MDB.R67 | 9 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Включит НД1-2' | en-US= | ru-RU= | 40067 | 9
175 | Кн. 'Включит НД1-3' | ND1_3.btnON |  | R67 | 132 | 2 | ACT | db600.dbx132.2 := ACT.ND1_3.btnON; //Кн. 'Включит НД1-3' R67.10 | dbx132.2 | 67 | D | 956 | BTN | 2MDB.R67 | 10 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Включит НД1-3' | en-US= | ru-RU= | 40067 | 10
176 | Кн. 'Включит НД1-4' | ND1_4.btnON |  | R67 | 132 | 3 | ACT | db600.dbx132.3 := ACT.ND1_4.btnON; //Кн. 'Включит НД1-4' R67.11 | dbx132.3 | 67 | D | 957 | BTN | 2MDB.R67 | 11 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Включит НД1-4' | en-US= | ru-RU= | 40067 | 11
177 | Кн. 'Включит НД1-5' | ND1_5.btnON |  | R67 | 132 | 4 | ACT | db600.dbx132.4 := ACT.ND1_5.btnON; //Кн. 'Включит НД1-5' R67.12 | dbx132.4 | 67 | D | 958 | BTN | 2MDB.R67 | 12 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Включит НД1-5' | en-US= | ru-RU= | 40067 | 12
178 | Кн. 'Включит НД5-1' | ND5_1.btnON |  | R67 | 132 | 5 | ACT | db600.dbx132.5 := ACT.ND5_1.btnON; //Кн. 'Включит НД5-1' R67.13 | dbx132.5 | 67 | D | 959 | BTN | 2MDB.R67 | 13 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Включит НД5-1' | en-US= | ru-RU= | 40067 | 13
179 | Кн. 'Включит НД5-2' | ND5_2.btnON |  | R67 | 132 | 6 | ACT | db600.dbx132.6 := ACT.ND5_2.btnON; //Кн. 'Включит НД5-2' R67.14 | dbx132.6 | 67 | D | 960 | BTN | 2MDB.R67 | 14 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Включит НД5-2' | en-US= | ru-RU= | 40067 | 14
180 | Кн. 'Включит НД6-1' | ND6_1.btnON |  | R67 | 132 | 7 | ACT | db600.dbx132.7 := ACT.ND6_1.btnON; //Кн. 'Включит НД6-1' R67.15 | dbx132.7 | 67 | D | 961 | BTN | 2MDB.R67 | 15 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Включит НД6-1' | en-US= | ru-RU= | 40067 | 15
181 | Кн. 'Включит НД8-1' | ND8_1.btnON |  | R68 | 135 | 0 | ACT | db600.dbx135.0 := ACT.ND8_1.btnON; //Кн. 'Включит НД8-1' R68.0 | dbx135.0 | 68 | D | 962 | BTN | 2MDB.R68 | 0 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Включит НД8-1' | en-US= | ru-RU= | 40068 | 0
182 | Кн. 'Отключить НД1-1' | ND1_1.btnOF |  | R68 | 135 | 1 | ACT | db600.dbx135.1 := ACT.ND1_1.btnOF; //Кн. 'Отключить НД1-1' R68.1 | dbx135.1 | 68 | D | 963 | BTN | 2MDB.R68 | 1 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Отключить НД1-1' | en-US= | ru-RU= | 40068 | 1
183 | Кн. 'Отключить НД1-2' | ND1_2.btnOF |  | R68 | 135 | 3 | ACT | db600.dbx135.3 := ACT.ND1_2.btnOF; //Кн. 'Отключить НД1-2' R68.3 | dbx135.3 | 68 | D | 964 | BTN | 2MDB.R68 | 3 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Отключить НД1-2' | en-US= | ru-RU= | 40068 | 3
184 | Кн. 'Отключить НД1-3' | ND1_3.btnOF |  | R68 | 135 | 4 | ACT | db600.dbx135.4 := ACT.ND1_3.btnOF; //Кн. 'Отключить НД1-3' R68.4 | dbx135.4 | 68 | D | 965 | BTN | 2MDB.R68 | 4 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Отключить НД1-3' | en-US= | ru-RU= | 40068 | 4
185 | Кн. 'Отключить НД1-4' | ND1_4.btnOF |  | R68 | 135 | 5 | ACT | db600.dbx135.5 := ACT.ND1_4.btnOF; //Кн. 'Отключить НД1-4' R68.5 | dbx135.5 | 68 | D | 966 | BTN | 2MDB.R68 | 5 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Отключить НД1-4' | en-US= | ru-RU= | 40068 | 5
186 | Кн. 'Отключить НД1-5' | ND1_5.btnOF |  | R68 | 135 | 6 | ACT | db600.dbx135.6 := ACT.ND1_5.btnOF; //Кн. 'Отключить НД1-5' R68.6 | dbx135.6 | 68 | D | 967 | BTN | 2MDB.R68 | 6 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Отключить НД1-5' | en-US= | ru-RU= | 40068 | 6
187 | Кн. 'Отключить НД5-1' | ND5_1.btnOF |  | R68 | 135 | 7 | ACT | db600.dbx135.7 := ACT.ND5_1.btnOF; //Кн. 'Отключить НД5-1' R68.7 | dbx135.7 | 68 | D | 968 | BTN | 2MDB.R68 | 7 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Отключить НД5-1' | en-US= | ru-RU= | 40068 | 7
188 | Кн. 'Отключить НД5-2' | ND5_2.btnOF |  | R68 | 134 | 0 | ACT | db600.dbx134.0 := ACT.ND5_2.btnOF; //Кн. 'Отключить НД5-2' R68.8 | dbx134.0 | 68 | D | 969 | BTN | 2MDB.R68 | 8 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Отключить НД5-2' | en-US= | ru-RU= | 40068 | 8
189 | Кн. 'Отключить НД6-1' | ND6_1.btnOF |  | R68 | 134 | 1 | ACT | db600.dbx134.1 := ACT.ND6_1.btnOF; //Кн. 'Отключить НД6-1' R68.9 | dbx134.1 | 68 | D | 970 | BTN | 2MDB.R68 | 9 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Отключить НД6-1' | en-US= | ru-RU= | 40068 | 9
190 | Кн. 'Отключить НД8-1' | ND8_1.btnOF |  | R68 | 134 | 2 | ACT | db600.dbx134.2 := ACT.ND8_1.btnOF; //Кн. 'Отключить НД8-1' R68.10 | dbx134.2 | 68 | D | 971 | BTN | 2MDB.R68 | 10 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Отключить НД8-1' | en-US= | ru-RU= | 40068 | 10
191 | Кн. 'Включить влево' Ф1-4 | F1_4.btnON_l |  | R68 | 134 | 3 | ACT | db600.dbx134.3 := ACT.F1_4.btnON_l; //Кн. 'Включить влево' Ф1-4 R68.11 | dbx134.3 | 68 | D | 972 | BTN | 2MDB.R68 | 11 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Включить влево' Ф1-4 | en-US= | ru-RU= | 40068 | 11
192 | Кн. 'Включить влево' Ф1-5 | F1_5.btnON_l |  | R68 | 134 | 4 | ACT | db600.dbx134.4 := ACT.F1_5.btnON_l; //Кн. 'Включить влево' Ф1-5 R68.12 | dbx134.4 | 68 | D | 973 | BTN | 2MDB.R68 | 12 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Включить влево' Ф1-5 | en-US= | ru-RU= | 40068 | 12
193 | Кн. 'Включить влево' Ф1-6 | F1_6.btnON_l |  | R68 | 134 | 5 | ACT | db600.dbx134.5 := ACT.F1_6.btnON_l; //Кн. 'Включить влево' Ф1-6 R68.13 | dbx134.5 | 68 | D | 974 | BTN | 2MDB.R68 | 13 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Включить влево' Ф1-6 | en-US= | ru-RU= | 40068 | 13
194 | Кн. 'Включить вправо' Ф1-4 | F1_4.btnON_r |  | R68 | 134 | 6 | ACT | db600.dbx134.6 := ACT.F1_4.btnON_r; //Кн. 'Включить вправо' Ф1-4 R68.14 | dbx134.6 | 68 | D | 975 | BTN | 2MDB.R68 | 14 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Включить вправо' Ф1-4 | en-US= | ru-RU= | 40068 | 14
195 | Кн. 'Включить вправо' Ф1-5 | F1_5.btnON_r |  | R68 | 134 | 7 | ACT | db600.dbx134.7 := ACT.F1_5.btnON_r; //Кн. 'Включить вправо' Ф1-5 R68.15 | dbx134.7 | 68 | D | 976 | BTN | 2MDB.R68 | 15 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Включить вправо' Ф1-5 | en-US= | ru-RU= | 40068 | 15
196 | Кн. 'Включить вправо' Ф1-6 | F1_6.btnON_r |  | R69 | 137 | 0 | ACT | db600.dbx137.0 := ACT.F1_6.btnON_r; //Кн. 'Включить вправо' Ф1-6 R69.0 | dbx137.0 | 69 | D | 977 | BTN | 2MDB.R69 | 0 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Включить вправо' Ф1-6 | en-US= | ru-RU= | 40069 | 0
197 | Кн. 'Отключить' Ф1-4 | F1_4.btnOF |  | R69 | 137 | 1 | ACT | db600.dbx137.1 := ACT.F1_4.btnOF; //Кн. 'Отключить' Ф1-4 R69.1 | dbx137.1 | 69 | D | 978 | BTN | 2MDB.R69 | 1 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Отключить' Ф1-4 | en-US= | ru-RU= | 40069 | 1
198 | Кн. 'Отключить' Ф1-5 | F1_5.btnOF |  | R69 | 137 | 3 | ACT | db600.dbx137.3 := ACT.F1_5.btnOF; //Кн. 'Отключить' Ф1-5 R69.3 | dbx137.3 | 69 | D | 979 | BTN | 2MDB.R69 | 3 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Отключить' Ф1-5 | en-US= | ru-RU= | 40069 | 3
199 | Кн. 'Отключить' Ф1-6 | F1_6.btnOF |  | R69 | 137 | 4 | ACT | db600.dbx137.4 := ACT.F1_6.btnOF; //Кн. 'Отключить' Ф1-6 R69.4 | dbx137.4 | 69 | D | 980 | BTN | 2MDB.R69 | 4 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Отключить' Ф1-6 | en-US= | ru-RU= | 40069 | 4
200 | Кн. 'Промывка' Ф1-4 | F1_4.btn_Wash |  | R69 | 137 | 5 | ACT | db600.dbx137.5 := ACT.F1_4.btn_Wash; //Кн. 'Промывка' Ф1-4 R69.5 | dbx137.5 | 69 | D | 981 | BTN | 2MDB.R69 | 5 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Промывка' Ф1-4 | en-US= | ru-RU= | 40069 | 5
201 | Кн. 'Промывка' Ф1-5 | F1_5.btn_Wash |  | R69 | 137 | 6 | ACT | db600.dbx137.6 := ACT.F1_5.btn_Wash; //Кн. 'Промывка' Ф1-5 R69.6 | dbx137.6 | 69 | D | 982 | BTN | 2MDB.R69 | 6 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Промывка' Ф1-5 | en-US= | ru-RU= | 40069 | 6
202 | Кн. 'Промывка' Ф1-6 | F1_6.btn_Wash |  | R69 | 137 | 7 | ACT | db600.dbx137.7 := ACT.F1_6.btn_Wash; //Кн. 'Промывка' Ф1-6 R69.7 | dbx137.7 | 69 | D | 983 | BTN | 2MDB.R69 | 7 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Промывка' Ф1-6 | en-US= | ru-RU= | 40069 | 7
203 | Кн. 'Фильтрация Ф1-4' | F1_4.btn_Filtr |  | R69 | 136 | 0 | ACT | db600.dbx136.0 := ACT.F1_4.btn_Filtr; //Кн. 'Фильтрация Ф1-4' R69.8 | dbx136.0 | 69 | D | 984 | BTN | 2MDB.R69 | 8 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Фильтрация Ф1-4' | en-US= | ru-RU= | 40069 | 8
204 | Кн. 'Фильтрация Ф1-5' | F1_5.btn_Filtr |  | R69 | 136 | 1 | ACT | db600.dbx136.1 := ACT.F1_5.btn_Filtr; //Кн. 'Фильтрация Ф1-5' R69.9 | dbx136.1 | 69 | D | 985 | BTN | 2MDB.R69 | 9 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Фильтрация Ф1-5' | en-US= | ru-RU= | 40069 | 9
205 | Кн. 'Фильтрация Ф1-6' | F1_6.btn_Filtr |  | R69 | 136 | 2 | ACT | db600.dbx136.2 := ACT.F1_6.btn_Filtr; //Кн. 'Фильтрация Ф1-6' R69.10 | dbx136.2 | 69 | D | 986 | BTN | 2MDB.R69 | 10 | 0 | en-US= | ru-RU=Кн. 'Фильтрация Ф1-6' | en-US= | ru-RU= | 40069 | 10
|  |  |  | R69 | 136 | 3 | ACT | db600.dbx136.3 := ACT.; // R69.11 | dbx136.3 | 69 | D |  | BTN | 2MDB.R69 | 11 | 0 | en-US= | ru-RU= | en-US= | ru-RU= | 40069 | 11
|  |  |  | R69 | 136 | 4 | ACT | db600.dbx136.4 := ACT.; // R69.12 | dbx136.4 | 69 | D |  | BTN | 2MDB.R69 | 12 | 0 | en-US= | ru-RU= | en-US= | ru-RU= | 40069 | 12
|  |  |  | R69 | 136 | 5 | ACT | db600.dbx136.5 := ACT.; // R69.13 | dbx136.5 | 69 | D |  | BTN | 2MDB.R69 | 13 | 0 | en-US= | ru-RU= | en-US= | ru-RU= | 40069 | 13
|  |  |  | R69 | 136 | 6 | ACT | db600.dbx136.6 := ACT.; // R69.14 | dbx136.6 | 69 | D |  | BTN | 2MDB.R69 | 14 | 0 | en-US= | ru-RU= | en-US= | ru-RU= | 40069 | 14
|  |  |  | R69 | 136 | 7 | ACT | db600.dbx136.7 := ACT.; // R69.15 | dbx136.7 | 69 | D |  | BTN | 2MDB.R69 | 15 | 0 | en-US= | ru-RU= | en-US= | ru-RU= | 40069 | 15

## MesMDE
|  | Алг. Имя | Сигнал
|  |  |  | Р-р | байт | бит |  | значение |  |  |  | № | тип | адрес | бит |  |  | название |  |  | Адрес регистра | Бит
1 | Режим "Ошибка" | Err |  | R70 | 139 | 0 | MDE | db600.dbx139.0 := MDE.Err; //Режим "Ошибка" R70.0 | dbx139.0 | 70 | D | 987 | MDE | 2MDB.R70 | 0 | 0 | en-US= | ru-RU=Режим "Ошибка" | en-US= | ru-RU= | 40070 | 0
2 | Режим "РАБОТА" | Work |  | R70 | 139 | 1 | MDE | db600.dbx139.1 := MDE.Work; //Режим "РАБОТА" R70.1 | dbx139.1 | 70 | D | 988 | MDE | 2MDB.R70 | 1 | 0 | en-US= | ru-RU=Режим "РАБОТА" | en-US= | ru-RU= | 40070 | 1
3 | Режим "СТОП" | Stop |  | R70 | 139 | 3 | MDE | db600.dbx139.3 := MDE.Stop; //Режим "СТОП" R70.3 | dbx139.3 | 70 | D | 989 | MDE | 2MDB.R70 | 3 | 0 | en-US= | ru-RU=Режим "СТОП" | en-US= | ru-RU= | 40070 | 3
4 | Режим "АО" | AO |  | R70 | 139 | 4 | MDE | db600.dbx139.4 := MDE.AO; //Режим "АО" R70.4 | dbx139.4 | 70 | D | 990 | MDE | 2MDB.R70 | 4 | 0 | en-US= | ru-RU=Режим "АО" | en-US= | ru-RU= | 40070 | 4
5 |  |  |  | R70 | 139 | 5 | MDE |  | dbx139.5 | 70 | D |  | BTN | 2MDB.R70 | 5 | 0 | en-US= | ru-RU= | en-US= | ru-RU= | 40070 | 5
6 |  |  |  | R70 | 139 | 6 | MDE |  | dbx139.6 | 70 | D |  | BTN | 2MDB.R70 | 6 | 0 | en-US= | ru-RU= | en-US= | ru-RU= | 40070 | 6
7 |  |  |  | R70 | 139 | 7 | MDE |  | dbx139.7 | 70 | D |  | BTN | 2MDB.R70 | 7 | 0 | en-US= | ru-RU= | en-US= | ru-RU= | 40070 | 7
8 |  |  |  | R70 | 138 | 0 | MDE |  | dbx138.0 | 70 | D |  | BTN | 2MDB.R70 | 8 | 0 | en-US= | ru-RU= | en-US= | ru-RU= | 40070 | 8
9 |  |  |  | R70 | 138 | 1 | MDE |  | dbx138.1 | 70 | D |  | BTN | 2MDB.R70 | 9 | 0 | en-US= | ru-RU= | en-US= | ru-RU= | 40070 | 9
10 |  |  |  | R70 | 138 | 2 | MDE |  | dbx138.2 | 70 | D |  | BTN | 2MDB.R70 | 10 | 0 | en-US= | ru-RU= | en-US= | ru-RU= | 40070 | 10
11 |  |  |  | R70 | 138 | 3 | MDE |  | dbx138.3 | 70 | D |  | BTN | 2MDB.R70 | 11 | 0 | en-US= | ru-RU= | en-US= | ru-RU= | 40070 | 11
12 |  |  |  | R70 | 138 | 4 | MDE |  | dbx138.4 | 70 | D |  | BTN | 2MDB.R70 | 12 | 0 | en-US= | ru-RU= | en-US= | ru-RU= | 40070 | 12
13 |  |  |  | R70 | 138 | 5 | MDE |  | dbx138.5 | 70 | D |  | BTN | 2MDB.R70 | 13 | 0 | en-US= | ru-RU= | en-US= | ru-RU= | 40070 | 13
14 |  |  |  | R70 | 138 | 6 | MDE |  | dbx138.6 | 70 | D |  | BTN | 2MDB.R70 | 14 | 0 | en-US= | ru-RU= | en-US= | ru-RU= | 40070 | 14
15 |  |  |  | R70 | 138 | 7 | MDE |  | dbx138.7 | 70 | D |  | BTN | 2MDB.R70 | 15 | 0 | en-US= | ru-RU= | en-US= | ru-RU= | 40070 | 15
16 |  |  |  | R71 | 141 | 0 | MDE |  | dbx141.0 | 71 | D |  | BTN | 2MDB.R71 | 0 | 0 | en-US= | ru-RU= | en-US= | ru-RU= | 40071 | 0
17 |  |  |  | R71 | 141 | 1 | MDE |  | dbx141.1 | 71 | D |  | BTN | 2MDB.R71 | 1 | 0 | en-US= | ru-RU= | en-US= | ru-RU= | 40071 | 1
18 |  |  |  | R71 | 141 | 3 | MDE |  | dbx141.3 | 71 | D |  | BTN | 2MDB.R71 | 3 | 0 | en-US= | ru-RU= | en-US= | ru-RU= | 40071 | 3
19 |  |  |  | R71 | 141 | 4 | MDE |  | dbx141.4 | 71 | D |  | BTN | 2MDB.R71 | 4 | 0 | en-US= | ru-RU= | en-US= | ru-RU= | 40071 | 4
20 |  |  |  | R71 | 141 | 5 | MDE |  | dbx141.5 | 71 | D |  | BTN | 2MDB.R71 | 5 | 0 | en-US= | ru-RU= | en-US= | ru-RU= | 40071 | 5
21 |  |  |  | R71 | 141 | 6 | MDE |  | dbx141.6 | 71 | D |  | BTN | 2MDB.R71 | 6 | 0 | en-US= | ru-RU= | en-US= | ru-RU= | 40071 | 6
22 |  |  |  | R71 | 141 | 7 | MDE |  | dbx141.7 | 71 | D |  | BTN | 2MDB.R71 | 7 | 0 | en-US= | ru-RU= | en-US= | ru-RU= | 40071 | 7
23 |  |  |  | R71 | 140 | 0 | MDE |  | dbx140.0 | 71 | D |  | BTN | 2MDB.R71 | 8 | 0 | en-US= | ru-RU= | en-US= | ru-RU= | 40071 | 8
24 |  |  |  | R71 | 140 | 1 | MDE |  | dbx140.1 | 71 | D |  | BTN | 2MDB.R71 | 9 | 0 | en-US= | ru-RU= | en-US= | ru-RU= | 40071 | 9
25 |  |  |  | R71 | 140 | 2 | MDE |  | dbx140.2 | 71 | D |  | BTN | 2MDB.R71 | 10 | 0 | en-US= | ru-RU= | en-US= | ru-RU= | 40071 | 10
26 |  |  |  | R71 | 140 | 3 | MDE |  | dbx140.3 | 71 | D |  | BTN | 2MDB.R71 | 11 | 0 | en-US= | ru-RU= | en-US= | ru-RU= | 40071 | 11
27 |  |  |  | R71 | 140 | 4 | MDE |  | dbx140.4 | 71 | D |  | BTN | 2MDB.R71 | 12 | 0 | en-US= | ru-RU= | en-US= | ru-RU= | 40071 | 12
28 |  |  |  | R71 | 140 | 5 | MDE |  | dbx140.5 | 71 | D |  | BTN | 2MDB.R71 | 13 | 0 | en-US= | ru-RU= | en-US= | ru-RU= | 40071 | 13
29 |  |  |  | R71 | 140 | 6 | MDE |  | dbx140.6 | 71 | D |  | BTN | 2MDB.R71 | 14 | 0 | en-US= | ru-RU= | en-US= | ru-RU= | 40071 | 14
30 |  |  |  | R71 | 140 | 7 | MDE |  | dbx140.7 | 71 | D |  | BTN | 2MDB.R71 | 15 | 0 | en-US= | ru-RU= | en-US= | ru-RU= | 40071 | 15

## MesDI
|  |  | Р-р | байт | бит |  | значение |  |  |  | № | тип | адрес | бит |  |  | название |  |  | Адрес регистра | Бит
1 | Сброс аварии | Unlock | R48 | 95 | 0 | DGI | db600.dbx95.0 := DGI.Unlock; //Сброс аварии R48.0 | dbx95.0 | 48 | D | 670 | DGI | 2MDB.R48 | 0 | 0 | en-US= | ru-RU=Сброс аварии | en-US= | ru-RU= | 40048 | 0
2 | Открыта ЗЭ1-1 | Z1_ON | R48 | 95 | 1 | DGI | db600.dbx95.1 := DGI.Z1_ON; //Открыта ЗЭ1-1 R48.1 | dbx95.1 | 48 | D | 671 | DGI | 2MDB.R48 | 1 | 0 | en-US= | ru-RU=Открыта ЗЭ1-1 | en-US= | ru-RU= | 40048 | 1
3 | Закрыта ЗЭ1-1 | Z1_OF | R48 | 95 | 3 | DGI | db600.dbx95.3 := DGI.Z1_OF; //Закрыта ЗЭ1-1 R48.3 | dbx95.3 | 48 | D | 672 | DGI | 2MDB.R48 | 3 | 0 | en-US= | ru-RU=Закрыта ЗЭ1-1 | en-US= | ru-RU= | 40048 | 3
4 | Работа Мв1-1 | MV1_1_ON | R48 | 95 | 4 | DGI | db600.dbx95.4 := DGI.MV1_1_ON; //Работа Мв1-1 R48.4 | dbx95.4 | 48 | D | 673 | DGI | 2MDB.R48 | 4 | 0 | en-US= | ru-RU=Работа Мв1-1 | en-US= | ru-RU= | 40048 | 4
5 | Работа Ф1-1 | F1_1_ON | R48 | 95 | 5 | DGI | db600.dbx95.5 := DGI.F1_1_ON; //Работа Ф1-1 R48.5 | dbx95.5 | 48 | D | 674 | DGI | 2MDB.R48 | 5 | 0 | en-US= | ru-RU=Работа Ф1-1 | en-US= | ru-RU= | 40048 | 5
6 | Работа Ф1-2 | F1_2_ON | R48 | 95 | 6 | DGI | db600.dbx95.6 := DGI.F1_2_ON; //Работа Ф1-2 R48.6 | dbx95.6 | 48 | D | 675 | DGI | 2MDB.R48 | 6 | 0 | en-US= | ru-RU=Работа Ф1-2 | en-US= | ru-RU= | 40048 | 6
7 | Работа Ф1-3 | F1_3_ON | R48 | 95 | 7 | DGI | db600.dbx95.7 := DGI.F1_3_ON; //Работа Ф1-3 R48.7 | dbx95.7 | 48 | D | 676 | DGI | 2MDB.R48 | 7 | 0 | en-US= | ru-RU=Работа Ф1-3 | en-US= | ru-RU= | 40048 | 7
8 | Работа Мш1-1 | M1_1_ON | R48 | 94 | 0 | DGI | db600.dbx94.0 := DGI.M1_1_ON; //Работа Мш1-1 R48.8 | dbx94.0 | 48 | D | 677 | DGI | 2MDB.R48 | 8 | 0 | en-US= | ru-RU=Работа Мш1-1 | en-US= | ru-RU= | 40048 | 8
9 | Работа Н1-1 | N1_1_ON | R48 | 94 | 1 | DGI | db600.dbx94.1 := DGI.N1_1_ON; //Работа Н1-1 R48.9 | dbx94.1 | 48 | D | 678 | DGI | 2MDB.R48 | 9 | 0 | en-US= | ru-RU=Работа Н1-1 | en-US= | ru-RU= | 40048 | 9
10 | Работа Н1-2 | N1_2_ON | R48 | 94 | 2 | DGI | db600.dbx94.2 := DGI.N1_2_ON; //Работа Н1-2 R48.10 | dbx94.2 | 48 | D | 679 | DGI | 2MDB.R48 | 10 | 0 | en-US= | ru-RU=Работа Н1-2 | en-US= | ru-RU= | 40048 | 10
11 | Сигнал «Наличие потока после ЗШЭ1-1 | F_afZ1 | R48 | 94 | 3 | DGI | db600.dbx94.3 := DGI.F_afZ1; //Сигнал «Наличие потока после ЗШЭ1-1 R48.11 | dbx94.3 | 48 | D | 680 | DGI | 2MDB.R48 | 11 | 0 | en-US= | ru-RU=Сигнал «Наличие потока после ЗШЭ1-1 | en-US= | ru-RU= | 40048 | 11
12 | Работа Н1-3 | N1_3_ON | R48 | 94 | 4 | DGI | db600.dbx94.4 := DGI.N1_3_ON; //Работа Н1-3 R48.12 | dbx94.4 | 48 | D | 681 | DGI | 2MDB.R48 | 12 | 0 | en-US= | ru-RU=Работа Н1-3 | en-US= | ru-RU= | 40048 | 12
13 | Работа КРЛ1-1 | K1_1_ON | R48 | 94 | 5 | DGI | db600.dbx94.5 := DGI.K1_1_ON; //Работа КРЛ1-1 R48.13 | dbx94.5 | 48 | D | 682 | DGI | 2MDB.R48 | 13 | 0 | en-US= | ru-RU=Работа КРЛ1-1 | en-US= | ru-RU= | 40048 | 13
14 | Наличие потока Н1-3 | F_afN1_3 | R48 | 94 | 6 | DGI | db600.dbx94.6 := DGI.F_afN1_3; //Наличие потока Н1-3 R48.14 | dbx94.6 | 48 | D | 683 | DGI | 2MDB.R48 | 14 | 0 | en-US= | ru-RU=Наличие потока Н1-3 | en-US= | ru-RU= | 40048 | 14
15 | Открыта ЗЭ1-1 | Z1_1_ON | R48 | 94 | 7 | DGI | db600.dbx94.7 := DGI.Z1_1_ON; //Открыта ЗЭ1-1 R48.15 | dbx94.7 | 48 | D | 684 | DGI | 2MDB.R48 | 15 | 0 | en-US= | ru-RU=Открыта ЗЭ1-1 | en-US= | ru-RU= | 40048 | 15
16 | Закрыта ЗЭ1-1 | Z1_1_OF | R49 | 97 | 0 | DGI | db600.dbx97.0 := DGI.Z1_1_OF; //Закрыта ЗЭ1-1 R49.0 | dbx97.0 | 49 | D | 685 | DGI | 2MDB.R49 | 0 | 0 | en-US= | ru-RU=Закрыта ЗЭ1-1 | en-US= | ru-RU= | 40049 | 0
17 | Открыта ЗЭ1-2 | Z1_2_ON | R49 | 97 | 1 | DGI | db600.dbx97.1 := DGI.Z1_2_ON; //Открыта ЗЭ1-2 R49.1 | dbx97.1 | 49 | D | 686 | DGI | 2MDB.R49 | 1 | 0 | en-US= | ru-RU=Открыта ЗЭ1-2 | en-US= | ru-RU= | 40049 | 1
18 | Закрыта ЗЭ1-2 | Z1_2_OF | R49 | 97 | 3 | DGI | db600.dbx97.3 := DGI.Z1_2_OF; //Закрыта ЗЭ1-2 R49.3 | dbx97.3 | 49 | D | 687 | DGI | 2MDB.R49 | 3 | 0 | en-US= | ru-RU=Закрыта ЗЭ1-2 | en-US= | ru-RU= | 40049 | 3
19 | Открыта ЗЭ1-3 | Z1_3_ON | R49 | 97 | 4 | DGI | db600.dbx97.4 := DGI.Z1_3_ON; //Открыта ЗЭ1-3 R49.4 | dbx97.4 | 49 | D | 688 | DGI | 2MDB.R49 | 4 | 0 | en-US= | ru-RU=Открыта ЗЭ1-3 | en-US= | ru-RU= | 40049 | 4
20 | Закрыта ЗЭ1-3 | Z1_3_OF | R49 | 97 | 5 | DGI | db600.dbx97.5 := DGI.Z1_3_OF; //Закрыта ЗЭ1-3 R49.5 | dbx97.5 | 49 | D | 689 | DGI | 2MDB.R49 | 5 | 0 | en-US= | ru-RU=Закрыта ЗЭ1-3 | en-US= | ru-RU= | 40049 | 5
21 | Открыта ЗЭ1-4 | Z1_4_ON | R49 | 97 | 6 | DGI | db600.dbx97.6 := DGI.Z1_4_ON; //Открыта ЗЭ1-4 R49.6 | dbx97.6 | 49 | D | 690 | DGI | 2MDB.R49 | 6 | 0 | en-US= | ru-RU=Открыта ЗЭ1-4 | en-US= | ru-RU= | 40049 | 6
22 | Закрыта ЗЭ1-4 | Z1_4_OF | R49 | 97 | 7 | DGI | db600.dbx97.7 := DGI.Z1_4_OF; //Закрыта ЗЭ1-4 R49.7 | dbx97.7 | 49 | D | 691 | DGI | 2MDB.R49 | 7 | 0 | en-US= | ru-RU=Закрыта ЗЭ1-4 | en-US= | ru-RU= | 40049 | 7
23 | Открыта ЗЭ1-5 | Z1_5_ON | R49 | 96 | 0 | DGI | db600.dbx96.0 := DGI.Z1_5_ON; //Открыта ЗЭ1-5 R49.8 | dbx96.0 | 49 | D | 692 | DGI | 2MDB.R49 | 8 | 0 | en-US= | ru-RU=Открыта ЗЭ1-5 | en-US= | ru-RU= | 40049 | 8
24 | Закрыта ЗЭ1-5 | Z1_5_OF | R49 | 96 | 1 | DGI | db600.dbx96.1 := DGI.Z1_5_OF; //Закрыта ЗЭ1-5 R49.9 | dbx96.1 | 49 | D | 693 | DGI | 2MDB.R49 | 9 | 0 | en-US= | ru-RU=Закрыта ЗЭ1-5 | en-US= | ru-RU= | 40049 | 9
25 | Открыта ЗЭ1-6 | Z1_6_ON | R49 | 96 | 2 | DGI | db600.dbx96.2 := DGI.Z1_6_ON; //Открыта ЗЭ1-6 R49.10 | dbx96.2 | 49 | D | 694 | DGI | 2MDB.R49 | 10 | 0 | en-US= | ru-RU=Открыта ЗЭ1-6 | en-US= | ru-RU= | 40049 | 10
26 | Закрыта ЗЭ1-6 | Z1_6_OF | R49 | 96 | 3 | DGI | db600.dbx96.3 := DGI.Z1_6_OF; //Закрыта ЗЭ1-6 R49.11 | dbx96.3 | 49 | D | 695 | DGI | 2MDB.R49 | 11 | 0 | en-US= | ru-RU=Закрыта ЗЭ1-6 | en-US= | ru-RU= | 40049 | 11
27 | Открыта ЗЭ1-7 | Z1_7_ON | R49 | 96 | 4 | DGI | db600.dbx96.4 := DGI.Z1_7_ON; //Открыта ЗЭ1-7 R49.12 | dbx96.4 | 49 | D | 696 | DGI | 2MDB.R49 | 12 | 0 | en-US= | ru-RU=Открыта ЗЭ1-7 | en-US= | ru-RU= | 40049 | 12
28 | Закрыта ЗЭ1-7 | Z1_7_OF | R49 | 96 | 5 | DGI | db600.dbx96.5 := DGI.Z1_7_OF; //Закрыта ЗЭ1-7 R49.13 | dbx96.5 | 49 | D | 697 | DGI | 2MDB.R49 | 13 | 0 | en-US= | ru-RU=Закрыта ЗЭ1-7 | en-US= | ru-RU= | 40049 | 13
29 | Открыта ЗЭ1-8 | Z1_8_ON | R49 | 96 | 6 | DGI | db600.dbx96.6 := DGI.Z1_8_ON; //Открыта ЗЭ1-8 R49.14 | dbx96.6 | 49 | D | 698 | DGI | 2MDB.R49 | 14 | 0 | en-US= | ru-RU=Открыта ЗЭ1-8 | en-US= | ru-RU= | 40049 | 14
30 | Закрыта ЗЭ1-8 | Z1_8_OF | R49 | 96 | 7 | DGI | db600.dbx96.7 := DGI.Z1_8_OF; //Закрыта ЗЭ1-8 R49.15 | dbx96.7 | 49 | D | 699 | DGI | 2MDB.R49 | 15 | 0 | en-US= | ru-RU=Закрыта ЗЭ1-8 | en-US= | ru-RU= | 40049 | 15
31 | Открыта ЗЭ1-9 | Z1_9_ON | R50 | 99 | 0 | DGI | db600.dbx99.0 := DGI.Z1_9_ON; //Открыта ЗЭ1-9 R50.0 | dbx99.0 | 50 | D | 700 | DGI | 2MDB.R50 | 0 | 0 | en-US= | ru-RU=Открыта ЗЭ1-9 | en-US= | ru-RU= | 40050 | 0
32 | Закрыта ЗЭ1-9 | Z1_9_OF | R50 | 99 | 1 | DGI | db600.dbx99.1 := DGI.Z1_9_OF; //Закрыта ЗЭ1-9 R50.1 | dbx99.1 | 50 | D | 701 | DGI | 2MDB.R50 | 1 | 0 | en-US= | ru-RU=Закрыта ЗЭ1-9 | en-US= | ru-RU= | 40050 | 1
33 | Открыта ЗЭ1-10 | Z1_10_ON | R50 | 99 | 3 | DGI | db600.dbx99.3 := DGI.Z1_10_ON; //Открыта ЗЭ1-10 R50.3 | dbx99.3 | 50 | D | 702 | DGI | 2MDB.R50 | 3 | 0 | en-US= | ru-RU=Открыта ЗЭ1-10 | en-US= | ru-RU= | 40050 | 3
34 | Закрыта ЗЭ1-10 | Z1_10_OF | R50 | 99 | 4 | DGI | db600.dbx99.4 := DGI.Z1_10_OF; //Закрыта ЗЭ1-10 R50.4 | dbx99.4 | 50 | D | 703 | DGI | 2MDB.R50 | 4 | 0 | en-US= | ru-RU=Закрыта ЗЭ1-10 | en-US= | ru-RU= | 40050 | 4
35 | Открыта ЗЭ1-11 | Z1_11_ON | R50 | 99 | 5 | DGI | db600.dbx99.5 := DGI.Z1_11_ON; //Открыта ЗЭ1-11 R50.5 | dbx99.5 | 50 | D | 704 | DGI | 2MDB.R50 | 5 | 0 | en-US= | ru-RU=Открыта ЗЭ1-11 | en-US= | ru-RU= | 40050 | 5
36 | Закрыта ЗЭ1-11 | Z1_11_OF | R50 | 99 | 6 | DGI | db600.dbx99.6 := DGI.Z1_11_OF; //Закрыта ЗЭ1-11 R50.6 | dbx99.6 | 50 | D | 705 | DGI | 2MDB.R50 | 6 | 0 | en-US= | ru-RU=Закрыта ЗЭ1-11 | en-US= | ru-RU= | 40050 | 6
37 | Открыта ЗЭ1-12 | Z1_12_ON | R50 | 99 | 7 | DGI | db600.dbx99.7 := DGI.Z1_12_ON; //Открыта ЗЭ1-12 R50.7 | dbx99.7 | 50 | D | 706 | DGI | 2MDB.R50 | 7 | 0 | en-US= | ru-RU=Открыта ЗЭ1-12 | en-US= | ru-RU= | 40050 | 7
38 | Закрыта ЗЭ1-12 | Z1_12_OF | R50 | 98 | 0 | DGI | db600.dbx98.0 := DGI.Z1_12_OF; //Закрыта ЗЭ1-12 R50.8 | dbx98.0 | 50 | D | 707 | DGI | 2MDB.R50 | 8 | 0 | en-US= | ru-RU=Закрыта ЗЭ1-12 | en-US= | ru-RU= | 40050 | 8
39 | Работа Ф1-4 | F1_4_ON | R50 | 98 | 1 | DGI | db600.dbx98.1 := DGI.F1_4_ON; //Работа Ф1-4 R50.9 | dbx98.1 | 50 | D | 708 | DGI | 2MDB.R50 | 9 | 0 | en-US= | ru-RU=Работа Ф1-4 | en-US= | ru-RU= | 40050 | 9
40 | Работа Ф1-5 | F1_5_ON | R50 | 98 | 2 | DGI | db600.dbx98.2 := DGI.F1_5_ON; //Работа Ф1-5 R50.10 | dbx98.2 | 50 | D | 709 | DGI | 2MDB.R50 | 10 | 0 | en-US= | ru-RU=Работа Ф1-5 | en-US= | ru-RU= | 40050 | 10
41 | Работа Ф1-6 | F1_6_ON | R50 | 98 | 3 | DGI | db600.dbx98.3 := DGI.F1_6_ON; //Работа Ф1-6 R50.11 | dbx98.3 | 50 | D | 710 | DGI | 2MDB.R50 | 11 | 0 | en-US= | ru-RU=Работа Ф1-6 | en-US= | ru-RU= | 40050 | 11
42 | Работа Мв1-2 | MV1_2_ON | R50 | 98 | 4 | DGI | db600.dbx98.4 := DGI.MV1_2_ON; //Работа Мв1-2 R50.12 | dbx98.4 | 50 | D | 711 | DGI | 2MDB.R50 | 12 | 0 | en-US= | ru-RU=Работа Мв1-2 | en-US= | ru-RU= | 40050 | 12
43 | Работа Мв1-3 | MV1_3_ON | R50 | 98 | 5 | DGI | db600.dbx98.5 := DGI.MV1_3_ON; //Работа Мв1-3 R50.13 | dbx98.5 | 50 | D | 712 | DGI | 2MDB.R50 | 13 | 0 | en-US= | ru-RU=Работа Мв1-3 | en-US= | ru-RU= | 40050 | 13
44 | Работа Мв1-4 | MV1_4_ON | R50 | 98 | 6 | DGI | db600.dbx98.6 := DGI.MV1_4_ON; //Работа Мв1-4 R50.14 | dbx98.6 | 50 | D | 713 | DGI | 2MDB.R50 | 14 | 0 | en-US= | ru-RU=Работа Мв1-4 | en-US= | ru-RU= | 40050 | 14
45 | Работа Мв1-5 | MV1_5_ON | R50 | 98 | 7 | DGI | db600.dbx98.7 := DGI.MV1_5_ON; //Работа Мв1-5 R50.15 | dbx98.7 | 50 | D | 714 | DGI | 2MDB.R50 | 15 | 0 | en-US= | ru-RU=Работа Мв1-5 | en-US= | ru-RU= | 40050 | 15
46 | Открыта ЗЭ1-13 | Z1_13_ON | R51 | 101 | 0 | DGI | db600.dbx101.0 := DGI.Z1_13_ON; //Открыта ЗЭ1-13 R51.0 | dbx101.0 | 51 | D | 715 | DGI | 2MDB.R51 | 0 | 0 | en-US= | ru-RU=Открыта ЗЭ1-13 | en-US= | ru-RU= | 40051 | 0
47 | Закрыта ЗЭ1-13 | Z1_13_OF | R51 | 101 | 1 | DGI | db600.dbx101.1 := DGI.Z1_13_OF; //Закрыта ЗЭ1-13 R51.1 | dbx101.1 | 51 | D | 716 | DGI | 2MDB.R51 | 1 | 0 | en-US= | ru-RU=Закрыта ЗЭ1-13 | en-US= | ru-RU= | 40051 | 1
48 | Работа Мш2-1 | M2_1_ON | R51 | 101 | 3 | DGI | db600.dbx101.3 := DGI.M2_1_ON; //Работа Мш2-1 R51.3 | dbx101.3 | 51 | D | 717 | DGI | 2MDB.R51 | 3 | 0 | en-US= | ru-RU=Работа Мш2-1 | en-US= | ru-RU= | 40051 | 3
49 | Работа Мш2-3 | M2_3_ON | R51 | 101 | 4 | DGI | db600.dbx101.4 := DGI.M2_3_ON; //Работа Мш2-3 R51.4 | dbx101.4 | 51 | D | 718 | DGI | 2MDB.R51 | 4 | 0 | en-US= | ru-RU=Работа Мш2-3 | en-US= | ru-RU= | 40051 | 4
50 | Работа Н2-1 | N2_1_ON | R51 | 101 | 5 | DGI | db600.dbx101.5 := DGI.N2_1_ON; //Работа Н2-1 R51.5 | dbx101.5 | 51 | D | 719 | DGI | 2MDB.R51 | 5 | 0 | en-US= | ru-RU=Работа Н2-1 | en-US= | ru-RU= | 40051 | 5
51 | Работа ПЧ Н2-1 | N2_1_FC_ON | R51 | 101 | 6 | DGI | db600.dbx101.6 := DGI.N2_1_FC_ON; //Работа ПЧ Н2-1 R51.6 | dbx101.6 | 51 | D | 720 | DGI | 2MDB.R51 | 6 | 0 | en-US= | ru-RU=Работа ПЧ Н2-1 | en-US= | ru-RU= | 40051 | 6
52 | Работа Н2-3 | N2_3_ON | R51 | 101 | 7 | DGI | db600.dbx101.7 := DGI.N2_3_ON; //Работа Н2-3 R51.7 | dbx101.7 | 51 | D | 721 | DGI | 2MDB.R51 | 7 | 0 | en-US= | ru-RU=Работа Н2-3 | en-US= | ru-RU= | 40051 | 7
53 | Работа ПЧ Н2-3 | N2_3_FC_ON | R51 | 100 | 0 | DGI | db600.dbx100.0 := DGI.N2_3_FC_ON; //Работа ПЧ Н2-3 R51.8 | dbx100.0 | 51 | D | 722 | DGI | 2MDB.R51 | 8 | 0 | en-US= | ru-RU=Работа ПЧ Н2-3 | en-US= | ru-RU= | 40051 | 8
54 | Наличие потока после Н2-1 | F_afN2_1 | R51 | 100 | 1 | DGI | db600.dbx100.1 := DGI.F_afN2_1; //Наличие потока после Н2-1 R51.9 | dbx100.1 | 51 | D | 723 | DGI | 2MDB.R51 | 9 | 0 | en-US= | ru-RU=Наличие потока после Н2-1 | en-US= | ru-RU= | 40051 | 9
55 | Наличие потока после Н2-3 | F_afN2_3 | R51 | 100 | 2 | DGI | db600.dbx100.2 := DGI.F_afN2_3; //Наличие потока после Н2-3 R51.10 | dbx100.2 | 51 | D | 724 | DGI | 2MDB.R51 | 10 | 0 | en-US= | ru-RU=Наличие потока после Н2-3 | en-US= | ru-RU= | 40051 | 10
56 | Открыта ЗЭ1-14 | Z1_14_ON | R51 | 100 | 3 | DGI | db600.dbx100.3 := DGI.Z1_14_ON; //Открыта ЗЭ1-14 R51.11 | dbx100.3 | 51 | D | 725 | DGI | 2MDB.R51 | 11 | 0 | en-US= | ru-RU=Открыта ЗЭ1-14 | en-US= | ru-RU= | 40051 | 11
57 | Закрыта ЗЭ1-14 | Z1_14_OF | R51 | 100 | 4 | DGI | db600.dbx100.4 := DGI.Z1_14_OF; //Закрыта ЗЭ1-14 R51.12 | dbx100.4 | 51 | D | 726 | DGI | 2MDB.R51 | 12 | 0 | en-US= | ru-RU=Закрыта ЗЭ1-14 | en-US= | ru-RU= | 40051 | 12
58 | Работа Мш2-2 | M2_2_ON | R51 | 100 | 5 | DGI | db600.dbx100.5 := DGI.M2_2_ON; //Работа Мш2-2 R51.13 | dbx100.5 | 51 | D | 727 | DGI | 2MDB.R51 | 13 | 0 | en-US= | ru-RU=Работа Мш2-2 | en-US= | ru-RU= | 40051 | 13
59 | Работа Мш2-4 | M2_4_ON | R51 | 100 | 6 | DGI | db600.dbx100.6 := DGI.M2_4_ON; //Работа Мш2-4 R51.14 | dbx100.6 | 51 | D | 728 | DGI | 2MDB.R51 | 14 | 0 | en-US= | ru-RU=Работа Мш2-4 | en-US= | ru-RU= | 40051 | 14
60 | Работа Н2-2 | N2_2_ON | R51 | 100 | 7 | DGI | db600.dbx100.7 := DGI.N2_2_ON; //Работа Н2-2 R51.15 | dbx100.7 | 51 | D | 729 | DGI | 2MDB.R51 | 15 | 0 | en-US= | ru-RU=Работа Н2-2 | en-US= | ru-RU= | 40051 | 15
61 | Работа ПЧ Н2-2 | N2_2_FC_ON | R52 | 103 | 0 | DGI | db600.dbx103.0 := DGI.N2_2_FC_ON; //Работа ПЧ Н2-2 R52.0 | dbx103.0 | 52 | D | 730 | DGI | 2MDB.R52 | 0 | 0 | en-US= | ru-RU=Работа ПЧ Н2-2 | en-US= | ru-RU= | 40052 | 0
62 | Работа Н2-4 | N2_4_ON | R52 | 103 | 1 | DGI | db600.dbx103.1 := DGI.N2_4_ON; //Работа Н2-4 R52.1 | dbx103.1 | 52 | D | 731 | DGI | 2MDB.R52 | 1 | 0 | en-US= | ru-RU=Работа Н2-4 | en-US= | ru-RU= | 40052 | 1
63 | Работа ПЧ Н2-4 | N2_4_FC_ON | R52 | 103 | 3 | DGI | db600.dbx103.3 := DGI.N2_4_FC_ON; //Работа ПЧ Н2-4 R52.3 | dbx103.3 | 52 | D | 732 | DGI | 2MDB.R52 | 3 | 0 | en-US= | ru-RU=Работа ПЧ Н2-4 | en-US= | ru-RU= | 40052 | 3
64 | Наличие потока после Н2-2 | F_afN2_2 | R52 | 103 | 4 | DGI | db600.dbx103.4 := DGI.F_afN2_2; //Наличие потока после Н2-2 R52.4 | dbx103.4 | 52 | D | 733 | DGI | 2MDB.R52 | 4 | 0 | en-US= | ru-RU=Наличие потока после Н2-2 | en-US= | ru-RU= | 40052 | 4
65 | Наличие потока после Н2-4 | F_afN2_4 | R52 | 103 | 5 | DGI | db600.dbx103.5 := DGI.F_afN2_4; //Наличие потока после Н2-4 R52.5 | dbx103.5 | 52 | D | 734 | DGI | 2MDB.R52 | 5 | 0 | en-US= | ru-RU=Наличие потока после Н2-4 | en-US= | ru-RU= | 40052 | 5
66 | Работа КРЛ4-1 | K4_1_ON | R52 | 103 | 6 | DGI | db600.dbx103.6 := DGI.K4_1_ON; //Работа КРЛ4-1 R52.6 | dbx103.6 | 52 | D | 735 | DGI | 2MDB.R52 | 6 | 0 | en-US= | ru-RU=Работа КРЛ4-1 | en-US= | ru-RU= | 40052 | 6
67 | Работа ПЧ КРЛ4-1 | K4_1_FC_ON | R52 | 103 | 7 | DGI | db600.dbx103.7 := DGI.K4_1_FC_ON; //Работа ПЧ КРЛ4-1 R52.7 | dbx103.7 | 52 | D | 736 | DGI | 2MDB.R52 | 7 | 0 | en-US= | ru-RU=Работа ПЧ КРЛ4-1 | en-US= | ru-RU= | 40052 | 7
68 | Работа Н4-1 | N4_1_ON | R52 | 102 | 0 | DGI | db600.dbx102.0 := DGI.N4_1_ON; //Работа Н4-1 R52.8 | dbx102.0 | 52 | D | 737 | DGI | 2MDB.R52 | 8 | 0 | en-US= | ru-RU=Работа Н4-1 | en-US= | ru-RU= | 40052 | 8
69 | Работа ПЧ Н4-1 | N4_1_FC_ON | R52 | 102 | 1 | DGI | db600.dbx102.1 := DGI.N4_1_FC_ON; //Работа ПЧ Н4-1 R52.9 | dbx102.1 | 52 | D | 738 | DGI | 2MDB.R52 | 9 | 0 | en-US= | ru-RU=Работа ПЧ Н4-1 | en-US= | ru-RU= | 40052 | 9
70 | ЗЭ4-1 открыта | Z4_1_ON | R52 | 102 | 2 | DGI | db600.dbx102.2 := DGI.Z4_1_ON; //ЗЭ4-1 открыта R52.10 | dbx102.2 | 52 | D | 739 | DGI | 2MDB.R52 | 10 | 0 | en-US= | ru-RU=ЗЭ4-1 открыта | en-US= | ru-RU= | 40052 | 10
71 | ЗЭ4-1 закрыта | Z4_1_OF | R52 | 102 | 3 | DGI | db600.dbx102.3 := DGI.Z4_1_OF; //ЗЭ4-1 закрыта R52.11 | dbx102.3 | 52 | D | 740 | DGI | 2MDB.R52 | 11 | 0 | en-US= | ru-RU=ЗЭ4-1 закрыта | en-US= | ru-RU= | 40052 | 11
72 | ЗЭ4-3 открыта | Z4_3_ON | R52 | 102 | 4 | DGI | db600.dbx102.4 := DGI.Z4_3_ON; //ЗЭ4-3 открыта R52.12 | dbx102.4 | 52 | D | 741 | DGI | 2MDB.R52 | 12 | 0 | en-US= | ru-RU=ЗЭ4-3 открыта | en-US= | ru-RU= | 40052 | 12
73 | ЗЭ4-3 закрыта | Z4_3_OF | R52 | 102 | 5 | DGI | db600.dbx102.5 := DGI.Z4_3_OF; //ЗЭ4-3 закрыта R52.13 | dbx102.5 | 52 | D | 742 | DGI | 2MDB.R52 | 13 | 0 | en-US= | ru-RU=ЗЭ4-3 закрыта | en-US= | ru-RU= | 40052 | 13
74 | ЗЭ4-5 открыта | Z4_5_ON | R52 | 102 | 6 | DGI | db600.dbx102.6 := DGI.Z4_5_ON; //ЗЭ4-5 открыта R52.14 | dbx102.6 | 52 | D | 743 | DGI | 2MDB.R52 | 14 | 0 | en-US= | ru-RU=ЗЭ4-5 открыта | en-US= | ru-RU= | 40052 | 14
75 | ЗЭ4-5 закрыта | Z4_5_OF | R52 | 102 | 7 | DGI | db600.dbx102.7 := DGI.Z4_5_OF; //ЗЭ4-5 закрыта R52.15 | dbx102.7 | 52 | D | 744 | DGI | 2MDB.R52 | 15 | 0 | en-US= | ru-RU=ЗЭ4-5 закрыта | en-US= | ru-RU= | 40052 | 15
76 | 11-03 открыта | Z11_03_ON | R53 | 105 | 0 | DGI | db600.dbx105.0 := DGI.Z11_03_ON; //11-03 открыта R53.0 | dbx105.0 | 53 | D | 745 | DGI | 2MDB.R53 | 0 | 0 | en-US= | ru-RU=11-03 открыта | en-US= | ru-RU= | 40053 | 0
77 | 11-03 закрыта | Z11_03_OF | R53 | 105 | 1 | DGI | db600.dbx105.1 := DGI.Z11_03_OF; //11-03 закрыта R53.1 | dbx105.1 | 53 | D | 746 | DGI | 2MDB.R53 | 1 | 0 | en-US= | ru-RU=11-03 закрыта | en-US= | ru-RU= | 40053 | 1
78 | 11-05 открыта | Z11_05_ON | R53 | 105 | 3 | DGI | db600.dbx105.3 := DGI.Z11_05_ON; //11-05 открыта R53.3 | dbx105.3 | 53 | D | 747 | DGI | 2MDB.R53 | 3 | 0 | en-US= | ru-RU=11-05 открыта | en-US= | ru-RU= | 40053 | 3
79 | 11-05 закрыта | Z11_05_OF | R53 | 105 | 4 | DGI | db600.dbx105.4 := DGI.Z11_05_OF; //11-05 закрыта R53.4 | dbx105.4 | 53 | D | 748 | DGI | 2MDB.R53 | 4 | 0 | en-US= | ru-RU=11-05 закрыта | en-US= | ru-RU= | 40053 | 4
80 | 11-06 открыта | Z11_06_ON | R53 | 105 | 5 | DGI | db600.dbx105.5 := DGI.Z11_06_ON; //11-06 открыта R53.5 | dbx105.5 | 53 | D | 749 | DGI | 2MDB.R53 | 5 | 0 | en-US= | ru-RU=11-06 открыта | en-US= | ru-RU= | 40053 | 5
81 | 11-06 закрыта | Z11_06_OF | R53 | 105 | 6 | DGI | db600.dbx105.6 := DGI.Z11_06_OF; //11-06 закрыта R53.6 | dbx105.6 | 53 | D | 750 | DGI | 2MDB.R53 | 6 | 0 | en-US= | ru-RU=11-06 закрыта | en-US= | ru-RU= | 40053 | 6
82 | 11-07 открыта | Z11_07_ON | R53 | 105 | 7 | DGI | db600.dbx105.7 := DGI.Z11_07_ON; //11-07 открыта R53.7 | dbx105.7 | 53 | D | 751 | DGI | 2MDB.R53 | 7 | 0 | en-US= | ru-RU=11-07 открыта | en-US= | ru-RU= | 40053 | 7
83 | 11-07 закрыта | Z11_07_OF | R53 | 104 | 0 | DGI | db600.dbx104.0 := DGI.Z11_07_OF; //11-07 закрыта R53.8 | dbx104.0 | 53 | D | 752 | DGI | 2MDB.R53 | 8 | 0 | en-US= | ru-RU=11-07 закрыта | en-US= | ru-RU= | 40053 | 8
84 | Наличие воды в сливном трубопроводе АУФ1 | F_drUF1 | R53 | 104 | 1 | DGI | db600.dbx104.1 := DGI.F_drUF1; //Наличие воды в сливном трубопроводе АУФ1 R53.9 | dbx104.1 | 53 | D | 753 | DGI | 2MDB.R53 | 9 | 0 | en-US= | ru-RU=Наличие воды в сливном трубопроводе АУФ1 | en-US= | ru-RU= | 40053 | 9
85 | Работа КРЛ4-2 | K4_2_ON | R53 | 104 | 2 | DGI | db600.dbx104.2 := DGI.K4_2_ON; //Работа КРЛ4-2 R53.10 | dbx104.2 | 53 | D | 754 | DGI | 2MDB.R53 | 10 | 0 | en-US= | ru-RU=Работа КРЛ4-2 | en-US= | ru-RU= | 40053 | 10
86 | Работа ПЧ КРЛ4-2 | K4_2_FC_ON | R53 | 104 | 3 | DGI | db600.dbx104.3 := DGI.K4_2_FC_ON; //Работа ПЧ КРЛ4-2 R53.11 | dbx104.3 | 53 | D | 755 | DGI | 2MDB.R53 | 11 | 0 | en-US= | ru-RU=Работа ПЧ КРЛ4-2 | en-US= | ru-RU= | 40053 | 11
87 | Работа Н4-2 | N4_2_ON | R53 | 104 | 4 | DGI | db600.dbx104.4 := DGI.N4_2_ON; //Работа Н4-2 R53.12 | dbx104.4 | 53 | D | 756 | DGI | 2MDB.R53 | 12 | 0 | en-US= | ru-RU=Работа Н4-2 | en-US= | ru-RU= | 40053 | 12
88 | Работа ПЧ Н4-2 | N4_2_FC_ON | R53 | 104 | 5 | DGI | db600.dbx104.5 := DGI.N4_2_FC_ON; //Работа ПЧ Н4-2 R53.13 | dbx104.5 | 53 | D | 757 | DGI | 2MDB.R53 | 13 | 0 | en-US= | ru-RU=Работа ПЧ Н4-2 | en-US= | ru-RU= | 40053 | 13
89 | Работа Н4-4 | N4_4_ON | R53 | 104 | 6 | DGI | db600.dbx104.6 := DGI.N4_4_ON; //Работа Н4-4 R53.14 | dbx104.6 | 53 | D | 758 | DGI | 2MDB.R53 | 14 | 0 | en-US= | ru-RU=Работа Н4-4 | en-US= | ru-RU= | 40053 | 14
90 | Работа ПЧ Н4-4 | N4_4_FC_ON | R53 | 104 | 7 | DGI | db600.dbx104.7 := DGI.N4_4_FC_ON; //Работа ПЧ Н4-4 R53.15 | dbx104.7 | 53 | D | 759 | DGI | 2MDB.R53 | 15 | 0 | en-US= | ru-RU=Работа ПЧ Н4-4 | en-US= | ru-RU= | 40053 | 15
91 | ЗЭ4-2 открыта | Z4_2_ON | R54 | 107 | 0 | DGI | db600.dbx107.0 := DGI.Z4_2_ON; //ЗЭ4-2 открыта R54.0 | dbx107.0 | 54 | D | 760 | DGI | 2MDB.R54 | 0 | 0 | en-US= | ru-RU=ЗЭ4-2 открыта | en-US= | ru-RU= | 40054 | 0
92 | ЗЭ4-2 закрыта | Z4_2_OF | R54 | 107 | 1 | DGI | db600.dbx107.1 := DGI.Z4_2_OF; //ЗЭ4-2 закрыта R54.1 | dbx107.1 | 54 | D | 761 | DGI | 2MDB.R54 | 1 | 0 | en-US= | ru-RU=ЗЭ4-2 закрыта | en-US= | ru-RU= | 40054 | 1
93 | ЗЭ4-4 открыта | Z4_4_ON | R54 | 107 | 3 | DGI | db600.dbx107.3 := DGI.Z4_4_ON; //ЗЭ4-4 открыта R54.3 | dbx107.3 | 54 | D | 762 | DGI | 2MDB.R54 | 3 | 0 | en-US= | ru-RU=ЗЭ4-4 открыта | en-US= | ru-RU= | 40054 | 3
94 | ЗЭ4-4 закрыта | Z4_4_OF | R54 | 107 | 4 | DGI | db600.dbx107.4 := DGI.Z4_4_OF; //ЗЭ4-4 закрыта R54.4 | dbx107.4 | 54 | D | 763 | DGI | 2MDB.R54 | 4 | 0 | en-US= | ru-RU=ЗЭ4-4 закрыта | en-US= | ru-RU= | 40054 | 4
95 | ЗЭ4-6 открыта | Z4_6_ON | R54 | 107 | 5 | DGI | db600.dbx107.5 := DGI.Z4_6_ON; //ЗЭ4-6 открыта R54.5 | dbx107.5 | 54 | D | 764 | DGI | 2MDB.R54 | 5 | 0 | en-US= | ru-RU=ЗЭ4-6 открыта | en-US= | ru-RU= | 40054 | 5
96 | ЗЭ4-6 закрыта | Z4_6_OF | R54 | 107 | 6 | DGI | db600.dbx107.6 := DGI.Z4_6_OF; //ЗЭ4-6 закрыта R54.6 | dbx107.6 | 54 | D | 765 | DGI | 2MDB.R54 | 6 | 0 | en-US= | ru-RU=ЗЭ4-6 закрыта | en-US= | ru-RU= | 40054 | 6
97 | 12-03 открыта | Z12_03_ON | R54 | 107 | 7 | DGI | db600.dbx107.7 := DGI.Z12_03_ON; //12-03 открыта R54.7 | dbx107.7 | 54 | D | 766 | DGI | 2MDB.R54 | 7 | 0 | en-US= | ru-RU=12-03 открыта | en-US= | ru-RU= | 40054 | 7
98 | 12-03 закрыта | Z12_03_OF | R54 | 106 | 0 | DGI | db600.dbx106.0 := DGI.Z12_03_OF; //12-03 закрыта R54.8 | dbx106.0 | 54 | D | 767 | DGI | 2MDB.R54 | 8 | 0 | en-US= | ru-RU=12-03 закрыта | en-US= | ru-RU= | 40054 | 8
99 | 12-05 открыта | Z12_05_ON | R54 | 106 | 1 | DGI | db600.dbx106.1 := DGI.Z12_05_ON; //12-05 открыта R54.9 | dbx106.1 | 54 | D | 768 | DGI | 2MDB.R54 | 9 | 0 | en-US= | ru-RU=12-05 открыта | en-US= | ru-RU= | 40054 | 9
100 | 12-05 закрыта | Z12_05_OF | R54 | 106 | 2 | DGI | db600.dbx106.2 := DGI.Z12_05_OF; //12-05 закрыта R54.10 | dbx106.2 | 54 | D | 769 | DGI | 2MDB.R54 | 10 | 0 | en-US= | ru-RU=12-05 закрыта | en-US= | ru-RU= | 40054 | 10
101 | 12-06 закрыта | Z12_06_OF | R54 | 106 | 3 | DGI | db600.dbx106.3 := DGI.Z12_06_OF; //12-06 закрыта R54.11 | dbx106.3 | 54 | D | 770 | DGI | 2MDB.R54 | 11 | 0 | en-US= | ru-RU=12-06 закрыта | en-US= | ru-RU= | 40054 | 11
102 | 12-06 открыта | Z12_06_ON | R54 | 106 | 4 | DGI | db600.dbx106.4 := DGI.Z12_06_ON; //12-06 открыта R54.12 | dbx106.4 | 54 | D | 771 | DGI | 2MDB.R54 | 12 | 0 | en-US= | ru-RU=12-06 открыта | en-US= | ru-RU= | 40054 | 12
103 | 12-07 закрыта | Z12_07_OF | R54 | 106 | 5 | DGI | db600.dbx106.5 := DGI.Z12_07_OF; //12-07 закрыта R54.13 | dbx106.5 | 54 | D | 772 | DGI | 2MDB.R54 | 13 | 0 | en-US= | ru-RU=12-07 закрыта | en-US= | ru-RU= | 40054 | 13
104 | 12-07 открыта | Z12_07_ON | R54 | 106 | 6 | DGI | db600.dbx106.6 := DGI.Z12_07_ON; //12-07 открыта R54.14 | dbx106.6 | 54 | D | 773 | DGI | 2MDB.R54 | 14 | 0 | en-US= | ru-RU=12-07 открыта | en-US= | ru-RU= | 40054 | 14
105 | Наличие воды в сливном трубопроводе АУФ2 | F_drUF2 | R54 | 106 | 7 | DGI | db600.dbx106.7 := DGI.F_drUF2; //Наличие воды в сливном трубопроводе АУФ2 R54.15 | dbx106.7 | 54 | D | 774 | DGI | 2MDB.R54 | 15 | 0 | en-US= | ru-RU=Наличие воды в сливном трубопроводе АУФ2 | en-US= | ru-RU= | 40054 | 15
106 | Работа Н4-5 | N4_5_ON | R55 | 109 | 0 | DGI | db600.dbx109.0 := DGI.N4_5_ON; //Работа Н4-5 R55.0 | dbx109.0 | 55 | D | 775 | DGI | 2MDB.R55 | 0 | 0 | en-US= | ru-RU=Работа Н4-5 | en-US= | ru-RU= | 40055 | 0
107 | Работа ПЧ Н4-5 | N4_5_FC_ON | R55 | 109 | 1 | DGI | db600.dbx109.1 := DGI.N4_5_FC_ON; //Работа ПЧ Н4-5 R55.1 | dbx109.1 | 55 | D | 776 | DGI | 2MDB.R55 | 1 | 0 | en-US= | ru-RU=Работа ПЧ Н4-5 | en-US= | ru-RU= | 40055 | 1
108 | Работа Мв4-1 | MV4_1_ON | R55 | 109 | 3 | DGI | db600.dbx109.3 := DGI.MV4_1_ON; //Работа Мв4-1 R55.3 | dbx109.3 | 55 | D | 777 | DGI | 2MDB.R55 | 3 | 0 | en-US= | ru-RU=Работа Мв4-1 | en-US= | ru-RU= | 40055 | 3
109 | Работа Мв4-2 | MV4_2_ON | R55 | 109 | 4 | DGI | db600.dbx109.4 := DGI.MV4_2_ON; //Работа Мв4-2 R55.4 | dbx109.4 | 55 | D | 778 | DGI | 2MDB.R55 | 4 | 0 | en-US= | ru-RU=Работа Мв4-2 | en-US= | ru-RU= | 40055 | 4
110 | Работа НД4-1 | ND4_1_ON | R55 | 109 | 5 | DGI | db600.dbx109.5 := DGI.ND4_1_ON; //Работа НД4-1 R55.5 | dbx109.5 | 55 | D | 779 | DGI | 2MDB.R55 | 5 | 0 | en-US= | ru-RU=Работа НД4-1 | en-US= | ru-RU= | 40055 | 5
111 | Работа ПЧ НД4-1 | ND4_1_FC_ON | R55 | 109 | 6 | DGI | db600.dbx109.6 := DGI.ND4_1_FC_ON; //Работа ПЧ НД4-1 R55.6 | dbx109.6 | 55 | D | 780 | DGI | 2MDB.R55 | 6 | 0 | en-US= | ru-RU=Работа ПЧ НД4-1 | en-US= | ru-RU= | 40055 | 6
112 | Работа НД4-2 | ND4_2_ON | R55 | 109 | 7 | DGI | db600.dbx109.7 := DGI.ND4_2_ON; //Работа НД4-2 R55.7 | dbx109.7 | 55 | D | 781 | DGI | 2MDB.R55 | 7 | 0 | en-US= | ru-RU=Работа НД4-2 | en-US= | ru-RU= | 40055 | 7
113 | Работа ПЧ НД4-2 | ND4_2_FC_ON | R55 | 108 | 0 | DGI | db600.dbx108.0 := DGI.ND4_2_FC_ON; //Работа ПЧ НД4-2 R55.8 | dbx108.0 | 55 | D | 782 | DGI | 2MDB.R55 | 8 | 0 | en-US= | ru-RU=Работа ПЧ НД4-2 | en-US= | ru-RU= | 40055 | 8
114 | Работа Н4-6 | N4_6_ON | R55 | 108 | 1 | DGI | db600.dbx108.1 := DGI.N4_6_ON; //Работа Н4-6 R55.9 | dbx108.1 | 55 | D | 783 | DGI | 2MDB.R55 | 9 | 0 | en-US= | ru-RU=Работа Н4-6 | en-US= | ru-RU= | 40055 | 9
115 | Работа Н6-1 | N6_1_ON | R55 | 108 | 2 | DGI | db600.dbx108.2 := DGI.N6_1_ON; //Работа Н6-1 R55.10 | dbx108.2 | 55 | D | 784 | DGI | 2MDB.R55 | 10 | 0 | en-US= | ru-RU=Работа Н6-1 | en-US= | ru-RU= | 40055 | 10
116 | Наличие потока после Н6-1 | F_afN6_1 | R55 | 108 | 3 | DGI | db600.dbx108.3 := DGI.F_afN6_1; //Наличие потока после Н6-1 R55.11 | dbx108.3 | 55 | D | 785 | DGI | 2MDB.R55 | 11 | 0 | en-US= | ru-RU=Наличие потока после Н6-1 | en-US= | ru-RU= | 40055 | 11
117 | Работа Н5-1 | N5_1_ON | R55 | 108 | 4 | DGI | db600.dbx108.4 := DGI.N5_1_ON; //Работа Н5-1 R55.12 | dbx108.4 | 55 | D | 786 | DGI | 2MDB.R55 | 12 | 0 | en-US= | ru-RU=Работа Н5-1 | en-US= | ru-RU= | 40055 | 12
118 | Работа Н5-2 | N5_2_ON | R55 | 108 | 5 | DGI | db600.dbx108.5 := DGI.N5_2_ON; //Работа Н5-2 R55.13 | dbx108.5 | 55 | D | 787 | DGI | 2MDB.R55 | 13 | 0 | en-US= | ru-RU=Работа Н5-2 | en-US= | ru-RU= | 40055 | 13
119 | Работа Мв5-1 | MV5_1_ON | R55 | 108 | 6 | DGI | db600.dbx108.6 := DGI.MV5_1_ON; //Работа Мв5-1 R55.14 | dbx108.6 | 55 | D | 788 | DGI | 2MDB.R55 | 14 | 0 | en-US= | ru-RU=Работа Мв5-1 | en-US= | ru-RU= | 40055 | 14
120 | Работа Мв5-2 | MV5_2_ON | R55 | 108 | 7 | DGI | db600.dbx108.7 := DGI.MV5_2_ON; //Работа Мв5-2 R55.15 | dbx108.7 | 55 | D | 789 | DGI | 2MDB.R55 | 15 | 0 | en-US= | ru-RU=Работа Мв5-2 | en-US= | ru-RU= | 40055 | 15
121 | Наличие потока после Н5-1,Н5-2 | f_afN5 | R56 | 111 | 0 | DGI | db600.dbx111.0 := DGI.f_afN5; //Наличие потока после Н5-1,Н5-2 R56.0 | dbx111.0 | 56 | D | 790 | DGI | 2MDB.R56 | 0 | 0 | en-US= | ru-RU=Наличие потока после Н5-1,Н5-2 | en-US= | ru-RU= | 40056 | 0
122 | Работа Н8-1 | N8_1_ON | R56 | 111 | 1 | DGI | db600.dbx111.1 := DGI.N8_1_ON; //Работа Н8-1 R56.1 | dbx111.1 | 56 | D | 791 | DGI | 2MDB.R56 | 1 | 0 | en-US= | ru-RU=Работа Н8-1 | en-US= | ru-RU= | 40056 | 1
123 | Работа Мв8-1 | MV8_1_ON | R56 | 111 | 3 | DGI | db600.dbx111.3 := DGI.MV8_1_ON; //Работа Мв8-1 R56.3 | dbx111.3 | 56 | D | 792 | DGI | 2MDB.R56 | 3 | 0 | en-US= | ru-RU=Работа Мв8-1 | en-US= | ru-RU= | 40056 | 3
124 | Работа ОД | OD_ON | R56 | 111 | 4 | DGI | db600.dbx111.4 := DGI.OD_ON; //Работа ОД R56.4 | dbx111.4 | 56 | D | 793 | DGI | 2MDB.R56 | 4 | 0 | en-US= | ru-RU=Работа ОД | en-US= | ru-RU= | 40056 | 4
125 | Включить Н8-1 | OD_N8_1_ON | R56 | 111 | 5 | DGI | db600.dbx111.5 := DGI.OD_N8_1_ON; //Включить Н8-1 R56.5 | dbx111.5 | 56 | D | 794 | DGI | 2MDB.R56 | 5 | 0 | en-US= | ru-RU=Включить Н8-1 | en-US= | ru-RU= | 40056 | 5
126 | Включить НД8-1 | OD_ND8_1_ON | R56 | 111 | 6 | DGI | db600.dbx111.6 := DGI.OD_ND8_1_ON; //Включить НД8-1 R56.6 | dbx111.6 | 56 | D | 795 | DGI | 2MDB.R56 | 6 | 0 | en-US= | ru-RU=Включить НД8-1 | en-US= | ru-RU= | 40056 | 6
127 | Работа КРЛ3-1 | K3_1_ON | R56 | 111 | 7 | DGI | db600.dbx111.7 := DGI.K3_1_ON; //Работа КРЛ3-1 R56.7 | dbx111.7 | 56 | D | 796 | DGI | 2MDB.R56 | 7 | 0 | en-US= | ru-RU=Работа КРЛ3-1 | en-US= | ru-RU= | 40056 | 7
128 | Работа ПЧ КРЛ3-1 | K3_1_FC_ON | R56 | 110 | 0 | DGI | db600.dbx110.0 := DGI.K3_1_FC_ON; //Работа ПЧ КРЛ3-1 R56.8 | dbx110.0 | 56 | D | 797 | DGI | 2MDB.R56 | 8 | 0 | en-US= | ru-RU=Работа ПЧ КРЛ3-1 | en-US= | ru-RU= | 40056 | 8
129 | Работа КРЛ3-2 | K3_2_ON | R56 | 110 | 1 | DGI | db600.dbx110.1 := DGI.K3_2_ON; //Работа КРЛ3-2 R56.9 | dbx110.1 | 56 | D | 798 | DGI | 2MDB.R56 | 9 | 0 | en-US= | ru-RU=Работа КРЛ3-2 | en-US= | ru-RU= | 40056 | 9
130 | Работа КРЛ3-3 | K3_3_ON | R56 | 110 | 2 | DGI | db600.dbx110.2 := DGI.K3_3_ON; //Работа КРЛ3-3 R56.10 | dbx110.2 | 56 | D | 799 | DGI | 2MDB.R56 | 10 | 0 | en-US= | ru-RU=Работа КРЛ3-3 | en-US= | ru-RU= | 40056 | 10
131 | Работа ПЧ КРЛ3-3 | K3_3_FC_ON | R56 | 110 | 3 | DGI | db600.dbx110.3 := DGI.K3_3_FC_ON; //Работа ПЧ КРЛ3-3 R56.11 | dbx110.3 | 56 | D | 800 | DGI | 2MDB.R56 | 11 | 0 | en-US= | ru-RU=Работа ПЧ КРЛ3-3 | en-US= | ru-RU= | 40056 | 11
132 | Открыта ЗЭ3-1 | Z3_1_ON | R56 | 110 | 4 | DGI | db600.dbx110.4 := DGI.Z3_1_ON; //Открыта ЗЭ3-1 R56.12 | dbx110.4 | 56 | D | 801 | DGI | 2MDB.R56 | 12 | 0 | en-US= | ru-RU=Открыта ЗЭ3-1 | en-US= | ru-RU= | 40056 | 12
133 | Закрыта ЗЭ3-1 | Z3_1_OF | R56 | 110 | 5 | DGI | db600.dbx110.5 := DGI.Z3_1_OF; //Закрыта ЗЭ3-1 R56.13 | dbx110.5 | 56 | D | 802 | DGI | 2MDB.R56 | 13 | 0 | en-US= | ru-RU=Закрыта ЗЭ3-1 | en-US= | ru-RU= | 40056 | 13
134 | Открыта ЗЭ3-2 | Z3_2_ON | R56 | 110 | 6 | DGI | db600.dbx110.6 := DGI.Z3_2_ON; //Открыта ЗЭ3-2 R56.14 | dbx110.6 | 56 | D | 803 | DGI | 2MDB.R56 | 14 | 0 | en-US= | ru-RU=Открыта ЗЭ3-2 | en-US= | ru-RU= | 40056 | 14
135 | Закрыта ЗЭ3-2 | Z3_2_OF | R56 | 110 | 7 | DGI | db600.dbx110.7 := DGI.Z3_2_OF; //Закрыта ЗЭ3-2 R56.15 | dbx110.7 | 56 | D | 804 | DGI | 2MDB.R56 | 15 | 0 | en-US= | ru-RU=Закрыта ЗЭ3-2 | en-US= | ru-RU= | 40056 | 15

## MBWrite
|  |  | Р-р | байт | бит | значение |  |  |  | № | тип | адрес | бит |  |  | название |  |  | Адрес регистра | Бит
1 | АО по команде заказчика | alg.btAO_MB | R57 | 113 | 0 | alg.btAO_MB := db600.dbx113.0; //АО по команде заказчика R57. | dbx113.0 | 57 | D |  | CRS | 2MDB.R57 | 0 | 0 | en-US= | #REF! | en-US= | ru-RU= | 40057 | 0
2 |  |  | R57 | 113 | 1 | db600.dbx113.1 := ; // R57. | dbx113.1 | 57 | D |  |  | 2MDB.R57 | 1 | 0 | en-US= | #REF! | en-US= | ru-RU= | 40057 | 1
3 |  |  | R57 | 113 | 3 | db600.dbx113.3 := ; // R57. | dbx113.3 | 57 | D |  |  | 2MDB.R57 | 3 | 0 | en-US= | #REF! | en-US= | ru-RU= | 40057 | 3
4 |  |  | R57 | 113 | 4 | db600.dbx113.4 := ; // R57. | dbx113.4 | 57 | D |  |  | 2MDB.R57 | 4 | 0 | en-US= | #REF! | en-US= | ru-RU= | 40057 | 4
5 |  |  | R57 | 113 | 5 | db600.dbx113.5 := ; // R57. | dbx113.5 | 57 | D |  |  | 2MDB.R57 | 5 | 0 | en-US= | #REF! | en-US= | ru-RU= | 40057 | 5
6 |  |  | R57 | 113 | 6 | db600.dbx113.6 := ; // R57. | dbx113.6 | 57 | D |  |  | 2MDB.R57 | 6 | 0 | en-US= | #REF! | en-US= | ru-RU= | 40057 | 6
7 |  |  | R57 | 113 | 7 | db600.dbx113.7 := ; // R57. | dbx113.7 | 57 | D |  |  | 2MDB.R57 | 7 | 0 | en-US= | #REF! | en-US= | ru-RU= | 40057 | 7
8 |  |  | R57 | 112 | 0 | db600.dbx112.0 := ; // R57. | dbx112.0 | 57 | D |  |  | 2MDB.R57 | 8 | 0 | en-US= | #REF! | en-US= | ru-RU= | 40057 | 8
9 |  |  | R57 | 112 | 1 | db600.dbx112.1 := ; // R57. | dbx112.1 | 57 | D |  |  | 2MDB.R57 | 9 | 0 | en-US= | #REF! | en-US= | ru-RU= | 40057 | 9
10 |  |  | R57 | 112 | 2 | db600.dbx112.2 := ; // R57. | dbx112.2 | 57 | D |  |  | 2MDB.R57 | 10 | 0 | en-US= | #REF! | en-US= | ru-RU= | 40057 | 10
11 |  |  | R57 | 112 | 3 | db600.dbx112.3 := ; // R57. | dbx112.3 | 57 | D |  |  | 2MDB.R57 | 11 | 0 | en-US= | #REF! | en-US= | ru-RU= | 40057 | 11
12 |  |  | R57 | 112 | 4 | db600.dbx112.4 := ; // R57. | dbx112.4 | 57 | D |  |  | 2MDB.R57 | 12 | 0 | en-US= | #REF! | en-US= | ru-RU= | 40057 | 12
13 |  |  | R57 | 112 | 5 | db600.dbx112.5 := ; // R57. | dbx112.5 | 57 | D |  |  | 2MDB.R57 | 13 | 0 | en-US= | #REF! | en-US= | ru-RU= | 40057 | 13
14 |  |  | R57 | 112 | 6 | db600.dbx112.6 := ; // R57. | dbx112.6 | 57 | D |  |  | 2MDB.R57 | 14 | 0 | en-US= | #REF! | en-US= | ru-RU= | 40057 | 14
15 |  |  | R57 | 112 | 7 | db600.dbx112.7 := ; // R57. | dbx112.7 | 57 | D |  |  | 2MDB.R57 | 15 | 0 | en-US= | #REF! | en-US= | ru-RU= | 40057 | 15
[9 empty] | D |  |  | 2MDB.R | 0 | 0 | en-US= | #REF! | en-US= | ru-RU= | 40000 | 0
[9 empty] | D |  |  | 2MDB.R | 1 | 0 | en-US= | #REF! | en-US= | ru-RU= | 40000 | 1
[9 empty] | D |  |  | 2MDB.R | 3 | 0 | en-US= | #REF! | en-US= | ru-RU= | 40000 | 3
[9 empty] | D |  |  | 2MDB.R | 4 | 0 | en-US= | #REF! | en-US= | ru-RU= | 40000 | 4
[9 empty] | D |  |  | 2MDB.R | 5 | 0 | en-US= | #REF! | en-US= | ru-RU= | 40000 | 5
[9 empty] | D |  |  | 2MDB.R | 6 | 0 | en-US= | #REF! | en-US= | ru-RU= | 40000 | 6
[9 empty] | D |  |  | 2MDB.R | 7 | 0 | en-US= | #REF! | en-US= | ru-RU= | 40000 | 7
[9 empty] | D |  |  | 2MDB.R | 8 | 0 | en-US= | #REF! | en-US= | ru-RU= | 40000 | 8
[9 empty] | D |  |  | 2MDB.R | 9 | 0 | en-US= | #REF! | en-US= | ru-RU= | 40000 | 9
[9 empty] | D |  |  | 2MDB.R | 10 | 0 | en-US= | #REF! | en-US= | ru-RU= | 40000 | 10
[9 empty] | D |  |  | 2MDB.R | 11 | 0 | en-US= | #REF! | en-US= | ru-RU= | 40000 | 11
[9 empty] | D |  |  | 2MDB.R | 12 | 0 | en-US= | #REF! | en-US= | ru-RU= | 40000 | 12
[9 empty] | D |  |  | 2MDB.R | 13 | 0 | en-US= | #REF! | en-US= | ru-RU= | 40000 | 13
[9 empty] | D |  |  | 2MDB.R | 14 | 0 | en-US= | #REF! | en-US= | ru-RU= | 40000 | 14
[9 empty] | D |  |  | 2MDB.R | 15 | 0 | en-US= | #REF! | en-US= | ru-RU= | 40000 | 15
[9 empty] | D |  |  | 2MDB.R | 15 | 0 | en-US= | ru-RU= | en-US= | ru-RU= | 40000 | 15

## MBAI
Расход на Ф1-4,..,Ф1-6 | Q_F1_4_6 | : real; | mdb.Q_F1_4_6 := ani.Q_F1_4_6.val;
Уровень в РУ | L_RU | : real; | mdb.L_RU := ani.L_RU.val;
Давление на выходе Н1-1, Н1-2 | P_afN1_12 | : real; | mdb.P_afN1_12 := ani.P_afN1_12.val;
Температура в РУ | T_RU | : real; | mdb.T_RU := ani.T_RU.val;
Температура после Н1-1, Н1-2 | T_afN1_12 | : real; | mdb.T_afN1_12 := ani.T_afN1_12.val;
Расход воздуха С1-2 | Qa | : real; | mdb.Qa := ani.Qa.val;
Давление на выходе Ф1-4,.., Ф1-6 | P_afF1_4_6 | : real; | mdb.P_afF1_4_6 := ani.P_afF1_4_6.val;
Давление на выходе промывной воды Ф1-4,..,Ф1-6 | P_F1_wash | : real; | mdb.P_F1_wash := ani.P_F1_wash.val;
Уровень рН в БР1 | pH_BR1 | : real; | mdb.pH_BR1 := ani.pH_BR1.val;
Уровень О2 в БР1 | O2_BR1 | : real; | mdb.O2_BR1 := ani.O2_BR1.val;
Температура в БР1 | T_BR1 | : real; | mdb.T_BR1 := ani.T_BR1.val;
Уровень в БР1 | L_BR1 | : real; | mdb.L_BR1 := ani.L_BR1.val;
Давление на АЭР 7,…,АЭР12 | P_aer7_12 | : real; | mdb.P_aer7_12 := ani.P_aer7_12.val;
Давление на АЭР 13,…,АЭР18 | P_aer13_18 | : real; | mdb.P_aer13_18 := ani.P_aer13_18.val;
Давление на АЭР 19,…,АЭР24 | P_aer19_24 | : real; | mdb.P_aer19_24 := ani.P_aer19_24.val;
Давление на АЭР 25,…,АЭР30 | P_aer25_30 | : real; | mdb.P_aer25_30 := ani.P_aer25_30.val;
Уровень рН в БР2 | pH_BR2 | : real; | mdb.pH_BR2 := ani.pH_BR2.val;
Уровень О2 в БР2 | O2_BR2 | : real; | mdb.O2_BR2 := ani.O2_BR2.val;
Температура в БР2 | T_BR2 | : real; | mdb.T_BR2 := ani.T_BR2.val;
Уровень в БР2 | L_BR2 | : real; | mdb.L_BR2 := ani.L_BR2.val;
Давление на АЭР 31,…,АЭР36 | P_aer31_36 | : real; | mdb.P_aer31_36 := ani.P_aer31_36.val;
Давление на АЭР 37,…,АЭР42 | P_aer37_42 | : real; | mdb.P_aer37_42 := ani.P_aer37_42.val;
Давление на АЭР 43,…,АЭР48 | P_aer43_48 | : real; | mdb.P_aer43_48 := ani.P_aer43_48.val;
Давление на АЭР 49,…,АЭР54 | P_aer49_54 | : real; | mdb.P_aer49_54 := ani.P_aer49_54.val;
Расход на входе АУФ1 | Q_bfAUF1 | : real; | mdb.Q_bfAUF1 := ani.Q_bfAUF1.val;
Расход на выходе Н4-3 | Q_afN4_3 | : real; | mdb.Q_afN4_3 := ani.Q_afN4_3.val;
Расход воздуха после КРЛ4-1 | Qa_afK4_1 | : real; | mdb.Qa_afK4_1 := ani.Qa_afK4_1.val;
Давление на входе АУФ1 | P_bfAUF1 | : real; | mdb.P_bfAUF1 := ani.P_bfAUF1.val;
Давление на выходе АУФ1 | P_afAUF1 | : real; | mdb.P_afAUF1 := ani.P_afAUF1.val;
Расход на входе АУФ2 | Q_bfAUF2 | : real; | mdb.Q_bfAUF2 := ani.Q_bfAUF2.val;
Расход на выходе Н4-4 | Q_afN4_4 | : real; | mdb.Q_afN4_4 := ani.Q_afN4_4.val;
Расход воздуха после КРЛ4-2 | Qa_afK4_2 | : real; | mdb.Qa_afK4_2 := ani.Qa_afK4_2.val;
Давление на входе АУФ2 | P_bfAUF2 | : real; | mdb.P_bfAUF2 := ani.P_bfAUF2.val;
Давление на выходе АУФ2 | P_afAUF2 | : real; | mdb.P_afAUF2 := ani.P_afAUF2.val;
рН в линии промывки | ph_afN4_5 | : real; | mdb.ph_afN4_5 := ani.ph_afN4_5.val;
Температура на промывку АУФ1,2 | T_afN4_5 | : real; | mdb.T_afN4_5 := ani.T_afN4_5.val;
Расход на выходе Н4-5 | Q_afN4_5 | : real; | mdb.Q_afN4_5 := ani.Q_afN4_5.val;
Давление после Ф4-3 | P_afF4_3 | : real; | mdb.P_afF4_3 := ani.P_afF4_3.val;
Уровень в емкости ЕП1-1 | L_EP1_1 | : real; | mdb.L_EP1_1 := ani.L_EP1_1.val;
Уровень в ЕТ6-1 | L_ET6_1 | : real; | mdb.L_ET6_1 := ani.L_ET6_1.val;
Уровень в ЕТ5-1 | L_ET5_1 | : real; | mdb.L_ET5_1 := ani.L_ET5_1.val;
Уровень рН перед Ф5-1,..,Ф5-8 | pH_bfF5 | : real; | mdb.pH_bfF5 := ani.pH_bfF5.val;
Температура перед Ф5-1,..,Ф5-8 | T_bfF5 | : real; | mdb.T_bfF5 := ani.T_bfF5.val;
Уровень в АСИ | L_ASI | : real; | mdb.L_ASI := ani.L_ASI.val;
Расход сжатого воздуха на БР1 | Qair_BR1 | : real; | mdb.Qair_BR1 := ani.Qair_BR1.val;
Расход сжатого воздуха на БР2 | Qair_BR2 | : real; | mdb.Qair_BR2 := ani.Qair_BR2.val;
Индикация положения ЗЭ3-1 | pos_Z3_1 | : real; | mdb.pos_Z3_1 := ani.pos_Z3_1.val;
Индикация положения ЗЭ3-2 | pos_Z3_2 | : real; | mdb.pos_Z3_2 := ani.pos_Z3_2.val;
Расход после УОВ | Q_afUOV_imp | : real; | mdb.Q_afUOV_imp := clc.Q_afUOV_imp.Qcur;

## расход
|  | clc |  | varCur | Cur | + | QCM | varCur | Cur | +
1 | Q_afUOV_imp | : Qimp; | Q_afUOV_imp | : Qcur; | Q_afUOV_imp(imp := dgi.Q_afUOV_imp ,Imprise := clc.Q_afUOV_imp.Imprise ,period := clc.Q_afUOV_imp.period ,unit := clc.Q_afUOV_imp.unit); clc.Q_afUOV_imp.Qcur := Q_afUOV_imp.Qcur; clc.Q_afUOV_imp.Qcur0 := Q_afUOV_imp.Qcur0; clc.Q_afUOV_imp.Qcur1 := Q_afUOV_imp.Qcur1; clc.Q_afUOV_imp.Qcur2 := Q_afUOV_imp.Qcur2; clc.Q_afUOV_imp.Qcur3 := Q_afUOV_imp.Qcur3; | + | Q_afUOV_imp: Qcount; | Q_afUOV_imp: Qtotal; | Q_afUOV_imp(btn_m_res := QCM.Q_afUOV_imp.btn_m_res ,btn_h_res := QCM.Q_afUOV_imp.btn_h_res ,btn_d_res := QCM.Q_afUOV_imp.btn_d_res , btn_d30_res := QCM.Q_afUOV_imp.btn_d30_res ,btn_ttl_res := QCM.Q_afUOV_imp.btn_ttl_res ,Qhcur := CLC.Q_afUOV_imp.Qcur0); QCM.Q_afUOV_imp.Q_m := Q_afUOV_imp.Q_m; QCM.Q_afUOV_imp.Q_h :=Q_afUOV_imp.Q_h; QCM.Q_afUOV_imp.Q_d := Q_afUOV_imp.Q_d; QCM.Q_afUOV_imp.Q_d30 := Q_afUOV_imp.Q_d30; QCM.Q_afUOV_imp.Q_ttl := Q_afUOV_imp.Q_ttl; | + | 0 | Q_afUOV_imp | 2QCM.Q_afUOV_imp.Q_m | Connection_2 | DB 19 DBD 0 | Real | 1 | 2 | 1 s | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 | за последнюю минуту
[12 empty] | Q_afUOV_imp | 2QCM.Q_afUOV_imp.Q_h | Connection_2 | DB 19 DBD 4 | Real | 1 | 2 | 1 s | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 | за посл.час
| Q_F1_4_6 | [5 empty] | Q_F1_4_6: Qcount; | Q_F1_4_6: Qtotal; | Q_F1_4_6(btn_m_res := QCM.Q_F1_4_6.btn_m_res ,btn_h_res := QCM.Q_F1_4_6.btn_h_res ,btn_d_res := QCM.Q_F1_4_6.btn_d_res , btn_d30_res := QCM.Q_F1_4_6.btn_d30_res ,btn_ttl_res := QCM.Q_F1_4_6.btn_ttl_res ,Qhcur := ani.Q_F1_4_6.val); QCM.Q_F1_4_6.Q_m := Q_F1_4_6.Q_m; QCM.Q_F1_4_6.Q_h :=Q_F1_4_6.Q_h; QCM.Q_F1_4_6.Q_d := Q_F1_4_6.Q_d; QCM.Q_F1_4_6.Q_d30 := Q_F1_4_6.Q_d30; QCM.Q_F1_4_6.Q_ttl := Q_F1_4_6.Q_ttl; | + |  | Q_afUOV_imp | 2QCM.Q_afUOV_imp.Q_d | Connection_2 | DB 19 DBD 8 | Real | 1 | 2 | 1 s | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 | за посл.день
| Qa | [5 empty] | Qa: Qcount; | Qa: Qtotal; | Qa(btn_m_res := QCM.Qa.btn_m_res ,btn_h_res := QCM.Qa.btn_h_res ,btn_d_res := QCM.Qa.btn_d_res , btn_d30_res := QCM.Qa.btn_d30_res ,btn_ttl_res := QCM.Qa.btn_ttl_res ,Qhcur := ani.Qa.val); QCM.Qa.Q_m := Qa.Q_m; QCM.Qa.Q_h :=Qa.Q_h; QCM.Qa.Q_d := Qa.Q_d; QCM.Qa.Q_d30 := Qa.Q_d30; QCM.Qa.Q_ttl := Qa.Q_ttl; | + |  | Q_afUOV_imp | 2QCM.Q_afUOV_imp.Q_d30 | Connection_2 | DB 19 DBD 12 | Real | 1 | 2 | 1 s | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 | за последние 30 дней
| Q_bfAUF1 | [5 empty] | Q_bfAUF1: Qcount; | Q_bfAUF1: Qtotal; | Q_bfAUF1(btn_m_res := QCM.Q_bfAUF1.btn_m_res ,btn_h_res := QCM.Q_bfAUF1.btn_h_res ,btn_d_res := QCM.Q_bfAUF1.btn_d_res , btn_d30_res := QCM.Q_bfAUF1.btn_d30_res ,btn_ttl_res := QCM.Q_bfAUF1.btn_ttl_res ,Qhcur := ani.Q_bfAUF1.val); QCM.Q_bfAUF1.Q_m := Q_bfAUF1.Q_m; QCM.Q_bfAUF1.Q_h :=Q_bfAUF1.Q_h; QCM.Q_bfAUF1.Q_d := Q_bfAUF1.Q_d; QCM.Q_bfAUF1.Q_d30 := Q_bfAUF1.Q_d30; QCM.Q_bfAUF1.Q_ttl := Q_bfAUF1.Q_ttl; | + |  | Q_afUOV_imp | 2QCM.Q_afUOV_imp.Q_ttl | Connection_2 | DB 19 DBD 16 | Real | 1 | 2 | 1 s | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 | общий расход
| Q_afN4_3 | [5 empty] | Q_afN4_3: Qcount; | Q_afN4_3: Qtotal; | Q_afN4_3(btn_m_res := QCM.Q_afN4_3.btn_m_res ,btn_h_res := QCM.Q_afN4_3.btn_h_res ,btn_d_res := QCM.Q_afN4_3.btn_d_res , btn_d30_res := QCM.Q_afN4_3.btn_d30_res ,btn_ttl_res := QCM.Q_afN4_3.btn_ttl_res ,Qhcur := ani.Q_afN4_3.val); QCM.Q_afN4_3.Q_m := Q_afN4_3.Q_m; QCM.Q_afN4_3.Q_h :=Q_afN4_3.Q_h; QCM.Q_afN4_3.Q_d := Q_afN4_3.Q_d; QCM.Q_afN4_3.Q_d30 := Q_afN4_3.Q_d30; QCM.Q_afN4_3.Q_ttl := Q_afN4_3.Q_ttl; | + |  | Q_afUOV_imp | 2QCM.Q_afUOV_imp.btn_m_res | Connection_2 | DB 19 DBX 20.0 | Bool | 1 | 2 | 1 s | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0
| Qa_afK4_1 | [5 empty] | Qa_afK4_1: Qcount; | Qa_afK4_1: Qtotal; | Qa_afK4_1(btn_m_res := QCM.Qa_afK4_1.btn_m_res ,btn_h_res := QCM.Qa_afK4_1.btn_h_res ,btn_d_res := QCM.Qa_afK4_1.btn_d_res , btn_d30_res := QCM.Qa_afK4_1.btn_d30_res ,btn_ttl_res := QCM.Qa_afK4_1.btn_ttl_res ,Qhcur := ani.Qa_afK4_1.val); QCM.Qa_afK4_1.Q_m := Qa_afK4_1.Q_m; QCM.Qa_afK4_1.Q_h :=Qa_afK4_1.Q_h; QCM.Qa_afK4_1.Q_d := Qa_afK4_1.Q_d; QCM.Qa_afK4_1.Q_d30 := Qa_afK4_1.Q_d30; QCM.Qa_afK4_1.Q_ttl := Qa_afK4_1.Q_ttl; | + |  | Q_afUOV_imp | 2QCM.Q_afUOV_imp.btn_h_res | Connection_2 | DB 19 DBX 20.1 | Bool | 1 | 2 | 1 s | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0
| Q_bfAUF2 | [5 empty] | Q_bfAUF2: Qcount; | Q_bfAUF2: Qtotal; | Q_bfAUF2(btn_m_res := QCM.Q_bfAUF2.btn_m_res ,btn_h_res := QCM.Q_bfAUF2.btn_h_res ,btn_d_res := QCM.Q_bfAUF2.btn_d_res , btn_d30_res := QCM.Q_bfAUF2.btn_d30_res ,btn_ttl_res := QCM.Q_bfAUF2.btn_ttl_res ,Qhcur := ani.Q_bfAUF2.val); QCM.Q_bfAUF2.Q_m := Q_bfAUF2.Q_m; QCM.Q_bfAUF2.Q_h :=Q_bfAUF2.Q_h; QCM.Q_bfAUF2.Q_d := Q_bfAUF2.Q_d; QCM.Q_bfAUF2.Q_d30 := Q_bfAUF2.Q_d30; QCM.Q_bfAUF2.Q_ttl := Q_bfAUF2.Q_ttl; | + |  | Q_afUOV_imp | 2QCM.Q_afUOV_imp.btn_d_res | Connection_2 | DB 19 DBX 20.2 | Bool | 1 | 2 | 1 s | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0
| Q_afN4_4 | [5 empty] | Q_afN4_4: Qcount; | Q_afN4_4: Qtotal; | Q_afN4_4(btn_m_res := QCM.Q_afN4_4.btn_m_res ,btn_h_res := QCM.Q_afN4_4.btn_h_res ,btn_d_res := QCM.Q_afN4_4.btn_d_res , btn_d30_res := QCM.Q_afN4_4.btn_d30_res ,btn_ttl_res := QCM.Q_afN4_4.btn_ttl_res ,Qhcur := ani.Q_afN4_4.val); QCM.Q_afN4_4.Q_m := Q_afN4_4.Q_m; QCM.Q_afN4_4.Q_h :=Q_afN4_4.Q_h; QCM.Q_afN4_4.Q_d := Q_afN4_4.Q_d; QCM.Q_afN4_4.Q_d30 := Q_afN4_4.Q_d30; QCM.Q_afN4_4.Q_ttl := Q_afN4_4.Q_ttl; | + |  | Q_afUOV_imp | 2QCM.Q_afUOV_imp.btn_d30_res | Connection_2 | DB 19 DBX 20.3 | Bool | 1 | 2 | 1 s | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0
| Qa_afK4_2 | [5 empty] | Qa_afK4_2: Qcount; | Qa_afK4_2: Qtotal; | Qa_afK4_2(btn_m_res := QCM.Qa_afK4_2.btn_m_res ,btn_h_res := QCM.Qa_afK4_2.btn_h_res ,btn_d_res := QCM.Qa_afK4_2.btn_d_res , btn_d30_res := QCM.Qa_afK4_2.btn_d30_res ,btn_ttl_res := QCM.Qa_afK4_2.btn_ttl_res ,Qhcur := ani.Qa_afK4_2.val); QCM.Qa_afK4_2.Q_m := Qa_afK4_2.Q_m; QCM.Qa_afK4_2.Q_h :=Qa_afK4_2.Q_h; QCM.Qa_afK4_2.Q_d := Qa_afK4_2.Q_d; QCM.Qa_afK4_2.Q_d30 := Qa_afK4_2.Q_d30; QCM.Qa_afK4_2.Q_ttl := Qa_afK4_2.Q_ttl; | + |  | Q_afUOV_imp | 2QCM.Q_afUOV_imp.btn_ttl_res | Connection_2 | DB 19 DBX 20.4 | Bool | 1 | 2 | 1 s | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0
| Q_afN4_5 | [5 empty] | Q_afN4_5: Qcount; | Q_afN4_5: Qtotal; | Q_afN4_5(btn_m_res := QCM.Q_afN4_5.btn_m_res ,btn_h_res := QCM.Q_afN4_5.btn_h_res ,btn_d_res := QCM.Q_afN4_5.btn_d_res , btn_d30_res := QCM.Q_afN4_5.btn_d30_res ,btn_ttl_res := QCM.Q_afN4_5.btn_ttl_res ,Qhcur := ani.Q_afN4_5.val); QCM.Q_afN4_5.Q_m := Q_afN4_5.Q_m; QCM.Q_afN4_5.Q_h :=Q_afN4_5.Q_h; QCM.Q_afN4_5.Q_d := Q_afN4_5.Q_d; QCM.Q_afN4_5.Q_d30 := Q_afN4_5.Q_d30; QCM.Q_afN4_5.Q_ttl := Q_afN4_5.Q_ttl; | + | 22 | Q_F1_4_6 | 2QCM.Q_F1_4_6.Q_m | Connection_2 | DB 19 DBD 22 | Real | 1 | 2 | 1 s | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 | за последнюю минуту
| Qair_BR1 | [5 empty] | Qair_BR1: Qcount; | Qair_BR1: Qtotal; | Qair_BR1(btn_m_res := QCM.Qair_BR1.btn_m_res ,btn_h_res := QCM.Qair_BR1.btn_h_res ,btn_d_res := QCM.Qair_BR1.btn_d_res , btn_d30_res := QCM.Qair_BR1.btn_d30_res ,btn_ttl_res := QCM.Qair_BR1.btn_ttl_res ,Qhcur := ani.Qair_BR1.val); QCM.Qair_BR1.Q_m := Qair_BR1.Q_m; QCM.Qair_BR1.Q_h :=Qair_BR1.Q_h; QCM.Qair_BR1.Q_d := Qair_BR1.Q_d; QCM.Qair_BR1.Q_d30 := Qair_BR1.Q_d30; QCM.Qair_BR1.Q_ttl := Qair_BR1.Q_ttl; | + |  | Q_F1_4_6 | 2QCM.Q_F1_4_6.Q_h | Connection_2 | DB 19 DBD 26 | Real | 1 | 2 | 1 s | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 | за посл.час
| Qair_BR2 | [5 empty] | Qair_BR2: Qcount; | Qair_BR2: Qtotal; | Qair_BR2(btn_m_res := QCM.Qair_BR2.btn_m_res ,btn_h_res := QCM.Qair_BR2.btn_h_res ,btn_d_res := QCM.Qair_BR2.btn_d_res , btn_d30_res := QCM.Qair_BR2.btn_d30_res ,btn_ttl_res := QCM.Qair_BR2.btn_ttl_res ,Qhcur := ani.Qair_BR2.val); QCM.Qair_BR2.Q_m := Qair_BR2.Q_m; QCM.Qair_BR2.Q_h :=Qair_BR2.Q_h; QCM.Qair_BR2.Q_d := Qair_BR2.Q_d; QCM.Qair_BR2.Q_d30 := Qair_BR2.Q_d30; QCM.Qair_BR2.Q_ttl := Qair_BR2.Q_ttl; | + |  | Q_F1_4_6 | 2QCM.Q_F1_4_6.Q_d | Connection_2 | DB 19 DBD 30 | Real | 1 | 2 | 1 s | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 | за посл.день
[12 empty] | Q_F1_4_6 | 2QCM.Q_F1_4_6.Q_d30 | Connection_2 | DB 19 DBD 34 | Real | 1 | 2 | 1 s | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 | за последние 30 дней
[12 empty] | Q_F1_4_6 | 2QCM.Q_F1_4_6.Q_ttl | Connection_2 | DB 19 DBD 38 | Real | 1 | 2 | 1 s | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 | общий расход
[12 empty] | Q_F1_4_6 | 2QCM.Q_F1_4_6.btn_m_res | Connection_2 | DB 19 DBX 42.0 | Bool | 1 | 2 | 1 s | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0
[12 empty] | Q_F1_4_6 | 2QCM.Q_F1_4_6.btn_h_res | Connection_2 | DB 19 DBX 42.1 | Bool | 1 | 2 | 1 s | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0
[12 empty] | Q_F1_4_6 | 2QCM.Q_F1_4_6.btn_d_res | Connection_2 | DB 19 DBX 42.2 | Bool | 1 | 2 | 1 s | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0
[12 empty] | Q_F1_4_6 | 2QCM.Q_F1_4_6.btn_d30_res | Connection_2 | DB 19 DBX 42.3 | Bool | 1 | 2 | 1 s | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0
[12 empty] | Q_F1_4_6 | 2QCM.Q_F1_4_6.btn_ttl_res | Connection_2 | DB 19 DBX 42.4 | Bool | 1 | 2 | 1 s | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0
[11 empty] | 44 | Qa | 2QCM.Qa.Q_m | Connection_2 | DB 19 DBD 44 | Real | 1 | 2 | 1 s | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 | за последнюю минуту
[12 empty] | Qa | 2QCM.Qa.Q_h | Connection_2 | DB 19 DBD 48 | Real | 1 | 2 | 1 s | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 | за посл.час
[12 empty] | Qa | 2QCM.Qa.Q_d | Connection_2 | DB 19 DBD 52 | Real | 1 | 2 | 1 s | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 | за посл.день
[12 empty] | Qa | 2QCM.Qa.Q_d30 | Connection_2 | DB 19 DBD 56 | Real | 1 | 2 | 1 s | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 | за последние 30 дней
[12 empty] | Qa | 2QCM.Qa.Q_ttl | Connection_2 | DB 19 DBD 60 | Real | 1 | 2 | 1 s | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 | общий расход
[12 empty] | Qa | 2QCM.Qa.btn_m_res | Connection_2 | DB 19 DBX 64.0 | Bool | 1 | 2 | 1 s | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0
[12 empty] | Qa | 2QCM.Qa.btn_h_res | Connection_2 | DB 19 DBX 64.1 | Bool | 1 | 2 | 1 s | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0
[12 empty] | Qa | 2QCM.Qa.btn_d_res | Connection_2 | DB 19 DBX 64.2 | Bool | 1 | 2 | 1 s | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0
[12 empty] | Qa | 2QCM.Qa.btn_d30_res | Connection_2 | DB 19 DBX 64.3 | Bool | 1 | 2 | 1 s | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0
[12 empty] | Qa | 2QCM.Qa.btn_ttl_res | Connection_2 | DB 19 DBX 64.4 | Bool | 1 | 2 | 1 s | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0
[11 empty] | 66 | Q_bfAUF1 | 2QCM.Q_bfAUF1.Q_m | Connection_2 | DB 19 DBD 66 | Real | 1 | 2 | 1 s | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 | за последнюю минуту
[12 empty] | Q_bfAUF1 | 2QCM.Q_bfAUF1.Q_h | Connection_2 | DB 19 DBD 70 | Real | 1 | 2 | 1 s | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 | за посл.час
[12 empty] | Q_bfAUF1 | 2QCM.Q_bfAUF1.Q_d | Connection_2 | DB 19 DBD 74 | Real | 1 | 2 | 1 s | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 | за посл.день
[12 empty] | Q_bfAUF1 | 2QCM.Q_bfAUF1.Q_d30 | Connection_2 | DB 19 DBD 78 | Real | 1 | 2 | 1 s | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 | за последние 30 дней
[12 empty] | Q_bfAUF1 | 2QCM.Q_bfAUF1.Q_ttl | Connection_2 | DB 19 DBD 82 | Real | 1 | 2 | 1 s | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 | общий расход
[12 empty] | Q_bfAUF1 | 2QCM.Q_bfAUF1.btn_m_res | Connection_2 | DB 19 DBX 86.0 | Bool | 1 | 2 | 1 s | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0
[12 empty] | Q_bfAUF1 | 2QCM.Q_bfAUF1.btn_h_res | Connection_2 | DB 19 DBX 86.1 | Bool | 1 | 2 | 1 s | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0
[12 empty] | Q_bfAUF1 | 2QCM.Q_bfAUF1.btn_d_res | Connection_2 | DB 19 DBX 86.2 | Bool | 1 | 2 | 1 s | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0
[12 empty] | Q_bfAUF1 | 2QCM.Q_bfAUF1.btn_d30_res | Connection_2 | DB 19 DBX 86.3 | Bool | 1 | 2 | 1 s | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0
[12 empty] | Q_bfAUF1 | 2QCM.Q_bfAUF1.btn_ttl_res | Connection_2 | DB 19 DBX 86.4 | Bool | 1 | 2 | 1 s | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0
[11 empty] | 88 | Q_afN4_3 | 2QCM.Q_afN4_3.Q_m | Connection_2 | DB 19 DBD 88 | Real | 1 | 2 | 1 s | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 | за последнюю минуту
[12 empty] | Q_afN4_3 | 2QCM.Q_afN4_3.Q_h | Connection_2 | DB 19 DBD 92 | Real | 1 | 2 | 1 s | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 | за посл.час
[12 empty] | Q_afN4_3 | 2QCM.Q_afN4_3.Q_d | Connection_2 | DB 19 DBD 96 | Real | 1 | 2 | 1 s | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 | за посл.день
[12 empty] | Q_afN4_3 | 2QCM.Q_afN4_3.Q_d30 | Connection_2 | DB 19 DBD 100 | Real | 1 | 2 | 1 s | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 | за последние 30 дней
[12 empty] | Q_afN4_3 | 2QCM.Q_afN4_3.Q_ttl | Connection_2 | DB 19 DBD 104 | Real | 1 | 2 | 1 s | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 | общий расход
[12 empty] | Q_afN4_3 | 2QCM.Q_afN4_3.btn_m_res | Connection_2 | DB 19 DBX 108.0 | Bool | 1 | 2 | 1 s | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0
[12 empty] | Q_afN4_3 | 2QCM.Q_afN4_3.btn_h_res | Connection_2 | DB 19 DBX 108.1 | Bool | 1 | 2 | 1 s | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0
[12 empty] | Q_afN4_3 | 2QCM.Q_afN4_3.btn_d_res | Connection_2 | DB 19 DBX 108.2 | Bool | 1 | 2 | 1 s | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0
[12 empty] | Q_afN4_3 | 2QCM.Q_afN4_3.btn_d30_res | Connection_2 | DB 19 DBX 108.3 | Bool | 1 | 2 | 1 s | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0
[12 empty] | Q_afN4_3 | 2QCM.Q_afN4_3.btn_ttl_res | Connection_2 | DB 19 DBX 108.4 | Bool | 1 | 2 | 1 s | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0
[11 empty] | 110 | Qa_afK4_1 | 2QCM.Qa_afK4_1.Q_m | Connection_2 | DB 19 DBD 110 | Real | 1 | 2 | 1 s | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 | за последнюю минуту
[12 empty] | Qa_afK4_1 | 2QCM.Qa_afK4_1.Q_h | Connection_2 | DB 19 DBD 114 | Real | 1 | 2 | 1 s | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 | за посл.час
[12 empty] | Qa_afK4_1 | 2QCM.Qa_afK4_1.Q_d | Connection_2 | DB 19 DBD 118 | Real | 1 | 2 | 1 s | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 | за посл.день
[12 empty] | Qa_afK4_1 | 2QCM.Qa_afK4_1.Q_d30 | Connection_2 | DB 19 DBD 122 | Real | 1 | 2 | 1 s | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 | за последние 30 дней
[12 empty] | Qa_afK4_1 | 2QCM.Qa_afK4_1.Q_ttl | Connection_2 | DB 19 DBD 126 | Real | 1 | 2 | 1 s | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 | общий расход
[12 empty] | Qa_afK4_1 | 2QCM.Qa_afK4_1.btn_m_res | Connection_2 | DB 19 DBX 130.0 | Bool | 1 | 2 | 1 s | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0
[12 empty] | Qa_afK4_1 | 2QCM.Qa_afK4_1.btn_h_res | Connection_2 | DB 19 DBX 130.1 | Bool | 1 | 2 | 1 s | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0
[12 empty] | Qa_afK4_1 | 2QCM.Qa_afK4_1.btn_d_res | Connection_2 | DB 19 DBX 130.2 | Bool | 1 | 2 | 1 s | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0
[12 empty] | Qa_afK4_1 | 2QCM.Qa_afK4_1.btn_d30_res | Connection_2 | DB 19 DBX 130.3 | Bool | 1 | 2 | 1 s | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0
[12 empty] | Qa_afK4_1 | 2QCM.Qa_afK4_1.btn_ttl_res | Connection_2 | DB 19 DBX 130.4 | Bool | 1 | 2 | 1 s | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0
[11 empty] | 132 | Q_bfAUF2 | 2QCM.Q_bfAUF2.Q_m | Connection_2 | DB 19 DBD 132 | Real | 1 | 2 | 1 s | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 | за последнюю минуту
[12 empty] | Q_bfAUF2 | 2QCM.Q_bfAUF2.Q_h | Connection_2 | DB 19 DBD 136 | Real | 1 | 2 | 1 s | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 | за посл.час
[12 empty] | Q_bfAUF2 | 2QCM.Q_bfAUF2.Q_d | Connection_2 | DB 19 DBD 140 | Real | 1 | 2 | 1 s | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 | за посл.день
[12 empty] | Q_bfAUF2 | 2QCM.Q_bfAUF2.Q_d30 | Connection_2 | DB 19 DBD 144 | Real | 1 | 2 | 1 s | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 | за последние 30 дней
[12 empty] | Q_bfAUF2 | 2QCM.Q_bfAUF2.Q_ttl | Connection_2 | DB 19 DBD 148 | Real | 1 | 2 | 1 s | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 | общий расход
[12 empty] | Q_bfAUF2 | 2QCM.Q_bfAUF2.btn_m_res | Connection_2 | DB 19 DBX 152.0 | Bool | 1 | 2 | 1 s | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0
[12 empty] | Q_bfAUF2 | 2QCM.Q_bfAUF2.btn_h_res | Connection_2 | DB 19 DBX 152.1 | Bool | 1 | 2 | 1 s | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0
[12 empty] | Q_bfAUF2 | 2QCM.Q_bfAUF2.btn_d_res | Connection_2 | DB 19 DBX 152.2 | Bool | 1 | 2 | 1 s | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0
[12 empty] | Q_bfAUF2 | 2QCM.Q_bfAUF2.btn_d30_res | Connection_2 | DB 19 DBX 152.3 | Bool | 1 | 2 | 1 s | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0
[12 empty] | Q_bfAUF2 | 2QCM.Q_bfAUF2.btn_ttl_res | Connection_2 | DB 19 DBX 152.4 | Bool | 1 | 2 | 1 s | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0
[11 empty] | 154 | Q_afN4_4 | 2QCM.Q_afN4_4.Q_m | Connection_2 | DB 19 DBD 154 | Real | 1 | 2 | 1 s | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 | за последнюю минуту
[12 empty] | Q_afN4_4 | 2QCM.Q_afN4_4.Q_h | Connection_2 | DB 19 DBD 158 | Real | 1 | 2 | 1 s | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 | за посл.час
[12 empty] | Q_afN4_4 | 2QCM.Q_afN4_4.Q_d | Connection_2 | DB 19 DBD 162 | Real | 1 | 2 | 1 s | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 | за посл.день
[12 empty] | Q_afN4_4 | 2QCM.Q_afN4_4.Q_d30 | Connection_2 | DB 19 DBD 166 | Real | 1 | 2 | 1 s | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 | за последние 30 дней
[12 empty] | Q_afN4_4 | 2QCM.Q_afN4_4.Q_ttl | Connection_2 | DB 19 DBD 170 | Real | 1 | 2 | 1 s | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 | общий расход
[12 empty] | Q_afN4_4 | 2QCM.Q_afN4_4.btn_m_res | Connection_2 | DB 19 DBX 174.0 | Bool | 1 | 2 | 1 s | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0
[12 empty] | Q_afN4_4 | 2QCM.Q_afN4_4.btn_h_res | Connection_2 | DB 19 DBX 174.1 | Bool | 1 | 2 | 1 s | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0
[12 empty] | Q_afN4_4 | 2QCM.Q_afN4_4.btn_d_res | Connection_2 | DB 19 DBX 174.2 | Bool | 1 | 2 | 1 s | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0
[12 empty] | Q_afN4_4 | 2QCM.Q_afN4_4.btn_d30_res | Connection_2 | DB 19 DBX 174.3 | Bool | 1 | 2 | 1 s | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0
[12 empty] | Q_afN4_4 | 2QCM.Q_afN4_4.btn_ttl_res | Connection_2 | DB 19 DBX 174.4 | Bool | 1 | 2 | 1 s | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0
[11 empty] | 176 | Qa_afK4_2 | 2QCM.Qa_afK4_2.Q_m | Connection_2 | DB 19 DBD 176 | Real | 1 | 2 | 1 s | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 | за последнюю минуту
[12 empty] | Qa_afK4_2 | 2QCM.Qa_afK4_2.Q_h | Connection_2 | DB 19 DBD 180 | Real | 1 | 2 | 1 s | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 | за посл.час
[12 empty] | Qa_afK4_2 | 2QCM.Qa_afK4_2.Q_d | Connection_2 | DB 19 DBD 184 | Real | 1 | 2 | 1 s | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 | за посл.день
[12 empty] | Qa_afK4_2 | 2QCM.Qa_afK4_2.Q_d30 | Connection_2 | DB 19 DBD 188 | Real | 1 | 2 | 1 s | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 | за последние 30 дней
[12 empty] | Qa_afK4_2 | 2QCM.Qa_afK4_2.Q_ttl | Connection_2 | DB 19 DBD 192 | Real | 1 | 2 | 1 s | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 | общий расход
[12 empty] | Qa_afK4_2 | 2QCM.Qa_afK4_2.btn_m_res | Connection_2 | DB 19 DBX 196.0 | Bool | 1 | 2 | 1 s | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0
[12 empty] | Qa_afK4_2 | 2QCM.Qa_afK4_2.btn_h_res | Connection_2 | DB 19 DBX 196.1 | Bool | 1 | 2 | 1 s | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0
[12 empty] | Qa_afK4_2 | 2QCM.Qa_afK4_2.btn_d_res | Connection_2 | DB 19 DBX 196.2 | Bool | 1 | 2 | 1 s | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0
[12 empty] | Qa_afK4_2 | 2QCM.Qa_afK4_2.btn_d30_res | Connection_2 | DB 19 DBX 196.3 | Bool | 1 | 2 | 1 s | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0
[12 empty] | Qa_afK4_2 | 2QCM.Qa_afK4_2.btn_ttl_res | Connection_2 | DB 19 DBX 196.4 | Bool | 1 | 2 | 1 s | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0
[11 empty] | 198 | Q_afN4_5 | 2QCM.Q_afN4_5.Q_m | Connection_2 | DB 19 DBD 198 | Real | 1 | 2 | 1 s | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 | за последнюю минуту
[12 empty] | Q_afN4_5 | 2QCM.Q_afN4_5.Q_h | Connection_2 | DB 19 DBD 202 | Real | 1 | 2 | 1 s | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 | за посл.час
[12 empty] | Q_afN4_5 | 2QCM.Q_afN4_5.Q_d | Connection_2 | DB 19 DBD 206 | Real | 1 | 2 | 1 s | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 | за посл.день
[12 empty] | Q_afN4_5 | 2QCM.Q_afN4_5.Q_d30 | Connection_2 | DB 19 DBD 210 | Real | 1 | 2 | 1 s | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 | за последние 30 дней
[12 empty] | Q_afN4_5 | 2QCM.Q_afN4_5.Q_ttl | Connection_2 | DB 19 DBD 214 | Real | 1 | 2 | 1 s | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 | общий расход
[12 empty] | Q_afN4_5 | 2QCM.Q_afN4_5.btn_m_res | Connection_2 | DB 19 DBX 218.0 | Bool | 1 | 2 | 1 s | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0
[12 empty] | Q_afN4_5 | 2QCM.Q_afN4_5.btn_h_res | Connection_2 | DB 19 DBX 218.1 | Bool | 1 | 2 | 1 s | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0
[12 empty] | Q_afN4_5 | 2QCM.Q_afN4_5.btn_d_res | Connection_2 | DB 19 DBX 218.2 | Bool | 1 | 2 | 1 s | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0
[12 empty] | Q_afN4_5 | 2QCM.Q_afN4_5.btn_d30_res | Connection_2 | DB 19 DBX 218.3 | Bool | 1 | 2 | 1 s | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0
[12 empty] | Q_afN4_5 | 2QCM.Q_afN4_5.btn_ttl_res | Connection_2 | DB 19 DBX 218.4 | Bool | 1 | 2 | 1 s | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0
[11 empty] | 220 | Qair_BR1 | 2QCM.Qair_BR1.Q_m | Connection_2 | DB 19 DBD 220 | Real | 1 | 2 | 1 s | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 | за последнюю минуту
[12 empty] | Qair_BR1 | 2QCM.Qair_BR1.Q_h | Connection_2 | DB 19 DBD 224 | Real | 1 | 2 | 1 s | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 | за посл.час
[12 empty] | Qair_BR1 | 2QCM.Qair_BR1.Q_d | Connection_2 | DB 19 DBD 228 | Real | 1 | 2 | 1 s | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 | за посл.день
[12 empty] | Qair_BR1 | 2QCM.Qair_BR1.Q_d30 | Connection_2 | DB 19 DBD 232 | Real | 1 | 2 | 1 s | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 | за последние 30 дней
[12 empty] | Qair_BR1 | 2QCM.Qair_BR1.Q_ttl | Connection_2 | DB 19 DBD 236 | Real | 1 | 2 | 1 s | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 | общий расход
[12 empty] | Qair_BR1 | 2QCM.Qair_BR1.btn_m_res | Connection_2 | DB 19 DBX 240.0 | Bool | 1 | 2 | 1 s | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0
[12 empty] | Qair_BR1 | 2QCM.Qair_BR1.btn_h_res | Connection_2 | DB 19 DBX 240.1 | Bool | 1 | 2 | 1 s | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0
[12 empty] | Qair_BR1 | 2QCM.Qair_BR1.btn_d_res | Connection_2 | DB 19 DBX 240.2 | Bool | 1 | 2 | 1 s | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0
[12 empty] | Qair_BR1 | 2QCM.Qair_BR1.btn_d30_res | Connection_2 | DB 19 DBX 240.3 | Bool | 1 | 2 | 1 s | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0
[12 empty] | Qair_BR1 | 2QCM.Qair_BR1.btn_ttl_res | Connection_2 | DB 19 DBX 240.4 | Bool | 1 | 2 | 1 s | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0
[11 empty] | 242 | Qair_BR2 | 2QCM.Qair_BR2.Q_m | Connection_2 | DB 19 DBD 242 | Real | 1 | 2 | 1 s | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 | за последнюю минуту
[12 empty] | Qair_BR2 | 2QCM.Qair_BR2.Q_h | Connection_2 | DB 19 DBD 246 | Real | 1 | 2 | 1 s | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 | за посл.час
[12 empty] | Qair_BR2 | 2QCM.Qair_BR2.Q_d | Connection_2 | DB 19 DBD 250 | Real | 1 | 2 | 1 s | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 | за посл.день
[12 empty] | Qair_BR2 | 2QCM.Qair_BR2.Q_d30 | Connection_2 | DB 19 DBD 254 | Real | 1 | 2 | 1 s | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 | за последние 30 дней
[12 empty] | Qair_BR2 | 2QCM.Qair_BR2.Q_ttl | Connection_2 | DB 19 DBD 258 | Real | 1 | 2 | 1 s | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 | общий расход
[12 empty] | Qair_BR2 | 2QCM.Qair_BR2.btn_m_res | Connection_2 | DB 19 DBX 262.0 | Bool | 1 | 2 | 1 s | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0
[12 empty] | Qair_BR2 | 2QCM.Qair_BR2.btn_h_res | Connection_2 | DB 19 DBX 262.1 | Bool | 1 | 2 | 1 s | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0
[12 empty] | Qair_BR2 | 2QCM.Qair_BR2.btn_d_res | Connection_2 | DB 19 DBX 262.2 | Bool | 1 | 2 | 1 s | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0
[12 empty] | Qair_BR2 | 2QCM.Qair_BR2.btn_d30_res | Connection_2 | DB 19 DBX 262.3 | Bool | 1 | 2 | 1 s | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0
[12 empty] | Qair_BR2 | 2QCM.Qair_BR2.btn_ttl_res | Connection_2 | DB 19 DBX 262.4 | Bool | 1 | 2 | 1 s | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0

## СД
| СД | М1 | М2 | KL | ND1 | algON | ND2 | algON | LH | BTN | Timers | itg | start | step | stop | var | call | ALG | * | timers var | call | * | ALR
1 | SP1_1 | MV1_1 | MV1_2 | KL1_1 | ND1_1 | dgi.Z1_2_ON and (ani.Q_L1.state=7) | ND1_2 | dgi.Z1_3_ON and (ani.Q_L2.state=7) | ER1_1 | SP1_1_start :bool; SP1_1_stop :bool; | SP1_1_ON :bool; SP1_1_sol :bool; | SP1_1_ON : tm; SP1_1_sol : tm; SP1_1_ON_un : int; SP1_1_sol_un : int; | btn.start OR btn.SP1_1_start | SP1_1_step : int; | btn.SP1_1_stop OR btn.Stop OR alg.ao | SP1_1 : AutoDos; | SP1_1(start := btn.start OR btn.SP1_1_start ,prm := NOT DGI.L_ER1_1_HH , stop := btn.SP1_1_stop OR btn.Stop OR alg.ao ,L_H := DGI.L_ER1_1_HH ,L_L := DGI.L_ER1_1_LL ,SHP_ON := DGI.SP1_1_on ,tmq_SHP_ON := tmq.SP1_1_ON ,tmq_solution := tmq.SP1_1_sol ,step := itg.SP1_1_step); | tin.SP1_1_ON := SP1_1.tin_SHP_ON; tin.SP1_1_sol := SP1_1.tin_solution; act.KL1_1.algon := SP1_1.do_K_ON; act.KL1_1.algof := not act.KL1_1.algon or not mde.work; act.KL1_1.alwon := not dgi.L_ER1_1_HH; act.KL1_1.alwof := 1; act.MV1_1.algon := SP1_1.do_M1_ON; act.MV1_1.algof := not act.MV1_1.algon or not mde.work; act.MV1_1.alwon := 1; act.MV1_1.alwof := 1; act.MV1_2.algon := SP1_1.do_M2_ON; act.MV1_2.algof := not act.MV1_2.algon or not mde.work; act.MV1_2.alwon := 1; act.MV1_2.alwof := 1; act.SP1_1.algon := SP1_1.do_M2_ON; act.SP1_1.algof := not act.SP1_1.algon or not mde.work; act.SP1_1.alwon := 1; act.SP1_1.alwof := 1; act.ND1_1.algon := dgi.Z1_2_ON and (ani.Q_L1.state=7) and ((itg.SP1_1_step=5) or (itg.SP1_1_step=101)); act.ND1_1.algof := not act.SP1_1.algon or not mde.work; act.ND1_1.alwon := not dgi.L_ER1_1_LL; act.ND1_1.alwof := 1; act.ND1_2.algon := dgi.Z1_3_ON and (ani.Q_L2.state=7) and ((itg.SP1_1_step=5) or (itg.SP1_1_step=101)); act.ND1_2.algof := not act.SP1_1.algon or not mde.work; act.ND1_2.alwon := not dgi.L_ER1_1_LL; act.ND1_2.alwof := 1; | * | SP1_1_ON : TMR; SP1_1_sol : TMR; | SP1_1_ON (res := NOT TIN.SP1_1_ON ,in := TIN.SP1_1_ON ,un := itg.SP1_1_ON_un ,pt := itg.SP1_1_ON); TMQ.SP1_1_ON := SP1_1_ON.qt; SP1_1_sol (res := NOT TIN.SP1_1_sol ,in := TIN.SP1_1_sol ,un := itg.SP1_1_sol_un ,pt := itg.SP1_1_sol ); TMQ.SP1_1_sol := SP1_1_sol .qt; | *
2 | SP1_2 | MV1_3 | MV1_4 | KL1_2 | ND1_3 | dgi.Z1_2_ON and (ani.Q_L1.state=7) | ND1_4 | dgi.Z1_3_ON and (ani.Q_L2.state=7) | ER1_2 | SP1_2_start :bool; SP1_2_stop :bool; | SP1_2_ON :bool; SP1_2_sol :bool; | SP1_2_ON : tm; SP1_2_sol : tm; SP1_2_ON_un : int; SP1_2_sol_un : int; | btn.start OR btn.SP1_2_start | SP1_2_step : int; | btn.SP1_2_stop OR btn.Stop OR alg.ao | SP1_2 : AutoDos; | SP1_2(start := btn.start OR btn.SP1_2_start ,prm := NOT DGI.L_ER1_2_HH , stop := btn.SP1_2_stop OR btn.Stop OR alg.ao ,L_H := DGI.L_ER1_2_HH ,L_L := DGI.L_ER1_2_LL ,SHP_ON := DGI.SP1_2_on ,tmq_SHP_ON := tmq.SP1_2_ON ,tmq_solution := tmq.SP1_2_sol ,step := itg.SP1_2_step); | tin.SP1_2_ON := SP1_2.tin_SHP_ON; tin.SP1_2_sol := SP1_2.tin_solution; act.KL1_2.algon := SP1_2.do_K_ON; act.KL1_2.algof := not act.KL1_2.algon or not mde.work; act.KL1_2.alwon := not dgi.L_ER1_2_HH; act.KL1_2.alwof := 1; act.MV1_3.algon := SP1_2.do_M1_ON; act.MV1_3.algof := not act.MV1_3.algon or not mde.work; act.MV1_3.alwon := 1; act.MV1_3.alwof := 1; act.MV1_4.algon := SP1_2.do_M2_ON; act.MV1_4.algof := not act.MV1_4.algon or not mde.work; act.MV1_4.alwon := 1; act.MV1_4.alwof := 1; act.SP1_2.algon := SP1_2.do_M2_ON; act.SP1_2.algof := not act.SP1_2.algon or not mde.work; act.SP1_2.alwon := 1; act.SP1_2.alwof := 1; act.ND1_3.algon := dgi.Z1_2_ON and (ani.Q_L1.state=7) and ((itg.SP1_2_step=5) or (itg.SP1_2_step=101)); act.ND1_3.algof := not act.SP1_2.algon or not mde.work; act.ND1_3.alwon := not dgi.L_ER1_2_LL; act.ND1_3.alwof := 1; act.ND1_4.algon := dgi.Z1_3_ON and (ani.Q_L2.state=7) and ((itg.SP1_2_step=5) or (itg.SP1_2_step=101)); act.ND1_4.algof := not act.SP1_2.algon or not mde.work; act.ND1_4.alwon := not dgi.L_ER1_2_LL; act.ND1_4.alwof := 1; | * | SP1_2_ON : TMR; SP1_2_sol : TMR; | SP1_2_ON (res := NOT TIN.SP1_2_ON ,in := TIN.SP1_2_ON ,un := itg.SP1_2_ON_un ,pt := itg.SP1_2_ON); TMQ.SP1_2_ON := SP1_2_ON.qt; SP1_2_sol (res := NOT TIN.SP1_2_sol ,in := TIN.SP1_2_sol ,un := itg.SP1_2_sol_un ,pt := itg.SP1_2_sol ); TMQ.SP1_2_sol := SP1_2_sol .qt; | *
3 | SP1_3 | MV1_6 | MV1_7 | KL1_3 | ND1_5 | 1 |  | 1 | ER1_3 | SP1_3_start :bool; SP1_3_stop :bool; | SP1_3_ON :bool; SP1_3_sol :bool; | SP1_3_ON : tm; SP1_3_sol : tm; SP1_3_ON_un : int; SP1_3_sol_un : int; | btn.start OR btn.SP1_3_start | SP1_3_step : int; | btn.SP1_3_stop OR btn.Stop OR alg.ao | SP1_3 : AutoDos; | SP1_3(start := btn.start OR btn.SP1_3_start ,prm := NOT DGI.L_ER1_3_HH , stop := btn.SP1_3_stop OR btn.Stop OR alg.ao ,L_H := DGI.L_ER1_3_HH ,L_L := DGI.L_ER1_3_LL ,SHP_ON := DGI.SP1_3_on ,tmq_SHP_ON := tmq.SP1_3_ON ,tmq_solution := tmq.SP1_3_sol ,step := itg.SP1_3_step); | tin.SP1_3_ON := SP1_3.tin_SHP_ON; tin.SP1_3_sol := SP1_3.tin_solution; act.KL1_3.algon := SP1_3.do_K_ON; act.KL1_3.algof := not act.KL1_3.algon or not mde.work; act.KL1_3.alwon := not dgi.L_ER1_3_HH; act.KL1_3.alwof := 1; act.MV1_6.algon := SP1_3.do_M1_ON; act.MV1_6.algof := not act.MV1_6.algon or not mde.work; act.MV1_6.alwon := 1; act.MV1_6.alwof := 1; act.MV1_7.algon := SP1_3.do_M2_ON; act.MV1_7.algof := not act.MV1_7.algon or not mde.work; act.MV1_7.alwon := 1; act.MV1_7.alwof := 1; act.SP1_3.algon := SP1_3.do_M2_ON; act.SP1_3.algof := not act.SP1_3.algon or not mde.work; act.SP1_3.alwon := 1; act.SP1_3.alwof := 1; act.ND1_5.algon := 1 and ((itg.SP1_3_step=5) or (itg.SP1_3_step=101)); act.ND1_5.algof := not act.SP1_3.algon or not mde.work; act.ND1_5.alwon := not dgi.L_ER1_3_LL; act.ND1_5.alwof := 1; act..algon := 1 and ((itg.SP1_3_step=5) or (itg.SP1_3_step=101)); act..algof := not act.SP1_3.algon or not mde.work; act..alwon := not dgi.L_ER1_3_LL; act..alwof := 1; | * | SP1_3_ON : TMR; SP1_3_sol : TMR; | SP1_3_ON (res := NOT TIN.SP1_3_ON ,in := TIN.SP1_3_ON ,un := itg.SP1_3_ON_un ,pt := itg.SP1_3_ON); TMQ.SP1_3_ON := SP1_3_ON.qt; SP1_3_sol (res := NOT TIN.SP1_3_sol ,in := TIN.SP1_3_sol ,un := itg.SP1_3_sol_un ,pt := itg.SP1_3_sol ); TMQ.SP1_3_sol := SP1_3_sol .qt; | *
4 | SP1_4 | MV1_9 | MV1_10 | KL1_4 | ND1_8 | 1 |  | 1 | ER1_6 | SP1_4_start :bool; SP1_4_stop :bool; | SP1_4_ON :bool; SP1_4_sol :bool; | SP1_4_ON : tm; SP1_4_sol : tm; SP1_4_ON_un : int; SP1_4_sol_un : int; | btn.start OR btn.SP1_4_start | SP1_4_step : int; | btn.SP1_4_stop OR btn.Stop OR alg.ao | SP1_4 : AutoDos; | SP1_4(start := btn.start OR btn.SP1_4_start ,prm := NOT DGI.L_ER1_6_HH , stop := btn.SP1_4_stop OR btn.Stop OR alg.ao ,L_H := DGI.L_ER1_6_HH ,L_L := DGI.L_ER1_6_LL ,SHP_ON := DGI.SP1_4_on ,tmq_SHP_ON := tmq.SP1_4_ON ,tmq_solution := tmq.SP1_4_sol ,step := itg.SP1_4_step); | tin.SP1_4_ON := SP1_4.tin_SHP_ON; tin.SP1_4_sol := SP1_4.tin_solution; act.KL1_4.algon := SP1_4.do_K_ON; act.KL1_4.algof := not act.KL1_4.algon or not mde.work; act.KL1_4.alwon := not dgi.L_ER1_6_HH; act.KL1_4.alwof := 1; act.MV1_9.algon := SP1_4.do_M1_ON; act.MV1_9.algof := not act.MV1_9.algon or not mde.work; act.MV1_9.alwon := 1; act.MV1_9.alwof := 1; act.MV1_10.algon := SP1_4.do_M2_ON; act.MV1_10.algof := not act.MV1_10.algon or not mde.work; act.MV1_10.alwon := 1; act.MV1_10.alwof := 1; act.SP1_4.algon := SP1_4.do_M2_ON; act.SP1_4.algof := not act.SP1_4.algon or not mde.work; act.SP1_4.alwon := 1; act.SP1_4.alwof := 1; act.ND1_8.algon := 1 and ((itg.SP1_4_step=5) or (itg.SP1_4_step=101)); act.ND1_8.algof := not act.SP1_4.algon or not mde.work; act.ND1_8.alwon := not dgi.L_ER1_6_LL; act.ND1_8.alwof := 1; act..algon := 1 and ((itg.SP1_4_step=5) or (itg.SP1_4_step=101)); act..algof := not act.SP1_4.algon or not mde.work; act..alwon := not dgi.L_ER1_6_LL; act..alwof := 1; | * | SP1_4_ON : TMR; SP1_4_sol : TMR; | SP1_4_ON (res := NOT TIN.SP1_4_ON ,in := TIN.SP1_4_ON ,un := itg.SP1_4_ON_un ,pt := itg.SP1_4_ON); TMQ.SP1_4_ON := SP1_4_ON.qt; SP1_4_sol (res := NOT TIN.SP1_4_sol ,in := TIN.SP1_4_sol ,un := itg.SP1_4_sol_un ,pt := itg.SP1_4_sol ); TMQ.SP1_4_sol := SP1_4_sol .qt; | *
5 | SP5_1 | MV5_1 | MV5_2 | KL5_1 | ND5_1 | 1 |  |  | ER5_1 | SP5_1_start :bool; SP5_1_stop :bool; | SP5_1_ON :bool; SP5_1_sol :bool; | SP5_1_ON : tm; SP5_1_sol : tm; SP5_1_ON_un : int; SP5_1_sol_un : int; | btn.start OR btn.SP5_1_start | SP5_1_step : int; | btn.SP5_1_stop OR btn.Stop OR alg.ao | SP5_1 : AutoDos; | SP5_1(start := btn.start OR btn.SP5_1_start ,prm := NOT DGI.L_ER5_1_HH , stop := btn.SP5_1_stop OR btn.Stop OR alg.ao ,L_H := DGI.L_ER5_1_HH ,L_L := DGI.L_ER5_1_LL ,SHP_ON := DGI.SP5_1_on ,tmq_SHP_ON := tmq.SP5_1_ON ,tmq_solution := tmq.SP5_1_sol ,step := itg.SP5_1_step); | tin.SP5_1_ON := SP5_1.tin_SHP_ON; tin.SP5_1_sol := SP5_1.tin_solution; act.KL5_1.algon := SP5_1.do_K_ON; act.KL5_1.algof := not act.KL5_1.algon or not mde.work; act.KL5_1.alwon := not dgi.L_ER5_1_HH; act.KL5_1.alwof := 1; act.MV5_1.algon := SP5_1.do_M1_ON; act.MV5_1.algof := not act.MV5_1.algon or not mde.work; act.MV5_1.alwon := 1; act.MV5_1.alwof := 1; act.MV5_2.algon := SP5_1.do_M2_ON; act.MV5_2.algof := not act.MV5_2.algon or not mde.work; act.MV5_2.alwon := 1; act.MV5_2.alwof := 1; act.SP5_1.algon := SP5_1.do_M2_ON; act.SP5_1.algof := not act.SP5_1.algon or not mde.work; act.SP5_1.alwon := 1; act.SP5_1.alwof := 1; act.ND5_1.algon := 1 and ((itg.SP5_1_step=5) or (itg.SP5_1_step=101)); act.ND5_1.algof := not act.SP5_1.algon or not mde.work; act.ND5_1.alwon := not dgi.L_ER5_1_LL; act.ND5_1.alwof := 1; act..algon := and ((itg.SP5_1_step=5) or (itg.SP5_1_step=101)); act..algof := not act.SP5_1.algon or not mde.work; act..alwon := not dgi.L_ER5_1_LL; act..alwof := 1; | * | SP5_1_ON : TMR; SP5_1_sol : TMR; | SP5_1_ON (res := NOT TIN.SP5_1_ON ,in := TIN.SP5_1_ON ,un := itg.SP5_1_ON_un ,pt := itg.SP5_1_ON); TMQ.SP5_1_ON := SP5_1_ON.qt; SP5_1_sol (res := NOT TIN.SP5_1_sol ,in := TIN.SP5_1_sol ,un := itg.SP5_1_sol_un ,pt := itg.SP5_1_sol ); TMQ.SP5_1_sol := SP5_1_sol .qt; | *
6 | SP5_2 | MV5_3 | MV5_4 | KL5_2 | ND5_2 | 1 |  |  | ER5_2 | SP5_2_start :bool; SP5_2_stop :bool; | SP5_2_ON :bool; SP5_2_sol :bool; | SP5_2_ON : tm; SP5_2_sol : tm; SP5_2_ON_un : int; SP5_2_sol_un : int; | btn.start OR btn.SP5_2_start | SP5_2_step : int; | btn.SP5_2_stop OR btn.Stop OR alg.ao | SP5_2 : AutoDos; | SP5_2(start := btn.start OR btn.SP5_2_start ,prm := NOT DGI.L_ER5_2_HH , stop := btn.SP5_2_stop OR btn.Stop OR alg.ao ,L_H := DGI.L_ER5_2_HH ,L_L := DGI.L_ER5_2_LL ,SHP_ON := DGI.SP5_2_on ,tmq_SHP_ON := tmq.SP5_2_ON ,tmq_solution := tmq.SP5_2_sol ,step := itg.SP5_2_step); | tin.SP5_2_ON := SP5_2.tin_SHP_ON; tin.SP5_2_sol := SP5_2.tin_solution; act.KL5_2.algon := SP5_2.do_K_ON; act.KL5_2.algof := not act.KL5_2.algon or not mde.work; act.KL5_2.alwon := not dgi.L_ER5_2_HH; act.KL5_2.alwof := 1; act.MV5_3.algon := SP5_2.do_M1_ON; act.MV5_3.algof := not act.MV5_3.algon or not mde.work; act.MV5_3.alwon := 1; act.MV5_3.alwof := 1; act.MV5_4.algon := SP5_2.do_M2_ON; act.MV5_4.algof := not act.MV5_4.algon or not mde.work; act.MV5_4.alwon := 1; act.MV5_4.alwof := 1; act.SP5_2.algon := SP5_2.do_M2_ON; act.SP5_2.algof := not act.SP5_2.algon or not mde.work; act.SP5_2.alwon := 1; act.SP5_2.alwof := 1; act.ND5_2.algon := 1 and ((itg.SP5_2_step=5) or (itg.SP5_2_step=101)); act.ND5_2.algof := not act.SP5_2.algon or not mde.work; act.ND5_2.alwon := not dgi.L_ER5_2_LL; act.ND5_2.alwof := 1; act..algon := and ((itg.SP5_2_step=5) or (itg.SP5_2_step=101)); act..algof := not act.SP5_2.algon or not mde.work; act..alwon := not dgi.L_ER5_2_LL; act..alwof := 1; | * | SP5_2_ON : TMR; SP5_2_sol : TMR; | SP5_2_ON (res := NOT TIN.SP5_2_ON ,in := TIN.SP5_2_ON ,un := itg.SP5_2_ON_un ,pt := itg.SP5_2_ON); TMQ.SP5_2_ON := SP5_2_ON.qt; SP5_2_sol (res := NOT TIN.SP5_2_sol ,in := TIN.SP5_2_sol ,un := itg.SP5_2_sol_un ,pt := itg.SP5_2_sol ); TMQ.SP5_2_sol := SP5_2_sol .qt; | *

## Фильтры
| Fin | req_filtr | zFin | zFout | zWin | zWout | Start_wash | Prm_wash | call | tw
f1_4 | (dgi.N1_1_ON or dgi.N1_2_ON) | dgi.Z1_13_ON and dgi.z1_14_ON and not alg.F1_456_NotFiltr and mde.work | Z1_1 | Z1_4 | Z1_7 | Z1_10 | alg.F1_456_w_Time and tmq.f1_4_f or alg.F1_456_w_P and ani.P_afN1_12.H or alg.F1_456_w_F and ACT.N1_1.nFP OR ACT.N1_2.nFP | not (dgi.L_PR_HH or dgi.L_PR_H) and not (act.f1_6.step>=10 and act.f1_6.step>=19 or act.f1_6.step>=510 and act.f1_6.step>=519 or act.f1_6.step>=610 and act.f1_6.step>=619) and not (act.f1_5.step>=10 and act.f1_5.step>=19 or act.f1_5.step>=510 and act.f1_5.step>=519 or act.f1_5.step>=610 and act.f1_5.step>=619) | f1_4(Fin := (dgi.N1_1_ON or dgi.N1_2_ON) ,req_filtr := dgi.Z1_13_ON and dgi.z1_14_ON and not alg.F1_456_NotFiltr and mde.work ,tm_l_end := tmq.f1_4_l ,tm_r_end := tmq.f1_4_r ,tm_p_end := tmq.f1_4_p ,Z_Fin_on := ACT.Z1_1.dion ,Z_Fin_of := ACT.Z1_1.diof ,Z_Fout_on := ACT.Z1_4.dion ,Z_Fout_of := ACT.Z1_4.diof ,Z_Win_on := ACT.Z1_7.dion ,Z_Win_of := ACT.Z1_7.diof ,Z_Wout_on := ACT.Z1_10.dion ,Z_Wout_of := ACT.Z1_10.diof ,Stop := act.f1_4.btnOF or act.f1_4.MU ,BTN_wash := act.f1_4.btn_wash ,BTN_filtr := btn.F1_filtr or act.f1_4.btn_filtr ,Start_wash := alg.F1_456_w_Time and tmq.f1_4_f or alg.F1_456_w_P and ani.P_afN1_12.H or alg.F1_456_w_F and ACT.N1_1.nFP OR ACT.N1_2.nFP ,Prm_wash := not (dgi.L_PR_HH or dgi.L_PR_H) and not (act.f1_6.step>=10 and act.f1_6.step>=19 or act.f1_6.step>=510 and act.f1_6.step>=519 or act.f1_6.step>=610 and act.f1_6.step>=619) and not (act.f1_5.step>=10 and act.f1_5.step>=19 or act.f1_5.step>=510 and act.f1_5.step>=519 or act.f1_5.step>=610 and act.f1_5.step>=619) ,ALR := act.f1_4.state=5 or act.Z1_1.state=5 or act.Z1_4.state=5 or act.Z1_7.state=5 or act.Z1_10.state=5 ,tm_needWash_end := tmq.f1_4_needWash ,step := act.f1_4.step ,needWash := act.f1_4.needWash); tin.f1_4_l := f1_4.tm_l_doon; tin.f1_4_r := f1_4.tm_r_doon; tin.f1_4_p := f1_4.tm_p_doon; ACT.Z1_1.algon := f1_4.Z_Fin_doon; ACT.Z1_1.algof := f1_4.Z_Fin_doof; ACT.Z1_4.algon := f1_4.Z_Fout_doon; ACT.Z1_4.algof := f1_4.Z_Fout_doof; ACT.Z1_7.algon := f1_4.Z_Win_doon; ACT.Z1_7.algof := f1_4.Z_Win_doof; ACT.Z1_10.algon := f1_4.Z_Wout_doon; ACT.Z1_10.algof:= f1_4.Z_Wout_doof; act.f1_4.algON_l := f1_4.algON_l; act.f1_4.algON_r := f1_4.algON_r; act.f1_4.algOF := f1_4.algON_of; act.f1_4.wd := f1_4.wd; tin.f1_4_needWash := f1_4.tm_needWash; | IF (act.f1_4.step>=0 AND act.f1_4.step<=8) THEN f1_4_l(in := TIN.f1_4_l, res := NOT TIN.f1_4_l, un := itg.t_F1_fl_un, pt := itg.t_F1_fl); ELSIF (act.f1_4.step>=10 AND act.f1_4.step<=19) OR (act.f1_4.step>=510 AND act.f1_4.step<=519) OR (act.f1_4.step>=610 AND act.f1_4.step<=619) THEN f1_4_l(in := TIN.F1_4_l, res := NOT TIN.f1_4_l ,un := itg.t_F1_wl_un, pt := itg.t_F1_wl); END_IF; act.f1_4.Tl:= f1_4_l.q;TMQ.f1_4_l := f1_4_l.qt; IF (act.f1_4.step>=0 AND act.f1_4.step<=8) THEN f1_4_r(in := TIN.f1_4_r, res := NOT TIN.f1_4_r ,un := itg.t_F1_fr_un, pt := itg.t_F1_fr); ELSIF (act.f1_4.step>=10 AND act.f1_4.step<=19) OR (act.f1_4.step>=510 AND act.f1_4.step<=519) OR (act.f1_4.step>=610 AND act.f1_4.step<=619) THEN f1_4_r(in := TIN.F1_4_r, res := NOT TIN.f1_4_r ,un := itg.t_F1_wr_un, pt := itg.t_F1_wr); END_IF; act.f1_4.Tr:= f1_4_r.q;TMQ.f1_4_r := f1_4_r.qt; IF (act.f1_4.step>=0 AND act.f1_4.step<=8) THEN f1_4_r(in := TIN.f1_4_p, res := NOT TIN.f1_4_p ,un := itg.t_F1_fp_un, pt := itg.t_F1_fp); ELSIF (act.f1_4.step>=10 AND act.f1_4.step<=19) OR (act.f1_4.step>=510 AND act.f1_4.step<=519) OR (act.f1_4.step>=610 AND act.f1_4.step<=619) THEN f1_4_r(in := TIN.F1_4_p, res := NOT TIN.f1_4_p ,un := itg.t_F1_wp_un, pt := itg.t_F1_wp); END_IF; act.f1_4.Tp:= f1_4_p.q;TMQ.f1_4_p := f1_4_p.qt;
f1_5 | (dgi.N1_1_ON or dgi.N1_2_ON) | dgi.Z1_13_ON and dgi.z1_14_ON and not alg.F1_456_NotFiltr and mde.work | Z1_2 | Z1_5 | Z1_8 | Z1_11 | act.f1_4.wd | not (dgi.L_PR_HH or dgi.L_PR_H) and not (act.f1_4.step>=10 and act.f1_4.step>=19 or act.f1_4.step>=510 and act.f1_4.step>=519 or act.f1_4.step>=610 and act.f1_4.step>=619) and not (act.f1_6.step>=10 and act.f1_6.step>=19 or act.f1_6.step>=510 and act.f1_6.step>=519 or act.f1_6.step>=610 and act.f1_6.step>=619) | f1_5(Fin := (dgi.N1_1_ON or dgi.N1_2_ON) ,req_filtr := dgi.Z1_13_ON and dgi.z1_14_ON and not alg.F1_456_NotFiltr and mde.work ,tm_l_end := tmq.f1_5_l ,tm_r_end := tmq.f1_5_r ,tm_p_end := tmq.f1_5_p ,Z_Fin_on := ACT.Z1_2.dion ,Z_Fin_of := ACT.Z1_2.diof ,Z_Fout_on := ACT.Z1_5.dion ,Z_Fout_of := ACT.Z1_5.diof ,Z_Win_on := ACT.Z1_8.dion ,Z_Win_of := ACT.Z1_8.diof ,Z_Wout_on := ACT.Z1_11.dion ,Z_Wout_of := ACT.Z1_11.diof ,Stop := act.f1_5.btnOF or act.f1_5.MU ,BTN_wash := act.f1_5.btn_wash ,BTN_filtr := btn.F1_filtr or act.f1_5.btn_filtr ,Start_wash := act.f1_4.wd ,Prm_wash := not (dgi.L_PR_HH or dgi.L_PR_H) and not (act.f1_4.step>=10 and act.f1_4.step>=19 or act.f1_4.step>=510 and act.f1_4.step>=519 or act.f1_4.step>=610 and act.f1_4.step>=619) and not (act.f1_6.step>=10 and act.f1_6.step>=19 or act.f1_6.step>=510 and act.f1_6.step>=519 or act.f1_6.step>=610 and act.f1_6.step>=619) ,ALR := act.f1_5.state=5 or act.Z1_2.state=5 or act.Z1_5.state=5 or act.Z1_8.state=5 or act.Z1_11.state=5 ,tm_needWash_end := tmq.f1_5_needWash ,step := act.f1_5.step ,needWash := act.f1_5.needWash); tin.f1_5_l := f1_5.tm_l_doon; tin.f1_5_r := f1_5.tm_r_doon; tin.f1_5_p := f1_5.tm_p_doon; ACT.Z1_2.algon := f1_5.Z_Fin_doon; ACT.Z1_2.algof := f1_5.Z_Fin_doof; ACT.Z1_5.algon := f1_5.Z_Fout_doon; ACT.Z1_5.algof := f1_5.Z_Fout_doof; ACT.Z1_8.algon := f1_5.Z_Win_doon; ACT.Z1_8.algof := f1_5.Z_Win_doof; ACT.Z1_11.algon := f1_5.Z_Wout_doon; ACT.Z1_11.algof:= f1_5.Z_Wout_doof; act.f1_5.algON_l := f1_5.algON_l; act.f1_5.algON_r := f1_5.algON_r; act.f1_5.algOF := f1_5.algON_of; act.f1_5.wd := f1_5.wd; tin.f1_5_needWash := f1_5.tm_needWash; | IF (act.f1_5.step>=0 AND act.f1_5.step<=8) THEN f1_5_l(in := TIN.f1_5_l, res := NOT TIN.f1_5_l, un := itg.t_F1_fl_un, pt := itg.t_F1_fl); ELSIF (act.f1_5.step>=10 AND act.f1_5.step<=19) OR (act.f1_5.step>=510 AND act.f1_5.step<=519) OR (act.f1_5.step>=610 AND act.f1_5.step<=619) THEN f1_5_l(in := TIN.F1_4_l, res := NOT TIN.f1_5_l ,un := itg.t_F1_wl_un, pt := itg.t_F1_wl); END_IF; act.f1_5.Tl:= f1_5_l.q;TMQ.f1_5_l := f1_5_l.qt; IF (act.f1_5.step>=0 AND act.f1_5.step<=8) THEN f1_5_r(in := TIN.f1_5_r, res := NOT TIN.f1_5_r ,un := itg.t_F1_fr_un, pt := itg.t_F1_fr); ELSIF (act.f1_5.step>=10 AND act.f1_5.step<=19) OR (act.f1_5.step>=510 AND act.f1_5.step<=519) OR (act.f1_5.step>=610 AND act.f1_5.step<=619) THEN f1_5_r(in := TIN.F1_4_r, res := NOT TIN.f1_5_r ,un := itg.t_F1_wr_un, pt := itg.t_F1_wr); END_IF; act.f1_5.Tr:= f1_5_r.q;TMQ.f1_5_r := f1_5_r.qt; IF (act.f1_5.step>=0 AND act.f1_5.step<=8) THEN f1_5_r(in := TIN.f1_5_p, res := NOT TIN.f1_5_p ,un := itg.t_F1_fp_un, pt := itg.t_F1_fp); ELSIF (act.f1_5.step>=10 AND act.f1_5.step<=19) OR (act.f1_5.step>=510 AND act.f1_5.step<=519) OR (act.f1_5.step>=610 AND act.f1_5.step<=619) THEN f1_5_r(in := TIN.F1_4_p, res := NOT TIN.f1_5_p ,un := itg.t_F1_wp_un, pt := itg.t_F1_wp); END_IF; act.f1_5.Tp:= f1_5_p.q;TMQ.f1_5_p := f1_5_p.qt;
f1_6 | (dgi.N1_1_ON or dgi.N1_2_ON) | dgi.Z1_13_ON and dgi.z1_14_ON and not alg.F1_456_NotFiltr and mde.work | Z1_3 | Z1_6 | Z1_9 | Z1_12 | act.f1_5.wd | not (dgi.L_PR_HH or dgi.L_PR_H) and not (act.f1_4.step>=10 and act.f1_4.step>=19 or act.f1_4.step>=510 and act.f1_4.step>=519 or act.f1_4.step>=610 and act.f1_4.step>=619) and not (act.f1_5.step>=10 and act.f1_5.step>=19 or act.f1_5.step>=510 and act.f1_5.step>=519 or act.f1_5.step>=610 and act.f1_5.step>=619) | f1_6(Fin := (dgi.N1_1_ON or dgi.N1_2_ON) ,req_filtr := dgi.Z1_13_ON and dgi.z1_14_ON and not alg.F1_456_NotFiltr and mde.work ,tm_l_end := tmq.f1_6_l ,tm_r_end := tmq.f1_6_r ,tm_p_end := tmq.f1_6_p ,Z_Fin_on := ACT.Z1_3.dion ,Z_Fin_of := ACT.Z1_3.diof ,Z_Fout_on := ACT.Z1_6.dion ,Z_Fout_of := ACT.Z1_6.diof ,Z_Win_on := ACT.Z1_9.dion ,Z_Win_of := ACT.Z1_9.diof ,Z_Wout_on := ACT.Z1_12.dion ,Z_Wout_of := ACT.Z1_12.diof ,Stop := act.f1_6.btnOF or act.f1_6.MU ,BTN_wash := act.f1_6.btn_wash ,BTN_filtr := btn.F1_filtr or act.f1_6.btn_filtr ,Start_wash := act.f1_5.wd ,Prm_wash := not (dgi.L_PR_HH or dgi.L_PR_H) and not (act.f1_4.step>=10 and act.f1_4.step>=19 or act.f1_4.step>=510 and act.f1_4.step>=519 or act.f1_4.step>=610 and act.f1_4.step>=619) and not (act.f1_5.step>=10 and act.f1_5.step>=19 or act.f1_5.step>=510 and act.f1_5.step>=519 or act.f1_5.step>=610 and act.f1_5.step>=619) ,ALR := act.f1_6.state=5 or act.Z1_3.state=5 or act.Z1_6.state=5 or act.Z1_9.state=5 or act.Z1_12.state=5 ,tm_needWash_end := tmq.f1_6_needWash ,step := act.f1_6.step ,needWash := act.f1_6.needWash); tin.f1_6_l := f1_6.tm_l_doon; tin.f1_6_r := f1_6.tm_r_doon; tin.f1_6_p := f1_6.tm_p_doon; ACT.Z1_3.algon := f1_6.Z_Fin_doon; ACT.Z1_3.algof := f1_6.Z_Fin_doof; ACT.Z1_6.algon := f1_6.Z_Fout_doon; ACT.Z1_6.algof := f1_6.Z_Fout_doof; ACT.Z1_9.algon := f1_6.Z_Win_doon; ACT.Z1_9.algof := f1_6.Z_Win_doof; ACT.Z1_12.algon := f1_6.Z_Wout_doon; ACT.Z1_12.algof:= f1_6.Z_Wout_doof; act.f1_6.algON_l := f1_6.algON_l; act.f1_6.algON_r := f1_6.algON_r; act.f1_6.algOF := f1_6.algON_of; act.f1_6.wd := f1_6.wd; tin.f1_6_needWash := f1_6.tm_needWash; | IF (act.f1_6.step>=0 AND act.f1_6.step<=8) THEN f1_6_l(in := TIN.f1_6_l, res := NOT TIN.f1_6_l, un := itg.t_F1_fl_un, pt := itg.t_F1_fl); ELSIF (act.f1_6.step>=10 AND act.f1_6.step<=19) OR (act.f1_6.step>=510 AND act.f1_6.step<=519) OR (act.f1_6.step>=610 AND act.f1_6.step<=619) THEN f1_6_l(in := TIN.F1_4_l, res := NOT TIN.f1_6_l ,un := itg.t_F1_wl_un, pt := itg.t_F1_wl); END_IF; act.f1_6.Tl:= f1_6_l.q;TMQ.f1_6_l := f1_6_l.qt; IF (act.f1_6.step>=0 AND act.f1_6.step<=8) THEN f1_6_r(in := TIN.f1_6_r, res := NOT TIN.f1_6_r ,un := itg.t_F1_fr_un, pt := itg.t_F1_fr); ELSIF (act.f1_6.step>=10 AND act.f1_6.step<=19) OR (act.f1_6.step>=510 AND act.f1_6.step<=519) OR (act.f1_6.step>=610 AND act.f1_6.step<=619) THEN f1_6_r(in := TIN.F1_4_r, res := NOT TIN.f1_6_r ,un := itg.t_F1_wr_un, pt := itg.t_F1_wr); END_IF; act.f1_6.Tr:= f1_6_r.q;TMQ.f1_6_r := f1_6_r.qt; IF (act.f1_6.step>=0 AND act.f1_6.step<=8) THEN f1_6_r(in := TIN.f1_6_p, res := NOT TIN.f1_6_p ,un := itg.t_F1_fp_un, pt := itg.t_F1_fp); ELSIF (act.f1_6.step>=10 AND act.f1_6.step<=19) OR (act.f1_6.step>=510 AND act.f1_6.step<=519) OR (act.f1_6.step>=610 AND act.f1_6.step<=619) THEN f1_6_r(in := TIN.F1_4_p, res := NOT TIN.f1_6_p ,un := itg.t_F1_wp_un, pt := itg.t_F1_wp); END_IF; act.f1_6.Tp:= f1_6_p.q;TMQ.f1_6_p := f1_6_p.qt;

## ПИД
| var | DB REG | DB RCR | Переменная |  | * | def
ND5_2 | : cont_c; | ND5_2 :setPID; | ND5_2 : recPID; | ani.pH_bfF5.val | ND5_2(COM_RST := REG.ND5_2.COM_RST //Полн.рестарт ,MAN_ON := ACT.ND5_2.DU ,PVPER_ON := false ,P_SEL := true ,I_SEL := REG.ND5_2.I_SEL ,INT_HOLD := false ,I_ITL_ON := false ,D_SEL := REG.ND5_2.D_SEL ,CYCLE := T#1s ,SP_INT := REG.ND5_2.SP_INT ,PV_IN := ani.pH_bfF5.val ,PV_PER := w#16#0000 //Входная переменная (периферия) ,MAN := act.ND5_2.regDU //Ручной выход ,GAIN := REG.ND5_2.GAIN //Коэффициент пр ,TI := DINT_TO_TIME(REG.ND5_2.TI) //Время инт ,TD := DINT_TO_TIME(REG.ND5_2.TD) //Время дифф ,TM_LAG := T#2s //Время действия дифф ,DEADB_W := REG.ND5_2.DEADB_W //Ширина зоны нечувствит ,LMN_HLM := REG.ND5_2.LMN_HLM//Верхний предел вых ,LMN_LLM := REG.ND5_2.LMN_LLM //Нижний предел выхо ,PV_FAC := 1.0 // ,PV_OFF := 0.0 // ,LMN_FAC := 1.0 // ,LMN_OFF := 0.0 // ,I_ITLVAL := 0.0 //Начальное зн инт ,DISV := 0.0 ); //Возмущ REG.ND5_2.LMN := ND5_2.LMN; //Выходное значение REG.ND5_2.QLMN_HLM := ND5_2.QLMN_HLM; //Верхний предел достигнут REG.ND5_2.QLMN_LLM := ND5_2.QLMN_LLM; //Нижний предел достигнут REG.ND5_2.LMN_P := ND5_2.LMN_P; //Пропорц REG.ND5_2.LMN_I := ND5_2.LMN_I; //Инт REG.ND5_2.LMN_D := ND5_2.LMN_D; //Дифф REG.ND5_2.PV := ND5_2.PV; //Вх REG.ND5_2.ER := ND5_2.ER; //Сигнал рассогл | * | PID.ND5_2.I_SEL :=0; PID.ND5_2.D_SEL :=0; PID.ND5_2.GAIN :=1.0; PID.ND5_2.TI :=5; PID.ND5_2.TD :=5; PID.ND5_2.DEADB_W :=0.0; PID.ND5_2.LMN_hLM :=100.0; PID.ND5_2.LMN_LLM :=0;
Z3_1 | : cont_c; | Z3_1 :setPID; | Z3_1 : recPID; | ani.O2_BR1.val | Z3_1(COM_RST := REG.Z3_1.COM_RST //Полн.рестарт ,MAN_ON := ACT.Z3_1.DU ,PVPER_ON := false ,P_SEL := true ,I_SEL := REG.Z3_1.I_SEL ,INT_HOLD := false ,I_ITL_ON := false ,D_SEL := REG.Z3_1.D_SEL ,CYCLE := T#1s ,SP_INT := REG.Z3_1.SP_INT ,PV_IN := ani.O2_BR1.val ,PV_PER := w#16#0000 //Входная переменная (периферия) ,MAN := act.Z3_1.regDU //Ручной выход ,GAIN := REG.Z3_1.GAIN //Коэффициент пр ,TI := DINT_TO_TIME(REG.Z3_1.TI) //Время инт ,TD := DINT_TO_TIME(REG.Z3_1.TD) //Время дифф ,TM_LAG := T#2s //Время действия дифф ,DEADB_W := REG.Z3_1.DEADB_W //Ширина зоны нечувствит ,LMN_HLM := REG.Z3_1.LMN_HLM//Верхний предел вых ,LMN_LLM := REG.Z3_1.LMN_LLM //Нижний предел выхо ,PV_FAC := 1.0 // ,PV_OFF := 0.0 // ,LMN_FAC := 1.0 // ,LMN_OFF := 0.0 // ,I_ITLVAL := 0.0 //Начальное зн инт ,DISV := 0.0 ); //Возмущ REG.Z3_1.LMN := Z3_1.LMN; //Выходное значение REG.Z3_1.QLMN_HLM := Z3_1.QLMN_HLM; //Верхний предел достигнут REG.Z3_1.QLMN_LLM := Z3_1.QLMN_LLM; //Нижний предел достигнут REG.Z3_1.LMN_P := Z3_1.LMN_P; //Пропорц REG.Z3_1.LMN_I := Z3_1.LMN_I; //Инт REG.Z3_1.LMN_D := Z3_1.LMN_D; //Дифф REG.Z3_1.PV := Z3_1.PV; //Вх REG.Z3_1.ER := Z3_1.ER; //Сигнал рассогл | *
Z3_2 | : cont_c; | Z3_2 :setPID; | Z3_2 : recPID; | ani.O2_BR2.val | Z3_2(COM_RST := REG.Z3_2.COM_RST //Полн.рестарт ,MAN_ON := ACT.Z3_2.DU ,PVPER_ON := false ,P_SEL := true ,I_SEL := REG.Z3_2.I_SEL ,INT_HOLD := false ,I_ITL_ON := false ,D_SEL := REG.Z3_2.D_SEL ,CYCLE := T#1s ,SP_INT := REG.Z3_2.SP_INT ,PV_IN := ani.O2_BR2.val ,PV_PER := w#16#0000 //Входная переменная (периферия) ,MAN := act.Z3_2.regDU //Ручной выход ,GAIN := REG.Z3_2.GAIN //Коэффициент пр ,TI := DINT_TO_TIME(REG.Z3_2.TI) //Время инт ,TD := DINT_TO_TIME(REG.Z3_2.TD) //Время дифф ,TM_LAG := T#2s //Время действия дифф ,DEADB_W := REG.Z3_2.DEADB_W //Ширина зоны нечувствит ,LMN_HLM := REG.Z3_2.LMN_HLM//Верхний предел вых ,LMN_LLM := REG.Z3_2.LMN_LLM //Нижний предел выхо ,PV_FAC := 1.0 // ,PV_OFF := 0.0 // ,LMN_FAC := 1.0 // ,LMN_OFF := 0.0 // ,I_ITLVAL := 0.0 //Начальное зн инт ,DISV := 0.0 ); //Возмущ REG.Z3_2.LMN := Z3_2.LMN; //Выходное значение REG.Z3_2.QLMN_HLM := Z3_2.QLMN_HLM; //Верхний предел достигнут REG.Z3_2.QLMN_LLM := Z3_2.QLMN_LLM; //Нижний предел достигнут REG.Z3_2.LMN_P := Z3_2.LMN_P; //Пропорц REG.Z3_2.LMN_I := Z3_2.LMN_I; //Инт REG.Z3_2.LMN_D := Z3_2.LMN_D; //Дифф REG.Z3_2.PV := Z3_2.PV; //Вх REG.Z3_2.ER := Z3_2.ER; //Сигнал рассогл | *
K4_1 | : cont_c; | K4_1 :setPID; | K4_1 : recPID; | ani.Qa_afK4_1.val | K4_1(COM_RST := REG.K4_1.COM_RST //Полн.рестарт ,MAN_ON := ACT.K4_1.DU ,PVPER_ON := false ,P_SEL := true ,I_SEL := REG.K4_1.I_SEL ,INT_HOLD := false ,I_ITL_ON := false ,D_SEL := REG.K4_1.D_SEL ,CYCLE := T#1s ,SP_INT := REG.K4_1.SP_INT ,PV_IN := ani.Qa_afK4_1.val ,PV_PER := w#16#0000 //Входная переменная (периферия) ,MAN := act.K4_1.regDU //Ручной выход ,GAIN := REG.K4_1.GAIN //Коэффициент пр ,TI := DINT_TO_TIME(REG.K4_1.TI) //Время инт ,TD := DINT_TO_TIME(REG.K4_1.TD) //Время дифф ,TM_LAG := T#2s //Время действия дифф ,DEADB_W := REG.K4_1.DEADB_W //Ширина зоны нечувствит ,LMN_HLM := REG.K4_1.LMN_HLM//Верхний предел вых ,LMN_LLM := REG.K4_1.LMN_LLM //Нижний предел выхо ,PV_FAC := 1.0 // ,PV_OFF := 0.0 // ,LMN_FAC := 1.0 // ,LMN_OFF := 0.0 // ,I_ITLVAL := 0.0 //Начальное зн инт ,DISV := 0.0 ); //Возмущ REG.K4_1.LMN := K4_1.LMN; //Выходное значение REG.K4_1.QLMN_HLM := K4_1.QLMN_HLM; //Верхний предел достигнут REG.K4_1.QLMN_LLM := K4_1.QLMN_LLM; //Нижний предел достигнут REG.K4_1.LMN_P := K4_1.LMN_P; //Пропорц REG.K4_1.LMN_I := K4_1.LMN_I; //Инт REG.K4_1.LMN_D := K4_1.LMN_D; //Дифф REG.K4_1.PV := K4_1.PV; //Вх REG.K4_1.ER := K4_1.ER; //Сигнал рассогл | *
N4_1 | : cont_c; | N4_1 :setPID; | N4_1 : recPID; | ani.Q_bfAUF1.val | N4_1(COM_RST := REG.N4_1.COM_RST //Полн.рестарт ,MAN_ON := ACT.N4_1.DU ,PVPER_ON := false ,P_SEL := true ,I_SEL := REG.N4_1.I_SEL ,INT_HOLD := false ,I_ITL_ON := false ,D_SEL := REG.N4_1.D_SEL ,CYCLE := T#1s ,SP_INT := REG.N4_1.SP_INT ,PV_IN := ani.Q_bfAUF1.val ,PV_PER := w#16#0000 //Входная переменная (периферия) ,MAN := act.N4_1.regDU //Ручной выход ,GAIN := REG.N4_1.GAIN //Коэффициент пр ,TI := DINT_TO_TIME(REG.N4_1.TI) //Время инт ,TD := DINT_TO_TIME(REG.N4_1.TD) //Время дифф ,TM_LAG := T#2s //Время действия дифф ,DEADB_W := REG.N4_1.DEADB_W //Ширина зоны нечувствит ,LMN_HLM := REG.N4_1.LMN_HLM//Верхний предел вых ,LMN_LLM := REG.N4_1.LMN_LLM //Нижний предел выхо ,PV_FAC := 1.0 // ,PV_OFF := 0.0 // ,LMN_FAC := 1.0 // ,LMN_OFF := 0.0 // ,I_ITLVAL := 0.0 //Начальное зн инт ,DISV := 0.0 ); //Возмущ REG.N4_1.LMN := N4_1.LMN; //Выходное значение REG.N4_1.QLMN_HLM := N4_1.QLMN_HLM; //Верхний предел достигнут REG.N4_1.QLMN_LLM := N4_1.QLMN_LLM; //Нижний предел достигнут REG.N4_1.LMN_P := N4_1.LMN_P; //Пропорц REG.N4_1.LMN_I := N4_1.LMN_I; //Инт REG.N4_1.LMN_D := N4_1.LMN_D; //Дифф REG.N4_1.PV := N4_1.PV; //Вх REG.N4_1.ER := N4_1.ER; //Сигнал рассогл | *
N4_3 | : cont_c; | N4_3 :setPID; | N4_3 : recPID; | ani.Q_afN4_3.val | N4_3(COM_RST := REG.N4_3.COM_RST //Полн.рестарт ,MAN_ON := ACT.N4_3.DU ,PVPER_ON := false ,P_SEL := true ,I_SEL := REG.N4_3.I_SEL ,INT_HOLD := false ,I_ITL_ON := false ,D_SEL := REG.N4_3.D_SEL ,CYCLE := T#1s ,SP_INT := REG.N4_3.SP_INT ,PV_IN := ani.Q_afN4_3.val ,PV_PER := w#16#0000 //Входная переменная (периферия) ,MAN := act.N4_3.regDU //Ручной выход ,GAIN := REG.N4_3.GAIN //Коэффициент пр ,TI := DINT_TO_TIME(REG.N4_3.TI) //Время инт ,TD := DINT_TO_TIME(REG.N4_3.TD) //Время дифф ,TM_LAG := T#2s //Время действия дифф ,DEADB_W := REG.N4_3.DEADB_W //Ширина зоны нечувствит ,LMN_HLM := REG.N4_3.LMN_HLM//Верхний предел вых ,LMN_LLM := REG.N4_3.LMN_LLM //Нижний предел выхо ,PV_FAC := 1.0 // ,PV_OFF := 0.0 // ,LMN_FAC := 1.0 // ,LMN_OFF := 0.0 // ,I_ITLVAL := 0.0 //Начальное зн инт ,DISV := 0.0 ); //Возмущ REG.N4_3.LMN := N4_3.LMN; //Выходное значение REG.N4_3.QLMN_HLM := N4_3.QLMN_HLM; //Верхний предел достигнут REG.N4_3.QLMN_LLM := N4_3.QLMN_LLM; //Нижний предел достигнут REG.N4_3.LMN_P := N4_3.LMN_P; //Пропорц REG.N4_3.LMN_I := N4_3.LMN_I; //Инт REG.N4_3.LMN_D := N4_3.LMN_D; //Дифф REG.N4_3.PV := N4_3.PV; //Вх REG.N4_3.ER := N4_3.ER; //Сигнал рассогл | *
K4_2 | : cont_c; | K4_2 :setPID; | K4_2 : recPID; | ani.Qa_afK4_2.val | K4_2(COM_RST := REG.K4_2.COM_RST //Полн.рестарт ,MAN_ON := ACT.K4_2.DU ,PVPER_ON := false ,P_SEL := true ,I_SEL := REG.K4_2.I_SEL ,INT_HOLD := false ,I_ITL_ON := false ,D_SEL := REG.K4_2.D_SEL ,CYCLE := T#1s ,SP_INT := REG.K4_2.SP_INT ,PV_IN := ani.Qa_afK4_2.val ,PV_PER := w#16#0000 //Входная переменная (периферия) ,MAN := act.K4_2.regDU //Ручной выход ,GAIN := REG.K4_2.GAIN //Коэффициент пр ,TI := DINT_TO_TIME(REG.K4_2.TI) //Время инт ,TD := DINT_TO_TIME(REG.K4_2.TD) //Время дифф ,TM_LAG := T#2s //Время действия дифф ,DEADB_W := REG.K4_2.DEADB_W //Ширина зоны нечувствит ,LMN_HLM := REG.K4_2.LMN_HLM//Верхний предел вых ,LMN_LLM := REG.K4_2.LMN_LLM //Нижний предел выхо ,PV_FAC := 1.0 // ,PV_OFF := 0.0 // ,LMN_FAC := 1.0 // ,LMN_OFF := 0.0 // ,I_ITLVAL := 0.0 //Начальное зн инт ,DISV := 0.0 ); //Возмущ REG.K4_2.LMN := K4_2.LMN; //Выходное значение REG.K4_2.QLMN_HLM := K4_2.QLMN_HLM; //Верхний предел достигнут REG.K4_2.QLMN_LLM := K4_2.QLMN_LLM; //Нижний предел достигнут REG.K4_2.LMN_P := K4_2.LMN_P; //Пропорц REG.K4_2.LMN_I := K4_2.LMN_I; //Инт REG.K4_2.LMN_D := K4_2.LMN_D; //Дифф REG.K4_2.PV := K4_2.PV; //Вх REG.K4_2.ER := K4_2.ER; //Сигнал рассогл | *
N4_2 | : cont_c; | N4_2 :setPID; | N4_2 : recPID; | ani.Q_bfAUF2.val | N4_2(COM_RST := REG.N4_2.COM_RST //Полн.рестарт ,MAN_ON := ACT.N4_2.DU ,PVPER_ON := false ,P_SEL := true ,I_SEL := REG.N4_2.I_SEL ,INT_HOLD := false ,I_ITL_ON := false ,D_SEL := REG.N4_2.D_SEL ,CYCLE := T#1s ,SP_INT := REG.N4_2.SP_INT ,PV_IN := ani.Q_bfAUF2.val ,PV_PER := w#16#0000 //Входная переменная (периферия) ,MAN := act.N4_2.regDU //Ручной выход ,GAIN := REG.N4_2.GAIN //Коэффициент пр ,TI := DINT_TO_TIME(REG.N4_2.TI) //Время инт ,TD := DINT_TO_TIME(REG.N4_2.TD) //Время дифф ,TM_LAG := T#2s //Время действия дифф ,DEADB_W := REG.N4_2.DEADB_W //Ширина зоны нечувствит ,LMN_HLM := REG.N4_2.LMN_HLM//Верхний предел вых ,LMN_LLM := REG.N4_2.LMN_LLM //Нижний предел выхо ,PV_FAC := 1.0 // ,PV_OFF := 0.0 // ,LMN_FAC := 1.0 // ,LMN_OFF := 0.0 // ,I_ITLVAL := 0.0 //Начальное зн инт ,DISV := 0.0 ); //Возмущ REG.N4_2.LMN := N4_2.LMN; //Выходное значение REG.N4_2.QLMN_HLM := N4_2.QLMN_HLM; //Верхний предел достигнут REG.N4_2.QLMN_LLM := N4_2.QLMN_LLM; //Нижний предел достигнут REG.N4_2.LMN_P := N4_2.LMN_P; //Пропорц REG.N4_2.LMN_I := N4_2.LMN_I; //Инт REG.N4_2.LMN_D := N4_2.LMN_D; //Дифф REG.N4_2.PV := N4_2.PV; //Вх REG.N4_2.ER := N4_2.ER; //Сигнал рассогл | *
N4_4 | : cont_c; | N4_4 :setPID; | N4_4 : recPID; | ani.Q_afN4_4.val | N4_4(COM_RST := REG.N4_4.COM_RST //Полн.рестарт ,MAN_ON := ACT.N4_4.DU ,PVPER_ON := false ,P_SEL := true ,I_SEL := REG.N4_4.I_SEL ,INT_HOLD := false ,I_ITL_ON := false ,D_SEL := REG.N4_4.D_SEL ,CYCLE := T#1s ,SP_INT := REG.N4_4.SP_INT ,PV_IN := ani.Q_afN4_4.val ,PV_PER := w#16#0000 //Входная переменная (периферия) ,MAN := act.N4_4.regDU //Ручной выход ,GAIN := REG.N4_4.GAIN //Коэффициент пр ,TI := DINT_TO_TIME(REG.N4_4.TI) //Время инт ,TD := DINT_TO_TIME(REG.N4_4.TD) //Время дифф ,TM_LAG := T#2s //Время действия дифф ,DEADB_W := REG.N4_4.DEADB_W //Ширина зоны нечувствит ,LMN_HLM := REG.N4_4.LMN_HLM//Верхний предел вых ,LMN_LLM := REG.N4_4.LMN_LLM //Нижний предел выхо ,PV_FAC := 1.0 // ,PV_OFF := 0.0 // ,LMN_FAC := 1.0 // ,LMN_OFF := 0.0 // ,I_ITLVAL := 0.0 //Начальное зн инт ,DISV := 0.0 ); //Возмущ REG.N4_4.LMN := N4_4.LMN; //Выходное значение REG.N4_4.QLMN_HLM := N4_4.QLMN_HLM; //Верхний предел достигнут REG.N4_4.QLMN_LLM := N4_4.QLMN_LLM; //Нижний предел достигнут REG.N4_4.LMN_P := N4_4.LMN_P; //Пропорц REG.N4_4.LMN_I := N4_4.LMN_I; //Инт REG.N4_4.LMN_D := N4_4.LMN_D; //Дифф REG.N4_4.PV := N4_4.PV; //Вх REG.N4_4.ER := N4_4.ER; //Сигнал рассогл | *
N4_5 | : cont_c; | N4_5 :setPID; | N4_5 : recPID; | ani.Q_afN4_5.val | N4_5(COM_RST := REG.N4_5.COM_RST //Полн.рестарт ,MAN_ON := ACT.N4_5.DU ,PVPER_ON := false ,P_SEL := true ,I_SEL := REG.N4_5.I_SEL ,INT_HOLD := false ,I_ITL_ON := false ,D_SEL := REG.N4_5.D_SEL ,CYCLE := T#1s ,SP_INT := REG.N4_5.SP_INT ,PV_IN := ani.Q_afN4_5.val ,PV_PER := w#16#0000 //Входная переменная (периферия) ,MAN := act.N4_5.regDU //Ручной выход ,GAIN := REG.N4_5.GAIN //Коэффициент пр ,TI := DINT_TO_TIME(REG.N4_5.TI) //Время инт ,TD := DINT_TO_TIME(REG.N4_5.TD) //Время дифф ,TM_LAG := T#2s //Время действия дифф ,DEADB_W := REG.N4_5.DEADB_W //Ширина зоны нечувствит ,LMN_HLM := REG.N4_5.LMN_HLM//Верхний предел вых ,LMN_LLM := REG.N4_5.LMN_LLM //Нижний предел выхо ,PV_FAC := 1.0 // ,PV_OFF := 0.0 // ,LMN_FAC := 1.0 // ,LMN_OFF := 0.0 // ,I_ITLVAL := 0.0 //Начальное зн инт ,DISV := 0.0 ); //Возмущ REG.N4_5.LMN := N4_5.LMN; //Выходное значение REG.N4_5.QLMN_HLM := N4_5.QLMN_HLM; //Верхний предел достигнут REG.N4_5.QLMN_LLM := N4_5.QLMN_LLM; //Нижний предел достигнут REG.N4_5.LMN_P := N4_5.LMN_P; //Пропорц REG.N4_5.LMN_I := N4_5.LMN_I; //Инт REG.N4_5.LMN_D := N4_5.LMN_D; //Дифф REG.N4_5.PV := N4_5.PV; //Вх REG.N4_5.ER := N4_5.ER; //Сигнал рассогл | *
K3_1 | : cont_c; | K3_1 :setPID; | K3_1 : recPID; | ((ani.O2_BR1.val+ani.O2_BR1.val)/2) | K3_1(COM_RST := REG.K3_1.COM_RST //Полн.рестарт ,MAN_ON := ACT.K3_1.DU ,PVPER_ON := false ,P_SEL := true ,I_SEL := REG.K3_1.I_SEL ,INT_HOLD := false ,I_ITL_ON := false ,D_SEL := REG.K3_1.D_SEL ,CYCLE := T#1s ,SP_INT := REG.K3_1.SP_INT ,PV_IN := ((ani.O2_BR1.val+ani.O2_BR1.val)/2) ,PV_PER := w#16#0000 //Входная переменная (периферия) ,MAN := act.K3_1.regDU //Ручной выход ,GAIN := REG.K3_1.GAIN //Коэффициент пр ,TI := DINT_TO_TIME(REG.K3_1.TI) //Время инт ,TD := DINT_TO_TIME(REG.K3_1.TD) //Время дифф ,TM_LAG := T#2s //Время действия дифф ,DEADB_W := REG.K3_1.DEADB_W //Ширина зоны нечувствит ,LMN_HLM := REG.K3_1.LMN_HLM//Верхний предел вых ,LMN_LLM := REG.K3_1.LMN_LLM //Нижний предел выхо ,PV_FAC := 1.0 // ,PV_OFF := 0.0 // ,LMN_FAC := 1.0 // ,LMN_OFF := 0.0 // ,I_ITLVAL := 0.0 //Начальное зн инт ,DISV := 0.0 ); //Возмущ REG.K3_1.LMN := K3_1.LMN; //Выходное значение REG.K3_1.QLMN_HLM := K3_1.QLMN_HLM; //Верхний предел достигнут REG.K3_1.QLMN_LLM := K3_1.QLMN_LLM; //Нижний предел достигнут REG.K3_1.LMN_P := K3_1.LMN_P; //Пропорц REG.K3_1.LMN_I := K3_1.LMN_I; //Инт REG.K3_1.LMN_D := K3_1.LMN_D; //Дифф REG.K3_1.PV := K3_1.PV; //Вх REG.K3_1.ER := K3_1.ER; //Сигнал рассогл | *
K3_3 | : cont_c; | K3_3 :setPID; | K3_3 : recPID; | ((ani.O2_BR1.val+ani.O2_BR1.val)/2) | K3_3(COM_RST := REG.K3_3.COM_RST //Полн.рестарт ,MAN_ON := ACT.K3_3.DU ,PVPER_ON := false ,P_SEL := true ,I_SEL := REG.K3_3.I_SEL ,INT_HOLD := false ,I_ITL_ON := false ,D_SEL := REG.K3_3.D_SEL ,CYCLE := T#1s ,SP_INT := REG.K3_3.SP_INT ,PV_IN := ((ani.O2_BR1.val+ani.O2_BR1.val)/2) ,PV_PER := w#16#0000 //Входная переменная (периферия) ,MAN := act.K3_3.regDU //Ручной выход ,GAIN := REG.K3_3.GAIN //Коэффициент пр ,TI := DINT_TO_TIME(REG.K3_3.TI) //Время инт ,TD := DINT_TO_TIME(REG.K3_3.TD) //Время дифф ,TM_LAG := T#2s //Время действия дифф ,DEADB_W := REG.K3_3.DEADB_W //Ширина зоны нечувствит ,LMN_HLM := REG.K3_3.LMN_HLM//Верхний предел вых ,LMN_LLM := REG.K3_3.LMN_LLM //Нижний предел выхо ,PV_FAC := 1.0 // ,PV_OFF := 0.0 // ,LMN_FAC := 1.0 // ,LMN_OFF := 0.0 // ,I_ITLVAL := 0.0 //Начальное зн инт ,DISV := 0.0 ); //Возмущ REG.K3_3.LMN := K3_3.LMN; //Выходное значение REG.K3_3.QLMN_HLM := K3_3.QLMN_HLM; //Верхний предел достигнут REG.K3_3.QLMN_LLM := K3_3.QLMN_LLM; //Нижний предел достигнут REG.K3_3.LMN_P := K3_3.LMN_P; //Пропорц REG.K3_3.LMN_I := K3_3.LMN_I; //Инт REG.K3_3.LMN_D := K3_3.LMN_D; //Дифф REG.K3_3.PV := K3_3.PV; //Вх REG.K3_3.ER := K3_3.ER; //Сигнал рассогл | *

## MBM
инициализация |  | Базовый адрес CP | DB | DBB байт | Длина, байт | MB_init | отправка пакетов | call_SND |  | DB | DBB байт | прием пакетов | call_RCV |  | Запись адресов init | адрес | чтение шаг=0 | запись шаг=1
[7 empty] | var |  |  |  |  | var
КНС 432 | K432 | 564 | 160 | 138 | 1 | //Сброс управляющих битов SLV.K432.DTS.REQ :=0; SLV.K432.DTR.EN_R :=0; //Сброс счетчиков парам.состояния SLV.K432.DTS.Cnt_good :=0; SLV.K432.DTR.Cnt_good :=0; SLV.K432.DTS.Cnt_bad :=0; SLV.K432.DTR.Cnt_bad :=0; SLV.K432.DTS.STATUS :=0; SLV.K432.DTR.STATUS :=0; SLV.K432.DTS.STATUS_mem :=0; SLV.K432.DTR.STATUS_mem :=0; | K432 : P_SND_rk; | // Подключение для SEND IF (SLV.K432.DTS.Start AND NOT SLV.K432.DTS.Req AND NOT SLV.K432.DTS.Done AND NOT SLV.K432.DTS.Error) THEN SLV.K432.DTS.Start := 0;SLV.K432.DTS.Req :=1; END_IF; // Генерация фронта сигнала SEND_REQ IF (SLV.K432.DTS.Done OR SLV.K432.DTS.Error) AND SLV.K432.DTS.Req THEN SLV.K432.DTS.Req :=0; END_IF; //Отправка запроса K432(SF := 'S', REQ :=SLV.K432.DTS.Req,//инициация R := SLV.K432.DTS.R // выполнить сброс ,LADDR := 564//Базовый адресCP 341 ,DB_NO := 160//Номер блока данных ,DBB_NO :=138//Номер байта данных ,LEN := 1 //Длина данных В байтах ,R_TYP := 'X'); SLV.K432.DTS.Done := K432.DONE;// Завершено без ошибок SLV.K432.DTS.Error := K432.ERROR; //Запрос обработан с ошибками SLV.K432.DTS.STATUS := K432.STATUS;//Описание ошибки IF SLV.K432.DTS.Done THEN SLV.K432.DTS.Cnt_good := SLV.K432.DTS.Cnt_good +1; ELSIF SLV.K432.DTS.ERROR THEN SLV.K432.DTS.Cnt_bad := SLV.K432.DTS.Cnt_bad +1; SLV.K432.DTS.STATUS_mem := SLV.K432.DTS.STATUS; END_IF; | * | 160 | 26 | K432 : P_RCV_rk; | SLV.K432.DTR.EN_R := 1; K432 (EN_R := SLV.K432.DTR.EN_R//Разрешает считывание данных ,R := 0 ,LADDR := 564 //Базовый адресCP 341 ,DB_NO := 160 //Номер блока данных ,DBB_NO := 26 //Номер байта данных ); SLV.K432.DTR.NDR := K432.NDR; // SLV.K432.DTR.ERROR := K432.ERROR; SLV.K432.DTR.LENn := K432.LEN; SLV.K432.DTR.STATUS := K432.STATUS; IF SLV.K432.DTR.NDR THEN SLV.K432.DTR.Cnt_good := SLV.K432.DTR.Cnt_good +1; ELSIF SLV.K432.DTR.ERROR THEN SLV.K432.DTR.Cnt_bad := SLV.K432.DTR.Cnt_bad +1; SLV.K432.DTR.STATUS_mem := SLV.K432.DTR.STATUS; END_IF; | * | SLV.K432.REQ.slave_address :=B#16#01; | B#16#01 | // чтение входных сигналов SLV.K432.REQ.function_code := B#16#02; (*14338 - ОбщАвария 14341 - Перелив 14348 - ШУ в работе 14338 -1=14337= 3801 *) SLV.K432.REQ.adr_high := B#16#38; SLV.K432.REQ.adr_low := B#16#01; // длина 11 регистров (000B) SLV.K432.REQ.count_high := B#16#00; SLV.K432.REQ.count_low := B#16#0B; // если пришел ответ, то записать if SLV.K432.DTR.NDR and not SLV.K432.DTR.ERROR then SLV.K432.crs := BYTE_TO_BOOL( SLV.K432.DTR.a[1]); SLV.K432.HH := BYTE_TO_BOOL(SLV.K432.DTR.a[4]); SLV.K432.power := BYTE_TO_BOOL(SLV.K432.DTR.a[11]); END_IF; | // запись катушки SLV.K432.REQ.function_code := B#16#05; (*15360 - СТОП диспетчер 15360 -1=14337= 3BFF *) SLV.K432.REQ.adr_high := B#16#3B; SLV.K432.REQ.adr_low := B#16#FF; // длина 1 SLV.K432.REQ.count_high := B#16#00; SLV.K432.REQ.count_low := B#16#01; SLV.K432.DTS.a[1] := SLV.K432.block;

## MBS
|  | наименование | Регистр | байт | бит | бит р-ра |  | сигнал | значение |  |  | Flexible | [8 empty] | dbd | Тип | Регистр | Бит регистра
[9 empty] | // Аварии |  |  |  | № | тип | адрес | бит | название |  | R1 | :WORD; | 0
1 | 1 | Кнопка АО ШA | R1 | 1 | 0 | 0 | crs | btAO_Sha | db600.dbx1.0 := crs.btAO_Sha; //Кнопка АО ШA R1.0 | dbx1.0 | 1 | D | 1 | AO | MDB.R1 | 0 | en-US=Кнопка АО ШA | en-US= | R2 | :WORD; | 2 | Авария | 40001 | 0 | 1
2 | 2 | Кнопка АО с панели | R1 | 1 | 1 | 1 | crs | btAO | db600.dbx1.1 := crs.btAO; //Кнопка АО с панели R1.1 | dbx1.1 | 1 | D | 2 | AO | MDB.R1 | 1 | en-US=Кнопка АО с панели | en-US= | R3 | :WORD; | 4 | Авария | 40001 | 1 | 2
3 | 3 | Кнопка АО с верхнего уровня | R1 | 1 | 2 | 2 | crs | btAO_MB | db600.dbx1.2 := crs.btAO_MB; //Кнопка АО с верхнего уровня R1.2 | dbx1.2 | 1 | D | 3 | AO | MDB.R1 | 2 | en-US=Кнопка АО с верхнего уровня | en-US= | R4 | :WORD; | 6 | Авария | 40001 | 2
886 |  | Ресурсов КРЛ не достаточно для обеспечения необходимого О2 | R1 | 1 | 3 | 3 | alr | O2_l_KRL_fail | db600.dbx1.3 := alr.O2_l_KRL_fail; //Ресурсов КРЛ не достаточно для обеспечения необходимого О2 R1.3 | dbx1.3 | 1 | D | [13 empty] | O2_l_KRL_fail | ресурсов КРЛ не достаточно для обеспечения необходимого О2
887 |  | Дожатие задвижки 3-1 до 50% не привело к снижению О2 | R1 | 1 | 4 | 4 | alr | O2_z1_fail | db600.dbx1.4 := alr.O2_z1_fail; //Дожатие задвижки 3-1 до 50% не привело к снижению О2 R1.4 | dbx1.4 | 1 | [7 empty] | R6 | :WORD; | 10 |  | 40001 | 4 |  | O2_z1_fail | дожатие задвижки 3-1 до 50% не привело к снижению О2
888 |  | Дожатие задвижки 3-2 до 50% не привело к снижению О2 | R1 | 1 | 5 | 5 | alr | O2_z2_fail | db600.dbx1.5 := alr.O2_z2_fail; //Дожатие задвижки 3-2 до 50% не привело к снижению О2 R1.5 | dbx1.5 | 1 | [7 empty] | R7 | :WORD; | 12 |  | 40001 | 5 |  | O2_z2_fail | дожатие задвижки 3-2 до 50% не привело к снижению О2
889 |  | Трансмембранное давление 1 высокое | R1 | 1 | 6 | 6 | alr | TMP1_h | db600.dbx1.6 := alr.TMP1_h; //Трансмембранное давление 1 высокое R1.6 | dbx1.6 | 1 | [7 empty] | R8 | :WORD; | 14 |  | 40001 | 6 |  | TMP1_h | Трансмембранное давление 1 высокое
890 |  | Трансмембранное давление 2 высокое | R1 | 1 | 7 | 7 | alr | TMP2_h | db600.dbx1.7 := alr.TMP2_h; //Трансмембранное давление 2 высокое R1.7 | dbx1.7 | 1 | [7 empty] | R9 | :WORD; | 16 |  | 40001 | 7 |  | TMP2_h | Трансмембранное давление 2 высокое
891 |  | Давление воды на выходе из УФ1, бар - отрицательно | R1 | 0 | 0 | 8 | alr | Pw_outUF1_neg | db600.dbx0.0 := alr.Pw_outUF1_neg; //Давление воды на выходе из УФ1, бар - отрицательно R1.8 | dbx0.0 | 1 | [7 empty] | R10 | :WORD; | 18 |  | 40001 | 8 |  | Pw_outUF1_neg | Давление воды на выходе из УФ1, бар - отрицательно
892 |  | Давление воды на выходе из УФ2, бар - отрицательно | R1 | 0 | 1 | 9 | alr | Pw_outUF2_neg | db600.dbx0.1 := alr.Pw_outUF2_neg; //Давление воды на выходе из УФ2, бар - отрицательно R1.9 | dbx0.1 | 1 | [7 empty] | R11 | :WORD; | 20 |  | 40001 | 9 |  | Pw_outUF2_neg | Давление воды на выходе из УФ2, бар - отрицательно
893 |  | Расход пермеата во время фильтрации lmh 1 - превышен верхний аварийный предел | R1 | 0 | 2 | 10 | alr | Qp1_lmh_HH | db600.dbx0.2 := alr.Qp1_lmh_HH; //Расход пермеата во время фильтрации lmh 1 - превышен верхний аварийный предел R1.10 | dbx0.2 | 1 | [7 empty] | R12 | :WORD; | 22 |  | 40001 | 10 |  | Qp1_lmh_HH | Расход пермеата во время фильтрации lmh 1 - превышен верхний аварийный предел
894 |  | Расход пермеата во время фильтрации lmh 2 - превышен верхний аварийный предел | R1 | 0 | 3 | 11 | alr | Qp2_lmh_HH | db600.dbx0.3 := alr.Qp2_lmh_HH; //Расход пермеата во время фильтрации lmh 2 - превышен верхний аварийный предел R1.11 | dbx0.3 | 1 | [7 empty] | R13 | :WORD; | 24 |  | 40001 | 11 |  | Qp2_lmh_HH | Расход пермеата во время фильтрации lmh 2 - превышен верхний аварийный предел
895 |  | Расход пермеата во время обратной промывки lmh 1 - превышен верхний аварийный предел | R1 | 0 | 4 | 12 | alr | Qbw1_lmh_HH | db600.dbx0.4 := alr.Qbw1_lmh_HH; //Расход пермеата во время обратной промывки lmh 1 - превышен верхний аварийный предел R1.12 | dbx0.4 | 1 | [7 empty] | R14 | :WORD; | 26 |  | 40001 | 12 |  | Qbw1_lmh_HH | Расход пермеата во время обратной промывки lmh 1 - превышен верхний аварийный предел
896 |  | Расход пермеата во время обратной промывки lmh 2 - превышен верхний аварийный предел | R1 | 0 | 5 | 13 | alr | Qbw2_lmh_HH | db600.dbx0.5 := alr.Qbw2_lmh_HH; //Расход пермеата во время обратной промывки lmh 2 - превышен верхний аварийный предел R1.13 | dbx0.5 | 1 | [7 empty] | R15 | :WORD; | 28 |  | 40001 | 13 |  | Qbw2_lmh_HH | Расход пермеата во время обратной промывки lmh 2 - превышен верхний аварийный предел
897 |  | Проницаемость 1 - превышен верхний аварийный предел | R1 | 0 | 6 | 14 | alr | G1_HH | db600.dbx0.6 := alr.G1_HH; //Проницаемость 1 - превышен верхний аварийный предел R1.14 | dbx0.6 | 1 | [7 empty] | R16 | :WORD; | 30 |  | 40001 | 14 |  | G1_HH | Проницаемость 1 - превышен верхний аварийный предел
898 |  | Проницаемость 2 - превышен верхний аварийный предел | R1 | 0 | 7 | 15 | alr | G2_HH | db600.dbx0.7 := alr.G2_HH; //Проницаемость 2 - превышен верхний аварийный предел R1.15 | dbx0.7 | 1 | [7 empty] | R17 | :WORD; | 32 |  | 40001 | 15 |  | G2_HH | Проницаемость 2 - превышен верхний аварийный предел
[9 empty] | // Тревоги | [9 empty] | R18 | :WORD; | 34 |  | 40000 | 0
4 | 1 | АО решетки | R2 | 3 | 0 | 0 | alr | GR_ao | db600.dbx3.0 := alr.GR_ao; //АО решетки R2.0 | dbx3.0 | 2 | D | 4 | Alarm | MDB.R2 | 0 | en-US=АО решетки | en-US= | R19 | :WORD; | 36 | Тревога | 40002 | 0
5 | 2 | Авария Ф1-1 | R2 | 3 | 1 | 1 | alr | F1_1_crs | db600.dbx3.1 := alr.F1_1_crs; //Авария Ф1-1 R2.1 | dbx3.1 | 2 | D | 5 | Alarm | MDB.R2 | 1 | en-US=Авария Ф1-1 | en-US= | R20 | :WORD; | 38 | Тревога | 40002 | 1
6 | 3 | Авария Ф1-2 | R2 | 3 | 2 | 2 | alr | F1_2_crs | db600.dbx3.2 := alr.F1_2_crs; //Авария Ф1-2 R2.2 | dbx3.2 | 2 | D | 6 | Alarm | MDB.R2 | 2 | en-US=Авария Ф1-2 | en-US= | R21 | :WORD; | 40 | Тревога | 40002 | 2
7 | 4 | Авария Ф1-3 | R2 | 3 | 3 | 3 | alr | F1_3_crs | db600.dbx3.3 := alr.F1_3_crs; //Авария Ф1-3 R2.3 | dbx3.3 | 2 | D | 7 | Alarm | MDB.R2 | 3 | en-US=Авария Ф1-3 | en-US= | R22 | :WORD; | 42 | Тревога | 40002 | 3
8 | 5 | Авария Ф1-4 | R2 | 3 | 4 | 4 | alr | F1_4_crs | db600.dbx3.4 := alr.F1_4_crs; //Авария Ф1-4 R2.4 | dbx3.4 | 2 | D | 8 | Alarm | MDB.R2 | 4 | en-US=Авария Ф1-4 | en-US= | R23 | :WORD; | 44 | Тревога | 40002 | 4
9 | 6 | Авария Ф1-5 | R2 | 3 | 5 | 5 | alr | F1_5_crs | db600.dbx3.5 := alr.F1_5_crs; //Авария Ф1-5 R2.5 | dbx3.5 | 2 | D | 9 | Alarm | MDB.R2 | 5 | en-US=Авария Ф1-5 | en-US= | R24 | :WORD; | 46 | Тревога | 40002 | 5
10 | 7 | Авария Ф1-6 | R2 | 3 | 6 | 6 | alr | F1_6_crs | db600.dbx3.6 := alr.F1_6_crs; //Авария Ф1-6 R2.6 | dbx3.6 | 2 | D | 10 | Alarm | MDB.R2 | 6 | en-US=Авария Ф1-6 | en-US= | R25 | :WORD; | 48 | Тревога | 40002 | 6
11 | 8 | Авария Ф1-7 | R2 | 3 | 7 | 7 | alr | F1_7_crs | db600.dbx3.7 := alr.F1_7_crs; //Авария Ф1-7 R2.7 | dbx3.7 | 2 | D | 11 | Alarm | MDB.R2 | 7 | en-US=Авария Ф1-7 | en-US= | R26 | :WORD; | 50 | Тревога | 40002 | 7
12 | 9 | Авария Н1-3 | R2 | 2 | 0 | 8 | alr | N1_3_crs | db600.dbx2.0 := alr.N1_3_crs; //Авария Н1-3 R2.8 | dbx2.0 | 2 | D | 12 | Alarm | MDB.R2 | 8 | en-US=Авария Н1-3 | en-US= | R27 | :WORD; | 52 | Тревога | 40002 | 8
13 | 10 | Авария МП1-1 | R2 | 2 | 1 | 9 | alr | MP1_1_crs | db600.dbx2.1 := alr.MP1_1_crs; //Авария МП1-1 R2.9 | dbx2.1 | 2 | D | 13 | Alarm | MDB.R2 | 9 | en-US=Авария МП1-1 | en-US= | R28 | :WORD; | 54 | Тревога | 40002 | 9
14 | 11 | Авария МП4-1 | R2 | 2 | 2 | 10 | alr | MP4_1_crs | db600.dbx2.2 := alr.MP4_1_crs; //Авария МП4-1 R2.10 | dbx2.2 | 2 | D | 14 | Alarm | MDB.R2 | 10 | en-US=Авария МП4-1 | en-US= | R29 | :WORD; | 56 | Тревога | 40002 | 10
15 | 12 | Авария МП4-2 | R2 | 2 | 3 | 11 | alr | MP4_2_crs | db600.dbx2.3 := alr.MP4_2_crs; //Авария МП4-2 R2.11 | dbx2.3 | 2 | D | 15 | Alarm | MDB.R2 | 11 | en-US=Авария МП4-2 | en-US= | R30 | :WORD; | 58 | Тревога | 40002 | 11
16 | 13 | Авария Н4-6 | R2 | 2 | 4 | 12 | alr | N4_6_crs | db600.dbx2.4 := alr.N4_6_crs; //Авария Н4-6 R2.12 | dbx2.4 | 2 | D | 16 | Alarm | MDB.R2 | 12 | en-US=Авария Н4-6 | en-US= | R31 | :WORD; | 60 | Тревога | 40002 | 12
17 | 14 | Авария Н5-1, 2 | R2 | 2 | 5 | 13 | alr | N5_crs | db600.dbx2.5 := alr.N5_crs; //Авария Н5-1, 2 R2.13 | dbx2.5 | 2 | D | 17 | Alarm | MDB.R2 | 13 | en-US=Авария Н5-1, 2 | en-US= | R32 | :WORD; | 62 | Тревога | 40002 | 13
18 | 15 | Авария УОВ5-1 | R2 | 2 | 6 | 14 | alr | UOV5_1_crs | db600.dbx2.6 := alr.UOV5_1_crs; //Авария УОВ5-1 R2.14 | dbx2.6 | 2 | D | 18 | Alarm | MDB.R2 | 14 | en-US=Авария УОВ5-1 | en-US= | R33 | :WORD; | 64 | Тревога | 40002 | 14
19 | 16 | Авария УОВ5-2 | R2 | 2 | 7 | 15 | alr | UOV5_2_crs | db600.dbx2.7 := alr.UOV5_2_crs; //Авария УОВ5-2 R2.15 | dbx2.7 | 2 | D | 19 | Alarm | MDB.R2 | 15 | en-US=Авария УОВ5-2 | en-US= | R34 | :WORD; | 66 | Тревога | 40002 | 15
20 | 17 | Авария УОВ5-3 | R3 | 5 | 0 | 0 | alr | UOV5_3_crs | db600.dbx5.0 := alr.UOV5_3_crs; //Авария УОВ5-3 R3.0 | dbx5.0 | 3 | D | 20 | Alarm | MDB.R3 | 0 | en-US=Авария УОВ5-3 | en-US= | R35 | :WORD; | 68 | Тревога | 40003 | 0
21 | 18 | Авария Обезвоживатель | R3 | 5 | 1 | 1 | alr | OD_crs | db600.dbx5.1 := alr.OD_crs; //Авария Обезвоживатель R3.1 | dbx5.1 | 3 | D | 21 | Alarm | MDB.R3 | 1 | en-US=Авария Обезвоживатель | en-US= | R36 | :WORD; | 70 | Тревога | 40003 | 1
22 | 19 | Авария Н6-1 | R3 | 5 | 2 | 2 | alr | N6_1_crs | db600.dbx5.2 := alr.N6_1_crs; //Авария Н6-1 R3.2 | dbx5.2 | 3 | D | 22 | Alarm | MDB.R3 | 2 | en-US=Авария Н6-1 | en-US= | R37 | :WORD; | 72 | Тревога | 40003 | 2
23 | 20 | Аварийный стоп Н6-1 | R3 | 5 | 3 | 3 | alr | N6_1_ao | db600.dbx5.3 := alr.N6_1_ao; //Аварийный стоп Н6-1 R3.3 | dbx5.3 | 3 | D | 23 | Alarm | MDB.R3 | 3 | en-US=Аварийный стоп Н6-1 | en-US= | R38 | :WORD; | 74 | Тревога | 40003 | 3
24 | 21 | Аварийный стоп Н1-3 | R3 | 5 | 4 | 4 | alr | N1_3_ao | db600.dbx5.4 := alr.N1_3_ao; //Аварийный стоп Н1-3 R3.4 | dbx5.4 | 3 | D | 24 | Alarm | MDB.R3 | 4 | en-US=Аварийный стоп Н1-3 | en-US= | R39 | :WORD; | 76 | Тревога | 40003 | 4
25 | 22 | Аварийный стоп Н4-6 | R3 | 5 | 5 | 5 | alr | N4_6_ao | db600.dbx5.5 := alr.N4_6_ao; //Аварийный стоп Н4-6 R3.5 | dbx5.5 | 3 | D | 25 | Alarm | MDB.R3 | 5 | en-US=Аварийный стоп Н4-6 | en-US= | R40 | :WORD; | 78 | Тревога | 40003 | 5
26 | 23 | Аварийный стоп Н5-1/Н5-2 | R3 | 5 | 6 | 6 | alr | N5_ao | db600.dbx5.6 := alr.N5_ao; //Аварийный стоп Н5-1/Н5-2 R3.6 | dbx5.6 | 3 | D | 26 | Alarm | MDB.R3 | 6 | en-US=Аварийный стоп Н5-1/Н5-2 | en-US= | R41 | :WORD; | 80 | Тревога | 40003 | 6
27 | 24 | Термисторная защита Н6-1 | R3 | 5 | 7 | 7 | alr | N6_1_ptc | db600.dbx5.7 := alr.N6_1_ptc; //Термисторная защита Н6-1 R3.7 | dbx5.7 | 3 | D | 27 | Alarm | MDB.R3 | 7 | en-US=Термисторная защита Н6-1 | en-US= | R42 | :WORD; | 82 | Тревога | 40003 | 7
28 | 25 | Авария КРЛ3-3 | R3 | 4 | 0 | 8 | alr | K3_3_crs | db600.dbx4.0 := alr.K3_3_crs; //Авария КРЛ3-3 R3.8 | dbx4.0 | 3 | D | 28 | Alarm | MDB.R3 | 8 | en-US=Авария КРЛ3-3 | en-US= | R43 | :WORD; | 84 | Тревога | 40003 | 8
29 | 26 | Авария КРЛ3-4 | R3 | 4 | 1 | 9 | alr | K3_4_crs | db600.dbx4.1 := alr.K3_4_crs; //Авария КРЛ3-4 R3.9 | dbx4.1 | 3 | D | 29 | Alarm | MDB.R3 | 9 | en-US=Авария КРЛ3-4 | en-US= | R44 | :WORD; | 86 | Тревога | 40003 | 9
30 | 27 | Аварийный стоп КРЛ3-3 | R3 | 4 | 2 | 10 | alr | K3_3_ao | db600.dbx4.2 := alr.K3_3_ao; //Аварийный стоп КРЛ3-3 R3.10 | dbx4.2 | 3 | D | 30 | Alarm | MDB.R3 | 10 | en-US=Аварийный стоп КРЛ3-3 | en-US= | R45 | :WORD; | 88 | Тревога | 40003 | 10
31 | 28 | Аварийный стоп КРЛ3-4 | R3 | 4 | 3 | 11 | alr | K3_4_ao | db600.dbx4.3 := alr.K3_4_ao; //Аварийный стоп КРЛ3-4 R3.11 | dbx4.3 | 3 | D | 31 | Alarm | MDB.R3 | 11 | en-US=Аварийный стоп КРЛ3-4 | en-US= | R46 | :WORD; | 90 | Тревога | 40003 | 11
32 | 29 | Термисторная защита Н4-1 | R3 | 4 | 4 | 12 | alr | N4_1_ptc | db600.dbx4.4 := alr.N4_1_ptc; //Термисторная защита Н4-1 R3.12 | dbx4.4 | 3 | D | 32 | Alarm | MDB.R3 | 12 | en-US=Термисторная защита Н4-1 | en-US= | R47 | :WORD; | 92 | Тревога | 40003 | 12
33 | 30 | Термисторная защита Н4-3 | R3 | 4 | 5 | 13 | alr | N4_3_ptc | db600.dbx4.5 := alr.N4_3_ptc; //Термисторная защита Н4-3 R3.13 | dbx4.5 | 3 | D | 33 | Alarm | MDB.R3 | 13 | en-US=Термисторная защита Н4-3 | en-US= | R48 | :WORD; | 94 | Тревога | 40003 | 13
34 | 31 | Термисторная защита Н4-5 | R3 | 4 | 6 | 14 | alr | N4_5_ptc | db600.dbx4.6 := alr.N4_5_ptc; //Термисторная защита Н4-5 R3.14 | dbx4.6 | 3 | D | 34 | Alarm | MDB.R3 | 14 | en-US=Термисторная защита Н4-5 | en-US= | R49 | :WORD; | 96 | Тревога | 40003 | 14
35 | 32 | Авария КРЛ3-1 | R3 | 4 | 7 | 15 | alr | K3_1_crs | db600.dbx4.7 := alr.K3_1_crs; //Авария КРЛ3-1 R3.15 | dbx4.7 | 3 | D | 35 | Alarm | MDB.R3 | 15 | en-US=Авария КРЛ3-1 | en-US= | R50 | :WORD; | 98 | Тревога | 40003 | 15
36 | 33 | Авария КРЛ3-2 | R4 | 7 | 0 | 0 | alr | K3_2_crs | db600.dbx7.0 := alr.K3_2_crs; //Авария КРЛ3-2 R4.0 | dbx7.0 | 4 | D | 36 | Alarm | MDB.R4 | 0 | en-US=Авария КРЛ3-2 | en-US= | R51 | :WORD; | 100 | Тревога | 40004 | 0
37 | 34 | Авария ПЧ Н4-1 | R4 | 7 | 1 | 1 | alr | N4_1_Fr_crs | db600.dbx7.1 := alr.N4_1_Fr_crs; //Авария ПЧ Н4-1 R4.1 | dbx7.1 | 4 | D | 37 | Alarm | MDB.R4 | 1 | en-US=Авария ПЧ Н4-1 | en-US= | R52 | :WORD; | 102 | Тревога | 40004 | 1
38 | 35 | Авария ПЧ Н4-3 | R4 | 7 | 2 | 2 | alr | N4_3_Fr_crs | db600.dbx7.2 := alr.N4_3_Fr_crs; //Авария ПЧ Н4-3 R4.2 | dbx7.2 | 4 | D | 38 | Alarm | MDB.R4 | 2 | en-US=Авария ПЧ Н4-3 | en-US= | R53 | :WORD; | 104 | Тревога | 40004 | 2
39 | 36 | Авария ПЧ КРЛ4-1 | R4 | 7 | 3 | 3 | alr | K4_1_Fr_crs | db600.dbx7.3 := alr.K4_1_Fr_crs; //Авария ПЧ КРЛ4-1 R4.3 | dbx7.3 | 4 | D | 39 | Alarm | MDB.R4 | 3 | en-US=Авария ПЧ КРЛ4-1 | en-US= | R54 | :WORD; | 106 | Тревога | 40004 | 3
40 | 37 | Авария ПЧ Н4-5 | R4 | 7 | 4 | 4 | alr | N4_5_Fr_crs | db600.dbx7.4 := alr.N4_5_Fr_crs; //Авария ПЧ Н4-5 R4.4 | dbx7.4 | 4 |  | 40 | Alarm | MDB.R4 | 4 | en-US=Авария ПЧ Н4-5 | en-US= | R55 | :WORD; | 108 | Тревога | 40004 | 4
41 | 38 | Аварийный стоп КРЛ3-1 | R4 | 7 | 5 | 5 | alr | K3_1_ao | db600.dbx7.5 := alr.K3_1_ao; //Аварийный стоп КРЛ3-1 R4.5 | dbx7.5 | 4 |  | 41 | Alarm | MDB.R4 | 5 | en-US=Аварийный стоп КРЛ3-1 | en-US= | R56 | :WORD; | 110 | Тревога | 40004 | 5
42 | 39 | Аварийный стоп КРЛ3-2 | R4 | 7 | 6 | 6 | alr | K3_2_ao | db600.dbx7.6 := alr.K3_2_ao; //Аварийный стоп КРЛ3-2 R4.6 | dbx7.6 | 4 |  | 42 | Alarm | MDB.R4 | 6 | en-US=Аварийный стоп КРЛ3-2 | en-US= | R57 | :WORD; | 112 | Тревога | 40004 | 6
43 | 40 | Аварийный стоп Н4-1 | R4 | 7 | 7 | 7 | alr | N4_1_ao | db600.dbx7.7 := alr.N4_1_ao; //Аварийный стоп Н4-1 R4.7 | dbx7.7 | 4 |  | 43 | Alarm | MDB.R4 | 7 | en-US=Аварийный стоп Н4-1 | en-US= | R58 | :WORD; | 114 | Тревога | 40004 | 7
44 | 41 | Аварийный стоп Н4-3 | R4 | 6 | 0 | 8 | alr | N4_3_ao | db600.dbx6.0 := alr.N4_3_ao; //Аварийный стоп Н4-3 R4.8 | dbx6.0 | 4 |  | 44 | Alarm | MDB.R4 | 8 | en-US=Аварийный стоп Н4-3 | en-US= | R59 | :WORD; | 116 | Тревога | 40004 | 8
45 | 42 | Аварийный стоп КРЛ4-1 | R4 | 6 | 1 | 9 | alr | K4_1_ao | db600.dbx6.1 := alr.K4_1_ao; //Аварийный стоп КРЛ4-1 R4.9 | dbx6.1 | 4 |  | 45 | Alarm | MDB.R4 | 9 | en-US=Аварийный стоп КРЛ4-1 | en-US= | R60 | :WORD; | 118 | Тревога | 40004 | 9
46 | 43 | Аварийный стоп Н4-5 | R4 | 6 | 2 | 10 | alr | K4_5_ao | db600.dbx6.2 := alr.K4_5_ao; //Аварийный стоп Н4-5 R4.10 | dbx6.2 | 4 |  | 46 | Alarm | MDB.R4 | 10 | en-US=Аварийный стоп Н4-5 | en-US= | R61 | :WORD; | 120 | Тревога | 40004 | 10
47 | 44 | Авария РС | R4 | 6 | 3 | 11 | alr | GR_crs | db600.dbx6.3 := alr.GR_crs; //Авария РС R4.11 | dbx6.3 | 4 |  | 47 | Alarm | MDB.R4 | 11 | en-US=Авария РС | en-US= | R62 | :WORD; | 122 | Тревога | 40004 | 11
48 | 45 | Авария Н1-1 | R4 | 6 | 4 | 12 | alr | N1_1_crs | db600.dbx6.4 := alr.N1_1_crs; //Авария Н1-1 R4.12 | dbx6.4 | 4 |  | 48 | Alarm | MDB.R4 | 12 | en-US=Авария Н1-1 | en-US= | R63 | :WORD; | 124 | Тревога | 40004 | 12
49 | 46 | Авария Н1-2 | R4 | 6 | 5 | 13 | alr | N1_2_crs | db600.dbx6.5 := alr.N1_2_crs; //Авария Н1-2 R4.13 | dbx6.5 | 4 |  | 49 | Alarm | MDB.R4 | 13 | en-US=Авария Н1-2 | en-US= | R64 | :WORD; | 126 | Тревога | 40004 | 13
50 | 47 | Авария Мш1-1 | R4 | 6 | 6 | 14 | alr | M1_1_crs | db600.dbx6.6 := alr.M1_1_crs; //Авария Мш1-1 R4.14 | dbx6.6 | 4 |  | 50 | Alarm | MDB.R4 | 14 | en-US=Авария Мш1-1 | en-US= | R65 | :WORD; | 128 | Тревога | 40004 | 14
51 | 48 | Авария Мш2-1 | R4 | 6 | 7 | 15 | alr | M2_1_crs | db600.dbx6.7 := alr.M2_1_crs; //Авария Мш2-1 R4.15 | dbx6.7 | 4 |  | 51 | Alarm | MDB.R4 | 15 | en-US=Авария Мш2-1 | en-US= | R66 | :WORD; | 130 | Тревога | 40004 | 15
52 | 49 | Авария Мш2-2 | R5 | 9 | 0 | 0 | alr | M2_2_crs | db600.dbx9.0 := alr.M2_2_crs; //Авария Мш2-2 R5.0 | dbx9.0 | 5 |  | 52 | Alarm | MDB.R5 | 0 | en-US=Авария Мш2-2 | en-US= | R67 | :WORD; | 132 | Тревога | 40005 | 0
53 | 50 | Авария Мш2-3 | R5 | 9 | 1 | 1 | alr | M2_3_crs | db600.dbx9.1 := alr.M2_3_crs; //Авария Мш2-3 R5.1 | dbx9.1 | 5 |  | 53 | Alarm | MDB.R5 | 1 | en-US=Авария Мш2-3 | en-US= | R68 | :WORD; | 134 | Тревога | 40005 | 1
54 | 51 | Авария Мш2-4 | R5 | 9 | 2 | 2 | alr | M2_4_crs | db600.dbx9.2 := alr.M2_4_crs; //Авария Мш2-4 R5.2 | dbx9.2 | 5 |  | 54 | Alarm | MDB.R5 | 2 | en-US=Авария Мш2-4 | en-US= | R69 | :WORD; | 136 | Тревога | 40005 | 2
55 | 52 | Авария Н2-1 | R5 | 9 | 3 | 3 | alr | N2_1_crs | db600.dbx9.3 := alr.N2_1_crs; //Авария Н2-1 R5.3 | dbx9.3 | 5 |  | 55 | Alarm | MDB.R5 | 3 | en-US=Авария Н2-1 | en-US= | R70 | :WORD; | 138 | Тревога | 40005 | 3
56 | 53 | Авария Н2-2 | R5 | 9 | 4 | 4 | alr | N2_2_crs | db600.dbx9.4 := alr.N2_2_crs; //Авария Н2-2 R5.4 | dbx9.4 | 5 |  | 56 | Alarm | MDB.R5 | 4 | en-US=Авария Н2-2 | en-US= | R71 | :WORD; | 140 | Тревога | 40005 | 4
57 | 54 | Авария Н2-3 | R5 | 9 | 5 | 5 | alr | N2_3_crs | db600.dbx9.5 := alr.N2_3_crs; //Авария Н2-3 R5.5 | dbx9.5 | 5 |  | 57 | Alarm | MDB.R5 | 5 | en-US=Авария Н2-3 | en-US= | R72 | :WORD; | 142 | Тревога | 40005 | 5
58 | 55 | Авария Н2-4 | R5 | 9 | 6 | 6 | alr | N2_4_crs | db600.dbx9.6 := alr.N2_4_crs; //Авария Н2-4 R5.6 | dbx9.6 | 5 |  | 58 | Alarm | MDB.R5 | 6 | en-US=Авария Н2-4 | en-US= | R73 | :WORD; | 144 | Тревога | 40005 | 6
59 | 56 | Аварийный стоп Н1-1 | R5 | 9 | 7 | 7 | alr | N1_1_ao | db600.dbx9.7 := alr.N1_1_ao; //Аварийный стоп Н1-1 R5.7 | dbx9.7 | 5 |  | 59 | Alarm | MDB.R5 | 7 | en-US=Аварийный стоп Н1-1 | en-US= | R74 | :WORD; | 146 | Тревога | 40005 | 7
60 | 57 | Аварийный стоп Мш1-1 | R5 | 8 | 0 | 8 | alr | M1_1_ao | db600.dbx8.0 := alr.M1_1_ao; //Аварийный стоп Мш1-1 R5.8 | dbx8.0 | 5 |  | 60 | Alarm | MDB.R5 | 8 | en-US=Аварийный стоп Мш1-1 | en-US= | R75 | :WORD; | 148 | Тревога | 40005 | 8
61 | 58 | Аварийный стоп Мш2-1 | R5 | 8 | 1 | 9 | alr | M2_1_ao | db600.dbx8.1 := alr.M2_1_ao; //Аварийный стоп Мш2-1 R5.9 | dbx8.1 | 5 |  | 61 | Alarm | MDB.R5 | 9 | en-US=Аварийный стоп Мш2-1 | en-US= | R76 | :WORD; | 150 | Тревога | 40005 | 9
62 | 59 | Аварийный стоп Мш2-2 | R5 | 8 | 2 | 10 | alr | M2_2_ao | db600.dbx8.2 := alr.M2_2_ao; //Аварийный стоп Мш2-2 R5.10 | dbx8.2 | 5 |  | 62 | Alarm | MDB.R5 | 10 | en-US=Аварийный стоп Мш2-2 | en-US= | R77 | :WORD; | 152 | Тревога | 40005 | 10
63 | 60 | Аварийный стоп Мш2-3 | R5 | 8 | 3 | 11 | alr | M2_3_ao | db600.dbx8.3 := alr.M2_3_ao; //Аварийный стоп Мш2-3 R5.11 | dbx8.3 | 5 |  | 63 | Alarm | MDB.R5 | 11 | en-US=Аварийный стоп Мш2-3 | en-US= | R78 | :WORD; | 154 | Тревога | 40005 | 11
64 | 61 | Аварийный стоп Мш2-4 | R5 | 8 | 4 | 12 | alr | M2_4_ao | db600.dbx8.4 := alr.M2_4_ao; //Аварийный стоп Мш2-4 R5.12 | dbx8.4 | 5 |  | 64 | Alarm | MDB.R5 | 12 | en-US=Аварийный стоп Мш2-4 | en-US= | R79 | :WORD; | 156 | Тревога | 40005 | 12
65 | 62 | Аварийный стоп Н2-1 | R5 | 8 | 5 | 13 | alr | N2_1_ao | db600.dbx8.5 := alr.N2_1_ao; //Аварийный стоп Н2-1 R5.13 | dbx8.5 | 5 |  | 65 | Alarm | MDB.R5 | 13 | en-US=Аварийный стоп Н2-1 | en-US= | R80 | :WORD; | 158 | Тревога | 40005 | 13
66 | 63 | Аварийный стоп Н2-2 | R5 | 8 | 6 | 14 | alr | N2_2_ao | db600.dbx8.6 := alr.N2_2_ao; //Аварийный стоп Н2-2 R5.14 | dbx8.6 | 5 |  | 66 | Alarm | MDB.R5 | 14 | en-US=Аварийный стоп Н2-2 | en-US= | R81 | :WORD; | 160 | Тревога | 40005 | 14
67 | 64 | Аварийный стоп Н2-3 | R5 | 8 | 7 | 15 | alr | N2_3_ao | db600.dbx8.7 := alr.N2_3_ao; //Аварийный стоп Н2-3 R5.15 | dbx8.7 | 5 |  | 67 | Alarm | MDB.R5 | 15 | en-US=Аварийный стоп Н2-3 | en-US= | R82 | :WORD; | 162 | Тревога | 40005 | 15
68 | 65 | Аварийный стоп Н2-4 | R6 | 11 | 0 | 0 | alr | N2_4_ao | db600.dbx11.0 := alr.N2_4_ao; //Аварийный стоп Н2-4 R6.0 | dbx11.0 | 6 |  | 68 | Alarm | MDB.R6 | 0 | en-US=Аварийный стоп Н2-4 | en-US= | R83 | :WORD; | 164 | Тревога | 40006 | 0
69 | 66 | Аварийный стоп Н1-2 | R6 | 11 | 1 | 1 | alr | N1_2_ao | db600.dbx11.1 := alr.N1_2_ao; //Аварийный стоп Н1-2 R6.1 | dbx11.1 | 6 |  | 69 | Alarm | MDB.R6 | 1 | en-US=Аварийный стоп Н1-2 | en-US= | R84 | :WORD; | 166 | Тревога | 40006 | 1
70 | 67 | Авария МП5-1 | R6 | 11 | 2 | 2 | alr | MP5_1_crs | db600.dbx11.2 := alr.MP5_1_crs; //Авария МП5-1 R6.2 | dbx11.2 | 6 |  | 70 | Alarm | MDB.R6 | 2 | en-US=Авария МП5-1 | en-US= | R85 | :WORD; | 168 | Тревога | 40006 | 2
71 | 68 | Авария МП6-1 | R6 | 11 | 3 | 3 | alr | MP6_1_crs | db600.dbx11.3 := alr.MP6_1_crs; //Авария МП6-1 R6.3 | dbx11.3 | 6 |  | 71 | Alarm | MDB.R6 | 3 | en-US=Авария МП6-1 | en-US= | R86 | :WORD; | 170 | Тревога | 40006 | 3
72 | 69 | Авария МП6-2 | R6 | 11 | 4 | 4 | alr | MP6_2_crs | db600.dbx11.4 := alr.MP6_2_crs; //Авария МП6-2 R6.4 | dbx11.4 | 6 |  | 72 | Alarm | MDB.R6 | 4 | en-US=Авария МП6-2 | en-US= | R87 | :WORD; | 172 | Тревога | 40006 | 4
73 | 70 | Авария Н4-2 | R6 | 11 | 5 | 5 | alr | N4_2_Fr_crs | db600.dbx11.5 := alr.N4_2_Fr_crs; //Авария Н4-2 R6.5 | dbx11.5 | 6 |  | 73 | Alarm | MDB.R6 | 5 | en-US=Авария Н4-2 | en-US= | R88 | :WORD; | 174 | Тревога | 40006 | 5
74 | 71 | Авария Н4-4 | R6 | 11 | 6 | 6 | alr | N4_4_Fr_crs | db600.dbx11.6 := alr.N4_4_Fr_crs; //Авария Н4-4 R6.6 | dbx11.6 | 6 |  | 74 | Alarm | MDB.R6 | 6 | en-US=Авария Н4-4 | en-US= | R89 | :WORD; | 176 | Тревога | 40006 | 6
75 | 72 | Авария КРЛ4-2 | R6 | 11 | 7 | 7 | alr | K4_2_Fr_crs | db600.dbx11.7 := alr.K4_2_Fr_crs; //Авария КРЛ4-2 R6.7 | dbx11.7 | 6 |  | 75 | Alarm | MDB.R6 | 7 | en-US=Авария КРЛ4-2 | en-US= | R90 | :WORD; | 178 | Тревога | 40006 | 7
76 | 73 | Аварийный стоп Н4-2 | R6 | 10 | 0 | 8 | alr | N4_2_ao | db600.dbx10.0 := alr.N4_2_ao; //Аварийный стоп Н4-2 R6.8 | dbx10.0 | 6 |  | 76 | Alarm | MDB.R6 | 8 | en-US=Аварийный стоп Н4-2 | en-US= | R91 | :WORD; | 180 | Тревога | 40006 | 8
77 | 74 | Аварийный стоп Н4-4 | R6 | 10 | 1 | 9 | alr | N4_4_ao | db600.dbx10.1 := alr.N4_4_ao; //Аварийный стоп Н4-4 R6.9 | dbx10.1 | 6 |  | 77 | Alarm | MDB.R6 | 9 | en-US=Аварийный стоп Н4-4 | en-US= | R92 | :WORD; | 182 | Тревога | 40006 | 9
78 | 75 | Аварийный стоп КРЛ4-2 | R6 | 10 | 2 | 10 | alr | K4_2_ao | db600.dbx10.2 := alr.K4_2_ao; //Аварийный стоп КРЛ4-2 R6.10 | dbx10.2 | 6 |  | 78 | Alarm | MDB.R6 | 10 | en-US=Аварийный стоп КРЛ4-2 | en-US= | R93 | :WORD; | 184 | Тревога | 40006 | 10
79 | 76 | Термисторная защита Н4-2 | R6 | 10 | 3 | 11 | alr | N4_2_ptc | db600.dbx10.3 := alr.N4_2_ptc; //Термисторная защита Н4-2 R6.11 | dbx10.3 | 6 |  | 79 | Alarm | MDB.R6 | 11 | en-US=Термисторная защита Н4-2 | en-US= | R94 | :WORD; | 186 | Тревога | 40006 | 11
80 | 77 | Термисторная защита Н4-4 | R6 | 10 | 4 | 12 | alr | N4_4_ptc | db600.dbx10.4 := alr.N4_4_ptc; //Термисторная защита Н4-4 R6.12 | dbx10.4 | 6 |  | 80 | Alarm | MDB.R6 | 12 | en-US=Термисторная защита Н4-4 | en-US= | R95 | :WORD; | 188 | Тревога | 40006 | 12
81 | 78 | Аварийный стоп НД4-1 | R6 | 10 | 5 | 13 | alr | ND4_1_ao | db600.dbx10.5 := alr.ND4_1_ao; //Аварийный стоп НД4-1 R6.13 | dbx10.5 | 6 |  | 81 | Alarm | MDB.R6 | 13 | en-US=Аварийный стоп НД4-1 | en-US= | R96 | :WORD; | 190 | Тревога | 40006 | 13
82 | 79 | Аварийный стоп НД4-2 | R6 | 10 | 6 | 14 | alr | ND4_2_ao | db600.dbx10.6 := alr.ND4_2_ao; //Аварийный стоп НД4-2 R6.14 | dbx10.6 | 6 |  | 82 | Alarm | MDB.R6 | 14 | en-US=Аварийный стоп НД4-2 | en-US= | R97 | :WORD; | 192 | Тревога | 40006 | 14
83 | 80 | Авария НД1-2 | R6 | 10 | 7 | 15 | alr | ND1_2_crs | db600.dbx10.7 := alr.ND1_2_crs; //Авария НД1-2 R6.15 | dbx10.7 | 6 |  | 83 | Alarm | MDB.R6 | 15 | en-US=Авария НД1-2 | en-US= | R98 | :WORD; | 194 | Тревога | 40006 | 15
84 | 81 | Авария НД1-4 | R7 | 13 | 0 | 0 | alr | ND1_4_crs | db600.dbx13.0 := alr.ND1_4_crs; //Авария НД1-4 R7.0 | dbx13.0 | 7 |  | 84 | Alarm | MDB.R7 | 0 | en-US=Авария НД1-4 | en-US= | R99 | :WORD; | 196 | Тревога | 40007 | 0
85 | 82 | Авария Мп1-2 | R7 | 13 | 1 | 1 | alr | MP1_2_crs | db600.dbx13.1 := alr.MP1_2_crs; //Авария Мп1-2 R7.1 | dbx13.1 | 7 |  | 85 | Alarm | MDB.R7 | 1 | en-US=Авария Мп1-2 | en-US= | R100 | :WORD; | 198 | Тревога | 40007 | 1
86 | 83 | Авария Мп1-3 | R7 | 13 | 2 | 2 | alr | MP1_3_crs | db600.dbx13.2 := alr.MP1_3_crs; //Авария Мп1-3 R7.2 | dbx13.2 | 7 |  | 86 | Alarm | MDB.R7 | 2 | en-US=Авария Мп1-3 | en-US= | R101 | :WORD; | 200 | Тревога | 40007 | 2
87 | 84 | Нижний уровень в ЕР1-2 | R7 | 13 | 3 | 3 | alr | L_ER1_2_LL | db600.dbx13.3 := alr.L_ER1_2_LL; //Нижний уровень в ЕР1-2 R7.3 | dbx13.3 | 7 |  | 87 | Alarm | MDB.R7 | 3 | en-US=Нижний уровень в ЕР1-2 | en-US= | R102 | :WORD; | 202 | Тревога | 40007 | 3
88 | 85 | Авария ШП1-1 | R7 | 13 | 4 | 4 | alr | ShP1_1_crs | db600.dbx13.4 := alr.ShP1_1_crs; //Авария ШП1-1 R7.4 | dbx13.4 | 7 |  | 88 | Alarm | MDB.R7 | 4 | en-US=Авария ШП1-1 | en-US= | R103 | :WORD; | 204 | Тревога | 40007 | 4
89 | 86 | Аварийный стоп СД1-2 | R7 | 13 | 5 | 5 | alr | SD1_2_ao | db600.dbx13.5 := alr.SD1_2_ao; //Аварийный стоп СД1-2 R7.5 | dbx13.5 | 7 |  | 89 | Alarm | MDB.R7 | 5 | en-US=Аварийный стоп СД1-2 | en-US= | R104 | :WORD; | 206 | Тревога | 40007 | 5
90 | 87 | Авария НД1-3 | R7 | 13 | 6 | 6 | alr | ND1_3_crs | db600.dbx13.6 := alr.ND1_3_crs; //Авария НД1-3 R7.6 | dbx13.6 | 7 |  | 90 | Alarm | MDB.R7 | 6 | en-US=Авария НД1-3 | en-US= | R105 | :WORD; | 208 | Тревога | 40007 | 6
91 | 88 | Авария НД1-5 | R7 | 13 | 7 | 7 | alr | ND1_5_crs | db600.dbx13.7 := alr.ND1_5_crs; //Авария НД1-5 R7.7 | dbx13.7 | 7 |  | 91 | Alarm | MDB.R7 | 7 | en-US=Авария НД1-5 | en-US= | R106 | :WORD; | 210 | Тревога | 40007 | 7
92 | 89 | Авария Мп1-4 | R7 | 12 | 0 | 8 | alr | MP1_4_crs | db600.dbx12.0 := alr.MP1_4_crs; //Авария Мп1-4 R7.8 | dbx12.0 | 7 |  | 92 | Alarm | MDB.R7 | 8 | en-US=Авария Мп1-4 | en-US= | R107 | :WORD; | 212 | Тревога | 40007 | 8
93 | 90 | Авария Мп1-5 | R7 | 12 | 1 | 9 | alr | MP1_5_crs | db600.dbx12.1 := alr.MP1_5_crs; //Авария Мп1-5 R7.9 | dbx12.1 | 7 |  | 93 | Alarm | MDB.R7 | 9 | en-US=Авария Мп1-5 | en-US= | R108 | :WORD; | 214 | Тревога | 40007 | 9
94 | 91 | Нижний уровень в ЕР1-3 | R7 | 12 | 2 | 10 | alr | L_ER1_3_LL | db600.dbx12.2 := alr.L_ER1_3_LL; //Нижний уровень в ЕР1-3 R7.10 | dbx12.2 | 7 |  | 94 | Alarm | MDB.R7 | 10 | en-US=Нижний уровень в ЕР1-3 | en-US= | R109 | :WORD; | 216 | Тревога | 40007 | 10
95 | 92 | Авария ШП1-2 | R7 | 12 | 3 | 11 | alr | ShP1_2_crs | db600.dbx12.3 := alr.ShP1_2_crs; //Авария ШП1-2 R7.11 | dbx12.3 | 7 |  | 95 | Alarm | MDB.R7 | 11 | en-US=Авария ШП1-2 | en-US= | R110 | :WORD; | 218 | Тревога | 40007 | 11
96 | 93 | Аварийный стоп СД1-3 | R7 | 12 | 4 | 12 | alr | SD1_3_ao | db600.dbx12.4 := alr.SD1_3_ao; //Аварийный стоп СД1-3 R7.12 | dbx12.4 | 7 |  | 96 | Alarm | MDB.R7 | 12 | en-US=Аварийный стоп СД1-3 | en-US= | R111 | :WORD; | 220 | Тревога | 40007 | 12
97 | 94 | Отсутствие напряжения | R7 | 12 | 5 | 13 | alr | Power | db600.dbx12.5 := alr.Power; //Отсутствие напряжения R7.13 | dbx12.5 | 7 |  | 97 | Alarm | MDB.R7 | 13 | en-US=Отсутствие напряжения | en-US= | R112 | :WORD; | 222 | Тревога | 40007 | 13
98 | 95 | Пожар | R7 | 12 | 6 | 14 | alr | Fire | db600.dbx12.6 := alr.Fire; //Пожар R7.14 | dbx12.6 | 7 |  | 98 | Alarm | MDB.R7 | 14 | en-US=Пожар | en-US= | R113 | :WORD; | 224 | Тревога | 40007 | 14
99 | 96 | Авария НД1-1 | R7 | 12 | 7 | 15 | alr | ND1_1_crs | db600.dbx12.7 := alr.ND1_1_crs; //Авария НД1-1 R7.15 | dbx12.7 | 7 |  | 99 | Alarm | MDB.R7 | 15 | en-US=Авария НД1-1 | en-US= | R114 | :WORD; | 226 | Тревога | 40007 | 15
100 | 97 | Авария НД5-1 | R8 | 15 | 0 | 0 | alr | ND5_1_crs | db600.dbx15.0 := alr.ND5_1_crs; //Авария НД5-1 R8.0 | dbx15.0 | 8 |  | 100 | Alarm | MDB.R8 | 0 | en-US=Авария НД5-1 | en-US= | R115 | :WORD; | 228 | Тревога | 40008 | 0
101 | 98 | Авария НД5-2 | R8 | 15 | 1 | 1 | alr | ND5_2_crs | db600.dbx15.1 := alr.ND5_2_crs; //Авария НД5-2 R8.1 | dbx15.1 | 8 |  | 101 | Alarm | MDB.R8 | 1 | en-US=Авария НД5-2 | en-US= | R116 | :WORD; | 230 | Тревога | 40008 | 1
102 | 99 | Авария НД6-1 | R8 | 15 | 2 | 2 | alr | ND6_1_crs | db600.dbx15.2 := alr.ND6_1_crs; //Авария НД6-1 R8.2 | dbx15.2 | 8 |  | 102 | Alarm | MDB.R8 | 2 | en-US=Авария НД6-1 | en-US= | R117 | :WORD; | 232 | Тревога | 40008 | 2
103 | 100 | Авария НД6-2 | R8 | 15 | 3 | 3 | alr | ND6_2_crs | db600.dbx15.3 := alr.ND6_2_crs; //Авария НД6-2 R8.3 | dbx15.3 | 8 |  | 103 | Alarm | MDB.R8 | 3 | en-US=Авария НД6-2 | en-US= | R118 | :WORD; | 234 | Тревога | 40008 | 3
104 | 101 | Ил в УФ1 | R8 | 15 | 4 | 4 | alr | sludge1 | db600.dbx15.4 := alr.sludge1; //Ил в УФ1 R8.4 | dbx15.4 | 8 |  | 104 | Alarm | MDB.R8 | 4 | en-US=Ил в УФ1 | en-US= | R119 | :WORD; | 236 | Тревога | 40008 | 4
105 | 102 | Ил в УФ2 | R8 | 15 | 5 | 5 | alr | sludge2 | db600.dbx15.5 := alr.sludge2; //Ил в УФ2 R8.5 | dbx15.5 | 8 |  | 105 | Alarm | MDB.R8 | 5 | en-US=Ил в УФ2 | en-US= | R120 | :WORD; | 238 | Тревога | 40008 | 5
106 | 103 | Химикаты в УФ1 | R8 | 15 | 6 | 6 | alr | chemicals1 | db600.dbx15.6 := alr.chemicals1; //Химикаты в УФ1 R8.6 | dbx15.6 | 8 |  | 106 | Alarm | MDB.R8 | 6 | en-US=Химикаты в УФ1 | en-US= | R121 | :WORD; | 240 | Тревога | 40008 | 6
107 | 104 | Химикаты в УФ2 | R8 | 15 | 7 | 7 | alr | chemicals2 | db600.dbx15.7 := alr.chemicals2; //Химикаты в УФ2 R8.7 | dbx15.7 | 8 |  | 107 | Alarm | MDB.R8 | 7 | en-US=Химикаты в УФ2 | en-US= | R122 | :WORD; | 242 | Тревога | 40008 | 7
108 | 105 | Перелив ПР | R8 | 14 | 0 | 8 | alr | L_PR_HH | db600.dbx14.0 := alr.L_PR_HH; //Перелив ПР R8.8 | dbx14.0 | 8 |  | 108 | Alarm | MDB.R8 | 8 | en-US=Перелив ПР | en-US= | R123 | :WORD; | 244 | Тревога | 40008 | 8
109 | 106 | Отсутствие потока после АЭР1-12 | R8 | 14 | 1 | 9 | alr | F_afAir1_12 | db600.dbx14.1 := alr.F_afAir1_12; //Отсутствие потока после АЭР1-12 R8.9 | dbx14.1 | 8 |  | 109 | Alarm | MDB.R8 | 9 | en-US=Отсутствие потока после АЭР1-12 | en-US= | R124 | :WORD; | 246 | Тревога | 40008 | 9
110 | 107 | Отсутствие потока после АЭР13-24 | R8 | 14 | 2 | 10 | alr | F_afAir13_24 | db600.dbx14.2 := alr.F_afAir13_24; //Отсутствие потока после АЭР13-24 R8.10 | dbx14.2 | 8 |  | 110 | Alarm | MDB.R8 | 10 | en-US=Отсутствие потока после АЭР13-24 | en-US= | R125 | :WORD; | 248 | Тревога | 40008 | 10
111 | 108 | Отсутствие потока после АЭР25-36 | R8 | 14 | 3 | 11 | alr | F_afAir25_36 | db600.dbx14.3 := alr.F_afAir25_36; //Отсутствие потока после АЭР25-36 R8.11 | dbx14.3 | 8 |  | 111 | Alarm | MDB.R8 | 11 | en-US=Отсутствие потока после АЭР25-36 | en-US= | R126 | :WORD; | 250 | Тревога | 40008 | 11
112 | 109 | Отсутствие потока после АЭР37-48 | R8 | 14 | 4 | 12 | alr | F_afAir37_48 | db600.dbx14.4 := alr.F_afAir37_48; //Отсутствие потока после АЭР37-48 R8.12 | dbx14.4 | 8 |  | 112 | Alarm | MDB.R8 | 12 | en-US=Отсутствие потока после АЭР37-48 | en-US= | R127 | :WORD; | 252 | Тревога | 40008 | 12
113 | 110 | Отсутствие потока после АЭР49-60 | R8 | 14 | 5 | 13 | alr | F_afAir49_60 | db600.dbx14.5 := alr.F_afAir49_60; //Отсутствие потока после АЭР49-60 R8.13 | dbx14.5 | 8 |  | 113 | Alarm | MDB.R8 | 13 | en-US=Отсутствие потока после АЭР49-60 | en-US= | R128 | :WORD; | 254 | Тревога | 40008 | 13
114 | 111 | Отсутствие потока после АЭР61-72 | R8 | 14 | 6 | 14 | alr | F_afAir61_72 | db600.dbx14.6 := alr.F_afAir61_72; //Отсутствие потока после АЭР61-72 R8.14 | dbx14.6 | 8 |  | 114 | Alarm | MDB.R8 | 14 | en-US=Отсутствие потока после АЭР61-72 | en-US= | R129 | :WORD; | 256 | Тревога | 40008 | 14
115 | 112 | Отсутствие потока после АЭР73-84 | R8 | 14 | 7 | 15 | alr | F_afAir73_84 | db600.dbx14.7 := alr.F_afAir73_84; //Отсутствие потока после АЭР73-84 R8.15 |  | 8 |  | 115 | Alarm | MDB.R8 | 15 | en-US=Отсутствие потока после АЭР73-84 | en-US= | R130 | :WORD; | 258 | Тревога | 40008 | 15
116 | 113 | Отсутствие потока после АЭР85-96 | R9 | 17 | 0 | 0 | alr | F_afAir85_96 | db600.dbx17.0 := alr.F_afAir85_96; //Отсутствие потока после АЭР85-96 R9.0 |  | 9 |  | 116 | Alarm | MDB.R9 | 0 | en-US=Отсутствие потока после АЭР85-96 | en-US= | R131 | :WORD; | 260 | Тревога | 40009 | 0
117 | 114 | Аварийный нижний уровень ЕР1-1 | R9 | 17 | 1 | 1 | alr | L_ER1_1_LL | db600.dbx17.1 := alr.L_ER1_1_LL; //Аварийный нижний уровень ЕР1-1 R9.1 |  | 9 |  | 117 | Alarm | MDB.R9 | 1 | en-US=Аварийный нижний уровень ЕР1-1 | en-US= | R132 | :WORD; | 262 | Тревога | 40009 | 1
118 | 115 | Аварийный нижний уровень ЕР5-1 | R9 | 17 | 2 | 2 | alr | L_ER5_1_LL | db600.dbx17.2 := alr.L_ER5_1_LL; //Аварийный нижний уровень ЕР5-1 R9.2 |  | 9 |  | 118 | Alarm | MDB.R9 | 2 | en-US=Аварийный нижний уровень ЕР5-1 | en-US= | R133 | :WORD; | 264 | Тревога | 40009 | 2
119 | 116 | Аварийный нижний уровень ЕР5-2 | R9 | 17 | 3 | 3 | alr | L_ER5_2_LL | db600.dbx17.3 := alr.L_ER5_2_LL; //Аварийный нижний уровень ЕР5-2 R9.3 |  | 9 |  | 119 | Alarm | MDB.R9 | 3 | en-US=Аварийный нижний уровень ЕР5-2 | en-US= | R134 | :WORD; | 266 | Тревога | 40009 | 3
120 | 117 | Аварийный нижний уровень ЕР6-1 | R9 | 17 | 4 | 4 | alr | L_ER6_1_LL | db600.dbx17.4 := alr.L_ER6_1_LL; //Аварийный нижний уровень ЕР6-1 R9.4 |  | 9 |  | 120 | Alarm | MDB.R9 | 4 | en-US=Аварийный нижний уровень ЕР6-1 | en-US= | R135 | :WORD; | 268 | Тревога | 40009 | 4
121 | 118 | Аварийный нижний уровень ЕР6-2 | R9 | 17 | 5 | 5 | alr | L_ER6_2_LL | db600.dbx17.5 := alr.L_ER6_2_LL; //Аварийный нижний уровень ЕР6-2 R9.5 |  | 9 |  | 121 | Alarm | MDB.R9 | 5 | en-US=Аварийный нижний уровень ЕР6-2 | en-US= | R136 | :WORD; | 270 | Тревога | 40009 | 5
122 | 119 | Аварийный нижний уровень ЕР4-1 | R9 | 17 | 6 | 6 | alr | L_ER4_1_LL | db600.dbx17.6 := alr.L_ER4_1_LL; //Аварийный нижний уровень ЕР4-1 R9.6 |  | 9 |  | 122 | Alarm | MDB.R9 | 6 | en-US=Аварийный нижний уровень ЕР4-1 | en-US= | R137 | :WORD; | 272 | Тревога | 40009 | 6
123 | 120 | Аварийный нижний уровень ЕР4-2 | R9 | 17 | 7 | 7 | alr | L_ER4_2_LL | db600.dbx17.7 := alr.L_ER4_2_LL; //Аварийный нижний уровень ЕР4-2 R9.7 |  | 9 |  | 123 | Alarm | MDB.R9 | 7 | en-US=Аварийный нижний уровень ЕР4-2 | en-US= | R138 | :WORD; | 274 | Тревога | 40009 | 7
124 | 121 | Высокое давление после Н5-1,Н5-2 | R9 | 16 | 0 | 8 | alr | P_afN5_H | db600.dbx16.0 := alr.P_afN5_H; //Высокое давление после Н5-1,Н5-2 R9.8 |  | 9 |  | 124 | Alarm | MDB.R9 | 8 | en-US=Высокое давление после Н5-1,Н5-2 | en-US= | R139 | :WORD; | 276 | Тревога | 40009 | 8
125 | 122 | ЗЭ1-1 не переставлена | R9 | 16 | 1 | 9 | alr | Z1_1_nON | db600.dbx16.1 := alr.Z1_1_nON; //ЗЭ1-1 не переставлена R9.9 |  | 9 |  | 125 | Alarm | MDB.R9 | 9 | en-US=ЗЭ1-1 не переставлена | en-US= | R140 | :WORD; | 278 | Тревога | 40009 | 9
126 | 123 | ЗЭ1-2 не переставлена | R9 | 16 | 2 | 10 | alr | Z1_2_nON | db600.dbx16.2 := alr.Z1_2_nON; //ЗЭ1-2 не переставлена R9.10 |  | 9 |  | 126 | Alarm | MDB.R9 | 10 | en-US=ЗЭ1-2 не переставлена | en-US= | R141 | :WORD; | 280 | Тревога | 40009 | 10
127 | 124 | ЗЭ1-3 не переставлена | R9 | 16 | 3 | 11 | alr | Z1_3_nON | db600.dbx16.3 := alr.Z1_3_nON; //ЗЭ1-3 не переставлена R9.11 |  | 9 |  | 127 | Alarm | MDB.R9 | 11 | en-US=ЗЭ1-3 не переставлена | en-US= | R142 | :WORD; | 282 | Тревога | 40009 | 11
128 | 125 | ЗЭ1-4 не переставлена | R9 | 16 | 4 | 12 | alr | Z1_4_nON | db600.dbx16.4 := alr.Z1_4_nON; //ЗЭ1-4 не переставлена R9.12 |  | 9 |  | 128 | Alarm | MDB.R9 | 12 | en-US=ЗЭ1-4 не переставлена | en-US= | R143 | :WORD; | 284 | Тревога | 40009 | 12
129 | 126 | ЗЭ1-5 не переставлена | R9 | 16 | 5 | 13 | alr | Z1_5_nON | db600.dbx16.5 := alr.Z1_5_nON; //ЗЭ1-5 не переставлена R9.13 |  | 9 |  | 129 | Alarm | MDB.R9 | 13 | en-US=ЗЭ1-5 не переставлена | en-US= | R144 | :WORD; | 286 | Тревога | 40009 | 13
130 | 127 | ЗЭ1-6 не переставлена | R9 | 16 | 6 | 14 | alr | Z1_6_nON | db600.dbx16.6 := alr.Z1_6_nON; //ЗЭ1-6 не переставлена R9.14 |  | 9 |  | 130 | Alarm | MDB.R9 | 14 | en-US=ЗЭ1-6 не переставлена | en-US= | R145 | :WORD; | 288 | Тревога | 40009 | 14
131 | 128 | ЗЭ1-7 не переставлена | R9 | 16 | 7 | 15 | alr | Z1_7_nON | db600.dbx16.7 := alr.Z1_7_nON; //ЗЭ1-7 не переставлена R9.15 |  | 9 |  | 131 | Alarm | MDB.R9 | 15 | en-US=ЗЭ1-7 не переставлена | en-US= | R146 | :WORD; | 290 | Тревога | 40009 | 15
132 | 129 | ЗЭ1-8 не переставлена | R10 | 19 | 0 | 0 | alr | Z1_8_nON | db600.dbx19.0 := alr.Z1_8_nON; //ЗЭ1-8 не переставлена R10.0 |  | 10 |  | 132 | Alarm | MDB.R10 | 0 | en-US=ЗЭ1-8 не переставлена | en-US= | R147 | :WORD; | 292 | Тревога | 40010 | 0
133 | 130 | ЗЭ1-9 не переставлена | R10 | 19 | 1 | 1 | alr | Z1_9_nON | db600.dbx19.1 := alr.Z1_9_nON; //ЗЭ1-9 не переставлена R10.1 |  | 10 |  | 133 | Alarm | MDB.R10 | 1 | en-US=ЗЭ1-9 не переставлена | en-US= | R148 | :WORD; | 294 | Тревога | 40010 | 1
134 | 131 | ЗЭ1-10 не переставлена | R10 | 19 | 2 | 2 | alr | Z1_10_nON | db600.dbx19.2 := alr.Z1_10_nON; //ЗЭ1-10 не переставлена R10.2 |  | 10 |  | 134 | Alarm | MDB.R10 | 2 | en-US=ЗЭ1-10 не переставлена | en-US= | R149 | :WORD; | 296 | Тревога | 40010 | 2
135 | 132 | ЗЭ1-11 не переставлена | R10 | 19 | 3 | 3 | alr | Z1_11_nON | db600.dbx19.3 := alr.Z1_11_nON; //ЗЭ1-11 не переставлена R10.3 |  | 10 |  | 135 | Alarm | MDB.R10 | 3 | en-US=ЗЭ1-11 не переставлена | en-US= | R150 | :WORD; | 298 | Тревога | 40010 | 3
136 | 133 | ЗЭ1-12 не переставлена | R10 | 19 | 4 | 4 | alr | Z1_12_nON | db600.dbx19.4 := alr.Z1_12_nON; //ЗЭ1-12 не переставлена R10.4 |  | 10 |  | 136 | Alarm | MDB.R10 | 4 | en-US=ЗЭ1-12 не переставлена | en-US= | R151 | :WORD; | 300 | Тревога | 40010 | 4
137 | 134 | ЗЭ1-13 не переставлена | R10 | 19 | 5 | 5 | alr | Z1_13_nON | db600.dbx19.5 := alr.Z1_13_nON; //ЗЭ1-13 не переставлена R10.5 |  | 10 |  | 137 | Alarm | MDB.R10 | 5 | en-US=ЗЭ1-13 не переставлена | en-US= | R152 | :WORD; | 302 | Тревога | 40010 | 5
138 | 135 | ЗЭ1-14 не переставлена | R10 | 19 | 6 | 6 | alr | Z1_14_nON | db600.dbx19.6 := alr.Z1_14_nON; //ЗЭ1-14 не переставлена R10.6 |  | 10 |  | 138 | Alarm | MDB.R10 | 6 | en-US=ЗЭ1-14 не переставлена | en-US= | R153 | :WORD; | 304 | Тревога | 40010 | 6
139 | 136 | ЗЭ1-15 не переставлена | R10 | 19 | 7 | 7 | alr | Z1_15_nON | db600.dbx19.7 := alr.Z1_15_nON; //ЗЭ1-15 не переставлена R10.7 |  | 10 |  | 139 | Alarm | MDB.R10 | 7 | en-US=ЗЭ1-15 не переставлена | en-US= | R154 | :WORD; | 306 | Тревога | 40010 | 7
140 | 137 | ЗЭ1-16 не переставлена | R10 | 18 | 0 | 8 | alr | Z1_16_nON | db600.dbx18.0 := alr.Z1_16_nON; //ЗЭ1-16 не переставлена R10.8 |  | 10 |  | 140 | Alarm | MDB.R10 | 8 | en-US=ЗЭ1-16 не переставлена | en-US= | R155 | :WORD; | 308 | Тревога | 40010 | 8
141 | 138 | ЗЭ1-17 не переставлена | R10 | 18 | 1 | 9 | alr | Z1_17_nON | db600.dbx18.1 := alr.Z1_17_nON; //ЗЭ1-17 не переставлена R10.9 |  | 10 |  | 141 | Alarm | MDB.R10 | 9 | en-US=ЗЭ1-17 не переставлена | en-US= | R156 | :WORD; | 310 | Тревога | 40010 | 9
142 | 139 | ЗЭ1-18 не переставлена | R10 | 18 | 2 | 10 | alr | Z1_18_nON | db600.dbx18.2 := alr.Z1_18_nON; //ЗЭ1-18 не переставлена R10.10 |  | 10 |  | 142 | Alarm | MDB.R10 | 10 | en-US=ЗЭ1-18 не переставлена | en-US= |  |  |  | Тревога | 40010 | 10
143 | 140 | ЗЭ1-19 не переставлена | R10 | 18 | 3 | 11 | alr | Z1_19_nON | db600.dbx18.3 := alr.Z1_19_nON; //ЗЭ1-19 не переставлена R10.11 |  | 10 |  | 143 | Alarm | MDB.R10 | 11 | en-US=ЗЭ1-19 не переставлена | en-US= |  |  |  | Тревога | 40010 | 11
144 | 141 | ЗЭ1-20 не переставлена | R10 | 18 | 4 | 12 | alr | Z1_20_nON | db600.dbx18.4 := alr.Z1_20_nON; //ЗЭ1-20 не переставлена R10.12 |  | 10 |  | 144 | Alarm | MDB.R10 | 12 | en-US=ЗЭ1-20 не переставлена | en-US= |  |  |  | Тревога | 40010 | 12
145 | 142 | ЗЭ1-21 не переставлена | R10 | 18 | 5 | 13 | alr | Z1_21_nON | db600.dbx18.5 := alr.Z1_21_nON; //ЗЭ1-21 не переставлена R10.13 |  | 10 |  | 145 | Alarm | MDB.R10 | 13 | en-US=ЗЭ1-21 не переставлена | en-US= |  |  |  | Тревога | 40010 | 13
146 | 143 | ЗЭ1-22 не переставлена | R10 | 18 | 6 | 14 | alr | Z1_22_nON | db600.dbx18.6 := alr.Z1_22_nON; //ЗЭ1-22 не переставлена R10.14 |  | 10 |  | 146 | Alarm | MDB.R10 | 14 | en-US=ЗЭ1-22 не переставлена | en-US= |  |  |  | Тревога | 40010 | 14
147 | 144 | ЗЭ1-23 не переставлена | R10 | 18 | 7 | 15 | alr | Z1_23_nON | db600.dbx18.7 := alr.Z1_23_nON; //ЗЭ1-23 не переставлена R10.15 |  | 10 |  | 147 | Alarm | MDB.R10 | 15 | en-US=ЗЭ1-23 не переставлена | en-US= |  |  |  | Тревога | 40010 | 15
148 | 145 | ЗЭ1-24 не переставлена | R11 | 21 | 0 | 0 | alr | Z1_24_nON | db600.dbx21.0 := alr.Z1_24_nON; //ЗЭ1-24 не переставлена R11.0 |  | 11 |  | 148 | Alarm | MDB.R11 | 0 | en-US=ЗЭ1-24 не переставлена | en-US= |  |  |  | Тревога | 40011 | 0
149 | 146 | ЗЭ3-1 не переставлена | R11 | 21 | 1 | 1 | alr | Z3_1_nON | db600.dbx21.1 := alr.Z3_1_nON; //ЗЭ3-1 не переставлена R11.1 |  | 11 |  | 149 | Alarm | MDB.R11 | 1 | en-US=ЗЭ3-1 не переставлена | en-US= |  |  |  | Тревога | 40011 | 1
150 | 147 | ЗЭ3-2 не переставлена | R11 | 21 | 2 | 2 | alr | Z3_2_nON | db600.dbx21.2 := alr.Z3_2_nON; //ЗЭ3-2 не переставлена R11.2 |  | 11 |  | 150 | Alarm | MDB.R11 | 2 | en-US=ЗЭ3-2 не переставлена | en-US= |  |  |  | Тревога | 40011 | 2
151 | 148 | ЗЭ4-1 не переставлена | R11 | 21 | 3 | 3 | alr | Z4_1_nON | db600.dbx21.3 := alr.Z4_1_nON; //ЗЭ4-1 не переставлена R11.3 |  | 11 |  | 151 | Alarm | MDB.R11 | 3 | en-US=ЗЭ4-1 не переставлена | en-US= |  |  |  | Тревога | 40011 | 3
152 | 149 | ЗЭ4-2 не переставлена | R11 | 21 | 4 | 4 | alr | Z4_2_nON | db600.dbx21.4 := alr.Z4_2_nON; //ЗЭ4-2 не переставлена R11.4 |  | 11 |  | 152 | Alarm | MDB.R11 | 4 | en-US=ЗЭ4-2 не переставлена | en-US= |  |  |  | Тревога | 40011 | 4
153 | 150 | ЗЭ4-3 не переставлена | R11 | 21 | 5 | 5 | alr | Z4_3_nON | db600.dbx21.5 := alr.Z4_3_nON; //ЗЭ4-3 не переставлена R11.5 |  | 11 |  | 153 | Alarm | MDB.R11 | 5 | en-US=ЗЭ4-3 не переставлена | en-US= |  |  |  | Тревога | 40011 | 5
154 | 151 | ЗЭ4-4 не переставлена | R11 | 21 | 6 | 6 | alr | Z4_4_nON | db600.dbx21.6 := alr.Z4_4_nON; //ЗЭ4-4 не переставлена R11.6 |  | 11 |  | 154 | Alarm | MDB.R11 | 6 | en-US=ЗЭ4-4 не переставлена | en-US= |  |  |  | Тревога | 40011 | 6
155 | 152 | ЗЭ4-5 не переставлена | R11 | 21 | 7 | 7 | alr | Z4_5_nON | db600.dbx21.7 := alr.Z4_5_nON; //ЗЭ4-5 не переставлена R11.7 |  | 11 |  | 155 | Alarm | MDB.R11 | 7 | en-US=ЗЭ4-5 не переставлена | en-US= |  |  |  | Тревога | 40011 | 7
156 | 153 | ЗЭ4-6 не переставлена | R11 | 20 | 0 | 8 | alr | Z4_6_nON | db600.dbx20.0 := alr.Z4_6_nON; //ЗЭ4-6 не переставлена R11.8 |  | 11 |  | 156 | Alarm | MDB.R11 | 8 | en-US=ЗЭ4-6 не переставлена | en-US= |  |  |  | Тревога | 40011 | 8
157 | 154 | 11-03 не переставлена | R11 | 20 | 1 | 9 | alr | Z11_03_nON | db600.dbx20.1 := alr.Z11_03_nON; //11-03 не переставлена R11.9 |  | 11 |  | 157 | Alarm | MDB.R11 | 9 | en-US=11-03 не переставлена | en-US= |  |  |  | Тревога | 40011 | 9
158 | 155 | 11-05 не переставлена | R11 | 20 | 2 | 10 | alr | Z11_05_nON | db600.dbx20.2 := alr.Z11_05_nON; //11-05 не переставлена R11.10 |  | 11 |  | 158 | Alarm | MDB.R11 | 10 | en-US=11-05 не переставлена | en-US= |  |  |  | Тревога | 40011 | 10
159 | 156 | 11-06 не переставлена | R11 | 20 | 3 | 11 | alr | Z11_06_nON | db600.dbx20.3 := alr.Z11_06_nON; //11-06 не переставлена R11.11 |  | 11 |  | 159 | Alarm | MDB.R11 | 11 | en-US=11-06 не переставлена | en-US= |  |  |  | Тревога | 40011 | 11
160 | 157 | 11-07 не переставлена | R11 | 20 | 4 | 12 | alr | Z11_07_nON | db600.dbx20.4 := alr.Z11_07_nON; //11-07 не переставлена R11.12 |  | 11 |  | 160 | Alarm | MDB.R11 | 12 | en-US=11-07 не переставлена | en-US= |  |  |  | Тревога | 40011 | 12
161 | 158 | 12-02 не переставлена | R11 | 20 | 5 | 13 | alr | Z12_03_nON | db600.dbx20.5 := alr.Z12_03_nON; //12-02 не переставлена R11.13 |  | 11 |  | 161 | Alarm | MDB.R11 | 13 | en-US=12-02 не переставлена | en-US= |  |  |  | Тревога | 40011 | 13
162 | 159 | 12-05 не переставлена | R11 | 20 | 6 | 14 | alr | Z12_05_nON | db600.dbx20.6 := alr.Z12_05_nON; //12-05 не переставлена R11.14 |  | 11 |  | 162 | Alarm | MDB.R11 | 14 | en-US=12-05 не переставлена | en-US= |  |  |  | Тревога | 40011 | 14
163 | 160 | 12-06 не переставлена | R11 | 20 | 7 | 15 | alr | Z12_06_nON | db600.dbx20.7 := alr.Z12_06_nON; //12-06 не переставлена R11.15 |  | 11 |  | 163 | Alarm | MDB.R11 | 15 | en-US=12-06 не переставлена | en-US= |  |  |  | Тревога | 40011 | 15
164 | 161 | 12-07 не переставлена | R12 | 23 | 0 | 0 | alr | Z12_07_nON | db600.dbx23.0 := alr.Z12_07_nON; //12-07 не переставлена R12.0 |  | 12 |  | 164 | Alarm | MDB.R12 | 0 | en-US=12-07 не переставлена | en-US= |  |  |  | Тревога | 40012 | 0
165 | 162 | ЗЭ5-1 не переставлена | R12 | 23 | 1 | 1 | alr | Z5_1_nON | db600.dbx23.1 := alr.Z5_1_nON; //ЗЭ5-1 не переставлена R12.1 |  | 12 |  | 165 | Alarm | MDB.R12 | 1 | en-US=ЗЭ5-1 не переставлена | en-US= |  |  |  | Тревога | 40012 | 1
166 | 163 | ЗЭ5-2 не переставлена | R12 | 23 | 2 | 2 | alr | Z5_2_nON | db600.dbx23.2 := alr.Z5_2_nON; //ЗЭ5-2 не переставлена R12.2 |  | 12 |  | 166 | Alarm | MDB.R12 | 2 | en-US=ЗЭ5-2 не переставлена | en-US= |  |  |  | Тревога | 40012 | 2
167 | 164 | Н1-1 не включен | R12 | 23 | 3 | 3 | alr | N1_1_nON | db600.dbx23.3 := alr.N1_1_nON; //Н1-1 не включен R12.3 |  | 12 |  | 167 | Alarm | MDB.R12 | 3 | en-US=Н1-1 не включен | en-US= |  |  |  | Тревога | 40012 | 3
168 | 165 | Н1-2 не включен | R12 | 23 | 4 | 4 | alr | N1_2_nON | db600.dbx23.4 := alr.N1_2_nON; //Н1-2 не включен R12.4 |  | 12 |  | 168 | Alarm | MDB.R12 | 4 | en-US=Н1-2 не включен | en-US= |  |  |  | Тревога | 40012 | 4
169 | 166 | Н1-3 не включен | R12 | 23 | 5 | 5 | alr | N1_3_nON | db600.dbx23.5 := alr.N1_3_nON; //Н1-3 не включен R12.5 |  | 12 |  | 169 | Alarm | MDB.R12 | 5 | en-US=Н1-3 не включен | en-US= |  |  |  | Тревога | 40012 | 5
170 | 167 | Н2-1 не включен | R12 | 23 | 6 | 6 | alr | N2_1_nON | db600.dbx23.6 := alr.N2_1_nON; //Н2-1 не включен R12.6 |  | 12 |  | 170 | Alarm | MDB.R12 | 6 | en-US=Н2-1 не включен | en-US= |  |  |  | Тревога | 40012 | 6
171 | 168 | Н2-2 не включен | R12 | 23 | 7 | 7 | alr | N2_2_nON | db600.dbx23.7 := alr.N2_2_nON; //Н2-2 не включен R12.7 |  | 12 |  | 171 | Alarm | MDB.R12 | 7 | en-US=Н2-2 не включен | en-US= |  |  |  | Тревога | 40012 | 7
172 | 169 | Н2-3 не включен | R12 | 22 | 0 | 8 | alr | N2_3_nON | db600.dbx22.0 := alr.N2_3_nON; //Н2-3 не включен R12.8 |  | 12 |  | 172 | Alarm | MDB.R12 | 8 | en-US=Н2-3 не включен | en-US= |  |  |  | Тревога | 40012 | 8
173 | 170 | Н2-4 не включен | R12 | 22 | 1 | 9 | alr | N2_4_nON | db600.dbx22.1 := alr.N2_4_nON; //Н2-4 не включен R12.9 |  | 12 |  | 173 | Alarm | MDB.R12 | 9 | en-US=Н2-4 не включен | en-US= |  |  |  | Тревога | 40012 | 9
174 | 171 | КРЛ3-1 не включен | R12 | 22 | 2 | 10 | alr | K3_1_nON | db600.dbx22.2 := alr.K3_1_nON; //КРЛ3-1 не включен R12.10 |  | 12 |  | 174 | Alarm | MDB.R12 | 10 | en-US=КРЛ3-1 не включен | en-US= |  |  |  | Тревога | 40012 | 10
175 | 172 | КРЛ3-2 не включен | R12 | 22 | 3 | 11 | alr | K3_2_nON | db600.dbx22.3 := alr.K3_2_nON; //КРЛ3-2 не включен R12.11 |  | 12 |  | 175 | Alarm | MDB.R12 | 11 | en-US=КРЛ3-2 не включен | en-US= |  |  |  | Тревога | 40012 | 11
176 | 173 | КРЛ3-3 не включен | R12 | 22 | 4 | 12 | alr | K3_3_nON | db600.dbx22.4 := alr.K3_3_nON; //КРЛ3-3 не включен R12.12 |  | 12 |  | 176 | Alarm | MDB.R12 | 12 | en-US=КРЛ3-3 не включен | en-US= |  |  |  | Тревога | 40012 | 12
177 | 174 | КРЛ3-4 не включен | R12 | 22 | 5 | 13 | alr | K3_4_nON | db600.dbx22.5 := alr.K3_4_nON; //КРЛ3-4 не включен R12.13 |  | 12 |  | 177 | Alarm | MDB.R12 | 13 | en-US=КРЛ3-4 не включен | en-US= |  |  |  | Тревога | 40012 | 13
178 | 175 | КРЛ4-1 не включен | R12 | 22 | 6 | 14 | alr | K4_1_nON | db600.dbx22.6 := alr.K4_1_nON; //КРЛ4-1 не включен R12.14 |  | 12 |  | 178 | Alarm | MDB.R12 | 14 | en-US=КРЛ4-1 не включен | en-US= |  |  |  | Тревога | 40012 | 14
179 | 176 | КРЛ4-2 не включен | R12 | 22 | 7 | 15 | alr | K4_2_nON | db600.dbx22.7 := alr.K4_2_nON; //КРЛ4-2 не включен R12.15 |  | 12 |  | 179 | Alarm | MDB.R12 | 15 | en-US=КРЛ4-2 не включен | en-US= |  |  |  | Тревога | 40012 | 15
180 | 177 | Н4-1 не включен | R13 | 25 | 0 | 0 | alr | N4_1_nON | db600.dbx25.0 := alr.N4_1_nON; //Н4-1 не включен R13.0 |  | 13 |  | 180 | Alarm | MDB.R13 | 0 | en-US=Н4-1 не включен | en-US= |  |  |  | Тревога | 40013 | 0
181 | 178 | Н4-2 не включен | R13 | 25 | 1 | 1 | alr | N4_2_nON | db600.dbx25.1 := alr.N4_2_nON; //Н4-2 не включен R13.1 |  | 13 |  | 181 | Alarm | MDB.R13 | 1 | en-US=Н4-2 не включен | en-US= |  |  |  | Тревога | 40013 | 1
182 | 179 | Н4-3 не включен | R13 | 25 | 2 | 2 | alr | N4_3_nON | db600.dbx25.2 := alr.N4_3_nON; //Н4-3 не включен R13.2 |  | 13 |  | 182 | Alarm | MDB.R13 | 2 | en-US=Н4-3 не включен | en-US= |  |  |  | Тревога | 40013 | 2
183 | 180 | Н4-4 не включен | R13 | 25 | 3 | 3 | alr | N4_4_nON | db600.dbx25.3 := alr.N4_4_nON; //Н4-4 не включен R13.3 |  | 13 |  | 183 | Alarm | MDB.R13 | 3 | en-US=Н4-4 не включен | en-US= |  |  |  | Тревога | 40013 | 3
184 | 181 | Н4-5 не включен | R13 | 25 | 4 | 4 | alr | N4_5_nON | db600.dbx25.4 := alr.N4_5_nON; //Н4-5 не включен R13.4 |  | 13 |  | 184 | Alarm | MDB.R13 | 4 | en-US=Н4-5 не включен | en-US= |  |  |  | Тревога | 40013 | 4
185 | 182 | Н4-6 не включен | R13 | 25 | 5 | 5 | alr | N4_6_nON | db600.dbx25.5 := alr.N4_6_nON; //Н4-6 не включен R13.5 |  | 13 |  | 185 | Alarm | MDB.R13 | 5 | en-US=Н4-6 не включен | en-US= |  |  |  | Тревога | 40013 | 5
186 | 183 | Н5-1 не включен | R13 | 25 | 6 | 6 | alr | N5_1_nON | db600.dbx25.6 := alr.N5_1_nON; //Н5-1 не включен R13.6 |  | 13 |  | 186 | Alarm | MDB.R13 | 6 | en-US=Н5-1 не включен | en-US= |  |  |  | Тревога | 40013 | 6
187 | 184 | Н5-2 не включен | R13 | 25 | 7 | 7 | alr | N5_2_nON | db600.dbx25.7 := alr.N5_2_nON; //Н5-2 не включен R13.7 |  | 13 |  | 187 | Alarm | MDB.R13 | 7 | en-US=Н5-2 не включен | en-US= |  |  |  | Тревога | 40013 | 7
188 | 185 | Н6-1 не включен | R13 | 24 | 0 | 8 | alr | N6_1_nON | db600.dbx24.0 := alr.N6_1_nON; //Н6-1 не включен R13.8 |  | 13 |  | 188 | Alarm | MDB.R13 | 8 | en-US=Н6-1 не включен | en-US= |  |  |  | Тревога | 40013 | 8
189 | 186 | ШП1-1 не включен | R13 | 24 | 1 | 9 | alr | ShP1_1_nON | db600.dbx24.1 := alr.ShP1_1_nON; //ШП1-1 не включен R13.9 |  | 13 |  | 189 | Alarm | MDB.R13 | 9 | en-US=ШП1-1 не включен | en-US= |  |  |  | Тревога | 40013 | 9
190 | 187 | ШП1-2 не включен | R13 | 24 | 2 | 10 | alr | ShP1_2_nON | db600.dbx24.2 := alr.ShP1_2_nON; //ШП1-2 не включен R13.10 |  | 13 |  | 190 | Alarm | MDB.R13 | 10 | en-US=ШП1-2 не включен | en-US= |  |  |  | Тревога | 40013 | 10
191 | 188 | МП1-1 не включен | R13 | 24 | 3 | 11 | alr | MP1_1_nON | db600.dbx24.3 := alr.MP1_1_nON; //МП1-1 не включен R13.11 |  | 13 |  | 191 | Alarm | MDB.R13 | 11 | en-US=МП1-1 не включен | en-US= |  |  |  | Тревога | 40013 | 11
192 | 189 | МП1-2 не включен | R13 | 24 | 4 | 12 | alr | MP1_2_nON | db600.dbx24.4 := alr.MP1_2_nON; //МП1-2 не включен R13.12 |  | 13 |  | 192 | Alarm | MDB.R13 | 12 | en-US=МП1-2 не включен | en-US= |  |  |  | Тревога | 40013 | 12
193 | 190 | МП1-3 не включен | R13 | 24 | 5 | 13 | alr | MP1_3_nON | db600.dbx24.5 := alr.MP1_3_nON; //МП1-3 не включен R13.13 |  | 13 |  | 193 | Alarm | MDB.R13 | 13 | en-US=МП1-3 не включен | en-US= |  |  |  | Тревога | 40013 | 13
194 | 191 | МП1-4 не включен | R13 | 24 | 6 | 14 | alr | MP1_4_nON | db600.dbx24.6 := alr.MP1_4_nON; //МП1-4 не включен R13.14 |  | 13 |  | 194 | Alarm | MDB.R13 | 14 | en-US=МП1-4 не включен | en-US= |  |  |  | Тревога | 40013 | 14
195 | 192 | МП1-5 не включен | R13 | 24 | 7 | 15 | alr | MP1_5_nON | db600.dbx24.7 := alr.MP1_5_nON; //МП1-5 не включен R13.15 |  | 13 |  | 195 | Alarm | MDB.R13 | 15 | en-US=МП1-5 не включен | en-US= |  |  |  | Тревога | 40013 | 15
196 | 193 | МП4-1 не включен | R14 | 27 | 0 | 0 | alr | MP4_1_nON | db600.dbx27.0 := alr.MP4_1_nON; //МП4-1 не включен R14.0 |  | 14 |  | 196 | Alarm | MDB.R14 | 0 | en-US=МП4-1 не включен | en-US= |  |  |  | Тревога | 40014 | 0
197 | 194 | МП4-2 не включен | R14 | 27 | 1 | 1 | alr | MP4_2_nON | db600.dbx27.1 := alr.MP4_2_nON; //МП4-2 не включен R14.1 |  | 14 |  | 197 | Alarm | MDB.R14 | 1 | en-US=МП4-2 не включен | en-US= |  |  |  | Тревога | 40014 | 1
198 | 195 | МП5-1 не включен | R14 | 27 | 2 | 2 | alr | MP5_1_nON | db600.dbx27.2 := alr.MP5_1_nON; //МП5-1 не включен R14.2 |  | 14 |  | 198 | Alarm | MDB.R14 | 2 | en-US=МП5-1 не включен | en-US= |  |  |  | Тревога | 40014 | 2
199 | 196 | МП6-1 не включен | R14 | 27 | 3 | 3 | alr | MP6_1_nON | db600.dbx27.3 := alr.MP6_1_nON; //МП6-1 не включен R14.3 |  | 14 |  | 199 | Alarm | MDB.R14 | 3 | en-US=МП6-1 не включен | en-US= |  |  |  | Тревога | 40014 | 3
200 | 197 | МП6-2 не включен | R14 | 27 | 4 | 4 | alr | MP6_2_nON | db600.dbx27.4 := alr.MP6_2_nON; //МП6-2 не включен R14.4 |  | 14 |  | 200 | Alarm | MDB.R14 | 4 | en-US=МП6-2 не включен | en-US= |  |  |  | Тревога | 40014 | 4
201 | 198 | Мш1-1 не включен | R14 | 27 | 5 | 5 | alr | M1_1_nON | db600.dbx27.5 := alr.M1_1_nON; //Мш1-1 не включен R14.5 |  | 14 |  | 201 | Alarm | MDB.R14 | 5 | en-US=Мш1-1 не включен | en-US= |  |  |  | Тревога | 40014 | 5
202 | 199 | Мш2-1 не включен | R14 | 27 | 6 | 6 | alr | M2_1_nON | db600.dbx27.6 := alr.M2_1_nON; //Мш2-1 не включен R14.6 |  | 14 |  | 202 | Alarm | MDB.R14 | 6 | en-US=Мш2-1 не включен | en-US= |  |  |  | Тревога | 40014 | 6
203 | 200 | Мш2-2 не включен | R14 | 27 | 7 | 7 | alr | M2_2_nON | db600.dbx27.7 := alr.M2_2_nON; //Мш2-2 не включен R14.7 |  | 14 |  | 203 | Alarm | MDB.R14 | 7 | en-US=Мш2-2 не включен | en-US= |  |  |  | Тревога | 40014 | 7
204 | 201 | Мш2-3 не включен | R14 | 26 | 0 | 8 | alr | M2_3_nON | db600.dbx26.0 := alr.M2_3_nON; //Мш2-3 не включен R14.8 |  | 14 |  | 204 | Alarm | MDB.R14 | 8 | en-US=Мш2-3 не включен | en-US= |  |  |  | Тревога | 40014 | 8
205 | 202 | Мш2-4 не включен | R14 | 26 | 1 | 9 | alr | M2_4_nON | db600.dbx26.1 := alr.M2_4_nON; //Мш2-4 не включен R14.9 |  | 14 |  | 205 | Alarm | MDB.R14 | 9 | en-US=Мш2-4 не включен | en-US= |  |  |  | Тревога | 40014 | 9
|  | не включен | R14 | 26 | 2 | 10 | alr | N1_1_nFP | db600.dbx26.2 := alr.N1_1_nFP; // не включен R14.10 |  | 14 | [10 empty] | Тревога | 40014 | 10
|  | не включен | R14 | 26 | 3 | 11 | alr | N1_2_nFP | db600.dbx26.3 := alr.N1_2_nFP; // не включен R14.11 |  | 14 | [10 empty] | Тревога | 40014 | 11
|  | не включен | R14 | 26 | 4 | 12 | alr | N2_1_nFP | db600.dbx26.4 := alr.N2_1_nFP; // не включен R14.12 |  | 14 | [10 empty] | Тревога | 40014 | 12
|  | не включен | R14 | 26 | 5 | 13 | alr | N2_2_nFP | db600.dbx26.5 := alr.N2_2_nFP; // не включен R14.13 |  | 14 | [10 empty] | Тревога | 40014 | 13
|  | не включен | R14 | 26 | 6 | 14 | alr | N2_3_nFP | db600.dbx26.6 := alr.N2_3_nFP; // не включен R14.14 |  | 14 | [10 empty] | Тревога | 40014 | 14
|  | не включен | R14 | 26 | 7 | 15 | alr | N2_4_nFP | db600.dbx26.7 := alr.N2_4_nFP; // не включен R14.15 |  | 14 | [10 empty] | Тревога | 40014 | 15
|  | не включен | R15 | 29 | 0 | 0 | alr | K3_1_nFP | db600.dbx29.0 := alr.K3_1_nFP; // не включен R15.0 |  | 15 | [10 empty] | Тревога | 40015 | 0
|  | не включен | R15 | 29 | 1 | 1 | alr | K3_2_nFP | db600.dbx29.1 := alr.K3_2_nFP; // не включен R15.1 |  | 15 | [10 empty] | Тревога | 40015 | 1
|  | не включен | R15 | 29 | 2 | 2 | alr | K3_3_nFP | db600.dbx29.2 := alr.K3_3_nFP; // не включен R15.2 |  | 15 | [10 empty] | Тревога | 40015 | 2
|  | не включен | R15 | 29 | 3 | 3 | alr | K3_4_nFP | db600.dbx29.3 := alr.K3_4_nFP; // не включен R15.3 |  | 15 | [10 empty] | Тревога | 40015 | 3
|  | не включен | R15 | 29 | 4 | 4 | alr | K4_1_nFP | db600.dbx29.4 := alr.K4_1_nFP; // не включен R15.4 |  | 15 | [10 empty] | Тревога | 40015 | 4
|  | не включен | R15 | 29 | 5 | 5 | alr | K4_2_nFP | db600.dbx29.5 := alr.K4_2_nFP; // не включен R15.5 |  | 15 | [10 empty] | Тревога | 40015 | 5
|  | не включен | R15 | 29 | 6 | 6 | alr | N4_1_nFP | db600.dbx29.6 := alr.N4_1_nFP; // не включен R15.6 |  | 15 | [10 empty] | Тревога | 40015 | 6
|  | не включен | R15 | 29 | 7 | 7 | alr | N4_2_nFP | db600.dbx29.7 := alr.N4_2_nFP; // не включен R15.7 |  | 15 | [10 empty] | Тревога | 40015 | 7
|  | не включен | R15 | 28 | 0 | 8 | alr | N4_3_nFP | db600.dbx28.0 := alr.N4_3_nFP; // не включен R15.8 |  | 15 | [10 empty] | Тревога | 40015 | 8
|  | не включен | R15 | 28 | 1 | 9 | alr | N4_4_nFP | db600.dbx28.1 := alr.N4_4_nFP; // не включен R15.9 |  | 15 | [10 empty] | Тревога | 40015 | 9
|  | не включен | R15 | 28 | 2 | 10 | alr | N4_5_nFP | db600.dbx28.2 := alr.N4_5_nFP; // не включен R15.10 |  | 15 | [10 empty] | Тревога | 40015 | 10
206 | 203 | Расход на входе - превышен верхний аварийный предел | R15 | 28 | 3 | 11 | alr | Qin_hh | db600.dbx28.3 := alr.Qin_hh; //Расход на входе - превышен верхний аварийный предел R15.11 |  | 15 |  | 206 | Alarm | MDB.R15 | 11 | en-US=Расход на входе - превышен верхний аварийный предел | en-US= |  |  |  | Тревога | 40015 | 11
207 | 204 | Расход после Н1-1/Н1-2 - превышен верхний аварийный предел | R15 | 28 | 4 | 12 | alr | Q_afN1_hh | db600.dbx28.4 := alr.Q_afN1_hh; //Расход после Н1-1/Н1-2 - превышен верхний аварийный предел R15.12 |  | 15 |  | 207 | Alarm | MDB.R15 | 12 | en-US=Расход после Н1-1/Н1-2 - превышен верхний аварийный предел | en-US= |  |  |  | Тревога | 40015 | 12
208 | 205 | Температура воды после Н1-1,1-2 - превышен верхний аварийный предел | R15 | 28 | 5 | 13 | alr | T_afN1_hh | db600.dbx28.5 := alr.T_afN1_hh; //Температура воды после Н1-1,1-2 - превышен верхний аварийный предел R15.13 |  | 15 |  | 208 | Alarm | MDB.R15 | 13 | en-US=Температура воды после Н1-1,1-2 - превышен верхний аварийный предел | en-US= |  |  |  | Тревога | 40015 | 13
209 | 206 | Температура воды в трубопроводе Т1 - превышен верхний аварийный предел | R15 | 28 | 6 | 14 | alr | T_T1_hh | db600.dbx28.6 := alr.T_T1_hh; //Температура воды в трубопроводе Т1 - превышен верхний аварийный предел R15.14 |  | 15 |  | 209 | Alarm | MDB.R15 | 14 | en-US=Температура воды в трубопроводе Т1 - превышен верхний аварийный предел | en-US= |  |  |  | Тревога | 40015 | 14
210 | 207 | Температура воды в БР1 - превышен верхний аварийный предел | R15 | 28 | 7 | 15 | alr | T_BR1_hh | db600.dbx28.7 := alr.T_BR1_hh; //Температура воды в БР1 - превышен верхний аварийный предел R15.15 |  | 15 |  | 210 | Alarm | MDB.R15 | 15 | en-US=Температура воды в БР1 - превышен верхний аварийный предел | en-US= |  |  |  | Тревога | 40015 | 15
211 | 208 | Температура воды в БР2 - превышен верхний аварийный предел | R16 | 31 | 0 | 0 | alr | T_BR2_hh | db600.dbx31.0 := alr.T_BR2_hh; //Температура воды в БР2 - превышен верхний аварийный предел R16.0 |  | 16 |  | 211 | Alarm | MDB.R16 | 0 | en-US=Температура воды в БР2 - превышен верхний аварийный предел | en-US= |  |  |  | Тревога | 40016 | 0
212 | 209 | Давление после Ф1(1...7) - превышен верхний аварийный предел | R16 | 31 | 1 | 1 | alr | P_afF1_hh | db600.dbx31.1 := alr.P_afF1_hh; //Давление после Ф1(1...7) - превышен верхний аварийный предел R16.1 |  | 16 |  | 212 | Alarm | MDB.R16 | 1 | en-US=Давление после Ф1(1...7) - превышен верхний аварийный предел | en-US= |  |  |  | Тревога | 40016 | 1
213 | 210 | Давление в сливном трубопроводе после (1...7) - превышен верхний аварийный предел | R16 | 31 | 2 | 2 | alr | P_drF1_hh | db600.dbx31.2 := alr.P_drF1_hh; //Давление в сливном трубопроводе после (1...7) - превышен верхний аварийный предел R16.2 |  | 16 |  | 213 | Alarm | MDB.R16 | 2 | en-US=Давление в сливном трубопроводе после (1...7) - превышен верхний аварийный предел | en-US= |  |  |  | Тревога | 40016 | 2
214 | 211 | Кислород в БР1 - превышен верхний аварийный предел | R16 | 31 | 3 | 3 | alr | O2_BR1_hh | db600.dbx31.3 := alr.O2_BR1_hh; //Кислород в БР1 - превышен верхний аварийный предел R16.3 |  | 16 |  | 214 | Alarm | MDB.R16 | 3 | en-US=Кислород в БР1 - превышен верхний аварийный предел | en-US= |  |  |  | Тревога | 40016 | 3
215 | 212 | Кислород в БР2 - превышен верхний аварийный предел | R16 | 31 | 4 | 4 | alr | O2_BR2_hh | db600.dbx31.4 := alr.O2_BR2_hh; //Кислород в БР2 - превышен верхний аварийный предел R16.4 |  | 16 |  | 215 | Alarm | MDB.R16 | 4 | en-US=Кислород в БР2 - превышен верхний аварийный предел | en-US= |  |  |  | Тревога | 40016 | 4
216 | 213 | pH БР1 - превышен верхний аварийный предел | R16 | 31 | 5 | 5 | alr | pH_BR1_hh | db600.dbx31.5 := alr.pH_BR1_hh; //pH БР1 - превышен верхний аварийный предел R16.5 |  | 16 |  | 216 | Alarm | MDB.R16 | 5 | en-US=pH БР1 - превышен верхний аварийный предел | en-US= |  |  |  | Тревога | 40016 | 5
217 | 214 | pH БР2 - превышен верхний аварийный предел | R16 | 31 | 6 | 6 | alr | pH_BR2_hh | db600.dbx31.6 := alr.pH_BR2_hh; //pH БР2 - превышен верхний аварийный предел R16.6 |  | 16 |  | 217 | Alarm | MDB.R16 | 6 | en-US=pH БР2 - превышен верхний аварийный предел | en-US= |  |  |  | Тревога | 40016 | 6
218 | 215 | pH промывной воды АУФ1, АУФ2 - превышен верхний аварийный предел | R16 | 31 | 7 | 7 | alr | pH_wUF_hh | db600.dbx31.7 := alr.pH_wUF_hh; //pH промывной воды АУФ1, АУФ2 - превышен верхний аварийный предел R16.7 |  | 16 |  | 218 | Alarm | MDB.R16 | 7 | en-US=pH промывной воды АУФ1, АУФ2 - превышен верхний аварийный предел | en-US= |  |  |  | Тревога | 40016 | 7
219 | 216 | Температура воды в трубопроводе Т2 - превышен верхний аварийный предел | R16 | 30 | 0 | 8 | alr | T_T2_hh | db600.dbx30.0 := alr.T_T2_hh; //Температура воды в трубопроводе Т2 - превышен верхний аварийный предел R16.8 |  | 16 |  | 219 | Alarm | MDB.R16 | 8 | en-US=Температура воды в трубопроводе Т2 - превышен верхний аварийный предел | en-US= |  |  |  | Тревога | 40016 | 8
220 | 217 | Расход воздуха на БР1 - превышен верхний аварийный предел | R16 | 30 | 1 | 9 | alr | Qa_BR1_hh | db600.dbx30.1 := alr.Qa_BR1_hh; //Расход воздуха на БР1 - превышен верхний аварийный предел R16.9 |  | 16 |  | 220 | Alarm | MDB.R16 | 9 | en-US=Расход воздуха на БР1 - превышен верхний аварийный предел | en-US= |  |  |  | Тревога | 40016 | 9
221 | 218 | Расход воздуха на БР2 - превышен верхний аварийный предел | R16 | 30 | 2 | 10 | alr | Qa_BR2_hh | db600.dbx30.2 := alr.Qa_BR2_hh; //Расход воздуха на БР2 - превышен верхний аварийный предел R16.10 |  | 16 |  | 221 | Alarm | MDB.R16 | 10 | en-US=Расход воздуха на БР2 - превышен верхний аварийный предел | en-US= |  |  |  | Тревога | 40016 | 10
222 | 219 | Расход воды на промывку УФ1,2 - превышен верхний аварийный предел | R16 | 30 | 3 | 11 | alr | Qw_wUF_hh | db600.dbx30.3 := alr.Qw_wUF_hh; //Расход воды на промывку УФ1,2 - превышен верхний аварийный предел R16.11 |  | 16 |  | 222 | Alarm | MDB.R16 | 11 | en-US=Расход воды на промывку УФ1,2 - превышен верхний аварийный предел | en-US= |  |  |  | Тревога | 40016 | 11
223 | 220 | Расход воды после Н4-1, м3/ч - превышен верхний аварийный предел | R16 | 30 | 4 | 12 | alr | Qw_afN4_1_hh | db600.dbx30.4 := alr.Qw_afN4_1_hh; //Расход воды после Н4-1, м3/ч - превышен верхний аварийный предел R16.12 |  | 16 |  | 223 | Alarm | MDB.R16 | 12 | en-US=Расход воды после Н4-1, м3/ч - превышен верхний аварийный предел | en-US= |  |  |  | Тревога | 40016 | 12
224 | 221 | Расход воды после Н4-2, м3/ч - превышен верхний аварийный предел | R16 | 30 | 5 | 13 | alr | Qw_afN4_2_hh | db600.dbx30.5 := alr.Qw_afN4_2_hh; //Расход воды после Н4-2, м3/ч - превышен верхний аварийный предел R16.13 |  | 16 |  | 224 | Alarm | MDB.R16 | 13 | en-US=Расход воды после Н4-2, м3/ч - превышен верхний аварийный предел | en-US= |  |  |  | Тревога | 40016 | 13
225 | 222 | Расход воды после Н4-3, м3/ч - превышен верхний аварийный предел | R16 | 30 | 6 | 14 | alr | Qw_afN4_3_hh | db600.dbx30.6 := alr.Qw_afN4_3_hh; //Расход воды после Н4-3, м3/ч - превышен верхний аварийный предел R16.14 |  | 16 |  | 225 | Alarm | MDB.R16 | 14 | en-US=Расход воды после Н4-3, м3/ч - превышен верхний аварийный предел | en-US= |  |  |  | Тревога | 40016 | 14
226 | 223 | Расход воды после Н4-4, м3/ч - превышен верхний аварийный предел | R16 | 30 | 7 | 15 | alr | Qw_afN4_4_hh | db600.dbx30.7 := alr.Qw_afN4_4_hh; //Расход воды после Н4-4, м3/ч - превышен верхний аварийный предел R16.15 |  | 16 |  | 226 | Alarm | MDB.R16 | 15 | en-US=Расход воды после Н4-4, м3/ч - превышен верхний аварийный предел | en-US= |  |  |  | Тревога | 40016 | 15
227 | 224 | Расход воздуха после КРЛ4-1, м3/ч - превышен верхний аварийный предел | R17 | 33 | 0 | 0 | alr | Qa_afK4_1_hh | db600.dbx33.0 := alr.Qa_afK4_1_hh; //Расход воздуха после КРЛ4-1, м3/ч - превышен верхний аварийный предел R17.0 |  | 17 |  | 227 | Alarm | MDB.R17 | 0 | en-US=Расход воздуха после КРЛ4-1, м3/ч - превышен верхний аварийный предел | en-US= |  |  |  | Тревога | 40017 | 0
228 | 225 | Давление воды на входе в УФ1, бар - превышен верхний аварийный предел | R17 | 33 | 1 | 1 | alr | Pw_inUF1_hh | db600.dbx33.1 := alr.Pw_inUF1_hh; //Давление воды на входе в УФ1, бар - превышен верхний аварийный предел R17.1 |  | 17 |  | 228 | Alarm | MDB.R17 | 1 | en-US=Давление воды на входе в УФ1, бар - превышен верхний аварийный предел | en-US= |  |  |  | Тревога | 40017 | 1
229 | 226 | Давление воды на выходе из УФ1, бар - превышен верхний аварийный предел | R17 | 33 | 2 | 2 | alr | Pw_outUF1_hh | db600.dbx33.2 := alr.Pw_outUF1_hh; //Давление воды на выходе из УФ1, бар - превышен верхний аварийный предел R17.2 |  | 17 |  | 229 | Alarm | MDB.R17 | 2 | en-US=Давление воды на выходе из УФ1, бар - превышен верхний аварийный предел | en-US= |  |  |  | Тревога | 40017 | 2
230 | 227 | Давление воды на входе в УФ2, бар - превышен верхний аварийный предел | R17 | 33 | 3 | 3 | alr | Pw_inUF2_hh | db600.dbx33.3 := alr.Pw_inUF2_hh; //Давление воды на входе в УФ2, бар - превышен верхний аварийный предел R17.3 |  | 17 |  | 230 | Alarm | MDB.R17 | 3 | en-US=Давление воды на входе в УФ2, бар - превышен верхний аварийный предел | en-US= |  |  |  | Тревога | 40017 | 3
231 | 228 | Давление воды на выходе из УФ2, бар - превышен верхний аварийный предел | R17 | 33 | 4 | 4 | alr | Pw_outUF2_hh | db600.dbx33.4 := alr.Pw_outUF2_hh; //Давление воды на выходе из УФ2, бар - превышен верхний аварийный предел R17.4 |  | 17 |  | 231 | Alarm | MDB.R17 | 4 | en-US=Давление воды на выходе из УФ2, бар - превышен верхний аварийный предел | en-US= |  |  |  | Тревога | 40017 | 4
232 | 229 | Давление после Н1-1/Н1-2, бар - превышен верхний аварийный предел | R17 | 33 | 5 | 5 | alr | P_afN1_hh | db600.dbx33.5 := alr.P_afN1_hh; //Давление после Н1-1/Н1-2, бар - превышен верхний аварийный предел R17.5 |  | 17 |  | 232 | Alarm | MDB.R17 | 5 | en-US=Давление после Н1-1/Н1-2, бар - превышен верхний аварийный предел | en-US= |  |  |  | Тревога | 40017 | 5
233 | 230 | Расход воздуха на РУ, м3/ч - превышен верхний аварийный предел | R17 | 33 | 6 | 6 | alr | Qa_RU_hh | db600.dbx33.6 := alr.Qa_RU_hh; //Расход воздуха на РУ, м3/ч - превышен верхний аварийный предел R17.6 |  | 17 |  | 233 | Alarm | MDB.R17 | 6 | en-US=Расход воздуха на РУ, м3/ч - превышен верхний аварийный предел | en-US= |  |  |  | Тревога | 40017 | 6
234 | 231 | Расход воздуха после КРЛ4-2, м3/ч - превышен верхний аварийный предел | R17 | 33 | 7 | 7 | alr | Qa_afK4_2_hh | db600.dbx33.7 := alr.Qa_afK4_2_hh; //Расход воздуха после КРЛ4-2, м3/ч - превышен верхний аварийный предел R17.7 |  | 17 |  | 234 | Alarm | MDB.R17 | 7 | en-US=Расход воздуха после КРЛ4-2, м3/ч - превышен верхний аварийный предел | en-US= |  |  |  | Тревога | 40017 | 7
235 | 232 | Давление после Ф4-3, бар - превышен верхний аварийный предел | R17 | 32 | 0 | 8 | alr | P_afF4_3_hh | db600.dbx32.0 := alr.P_afF4_3_hh; //Давление после Ф4-3, бар - превышен верхний аварийный предел R17.8 |  | 17 |  | 235 | Alarm | MDB.R17 | 8 | en-US=Давление после Ф4-3, бар - превышен верхний аварийный предел | en-US= |  |  |  | Тревога | 40017 | 8
236 | 233 | Значение pH перед Ф5(1...8) - превышен верхний аварийный предел | R17 | 32 | 1 | 9 | alr | pH_bfF5_hh | db600.dbx32.1 := alr.pH_bfF5_hh; //Значение pH перед Ф5(1...8) - превышен верхний аварийный предел R17.9 |  | 17 |  | 236 | Alarm | MDB.R17 | 9 | en-US=Значение pH перед Ф5(1...8) - превышен верхний аварийный предел | en-US= |  |  |  | Тревога | 40017 | 9
237 | 234 | Давление после Н5-1/Н5-2, бар - превышен верхний аварийный предел | R17 | 32 | 2 | 10 | alr | P_afN5_hh | db600.dbx32.2 := alr.P_afN5_hh; //Давление после Н5-1/Н5-2, бар - превышен верхний аварийный предел R17.10 |  | 17 |  | 237 | Alarm | MDB.R17 | 10 | en-US=Давление после Н5-1/Н5-2, бар - превышен верхний аварийный предел | en-US= |  |  |  | Тревога | 40017 | 10
238 | 235 | Контроль ЗЭ3-1, % - превышен верхний аварийный предел | R17 | 32 | 3 | 11 | alr | Z3_1_pos_hh | db600.dbx32.3 := alr.Z3_1_pos_hh; //Контроль ЗЭ3-1, % - превышен верхний аварийный предел R17.11 |  | 17 |  | 238 | Alarm | MDB.R17 | 11 | en-US=Контроль ЗЭ3-1, % - превышен верхний аварийный предел | en-US= |  |  |  | Тревога | 40017 | 11
239 | 236 | Контроль ЗЭ3-2, % - превышен верхний аварийный предел | R17 | 32 | 4 | 12 | alr | Z3_2_pos_hh | db600.dbx32.4 := alr.Z3_2_pos_hh; //Контроль ЗЭ3-2, % - превышен верхний аварийный предел R17.12 |  | 17 |  | 239 | Alarm | MDB.R17 | 12 | en-US=Контроль ЗЭ3-2, % - превышен верхний аварийный предел | en-US= |  |  |  | Тревога | 40017 | 12
240 | 237 | Контроль НД4-1, мА - превышен верхний аварийный предел | R17 | 32 | 5 | 13 | alr | ND4_1_ctrl_hh | db600.dbx32.5 := alr.ND4_1_ctrl_hh; //Контроль НД4-1, мА - превышен верхний аварийный предел R17.13 |  | 17 |  | 240 | Alarm | MDB.R17 | 13 | en-US=Контроль НД4-1, мА - превышен верхний аварийный предел | en-US= |  |  |  | Тревога | 40017 | 13
241 | 238 | Контроль НД4-2, мА - превышен верхний аварийный предел | R17 | 32 | 6 | 14 | alr | ND4_2_ctrl_hh | db600.dbx32.6 := alr.ND4_2_ctrl_hh; //Контроль НД4-2, мА - превышен верхний аварийный предел R17.14 |  | 17 |  | 241 | Alarm | MDB.R17 | 14 | en-US=Контроль НД4-2, мА - превышен верхний аварийный предел | en-US= |  |  |  | Тревога | 40017 | 14
242 | 239 | Уровень в БР1 - превышен верхний аварийный предел | R17 | 32 | 7 | 15 | alr | L_BR1_hh | db600.dbx32.7 := alr.L_BR1_hh; //Уровень в БР1 - превышен верхний аварийный предел R17.15 |  | 17 |  | 242 | Alarm | MDB.R17 | 15 | en-US=Уровень в БР1 - превышен верхний аварийный предел | en-US= |  |  |  | Тревога | 40017 | 15
243 | 240 | Уровень в БР2 - превышен верхний аварийный предел | R18 | 35 | 0 | 0 | alr | L_BR2_hh | db600.dbx35.0 := alr.L_BR2_hh; //Уровень в БР2 - превышен верхний аварийный предел R18.0 |  | 18 |  | 243 | Alarm | MDB.R18 | 0 | en-US=Уровень в БР2 - превышен верхний аварийный предел | en-US= |  |  |  | Тревога | 40018 | 0
244 | 241 | Расход на входе - превышен нижний аварийный предел | R18 | 35 | 1 | 1 | alr | Qin_ll | db600.dbx35.1 := alr.Qin_ll; //Расход на входе - превышен нижний аварийный предел R18.1 |  | 18 |  | 244 | Alarm | MDB.R18 | 1 | en-US=Расход на входе - превышен нижний аварийный предел | en-US= |  |  |  | Тревога | 40018 | 1
245 | 242 | Расход после Н1-1/Н1-2 - превышен нижний аварийный предел | R18 | 35 | 2 | 2 | alr | Q_afN1_ll | db600.dbx35.2 := alr.Q_afN1_ll; //Расход после Н1-1/Н1-2 - превышен нижний аварийный предел R18.2 |  | 18 |  | 245 | Alarm | MDB.R18 | 2 | en-US=Расход после Н1-1/Н1-2 - превышен нижний аварийный предел | en-US= |  |  |  | Тревога | 40018 | 2
246 | 243 | Температура воды после Н1-1,1-2 - превышен нижний аварийный предел | R18 | 35 | 3 | 3 | alr | T_afN1_ll | db600.dbx35.3 := alr.T_afN1_ll; //Температура воды после Н1-1,1-2 - превышен нижний аварийный предел R18.3 |  | 18 |  | 246 | Alarm | MDB.R18 | 3 | en-US=Температура воды после Н1-1,1-2 - превышен нижний аварийный предел | en-US= |  |  |  | Тревога | 40018 | 3
247 | 244 | Температура воды в трубопроводе Т1 - превышен нижний аварийный предел | R18 | 35 | 4 | 4 | alr | T_T1_ll | db600.dbx35.4 := alr.T_T1_ll; //Температура воды в трубопроводе Т1 - превышен нижний аварийный предел R18.4 |  | 18 |  | 247 | Alarm | MDB.R18 | 4 | en-US=Температура воды в трубопроводе Т1 - превышен нижний аварийный предел | en-US= |  |  |  | Тревога | 40018 | 4
248 | 245 | Температура воды в БР1 - превышен нижний аварийный предел | R18 | 35 | 5 | 5 | alr | T_BR1_ll | db600.dbx35.5 := alr.T_BR1_ll; //Температура воды в БР1 - превышен нижний аварийный предел R18.5 |  | 18 |  | 248 | Alarm | MDB.R18 | 5 | en-US=Температура воды в БР1 - превышен нижний аварийный предел | en-US= |  |  |  | Тревога | 40018 | 5
249 | 246 | Температура воды в БР2 - превышен нижний аварийный предел | R18 | 35 | 6 | 6 | alr | T_BR2_ll | db600.dbx35.6 := alr.T_BR2_ll; //Температура воды в БР2 - превышен нижний аварийный предел R18.6 |  | 18 |  | 249 | Alarm | MDB.R18 | 6 | en-US=Температура воды в БР2 - превышен нижний аварийный предел | en-US= |  |  |  | Тревога | 40018 | 6
250 | 247 | Давление после Ф1(1...7) - превышен нижний аварийный предел | R18 | 35 | 7 | 7 | alr | P_afF1_ll | db600.dbx35.7 := alr.P_afF1_ll; //Давление после Ф1(1...7) - превышен нижний аварийный предел R18.7 |  | 18 |  | 250 | Alarm | MDB.R18 | 7 | en-US=Давление после Ф1(1...7) - превышен нижний аварийный предел | en-US= |  |  |  | Тревога | 40018 | 7
251 | 248 | Давление в сливном трубопроводе после (1...7) - превышен нижний аварийный предел | R18 | 34 | 0 | 8 | alr | P_drF1_ll | db600.dbx34.0 := alr.P_drF1_ll; //Давление в сливном трубопроводе после (1...7) - превышен нижний аварийный предел R18.8 |  | 18 |  | 251 | Alarm | MDB.R18 | 8 | en-US=Давление в сливном трубопроводе после (1...7) - превышен нижний аварийный предел | en-US= |  |  |  | Тревога | 40018 | 8
252 | 249 | Кислород в БР1 - превышен нижний аварийный предел | R18 | 34 | 1 | 9 | alr | O2_BR1_ll | db600.dbx34.1 := alr.O2_BR1_ll; //Кислород в БР1 - превышен нижний аварийный предел R18.9 |  | 18 |  | 252 | Alarm | MDB.R18 | 9 | en-US=Кислород в БР1 - превышен нижний аварийный предел | en-US= |  |  |  | Тревога | 40018 | 9
253 | 250 | Кислород в БР2 - превышен нижний аварийный предел | R18 | 34 | 2 | 10 | alr | O2_BR2_ll | db600.dbx34.2 := alr.O2_BR2_ll; //Кислород в БР2 - превышен нижний аварийный предел R18.10 |  | 18 |  | 253 | Alarm | MDB.R18 | 10 | en-US=Кислород в БР2 - превышен нижний аварийный предел | en-US= |  |  |  | Тревога | 40018 | 10
254 | 251 | pH БР1 - превышен нижний аварийный предел | R18 | 34 | 3 | 11 | alr | pH_BR1_ll | db600.dbx34.3 := alr.pH_BR1_ll; //pH БР1 - превышен нижний аварийный предел R18.11 |  | 18 |  | 254 | Alarm | MDB.R18 | 11 | en-US=pH БР1 - превышен нижний аварийный предел | en-US= |  |  |  | Тревога | 40018 | 11
255 | 252 | pH БР2 - превышен нижний аварийный предел | R18 | 34 | 4 | 12 | alr | pH_BR2_ll | db600.dbx34.4 := alr.pH_BR2_ll; //pH БР2 - превышен нижний аварийный предел R18.12 |  | 18 |  | 255 | Alarm | MDB.R18 | 12 | en-US=pH БР2 - превышен нижний аварийный предел | en-US= |  |  |  | Тревога | 40018 | 12
256 | 253 | pH промывной воды АУФ1, АУФ2 - превышен нижний аварийный предел | R18 | 34 | 5 | 13 | alr | pH_wUF_ll | db600.dbx34.5 := alr.pH_wUF_ll; //pH промывной воды АУФ1, АУФ2 - превышен нижний аварийный предел R18.13 |  | 18 |  | 256 | Alarm | MDB.R18 | 13 | en-US=pH промывной воды АУФ1, АУФ2 - превышен нижний аварийный предел | en-US= |  |  |  | Тревога | 40018 | 13
257 | 254 | Температура воды в трубопроводе Т2 - превышен нижний аварийный предел | R18 | 34 | 6 | 14 | alr | T_T2_ll | db600.dbx34.6 := alr.T_T2_ll; //Температура воды в трубопроводе Т2 - превышен нижний аварийный предел R18.14 |  | 18 |  | 257 | Alarm | MDB.R18 | 14 | en-US=Температура воды в трубопроводе Т2 - превышен нижний аварийный предел | en-US= |  |  |  | Тревога | 40018 | 14
258 | 255 | Расход воздуха на БР1 - превышен нижний аварийный предел | R18 | 34 | 7 | 15 | alr | Qa_BR1_ll | db600.dbx34.7 := alr.Qa_BR1_ll; //Расход воздуха на БР1 - превышен нижний аварийный предел R18.15 |  | 18 |  | 258 | Alarm | MDB.R18 | 15 | en-US=Расход воздуха на БР1 - превышен нижний аварийный предел | en-US= |  |  |  | Тревога | 40018 | 15
259 | 256 | Расход воздуха на БР2 - превышен нижний аварийный предел | R19 | 37 | 0 | 0 | alr | Qa_BR2_ll | db600.dbx37.0 := alr.Qa_BR2_ll; //Расход воздуха на БР2 - превышен нижний аварийный предел R19.0 |  | 19 |  | 259 | Alarm | MDB.R19 | 0 | en-US=Расход воздуха на БР2 - превышен нижний аварийный предел | en-US= |  |  |  | Тревога | 40019 | 0
260 | 257 | Расход воды на промывку УФ1,2 - превышен нижний аварийный предел | R19 | 37 | 1 | 1 | alr | Qw_wUF_ll | db600.dbx37.1 := alr.Qw_wUF_ll; //Расход воды на промывку УФ1,2 - превышен нижний аварийный предел R19.1 |  | 19 |  | 260 | Alarm | MDB.R19 | 1 | en-US=Расход воды на промывку УФ1,2 - превышен нижний аварийный предел | en-US= |  |  |  | Тревога | 40019 | 1
261 | 258 | Расход воды после Н4-1, м3/ч - превышен нижний аварийный предел | R19 | 37 | 2 | 2 | alr | Qw_afN4_1_ll | db600.dbx37.2 := alr.Qw_afN4_1_ll; //Расход воды после Н4-1, м3/ч - превышен нижний аварийный предел R19.2 |  | 19 |  | 261 | Alarm | MDB.R19 | 2 | en-US=Расход воды после Н4-1, м3/ч - превышен нижний аварийный предел | en-US= |  |  |  | Тревога | 40019 | 2
262 | 259 | Расход воды после Н4-2, м3/ч - превышен нижний аварийный предел | R19 | 37 | 3 | 3 | alr | Qw_afN4_2_ll | db600.dbx37.3 := alr.Qw_afN4_2_ll; //Расход воды после Н4-2, м3/ч - превышен нижний аварийный предел R19.3 |  | 19 |  | 262 | Alarm | MDB.R19 | 3 | en-US=Расход воды после Н4-2, м3/ч - превышен нижний аварийный предел | en-US= |  |  |  | Тревога | 40019 | 3
263 | 260 | Расход воды после Н4-3, м3/ч - превышен нижний аварийный предел | R19 | 37 | 4 | 4 | alr | Qw_afN4_3_ll | db600.dbx37.4 := alr.Qw_afN4_3_ll; //Расход воды после Н4-3, м3/ч - превышен нижний аварийный предел R19.4 |  | 19 |  | 263 | Alarm | MDB.R19 | 4 | en-US=Расход воды после Н4-3, м3/ч - превышен нижний аварийный предел | en-US= |  |  |  | Тревога | 40019 | 4
264 | 261 | Расход воды после Н4-4, м3/ч - превышен нижний аварийный предел | R19 | 37 | 5 | 5 | alr | Qw_afN4_4_ll | db600.dbx37.5 := alr.Qw_afN4_4_ll; //Расход воды после Н4-4, м3/ч - превышен нижний аварийный предел R19.5 |  | 19 |  | 264 | Alarm | MDB.R19 | 5 | en-US=Расход воды после Н4-4, м3/ч - превышен нижний аварийный предел | en-US= |  |  |  | Тревога | 40019 | 5
265 | 262 | Расход воздуха после КРЛ4-1, м3/ч - превышен нижний аварийный предел | R19 | 37 | 6 | 6 | alr | Qa_afK4_1_ll | db600.dbx37.6 := alr.Qa_afK4_1_ll; //Расход воздуха после КРЛ4-1, м3/ч - превышен нижний аварийный предел R19.6 |  | 19 |  | 265 | Alarm | MDB.R19 | 6 | en-US=Расход воздуха после КРЛ4-1, м3/ч - превышен нижний аварийный предел | en-US= |  |  |  | Тревога | 40019 | 6
266 | 263 | Давление воды на входе в УФ1, бар - превышен нижний аварийный предел | R19 | 37 | 7 | 7 | alr | Pw_inUF1_ll | db600.dbx37.7 := alr.Pw_inUF1_ll; //Давление воды на входе в УФ1, бар - превышен нижний аварийный предел R19.7 |  | 19 |  | 266 | Alarm | MDB.R19 | 7 | en-US=Давление воды на входе в УФ1, бар - превышен нижний аварийный предел | en-US= |  |  |  | Тревога | 40019 | 7
267 | 264 | Давление воды на выходе из УФ1, бар - превышен нижний аварийный предел | R19 | 36 | 0 | 8 | alr | Pw_outUF1_ll | db600.dbx36.0 := alr.Pw_outUF1_ll; //Давление воды на выходе из УФ1, бар - превышен нижний аварийный предел R19.8 |  | 19 |  | 267 | Alarm | MDB.R19 | 8 | en-US=Давление воды на выходе из УФ1, бар - превышен нижний аварийный предел | en-US= |  |  |  | Тревога | 40019 | 8
268 | 265 | Давление воды на входе в УФ2, бар - превышен нижний аварийный предел | R19 | 36 | 1 | 9 | alr | Pw_inUF2_ll | db600.dbx36.1 := alr.Pw_inUF2_ll; //Давление воды на входе в УФ2, бар - превышен нижний аварийный предел R19.9 |  | 19 |  | 268 | Alarm | MDB.R19 | 9 | en-US=Давление воды на входе в УФ2, бар - превышен нижний аварийный предел | en-US= |  |  |  | Тревога | 40019 | 9
269 | 266 | Давление воды на выходе из УФ2, бар - превышен нижний аварийный предел | R19 | 36 | 2 | 10 | alr | Pw_outUF2_ll | db600.dbx36.2 := alr.Pw_outUF2_ll; //Давление воды на выходе из УФ2, бар - превышен нижний аварийный предел R19.10 |  | 19 |  | 269 | Alarm | MDB.R19 | 10 | en-US=Давление воды на выходе из УФ2, бар - превышен нижний аварийный предел | en-US= |  |  |  | Тревога | 40019 | 10
270 | 267 | Давление после Н1-1/Н1-2, бар - превышен нижний аварийный предел | R19 | 36 | 3 | 11 | alr | P_afN1_ll | db600.dbx36.3 := alr.P_afN1_ll; //Давление после Н1-1/Н1-2, бар - превышен нижний аварийный предел R19.11 |  | 19 |  | 270 | Alarm | MDB.R19 | 11 | en-US=Давление после Н1-1/Н1-2, бар - превышен нижний аварийный предел | en-US= |  |  |  | Тревога | 40019 | 11
271 | 268 | Расход воздуха на РУ, м3/ч - превышен нижний аварийный предел | R19 | 36 | 4 | 12 | alr | Qa_RU_ll | db600.dbx36.4 := alr.Qa_RU_ll; //Расход воздуха на РУ, м3/ч - превышен нижний аварийный предел R19.12 |  | 19 |  | 271 | Alarm | MDB.R19 | 12 | en-US=Расход воздуха на РУ, м3/ч - превышен нижний аварийный предел | en-US= |  |  |  | Тревога | 40019 | 12
272 | 269 | Расход воздуха после КРЛ4-2, м3/ч - превышен нижний аварийный предел | R19 | 36 | 5 | 13 | alr | Qa_afK4_2_ll | db600.dbx36.5 := alr.Qa_afK4_2_ll; //Расход воздуха после КРЛ4-2, м3/ч - превышен нижний аварийный предел R19.13 |  | 19 |  | 272 | Alarm | MDB.R19 | 13 | en-US=Расход воздуха после КРЛ4-2, м3/ч - превышен нижний аварийный предел | en-US= |  |  |  | Тревога | 40019 | 13
273 | 270 | Давление после Ф4-3, бар - превышен нижний аварийный предел | R19 | 36 | 6 | 14 | alr | P_afF4_3_ll | db600.dbx36.6 := alr.P_afF4_3_ll; //Давление после Ф4-3, бар - превышен нижний аварийный предел R19.14 |  | 19 |  | 273 | Alarm | MDB.R19 | 14 | en-US=Давление после Ф4-3, бар - превышен нижний аварийный предел | en-US= |  |  |  | Тревога | 40019 | 14
274 | 271 | Значение pH перед Ф5(1...8) - превышен нижний аварийный предел | R19 | 36 | 7 | 15 | alr | pH_bfF5_ll | db600.dbx36.7 := alr.pH_bfF5_ll; //Значение pH перед Ф5(1...8) - превышен нижний аварийный предел R19.15 |  | 19 |  | 274 | Alarm | MDB.R19 | 15 | en-US=Значение pH перед Ф5(1...8) - превышен нижний аварийный предел | en-US= |  |  |  | Тревога | 40019 | 15
275 | 272 | Давление после Н5-1/Н5-2, бар - превышен нижний аварийный предел | R20 | 39 | 0 | 0 | alr | P_afN5_ll | db600.dbx39.0 := alr.P_afN5_ll; //Давление после Н5-1/Н5-2, бар - превышен нижний аварийный предел R20.0 |  | 20 |  | 275 | Alarm | MDB.R20 | 0 | en-US=Давление после Н5-1/Н5-2, бар - превышен нижний аварийный предел | en-US= |  |  |  | Тревога | 40020 | 0
276 | 273 | Контроль ЗЭ3-1, % - превышен нижний аварийный предел | R20 | 39 | 1 | 1 | alr | Z3_1_pos_ll | db600.dbx39.1 := alr.Z3_1_pos_ll; //Контроль ЗЭ3-1, % - превышен нижний аварийный предел R20.1 |  | 20 |  | 276 | Alarm | MDB.R20 | 1 | en-US=Контроль ЗЭ3-1, % - превышен нижний аварийный предел | en-US= |  |  |  | Тревога | 40020 | 1
277 | 274 | Контроль ЗЭ3-2, % - превышен нижний аварийный предел | R20 | 39 | 2 | 2 | alr | Z3_2_pos_ll | db600.dbx39.2 := alr.Z3_2_pos_ll; //Контроль ЗЭ3-2, % - превышен нижний аварийный предел R20.2 |  | 20 |  | 277 | Alarm | MDB.R20 | 2 | en-US=Контроль ЗЭ3-2, % - превышен нижний аварийный предел | en-US= |  |  |  | Тревога | 40020 | 2
278 | 275 | Контроль НД4-1, мА - превышен нижний аварийный предел | R20 | 39 | 3 | 3 | alr | ND4_1_ctrl_ll | db600.dbx39.3 := alr.ND4_1_ctrl_ll; //Контроль НД4-1, мА - превышен нижний аварийный предел R20.3 |  | 20 |  | 278 | Alarm | MDB.R20 | 3 | en-US=Контроль НД4-1, мА - превышен нижний аварийный предел | en-US= |  |  |  | Тревога | 40020 | 3
279 | 276 | Контроль НД4-2, мА - превышен нижний аварийный предел | R20 | 39 | 4 | 4 | alr | ND4_2_ctrl_ll | db600.dbx39.4 := alr.ND4_2_ctrl_ll; //Контроль НД4-2, мА - превышен нижний аварийный предел R20.4 |  | 20 |  | 279 | Alarm | MDB.R20 | 4 | en-US=Контроль НД4-2, мА - превышен нижний аварийный предел | en-US= |  |  |  | Тревога | 40020 | 4
280 | 277 | Уровень в БР1 - превышен нижний аварийный предел | R20 | 39 | 5 | 5 | alr | L_BR1_ll | db600.dbx39.5 := alr.L_BR1_ll; //Уровень в БР1 - превышен нижний аварийный предел R20.5 |  | 20 |  | 280 | Alarm | MDB.R20 | 5 | en-US=Уровень в БР1 - превышен нижний аварийный предел | en-US= |  |  |  | Тревога | 40020 | 5
281 | 278 | Уровень в БР2 - превышен нижний аварийный предел | R20 | 39 | 6 | 6 | alr | L_BR2_ll | db600.dbx39.6 := alr.L_BR2_ll; //Уровень в БР2 - превышен нижний аварийный предел R20.6 |  | 20 |  | 281 | Alarm | MDB.R20 | 6 | en-US=Уровень в БР2 - превышен нижний аварийный предел | en-US= |  |  |  | Тревога | 40020 | 6
899 |  | Трансмембранное давление 1 - превышен верхний аварийный предел | R20 | 39 | 7 | 7 | alr | TMP1_HH | db600.dbx39.7 := alr.TMP1_HH; //Трансмембранное давление 1 - превышен верхний аварийный предел R20.7 |  | 20 |  | 899 | [9 empty] | 40020 | 7
900 |  | Трансмембранное давление 2 - превышен верхний аварийный предел | R20 | 38 | 0 | 8 | alr | TMP2_HH | db600.dbx38.0 := alr.TMP2_HH; //Трансмембранное давление 2 - превышен верхний аварийный предел R20.8 |  | 20 |  | 900 | [9 empty] | 40020 | 8
901 |  | Расход пермеата во время фильтрации lmh 1 - превышен нижний аварийный предел | R20 | 38 | 1 | 9 | alr | Qp1_lmh_LL | db600.dbx38.1 := alr.Qp1_lmh_LL; //Расход пермеата во время фильтрации lmh 1 - превышен нижний аварийный предел R20.9 |  | 20 | [11 empty] | 40020 | 9
902 |  | Расход пермеата во время фильтрации lmh 2 - превышен нижний аварийный предел | R20 | 38 | 2 | 10 | alr | Qp2_lmh_L | db600.dbx38.2 := alr.Qp2_lmh_L; //Расход пермеата во время фильтрации lmh 2 - превышен нижний аварийный предел R20.10 |  | 20 | [11 empty] | 40020 | 10
903 |  | Расход пермеата во время обратной промывки lmh 1 - превышен нижний аварийный предел | R20 | 38 | 3 | 11 | alr | Qbw1_lmh_L | db600.dbx38.3 := alr.Qbw1_lmh_L; //Расход пермеата во время обратной промывки lmh 1 - превышен нижний аварийный предел R20.11 |  | 20 | [11 empty] | 40020 | 11
904 |  | Расход пермеата во время обратной промывки lmh 2 - превышен нижний аварийный предел | R20 | 38 | 4 | 12 | alr | Qbw2_lmh_L | db600.dbx38.4 := alr.Qbw2_lmh_L; //Расход пермеата во время обратной промывки lmh 2 - превышен нижний аварийный предел R20.12 |  | 20 | [11 empty] | 40020 | 12
905 |  | Проницаемость 1 - превышен нижний аварийный предел | R20 | 38 | 5 | 13 | alr | G1_L | db600.dbx38.5 := alr.G1_L; //Проницаемость 1 - превышен нижний аварийный предел R20.13 |  | 20 | [11 empty] | 40020 | 13
906 |  | Проницаемость 2 - превышен нижний аварийный предел | R20 | 38 | 6 | 14 | alr | G2_L | db600.dbx38.6 := alr.G2_L; //Проницаемость 2 - превышен нижний аварийный предел R20.14 |  | 20 | [11 empty] | 40020 | 14
907 |  | Трансмембранное давление 1 - превышен нижний аварийный предел | R20 | 38 | 7 | 15 | alr | TMP1_L | db600.dbx38.7 := alr.TMP1_L; //Трансмембранное давление 1 - превышен нижний аварийный предел R20.15 |  | 20 | [11 empty] | 40020 | 15
[9 empty] | // Предупреждения | [13 empty] | 40000 | 0
282 | 1 | Автоматическое управление СД1-2 отсутствует | R21 | 41 | 0 | 0 | wrn | SD1_2_AC | db600.dbx41.0 := wrn.SD1_2_AC; //Автоматическое управление СД1-2 отсутствует R21.0 |  | 21 |  | 282 | Warnings | MDB.R21 | 0 | en-US=Автоматическое управление СД1-2 отсутствует | en-US= |  |  |  | Предупреждение | 40021 | 0
283 | 2 | Автоматическое управление СД1-3 отсутствует | R21 | 41 | 1 | 1 | wrn | SD1_3_AC | db600.dbx41.1 := wrn.SD1_3_AC; //Автоматическое управление СД1-3 отсутствует R21.1 |  | 21 |  | 283 | Warnings | MDB.R21 | 1 | en-US=Автоматическое управление СД1-3 отсутствует | en-US= |  |  |  | Предупреждение | 40021 | 1
284 | 3 | Пополнить реагенты ЕР1-1 | R21 | 41 | 2 | 2 | wrn | L_ER1_1_L | db600.dbx41.2 := wrn.L_ER1_1_L; //Пополнить реагенты ЕР1-1 R21.2 |  | 21 |  | 284 | Warnings | MDB.R21 | 2 | en-US=Пополнить реагенты ЕР1-1 | en-US= |  |  |  | Предупреждение | 40021 | 2
285 | 4 | Пополнить реагенты ЕР5-1 | R21 | 41 | 3 | 3 | wrn | L_ER5_1_L | db600.dbx41.3 := wrn.L_ER5_1_L; //Пополнить реагенты ЕР5-1 R21.3 |  | 21 |  | 285 | Warnings | MDB.R21 | 3 | en-US=Пополнить реагенты ЕР5-1 | en-US= |  |  |  | Предупреждение | 40021 | 3
286 | 5 | Пополнить реагенты ЕР5-2 | R21 | 41 | 4 | 4 | wrn | L_ER5_2_L | db600.dbx41.4 := wrn.L_ER5_2_L; //Пополнить реагенты ЕР5-2 R21.4 |  | 21 |  | 286 | Warnings | MDB.R21 | 4 | en-US=Пополнить реагенты ЕР5-2 | en-US= |  |  |  | Предупреждение | 40021 | 4
287 | 6 | Пополнить реагенты ЕР6-1 | R21 | 41 | 5 | 5 | wrn | L_ER6_1_L | db600.dbx41.5 := wrn.L_ER6_1_L; //Пополнить реагенты ЕР6-1 R21.5 |  | 21 |  | 287 | Warnings | MDB.R21 | 5 | en-US=Пополнить реагенты ЕР6-1 | en-US= |  |  |  | Предупреждение | 40021 | 5
288 | 7 | Пополнить реагенты ЕР6-2 | R21 | 41 | 6 | 6 | wrn | L_ER6_2_L | db600.dbx41.6 := wrn.L_ER6_2_L; //Пополнить реагенты ЕР6-2 R21.6 |  | 21 |  | 288 | Warnings | MDB.R21 | 6 | en-US=Пополнить реагенты ЕР6-2 | en-US= |  |  |  | Предупреждение | 40021 | 6
289 | 8 | Пополнить реагенты ЕР4-1 | R21 | 41 | 7 | 7 | wrn | L_ER4_1_L | db600.dbx41.7 := wrn.L_ER4_1_L; //Пополнить реагенты ЕР4-1 R21.7 |  | 21 |  | 289 | Warnings | MDB.R21 | 7 | en-US=Пополнить реагенты ЕР4-1 | en-US= |  |  |  | Предупреждение | 40021 | 7
290 | 9 | Пополнить реагенты ЕР4-2 | R21 | 40 | 0 | 8 | wrn | L_ER4_2_L | db600.dbx40.0 := wrn.L_ER4_2_L; //Пополнить реагенты ЕР4-2 R21.8 |  | 21 |  | 290 | Warnings | MDB.R21 | 8 | en-US=Пополнить реагенты ЕР4-2 | en-US= |  |  |  | Предупреждение | 40021 | 8
291 | 10 | Уровень в РУ - превышен верхний аварийный предел | R21 | 40 | 1 | 9 | wrn | L_RU_hh | db600.dbx40.1 := wrn.L_RU_hh; //Уровень в РУ - превышен верхний аварийный предел R21.9 |  | 21 |  | 291 | Warnings | MDB.R21 | 9 | en-US=Уровень в РУ - превышен верхний аварийный предел | en-US= |  |  |  | Предупреждение | 40021 | 9
292 | 11 | Уровень в БР1 - превышен верхний аварийный предел | R21 | 40 | 2 | 10 | wrn | L_BR1_hh | db600.dbx40.2 := wrn.L_BR1_hh; //Уровень в БР1 - превышен верхний аварийный предел R21.10 |  | 21 |  | 292 | Warnings | MDB.R21 | 10 | en-US=Уровень в БР1 - превышен верхний аварийный предел | en-US= |  |  |  | Предупреждение | 40021 | 10
293 | 12 | Уровень в ЕП1 - превышен верхний аварийный предел | R21 | 40 | 3 | 11 | wrn | L_EP1_hh | db600.dbx40.3 := wrn.L_EP1_hh; //Уровень в ЕП1 - превышен верхний аварийный предел R21.11 |  | 21 |  | 293 | Warnings | MDB.R21 | 11 | en-US=Уровень в ЕП1 - превышен верхний аварийный предел | en-US= |  |  |  | Предупреждение | 40021 | 11
294 | 13 | Уровень в ЕП2 - превышен верхний аварийный предел | R21 | 40 | 4 | 12 | wrn | L_EP2_hh | db600.dbx40.4 := wrn.L_EP2_hh; //Уровень в ЕП2 - превышен верхний аварийный предел R21.12 |  | 21 |  | 294 | Warnings | MDB.R21 | 12 | en-US=Уровень в ЕП2 - превышен верхний аварийный предел | en-US= |  |  |  | Предупреждение | 40021 | 12
295 | 14 | Уровень в ЕТ - превышен верхний аварийный предел | R21 | 40 | 5 | 13 | wrn | L_ET_hh | db600.dbx40.5 := wrn.L_ET_hh; //Уровень в ЕТ - превышен верхний аварийный предел R21.13 |  | 21 |  | 295 | Warnings | MDB.R21 | 13 | en-US=Уровень в ЕТ - превышен верхний аварийный предел | en-US= |  |  |  | Предупреждение | 40021 | 13
296 | 15 | Уровень в АСИ - превышен верхний аварийный предел | R21 | 40 | 6 | 14 | wrn | L_ASI_hh | db600.dbx40.6 := wrn.L_ASI_hh; //Уровень в АСИ - превышен верхний аварийный предел R21.14 |  | 21 |  | 296 | Warnings | MDB.R21 | 14 | en-US=Уровень в АСИ - превышен верхний аварийный предел | en-US= |  |  |  | Предупреждение | 40021 | 14
297 | 16 | Уровень в РУ - превышен нижний аварийный предел | R21 | 40 | 7 | 15 | wrn | L_RU_ll | db600.dbx40.7 := wrn.L_RU_ll; //Уровень в РУ - превышен нижний аварийный предел R21.15 |  | 21 |  | 297 | Warnings | MDB.R21 | 15 | en-US=Уровень в РУ - превышен нижний аварийный предел | en-US= |  |  |  |  | 40021 | 15
298 | 17 | Уровень в БР1 - превышен нижний аварийный предел | R22 | 43 | 0 | 0 | wrn | L_BR1_ll | db600.dbx43.0 := wrn.L_BR1_ll; //Уровень в БР1 - превышен нижний аварийный предел R22.0 |  | 22 |  | 298 | Warnings | MDB.R22 | 0 | en-US=Уровень в БР1 - превышен нижний аварийный предел | en-US= |  |  |  |  | 40022 | 0
299 | 18 | Уровень в ЕП1 - превышен нижний аварийный предел | R22 | 43 | 1 | 1 | wrn | L_EP1_ll | db600.dbx43.1 := wrn.L_EP1_ll; //Уровень в ЕП1 - превышен нижний аварийный предел R22.1 |  | 22 |  | 299 | Warnings | MDB.R22 | 1 | en-US=Уровень в ЕП1 - превышен нижний аварийный предел | en-US= |  |  |  |  | 40022 | 1
300 | 19 | Уровень в ЕП2 - превышен нижний аварийный предел | R22 | 43 | 2 | 2 | wrn | L_EP2_ll | db600.dbx43.2 := wrn.L_EP2_ll; //Уровень в ЕП2 - превышен нижний аварийный предел R22.2 |  | 22 |  | 300 | Warnings | MDB.R22 | 2 | en-US=Уровень в ЕП2 - превышен нижний аварийный предел | en-US= |  |  |  |  | 40022 | 2
301 | 20 | Уровень в ЕТ - превышен нижний аварийный предел | R22 | 43 | 3 | 3 | wrn | L_ET_ll | db600.dbx43.3 := wrn.L_ET_ll; //Уровень в ЕТ - превышен нижний аварийный предел R22.3 |  | 22 |  | 301 | Warnings | MDB.R22 | 3 | en-US=Уровень в ЕТ - превышен нижний аварийный предел | en-US= |  |  |  |  | 40022 | 3
302 | 21 | Уровень в АСИ - превышен нижний аварийный предел | R22 | 43 | 4 | 4 | wrn | L_ASI_ll | db600.dbx43.4 := wrn.L_ASI_ll; //Уровень в АСИ - превышен нижний аварийный предел R22.4 |  | 22 |  | 302 | Warnings | MDB.R22 | 4 | en-US=Уровень в АСИ - превышен нижний аварийный предел | en-US= |  |  |  |  | 40022 | 4
303 | 22 | Уровень в РУ - превышен верхний рабочий предел | R22 | 43 | 5 | 5 | wrn | L_RU_h | db600.dbx43.5 := wrn.L_RU_h; //Уровень в РУ - превышен верхний рабочий предел R22.5 |  | 22 |  | 303 | Warnings | MDB.R22 | 5 | en-US=Уровень в РУ - превышен верхний рабочий предел | en-US= |  |  |  |  | 40022 | 5
304 | 23 | Уровень в БР1 - превышен верхний рабочий предел | R22 | 43 | 6 | 6 | wrn | L_BR1_h | db600.dbx43.6 := wrn.L_BR1_h; //Уровень в БР1 - превышен верхний рабочий предел R22.6 |  | 22 |  | 304 | Warnings | MDB.R22 | 6 | en-US=Уровень в БР1 - превышен верхний рабочий предел | en-US= |  |  |  |  | 40022 | 6
305 | 24 | Уровень в ЕП1 - превышен верхний рабочий предел | R22 | 43 | 7 | 7 | wrn | L_EP1_h | db600.dbx43.7 := wrn.L_EP1_h; //Уровень в ЕП1 - превышен верхний рабочий предел R22.7 |  | 22 |  | 305 | Warnings | MDB.R22 | 7 | en-US=Уровень в ЕП1 - превышен верхний рабочий предел | en-US= |  |  |  |  | 40022 | 7
306 | 25 | Уровень в ЕП2 - превышен верхний рабочий предел | R22 | 42 | 0 | 8 | wrn | L_EP2_h | db600.dbx42.0 := wrn.L_EP2_h; //Уровень в ЕП2 - превышен верхний рабочий предел R22.8 |  | 22 |  | 306 | Warnings | MDB.R22 | 8 | en-US=Уровень в ЕП2 - превышен верхний рабочий предел | en-US= |  |  |  |  | 40022 | 8
307 | 26 | Уровень в ЕТ - превышен верхний рабочий предел | R22 | 42 | 1 | 9 | wrn | L_ET_h | db600.dbx42.1 := wrn.L_ET_h; //Уровень в ЕТ - превышен верхний рабочий предел R22.9 |  | 22 |  | 307 | Warnings | MDB.R22 | 9 | en-US=Уровень в ЕТ - превышен верхний рабочий предел | en-US= |  |  |  |  | 40022 | 9
308 | 27 | Уровень в АСИ - превышен верхний рабочий предел | R22 | 42 | 2 | 10 | wrn | L_ASI_h | db600.dbx42.2 := wrn.L_ASI_h; //Уровень в АСИ - превышен верхний рабочий предел R22.10 |  | 22 |  | 308 | Warnings | MDB.R22 | 10 | en-US=Уровень в АСИ - превышен верхний рабочий предел | en-US= |  |  |  |  | 40022 | 10
309 | 28 | Уровень в РУ - превышен нижний рабочий предел | R22 | 42 | 3 | 11 | wrn | L_RU_l | db600.dbx42.3 := wrn.L_RU_l; //Уровень в РУ - превышен нижний рабочий предел R22.11 |  | 22 |  | 309 | Warnings | MDB.R22 | 11 | en-US=Уровень в РУ - превышен нижний рабочий предел | en-US= |  |  |  |  | 40022 | 11
310 | 29 | Уровень в БР1 - превышен нижний рабочий предел | R22 | 42 | 4 | 12 | wrn | L_BR1_l | db600.dbx42.4 := wrn.L_BR1_l; //Уровень в БР1 - превышен нижний рабочий предел R22.12 |  | 22 |  | 310 | Warnings | MDB.R22 | 12 | en-US=Уровень в БР1 - превышен нижний рабочий предел | en-US= |  |  |  |  | 40022 | 12
311 | 30 | Уровень в ЕП1 - превышен нижний рабочий предел | R22 | 42 | 5 | 13 | wrn | L_EP1_l | db600.dbx42.5 := wrn.L_EP1_l; //Уровень в ЕП1 - превышен нижний рабочий предел R22.13 |  | 22 |  | 311 | Warnings | MDB.R22 | 13 | en-US=Уровень в ЕП1 - превышен нижний рабочий предел | en-US= |  |  |  |  | 40022 | 13
312 | 31 | Уровень в ЕП2 - превышен нижний рабочий предел | R22 | 42 | 6 | 14 | wrn | L_EP2_l | db600.dbx42.6 := wrn.L_EP2_l; //Уровень в ЕП2 - превышен нижний рабочий предел R22.14 |  | 22 |  | 312 | Warnings | MDB.R22 | 14 | en-US=Уровень в ЕП2 - превышен нижний рабочий предел | en-US= |  |  |  |  | 40022 | 14
313 | 32 | Уровень в ЕТ - превышен нижний рабочий предел | R22 | 42 | 7 | 15 | wrn | L_ET_l | db600.dbx42.7 := wrn.L_ET_l; //Уровень в ЕТ - превышен нижний рабочий предел R22.15 |  | 22 |  | 313 | Warnings | MDB.R22 | 15 | en-US=Уровень в ЕТ - превышен нижний рабочий предел | en-US= |  |  |  |  | 40022 | 15
314 | 33 | Уровень в АСИ - превышен нижний рабочий предел | R23 | 45 | 0 | 0 | wrn | L_ASI_l | db600.dbx45.0 := wrn.L_ASI_l; //Уровень в АСИ - превышен нижний рабочий предел R23.0 |  | 23 |  | 314 | Warnings | MDB.R23 | 0 | en-US=Уровень в АСИ - превышен нижний рабочий предел | en-US= |  |  |  |  | 40023 | 0
315 | 34 | Расход на входе - превышен верхний рабочий предел | R23 | 45 | 1 | 1 | wrn | Qin_H | db600.dbx45.1 := wrn.Qin_H; //Расход на входе - превышен верхний рабочий предел R23.1 |  | 23 |  | 315 | Warnings | MDB.R23 | 1 | en-US=Расход на входе - превышен верхний рабочий предел | en-US= |  |  |  |  | 40023 | 1
316 | 35 | Расход после Н1-1/Н1-2 - превышен верхний рабочий предел | R23 | 45 | 2 | 2 | wrn | Q_afN1_H | db600.dbx45.2 := wrn.Q_afN1_H; //Расход после Н1-1/Н1-2 - превышен верхний рабочий предел R23.2 |  | 23 |  | 316 | Warnings | MDB.R23 | 2 | en-US=Расход после Н1-1/Н1-2 - превышен верхний рабочий предел | en-US= |  |  |  |  | 40023 | 2
317 | 36 | Температура воды после Н1-1,1-2 - превышен верхний рабочий предел | R23 | 45 | 3 | 3 | wrn | T_afN1_H | db600.dbx45.3 := wrn.T_afN1_H; //Температура воды после Н1-1,1-2 - превышен верхний рабочий предел R23.3 |  | 23 |  | 317 | Warnings | MDB.R23 | 3 | en-US=Температура воды после Н1-1,1-2 - превышен верхний рабочий предел | en-US= |  |  |  |  | 40023 | 3
318 | 37 | Температура воды в трубопроводе Т1 - превышен верхний рабочий предел | R23 | 45 | 4 | 4 | wrn | T_T1_H | db600.dbx45.4 := wrn.T_T1_H; //Температура воды в трубопроводе Т1 - превышен верхний рабочий предел R23.4 |  | 23 |  | 318 | Warnings | MDB.R23 | 4 | en-US=Температура воды в трубопроводе Т1 - превышен верхний рабочий предел | en-US= |  |  |  |  | 40023 | 4
319 | 38 | Температура воды в БР1 - превышен верхний рабочий предел | R23 | 45 | 5 | 5 | wrn | T_BR1_H | db600.dbx45.5 := wrn.T_BR1_H; //Температура воды в БР1 - превышен верхний рабочий предел R23.5 |  | 23 |  | 319 | Warnings | MDB.R23 | 5 | en-US=Температура воды в БР1 - превышен верхний рабочий предел | en-US= |  |  |  |  | 40023 | 5
320 | 39 | Температура воды в БР2 - превышен верхний рабочий предел | R23 | 45 | 6 | 6 | wrn | T_BR2_H | db600.dbx45.6 := wrn.T_BR2_H; //Температура воды в БР2 - превышен верхний рабочий предел R23.6 |  | 23 |  | 320 | Warnings | MDB.R23 | 6 | en-US=Температура воды в БР2 - превышен верхний рабочий предел | en-US= |  |  |  |  | 40023 | 6
321 | 40 | Давление после Ф1(1...7) - превышен верхний рабочий предел | R23 | 45 | 7 | 7 | wrn | P_afF1_H | db600.dbx45.7 := wrn.P_afF1_H; //Давление после Ф1(1...7) - превышен верхний рабочий предел R23.7 |  | 23 |  | 321 | Warnings | MDB.R23 | 7 | en-US=Давление после Ф1(1...7) - превышен верхний рабочий предел | en-US= |  |  |  |  | 40023 | 7
322 | 41 | Давление в сливном трубопроводе после (1...7) - превышен верхний рабочий предел | R23 | 44 | 0 | 8 | wrn | P_drF1_H | db600.dbx44.0 := wrn.P_drF1_H; //Давление в сливном трубопроводе после (1...7) - превышен верхний рабочий предел R23.8 |  | 23 |  | 322 | Warnings | MDB.R23 | 8 | en-US=Давление в сливном трубопроводе после (1...7) - превышен верхний рабочий предел | en-US= |  |  |  |  | 40023 | 8
323 | 42 | Кислород в БР1 - превышен верхний рабочий предел | R23 | 44 | 1 | 9 | wrn | O2_BR1_H | db600.dbx44.1 := wrn.O2_BR1_H; //Кислород в БР1 - превышен верхний рабочий предел R23.9 |  | 23 |  | 323 | Warnings | MDB.R23 | 9 | en-US=Кислород в БР1 - превышен верхний рабочий предел | en-US= |  |  |  |  | 40023 | 9
324 | 43 | Кислород в БР2 - превышен верхний рабочий предел | R23 | 44 | 2 | 10 | wrn | O2_BR2_H | db600.dbx44.2 := wrn.O2_BR2_H; //Кислород в БР2 - превышен верхний рабочий предел R23.10 |  | 23 |  | 324 | Warnings | MDB.R23 | 10 | en-US=Кислород в БР2 - превышен верхний рабочий предел | en-US= |  |  |  |  | 40023 | 10
325 | 44 | pH БР1 - превышен верхний рабочий предел | R23 | 44 | 3 | 11 | wrn | pH_BR1_H | db600.dbx44.3 := wrn.pH_BR1_H; //pH БР1 - превышен верхний рабочий предел R23.11 |  | 23 |  | 325 | Warnings | MDB.R23 | 11 | en-US=pH БР1 - превышен верхний рабочий предел | en-US= |  |  |  |  | 40023 | 11
326 | 45 | pH БР2 - превышен верхний рабочий предел | R23 | 44 | 4 | 12 | wrn | pH_BR2_H | db600.dbx44.4 := wrn.pH_BR2_H; //pH БР2 - превышен верхний рабочий предел R23.12 |  | 23 |  | 326 | Warnings | MDB.R23 | 12 | en-US=pH БР2 - превышен верхний рабочий предел | en-US= |  |  |  |  | 40023 | 12
327 | 46 | pH промывной воды АУФ1, АУФ2 - превышен верхний рабочий предел | R23 | 44 | 5 | 13 | wrn | pH_wUF_H | db600.dbx44.5 := wrn.pH_wUF_H; //pH промывной воды АУФ1, АУФ2 - превышен верхний рабочий предел R23.13 |  | 23 |  | 327 | Warnings | MDB.R23 | 13 | en-US=pH промывной воды АУФ1, АУФ2 - превышен верхний рабочий предел | en-US= |  |  |  |  | 40023 | 13
328 | 47 | Температура воды в трубопроводе Т2 - превышен верхний рабочий предел | R23 | 44 | 6 | 14 | wrn | T_T2_H | db600.dbx44.6 := wrn.T_T2_H; //Температура воды в трубопроводе Т2 - превышен верхний рабочий предел R23.14 |  | 23 |  | 328 | Warnings | MDB.R23 | 14 | en-US=Температура воды в трубопроводе Т2 - превышен верхний рабочий предел | en-US= |  |  |  |  | 40023 | 14
329 | 48 | Расход воздуха на БР1 - превышен верхний рабочий предел | R23 | 44 | 7 | 15 | wrn | Qa_BR1_H | db600.dbx44.7 := wrn.Qa_BR1_H; //Расход воздуха на БР1 - превышен верхний рабочий предел R23.15 |  | 23 |  | 329 | Warnings | MDB.R23 | 15 | en-US=Расход воздуха на БР1 - превышен верхний рабочий предел | en-US= |  |  |  |  | 40023 | 15
330 | 49 | Расход воздуха на БР2 - превышен верхний рабочий предел | R24 | 47 | 0 | 0 | wrn | Qa_BR2_H | db600.dbx47.0 := wrn.Qa_BR2_H; //Расход воздуха на БР2 - превышен верхний рабочий предел R24.0 |  | 24 |  | 330 | Warnings | MDB.R24 | 0 | en-US=Расход воздуха на БР2 - превышен верхний рабочий предел | en-US= |  |  |  |  | 40024 | 0
331 | 50 | Расход воды на промывку УФ1,2 - превышен верхний рабочий предел | R24 | 47 | 1 | 1 | wrn | Qw_wUF_H | db600.dbx47.1 := wrn.Qw_wUF_H; //Расход воды на промывку УФ1,2 - превышен верхний рабочий предел R24.1 |  | 24 |  | 331 | Warnings | MDB.R24 | 1 | en-US=Расход воды на промывку УФ1,2 - превышен верхний рабочий предел | en-US= |  |  |  |  | 40024 | 1
332 | 51 | Расход воды после Н4-1, м3/ч - превышен верхний рабочий предел | R24 | 47 | 2 | 2 | wrn | Qw_afN4_1_H | db600.dbx47.2 := wrn.Qw_afN4_1_H; //Расход воды после Н4-1, м3/ч - превышен верхний рабочий предел R24.2 |  | 24 |  | 332 | Warnings | MDB.R24 | 2 | en-US=Расход воды после Н4-1, м3/ч - превышен верхний рабочий предел | en-US= |  |  |  |  | 40024 | 2
333 | 52 | Расход воды после Н4-2, м3/ч - превышен верхний рабочий предел | R24 | 47 | 3 | 3 | wrn | Qw_afN4_2_H | db600.dbx47.3 := wrn.Qw_afN4_2_H; //Расход воды после Н4-2, м3/ч - превышен верхний рабочий предел R24.3 |  | 24 |  | 333 | Warnings | MDB.R24 | 3 | en-US=Расход воды после Н4-2, м3/ч - превышен верхний рабочий предел | en-US= |  |  |  |  | 40024 | 3
334 | 53 | Расход воды после Н4-3, м3/ч - превышен верхний рабочий предел | R24 | 47 | 4 | 4 | wrn | Qw_afN4_3_H | db600.dbx47.4 := wrn.Qw_afN4_3_H; //Расход воды после Н4-3, м3/ч - превышен верхний рабочий предел R24.4 |  | 24 |  | 334 | Warnings | MDB.R24 | 4 | en-US=Расход воды после Н4-3, м3/ч - превышен верхний рабочий предел | en-US= |  |  |  |  | 40024 | 4
335 | 54 | Расход воды после Н4-4, м3/ч - превышен верхний рабочий предел | R24 | 47 | 5 | 5 | wrn | Qw_afN4_4_H | db600.dbx47.5 := wrn.Qw_afN4_4_H; //Расход воды после Н4-4, м3/ч - превышен верхний рабочий предел R24.5 |  | 24 |  | 335 | Warnings | MDB.R24 | 5 | en-US=Расход воды после Н4-4, м3/ч - превышен верхний рабочий предел | en-US= |  |  |  |  | 40024 | 5
336 | 55 | Расход воздуха после КРЛ4-1, м3/ч - превышен верхний рабочий предел | R24 | 47 | 6 | 6 | wrn | Qa_afK4_1_H | db600.dbx47.6 := wrn.Qa_afK4_1_H; //Расход воздуха после КРЛ4-1, м3/ч - превышен верхний рабочий предел R24.6 |  | 24 |  | 336 | Warnings | MDB.R24 | 6 | en-US=Расход воздуха после КРЛ4-1, м3/ч - превышен верхний рабочий предел | en-US= |  |  |  |  | 40024 | 6
337 | 56 | Давление воды на входе в УФ1, бар - превышен верхний рабочий предел | R24 | 47 | 7 | 7 | wrn | Pw_inUF1_H | db600.dbx47.7 := wrn.Pw_inUF1_H; //Давление воды на входе в УФ1, бар - превышен верхний рабочий предел R24.7 |  | 24 |  | 337 | Warnings | MDB.R24 | 7 | en-US=Давление воды на входе в УФ1, бар - превышен верхний рабочий предел | en-US= |  |  |  |  | 40024 | 7
338 | 57 | Давление воды на выходе из УФ1, бар - превышен верхний рабочий предел | R24 | 46 | 0 | 8 | wrn | Pw_outUF1_H | db600.dbx46.0 := wrn.Pw_outUF1_H; //Давление воды на выходе из УФ1, бар - превышен верхний рабочий предел R24.8 |  | 24 |  | 338 | Warnings | MDB.R24 | 8 | en-US=Давление воды на выходе из УФ1, бар - превышен верхний рабочий предел | en-US= |  |  |  |  | 40024 | 8
339 | 58 | Давление воды на входе в УФ2, бар - превышен верхний рабочий предел | R24 | 46 | 1 | 9 | wrn | Pw_inUF2_H | db600.dbx46.1 := wrn.Pw_inUF2_H; //Давление воды на входе в УФ2, бар - превышен верхний рабочий предел R24.9 |  | 24 |  | 339 | Warnings | MDB.R24 | 9 | en-US=Давление воды на входе в УФ2, бар - превышен верхний рабочий предел | en-US= |  |  |  |  | 40024 | 9
340 | 59 | Давление воды на выходе из УФ2, бар - превышен верхний рабочий предел | R24 | 46 | 2 | 10 | wrn | Pw_outUF2_H | db600.dbx46.2 := wrn.Pw_outUF2_H; //Давление воды на выходе из УФ2, бар - превышен верхний рабочий предел R24.10 |  | 24 |  | 340 | Warnings | MDB.R24 | 10 | en-US=Давление воды на выходе из УФ2, бар - превышен верхний рабочий предел | en-US= |  |  |  |  | 40024 | 10
341 | 60 | Давление после Н1-1/Н1-2, бар - превышен верхний рабочий предел | R24 | 46 | 3 | 11 | wrn | P_afN1_H | db600.dbx46.3 := wrn.P_afN1_H; //Давление после Н1-1/Н1-2, бар - превышен верхний рабочий предел R24.11 |  | 24 |  | 341 | Warnings | MDB.R24 | 11 | en-US=Давление после Н1-1/Н1-2, бар - превышен верхний рабочий предел | en-US= |  |  |  |  | 40024 | 11
342 | 61 | Расход воздуха на РУ, м3/ч - превышен верхний рабочий предел | R24 | 46 | 4 | 12 | wrn | Qa_RU_H | db600.dbx46.4 := wrn.Qa_RU_H; //Расход воздуха на РУ, м3/ч - превышен верхний рабочий предел R24.12 |  | 24 |  | 342 | Warnings | MDB.R24 | 12 | en-US=Расход воздуха на РУ, м3/ч - превышен верхний рабочий предел | en-US= |  |  |  |  | 40024 | 12
343 | 62 | Расход воздуха после КРЛ4-2, м3/ч - превышен верхний рабочий предел | R24 | 46 | 5 | 13 | wrn | Qa_afK4_2_H | db600.dbx46.5 := wrn.Qa_afK4_2_H; //Расход воздуха после КРЛ4-2, м3/ч - превышен верхний рабочий предел R24.13 |  | 24 |  | 343 | Warnings | MDB.R24 | 13 | en-US=Расход воздуха после КРЛ4-2, м3/ч - превышен верхний рабочий предел | en-US= |  |  |  |  | 40024 | 13
344 | 63 | Давление после Ф4-3, бар - превышен верхний рабочий предел | R24 | 46 | 6 | 14 | wrn | P_afF4_3_H | db600.dbx46.6 := wrn.P_afF4_3_H; //Давление после Ф4-3, бар - превышен верхний рабочий предел R24.14 |  | 24 |  | 344 | Warnings | MDB.R24 | 14 | en-US=Давление после Ф4-3, бар - превышен верхний рабочий предел | en-US= |  |  |  |  | 40024 | 14
345 | 64 | Значение pH перед Ф5(1...8) - превышен верхний рабочий предел | R24 | 46 | 7 | 15 | wrn | pH_bfF5_H | db600.dbx46.7 := wrn.pH_bfF5_H; //Значение pH перед Ф5(1...8) - превышен верхний рабочий предел R24.15 |  | 24 |  | 345 | Warnings | MDB.R24 | 15 | en-US=Значение pH перед Ф5(1...8) - превышен верхний рабочий предел | en-US= |  |  |  |  | 40024 | 15
346 | 65 | Давление после Н5-1/Н5-2, бар - превышен верхний рабочий предел | R25 | 49 | 0 | 0 | wrn | P_afN5_H | db600.dbx49.0 := wrn.P_afN5_H; //Давление после Н5-1/Н5-2, бар - превышен верхний рабочий предел R25.0 |  | 25 |  | 346 | Warnings | MDB.R25 | 0 | en-US=Давление после Н5-1/Н5-2, бар - превышен верхний рабочий предел | en-US= |  |  |  |  | 40025 | 0
347 | 66 | Контроль ЗЭ3-1, % - превышен верхний рабочий предел | R25 | 49 | 1 | 1 | wrn | Z3_1_pos_H | db600.dbx49.1 := wrn.Z3_1_pos_H; //Контроль ЗЭ3-1, % - превышен верхний рабочий предел R25.1 |  | 25 |  | 347 | Warnings | MDB.R25 | 1 | en-US=Контроль ЗЭ3-1, % - превышен верхний рабочий предел | en-US= |  |  |  |  | 40025 | 1
348 | 67 | Контроль ЗЭ3-2, % - превышен верхний рабочий предел | R25 | 49 | 2 | 2 | wrn | Z3_2_pos_H | db600.dbx49.2 := wrn.Z3_2_pos_H; //Контроль ЗЭ3-2, % - превышен верхний рабочий предел R25.2 |  | 25 |  | 348 | Warnings | MDB.R25 | 2 | en-US=Контроль ЗЭ3-2, % - превышен верхний рабочий предел | en-US= |  |  |  |  | 40025 | 2
349 | 68 | Контроль НД4-1, мА - превышен верхний рабочий предел | R25 | 49 | 3 | 3 | wrn | ND4_1_ctrl_H | db600.dbx49.3 := wrn.ND4_1_ctrl_H; //Контроль НД4-1, мА - превышен верхний рабочий предел R25.3 |  | 25 |  | 349 | Warnings | MDB.R25 | 3 | en-US=Контроль НД4-1, мА - превышен верхний рабочий предел | en-US= |  |  |  |  | 40025 | 3
350 | 69 | Контроль НД4-2, мА - превышен верхний рабочий предел | R25 | 49 | 4 | 4 | wrn | ND4_2_ctrl_H | db600.dbx49.4 := wrn.ND4_2_ctrl_H; //Контроль НД4-2, мА - превышен верхний рабочий предел R25.4 |  | 25 |  | 350 | Warnings | MDB.R25 | 4 | en-US=Контроль НД4-2, мА - превышен верхний рабочий предел | en-US= |  |  |  |  | 40025 | 4
351 | 70 | Расход на входе - превышен нижний рабочий предел | R25 | 49 | 5 | 5 | wrn | Qin_L | db600.dbx49.5 := wrn.Qin_L; //Расход на входе - превышен нижний рабочий предел R25.5 |  | 25 |  | 351 | Warnings | MDB.R25 | 5 | en-US=Расход на входе - превышен нижний рабочий предел | en-US= |  |  |  |  | 40025 | 5
352 | 71 | Расход после Н1-1/Н1-2 - превышен нижний рабочий предел | R25 | 49 | 6 | 6 | wrn | Q_afN1_L | db600.dbx49.6 := wrn.Q_afN1_L; //Расход после Н1-1/Н1-2 - превышен нижний рабочий предел R25.6 |  | 25 |  | 352 | Warnings | MDB.R25 | 6 | en-US=Расход после Н1-1/Н1-2 - превышен нижний рабочий предел | en-US= |  |  |  |  | 40025 | 6
353 | 72 | Температура воды после Н1-1,1-2 - превышен нижний рабочий предел | R25 | 49 | 7 | 7 | wrn | T_afN1_L | db600.dbx49.7 := wrn.T_afN1_L; //Температура воды после Н1-1,1-2 - превышен нижний рабочий предел R25.7 |  | 25 |  | 353 | Warnings | MDB.R25 | 7 | en-US=Температура воды после Н1-1,1-2 - превышен нижний рабочий предел | en-US= |  |  |  |  | 40025 | 7
354 | 73 | Температура воды в трубопроводе Т1 - превышен нижний рабочий предел | R25 | 48 | 0 | 8 | wrn | T_T1_L | db600.dbx48.0 := wrn.T_T1_L; //Температура воды в трубопроводе Т1 - превышен нижний рабочий предел R25.8 |  | 25 |  | 354 | Warnings | MDB.R25 | 8 | en-US=Температура воды в трубопроводе Т1 - превышен нижний рабочий предел | en-US= |  |  |  |  | 40025 | 8
355 | 74 | Температура воды в БР1 - превышен нижний рабочий предел | R25 | 48 | 1 | 9 | wrn | T_BR1_L | db600.dbx48.1 := wrn.T_BR1_L; //Температура воды в БР1 - превышен нижний рабочий предел R25.9 |  | 25 |  | 355 | Warnings | MDB.R25 | 9 | en-US=Температура воды в БР1 - превышен нижний рабочий предел | en-US= |  |  |  |  | 40025 | 9
356 | 75 | Температура воды в БР2 - превышен нижний рабочий предел | R25 | 48 | 2 | 10 | wrn | T_BR2_L | db600.dbx48.2 := wrn.T_BR2_L; //Температура воды в БР2 - превышен нижний рабочий предел R25.10 |  | 25 |  | 356 | Warnings | MDB.R25 | 10 | en-US=Температура воды в БР2 - превышен нижний рабочий предел | en-US= |  |  |  |  | 40025 | 10
357 | 76 | Давление после Ф1(1...7) - превышен нижний рабочий предел | R25 | 48 | 3 | 11 | wrn | P_afF1_L | db600.dbx48.3 := wrn.P_afF1_L; //Давление после Ф1(1...7) - превышен нижний рабочий предел R25.11 |  | 25 |  | 357 | Warnings | MDB.R25 | 11 | en-US=Давление после Ф1(1...7) - превышен нижний рабочий предел | en-US= |  |  |  |  | 40025 | 11
358 | 77 | Давление в сливном трубопроводе после (1...7) - превышен нижний рабочий предел | R25 | 48 | 4 | 12 | wrn | P_drF1_L | db600.dbx48.4 := wrn.P_drF1_L; //Давление в сливном трубопроводе после (1...7) - превышен нижний рабочий предел R25.12 |  | 25 |  | 358 | Warnings | MDB.R25 | 12 | en-US=Давление в сливном трубопроводе после (1...7) - превышен нижний рабочий предел | en-US= |  |  |  |  | 40025 | 12
359 | 78 | Кислород в БР1 - превышен нижний рабочий предел | R25 | 48 | 5 | 13 | wrn | O2_BR1_L | db600.dbx48.5 := wrn.O2_BR1_L; //Кислород в БР1 - превышен нижний рабочий предел R25.13 |  | 25 |  | 359 | Warnings | MDB.R25 | 13 | en-US=Кислород в БР1 - превышен нижний рабочий предел | en-US= |  |  |  |  | 40025 | 13
360 | 79 | Кислород в БР2 - превышен нижний рабочий предел | R25 | 48 | 6 | 14 | wrn | O2_BR2_L | db600.dbx48.6 := wrn.O2_BR2_L; //Кислород в БР2 - превышен нижний рабочий предел R25.14 |  | 25 |  | 360 | Warnings | MDB.R25 | 14 | en-US=Кислород в БР2 - превышен нижний рабочий предел | en-US= |  |  |  |  | 40025 | 14
361 | 80 | pH БР1 - превышен нижний рабочий предел | R25 | 48 | 7 | 15 | wrn | pH_BR1_L | db600.dbx48.7 := wrn.pH_BR1_L; //pH БР1 - превышен нижний рабочий предел R25.15 |  | 25 |  | 361 | Warnings | MDB.R25 | 15 | en-US=pH БР1 - превышен нижний рабочий предел | en-US= |  |  |  |  | 40025 | 15
362 | 81 | pH БР2 - превышен нижний рабочий предел | R26 | 51 | 0 | 0 | wrn | pH_BR2_L | db600.dbx51.0 := wrn.pH_BR2_L; //pH БР2 - превышен нижний рабочий предел R26.0 |  | 26 |  | 362 | Warnings | MDB.R26 | 0 | en-US=pH БР2 - превышен нижний рабочий предел | en-US= |  |  |  |  | 40026 | 0
363 | 82 | pH промывной воды АУФ1, АУФ2 - превышен нижний рабочий предел | R26 | 51 | 1 | 1 | wrn | pH_wUF_L | db600.dbx51.1 := wrn.pH_wUF_L; //pH промывной воды АУФ1, АУФ2 - превышен нижний рабочий предел R26.1 |  | 26 |  | 363 | Warnings | MDB.R26 | 1 | en-US=pH промывной воды АУФ1, АУФ2 - превышен нижний рабочий предел | en-US= |  |  |  |  | 40026 | 1
364 | 83 | Температура воды в трубопроводе Т2 - превышен нижний рабочий предел | R26 | 51 | 2 | 2 | wrn | T_T2_L | db600.dbx51.2 := wrn.T_T2_L; //Температура воды в трубопроводе Т2 - превышен нижний рабочий предел R26.2 |  | 26 |  | 364 | Warnings | MDB.R26 | 2 | en-US=Температура воды в трубопроводе Т2 - превышен нижний рабочий предел | en-US= |  |  |  |  | 40026 | 2
365 | 84 | Расход воздуха на БР1 - превышен нижний рабочий предел | R26 | 51 | 3 | 3 | wrn | Qa_BR1_L | db600.dbx51.3 := wrn.Qa_BR1_L; //Расход воздуха на БР1 - превышен нижний рабочий предел R26.3 |  | 26 |  | 365 | Warnings | MDB.R26 | 3 | en-US=Расход воздуха на БР1 - превышен нижний рабочий предел | en-US= |  |  |  |  | 40026 | 3
366 | 85 | Расход воздуха на БР2 - превышен нижний рабочий предел | R26 | 51 | 4 | 4 | wrn | Qa_BR2_L | db600.dbx51.4 := wrn.Qa_BR2_L; //Расход воздуха на БР2 - превышен нижний рабочий предел R26.4 |  | 26 |  | 366 | Warnings | MDB.R26 | 4 | en-US=Расход воздуха на БР2 - превышен нижний рабочий предел | en-US= |  |  |  |  | 40026 | 4
367 | 86 | Расход воды на промывку УФ1,2 - превышен нижний рабочий предел | R26 | 51 | 5 | 5 | wrn | Qw_wUF_L | db600.dbx51.5 := wrn.Qw_wUF_L; //Расход воды на промывку УФ1,2 - превышен нижний рабочий предел R26.5 |  | 26 |  | 367 | Warnings | MDB.R26 | 5 | en-US=Расход воды на промывку УФ1,2 - превышен нижний рабочий предел | en-US= |  |  |  |  | 40026 | 5
368 | 87 | Расход воды после Н4-1, м3/ч - превышен нижний рабочий предел | R26 | 51 | 6 | 6 | wrn | Qw_afN4_1_L | db600.dbx51.6 := wrn.Qw_afN4_1_L; //Расход воды после Н4-1, м3/ч - превышен нижний рабочий предел R26.6 |  | 26 |  | 368 | Warnings | MDB.R26 | 6 | en-US=Расход воды после Н4-1, м3/ч - превышен нижний рабочий предел | en-US= |  |  |  |  | 40026 | 6
369 | 88 | Расход воды после Н4-2, м3/ч - превышен нижний рабочий предел | R26 | 51 | 7 | 7 | wrn | Qw_afN4_2_L | db600.dbx51.7 := wrn.Qw_afN4_2_L; //Расход воды после Н4-2, м3/ч - превышен нижний рабочий предел R26.7 |  | 26 |  | 369 | Warnings | MDB.R26 | 7 | en-US=Расход воды после Н4-2, м3/ч - превышен нижний рабочий предел | en-US= |  |  |  |  | 40026 | 7
370 | 89 | Расход воды после Н4-3, м3/ч - превышен нижний рабочий предел | R26 | 50 | 0 | 8 | wrn | Qw_afN4_3_L | db600.dbx50.0 := wrn.Qw_afN4_3_L; //Расход воды после Н4-3, м3/ч - превышен нижний рабочий предел R26.8 |  | 26 |  | 370 | Warnings | MDB.R26 | 8 | en-US=Расход воды после Н4-3, м3/ч - превышен нижний рабочий предел | en-US= |  |  |  |  | 40026 | 8
371 | 90 | Расход воды после Н4-4, м3/ч - превышен нижний рабочий предел | R26 | 50 | 1 | 9 | wrn | Qw_afN4_4_L | db600.dbx50.1 := wrn.Qw_afN4_4_L; //Расход воды после Н4-4, м3/ч - превышен нижний рабочий предел R26.9 |  | 26 |  | 371 | Warnings | MDB.R26 | 9 | en-US=Расход воды после Н4-4, м3/ч - превышен нижний рабочий предел | en-US= |  |  |  |  | 40026 | 9
372 | 91 | Расход воздуха после КРЛ4-1, м3/ч - превышен нижний рабочий предел | R26 | 50 | 2 | 10 | wrn | Qa_afK4_1_L | db600.dbx50.2 := wrn.Qa_afK4_1_L; //Расход воздуха после КРЛ4-1, м3/ч - превышен нижний рабочий предел R26.10 |  | 26 |  | 372 | Warnings | MDB.R26 | 10 | en-US=Расход воздуха после КРЛ4-1, м3/ч - превышен нижний рабочий предел | en-US= |  |  |  |  | 40026 | 10
373 | 92 | Давление воды на входе в УФ1, бар - превышен нижний рабочий предел | R26 | 50 | 3 | 11 | wrn | Pw_inUF1_L | db600.dbx50.3 := wrn.Pw_inUF1_L; //Давление воды на входе в УФ1, бар - превышен нижний рабочий предел R26.11 |  | 26 |  | 373 | Warnings | MDB.R26 | 11 | en-US=Давление воды на входе в УФ1, бар - превышен нижний рабочий предел | en-US= |  |  |  |  | 40026 | 11
374 | 93 | Давление воды на выходе из УФ1, бар - превышен нижний рабочий предел | R26 | 50 | 4 | 12 | wrn | Pw_outUF1_L | db600.dbx50.4 := wrn.Pw_outUF1_L; //Давление воды на выходе из УФ1, бар - превышен нижний рабочий предел R26.12 |  | 26 |  | 374 | Warnings | MDB.R26 | 12 | en-US=Давление воды на выходе из УФ1, бар - превышен нижний рабочий предел | en-US= |  |  |  |  | 40026 | 12
375 | 94 | Давление воды на входе в УФ2, бар - превышен нижний рабочий предел | R26 | 50 | 5 | 13 | wrn | Pw_inUF2_L | db600.dbx50.5 := wrn.Pw_inUF2_L; //Давление воды на входе в УФ2, бар - превышен нижний рабочий предел R26.13 |  | 26 |  | 375 | Warnings | MDB.R26 | 13 | en-US=Давление воды на входе в УФ2, бар - превышен нижний рабочий предел | en-US= |  |  |  |  | 40026 | 13
376 | 95 | Давление воды на выходе из УФ2, бар - превышен нижний рабочий предел | R26 | 50 | 6 | 14 | wrn | Pw_outUF2_L | db600.dbx50.6 := wrn.Pw_outUF2_L; //Давление воды на выходе из УФ2, бар - превышен нижний рабочий предел R26.14 |  | 26 |  | 376 | Warnings | MDB.R26 | 14 | en-US=Давление воды на выходе из УФ2, бар - превышен нижний рабочий предел | en-US= |  |  |  |  | 40026 | 14
377 | 96 | Давление после Н1-1/Н1-2, бар - превышен нижний рабочий предел | R26 | 50 | 7 | 15 | wrn | P_afN1_L | db600.dbx50.7 := wrn.P_afN1_L; //Давление после Н1-1/Н1-2, бар - превышен нижний рабочий предел R26.15 |  | 26 |  | 377 | Warnings | MDB.R26 | 15 | en-US=Давление после Н1-1/Н1-2, бар - превышен нижний рабочий предел | en-US= |  |  |  |  | 40026 | 15
378 | 97 | Расход воздуха на РУ, м3/ч - превышен нижний рабочий предел | R27 | 53 | 0 | 0 | wrn | Qa_RU_L | db600.dbx53.0 := wrn.Qa_RU_L; //Расход воздуха на РУ, м3/ч - превышен нижний рабочий предел R27.0 |  | 27 |  | 378 | Warnings | MDB.R27 | 0 | en-US=Расход воздуха на РУ, м3/ч - превышен нижний рабочий предел | en-US= |  |  |  |  | 40027 | 0
379 | 98 | Расход воздуха после КРЛ4-2, м3/ч - превышен нижний рабочий предел | R27 | 53 | 1 | 1 | wrn | Qa_afK4_2_L | db600.dbx53.1 := wrn.Qa_afK4_2_L; //Расход воздуха после КРЛ4-2, м3/ч - превышен нижний рабочий предел R27.1 |  | 27 |  | 379 | Warnings | MDB.R27 | 1 | en-US=Расход воздуха после КРЛ4-2, м3/ч - превышен нижний рабочий предел | en-US= |  |  |  |  | 40027 | 1
380 | 99 | Давление после Ф4-3, бар - превышен нижний рабочий предел | R27 | 53 | 2 | 2 | wrn | P_afF4_3_L | db600.dbx53.2 := wrn.P_afF4_3_L; //Давление после Ф4-3, бар - превышен нижний рабочий предел R27.2 |  | 27 |  | 380 | Warnings | MDB.R27 | 2 | en-US=Давление после Ф4-3, бар - превышен нижний рабочий предел | en-US= |  |  |  |  | 40027 | 2
381 | 100 | Значение pH перед Ф5(1...8) - превышен нижний рабочий предел | R27 | 53 | 3 | 3 | wrn | pH_bfF5_L | db600.dbx53.3 := wrn.pH_bfF5_L; //Значение pH перед Ф5(1...8) - превышен нижний рабочий предел R27.3 |  | 27 |  | 381 | Warnings | MDB.R27 | 3 | en-US=Значение pH перед Ф5(1...8) - превышен нижний рабочий предел | en-US= |  |  |  |  | 40027 | 3
382 | 101 | Давление после Н5-1/Н5-2, бар - превышен нижний рабочий предел | R27 | 53 | 4 | 4 | wrn | P_afN5_L | db600.dbx53.4 := wrn.P_afN5_L; //Давление после Н5-1/Н5-2, бар - превышен нижний рабочий предел R27.4 |  | 27 |  | 382 | Warnings | MDB.R27 | 4 | en-US=Давление после Н5-1/Н5-2, бар - превышен нижний рабочий предел | en-US= |  |  |  |  | 40027 | 4
383 | 102 | Контроль ЗЭ3-1, % - превышен нижний рабочий предел | R27 | 53 | 5 | 5 | wrn | Z3_1_pos_L | db600.dbx53.5 := wrn.Z3_1_pos_L; //Контроль ЗЭ3-1, % - превышен нижний рабочий предел R27.5 |  | 27 |  | 383 | Warnings | MDB.R27 | 5 | en-US=Контроль ЗЭ3-1, % - превышен нижний рабочий предел | en-US= |  |  |  |  | 40027 | 5
384 | 103 | Контроль ЗЭ3-2, % - превышен нижний рабочий предел | R27 | 53 | 6 | 6 | wrn | Z3_2_pos_L | db600.dbx53.6 := wrn.Z3_2_pos_L; //Контроль ЗЭ3-2, % - превышен нижний рабочий предел R27.6 |  | 27 |  | 384 | Warnings | MDB.R27 | 6 | en-US=Контроль ЗЭ3-2, % - превышен нижний рабочий предел | en-US= |  |  |  |  | 40027 | 6
385 | 104 | Контроль НД4-1, мА - превышен нижний рабочий предел | R27 | 53 | 7 | 7 | wrn | ND4_1_ctrl_L | db600.dbx53.7 := wrn.ND4_1_ctrl_L; //Контроль НД4-1, мА - превышен нижний рабочий предел R27.7 |  | 27 |  | 385 | Warnings | MDB.R27 | 7 | en-US=Контроль НД4-1, мА - превышен нижний рабочий предел | en-US= |  |  |  |  | 40027 | 7
386 | 105 | Контроль НД4-2, мА - превышен нижний рабочий предел | R27 | 52 | 0 | 8 | wrn | ND4_2_ctrl_L | db600.dbx52.0 := wrn.ND4_2_ctrl_L; //Контроль НД4-2, мА - превышен нижний рабочий предел R27.8 |  | 27 |  | 386 | Warnings | MDB.R27 | 8 | en-US=Контроль НД4-2, мА - превышен нижний рабочий предел | en-US= |  |  |  |  | 40027 | 8
387 | 106 | Регулирование К3-1 достигло верхнего предела | R27 | 52 | 1 | 9 | wrn | K3_1_pid_HLM | db600.dbx52.1 := wrn.K3_1_pid_HLM; //Регулирование К3-1 достигло верхнего предела R27.9 |  | 27 |  | 387 | Warnings | MDB.R27 | 9 | en-US=Регулирование К3-1 достигло верхнего предела | en-US= |  |  |  |  | 40027 | 9
388 | 107 | Регулирование К3-2 достигло верхнего предела | R27 | 52 | 2 | 10 | wrn | K3_2_pid_HLM | db600.dbx52.2 := wrn.K3_2_pid_HLM; //Регулирование К3-2 достигло верхнего предела R27.10 |  | 27 |  | 388 | Warnings | MDB.R27 | 10 | en-US=Регулирование К3-2 достигло верхнего предела | en-US= |  |  |  |  | 40027 | 10
389 | 108 | Регулирование К4-1 достигло верхнего предела | R27 | 52 | 3 | 11 | wrn | K4_1_pid_HLM | db600.dbx52.3 := wrn.K4_1_pid_HLM; //Регулирование К4-1 достигло верхнего предела R27.11 |  | 27 |  | 389 | Warnings | MDB.R27 | 11 | en-US=Регулирование К4-1 достигло верхнего предела | en-US= |  |  |  |  | 40027 | 11
390 | 109 | Регулирование К4-2 достигло верхнего предела | R27 | 52 | 4 | 12 | wrn | K4_2_pid_HLM | db600.dbx52.4 := wrn.K4_2_pid_HLM; //Регулирование К4-2 достигло верхнего предела R27.12 |  | 27 |  | 390 | Warnings | MDB.R27 | 12 | en-US=Регулирование К4-2 достигло верхнего предела | en-US= |  |  |  |  | 40027 | 12
391 | 110 | Регулирование Н4-1 достигло верхнего предела | R27 | 52 | 5 | 13 | wrn | N4_1_pid_HLM | db600.dbx52.5 := wrn.N4_1_pid_HLM; //Регулирование Н4-1 достигло верхнего предела R27.13 |  | 27 |  | 391 | Warnings | MDB.R27 | 13 | en-US=Регулирование Н4-1 достигло верхнего предела | en-US= |  |  |  |  | 40027 | 13
392 | 111 | Регулирование Н4-2 достигло верхнего предела | R27 | 52 | 6 | 14 | wrn | N4_2_pid_HLM | db600.dbx52.6 := wrn.N4_2_pid_HLM; //Регулирование Н4-2 достигло верхнего предела R27.14 |  | 27 |  | 392 | Warnings | MDB.R27 | 14 | en-US=Регулирование Н4-2 достигло верхнего предела | en-US= |  |  |  |  | 40027 | 14
393 | 112 | Регулирование Н4-3 достигло верхнего предела | R27 | 52 | 7 | 15 | wrn | N4_3_pid_HLM | db600.dbx52.7 := wrn.N4_3_pid_HLM; //Регулирование Н4-3 достигло верхнего предела R27.15 |  | 27 |  | 393 | Warnings | MDB.R27 | 15 | en-US=Регулирование Н4-3 достигло верхнего предела | en-US= |  |  |  |  | 40027 | 15
394 | 113 | Регулирование Н4-4 достигло верхнего предела | R28 | 55 | 0 | 0 | wrn | N4_4_pid_HLM | db600.dbx55.0 := wrn.N4_4_pid_HLM; //Регулирование Н4-4 достигло верхнего предела R28.0 |  | 28 |  | 394 | Warnings | MDB.R28 | 0 | en-US=Регулирование Н4-4 достигло верхнего предела | en-US= |  |  |  |  | 40028 | 0
395 | 114 | Регулирование Н4-5 достигло верхнего предела | R28 | 55 | 1 | 1 | wrn | N4_5_pid_HLM | db600.dbx55.1 := wrn.N4_5_pid_HLM; //Регулирование Н4-5 достигло верхнего предела R28.1 |  | 28 |  | 395 | Warnings | MDB.R28 | 1 | en-US=Регулирование Н4-5 достигло верхнего предела | en-US= |  |  |  |  | 40028 | 1
396 | 115 | Регулирование К3-1 достигло нижнего предела | R28 | 55 | 2 | 2 | wrn | K3_1_pid_LLM | db600.dbx55.2 := wrn.K3_1_pid_LLM; //Регулирование К3-1 достигло нижнего предела R28.2 |  | 28 |  | 396 | Warnings | MDB.R28 | 2 | en-US=Регулирование К3-1 достигло нижнего предела | en-US= |  |  |  |  | 40028 | 2
397 | 116 | Регулирование К3-2 достигло нижнего предела | R28 | 55 | 3 | 3 | wrn | K3_2_pid_LLM | db600.dbx55.3 := wrn.K3_2_pid_LLM; //Регулирование К3-2 достигло нижнего предела R28.3 |  | 28 |  | 397 | Warnings | MDB.R28 | 3 | en-US=Регулирование К3-2 достигло нижнего предела | en-US= |  |  |  |  | 40028 | 3
398 | 117 | Регулирование К4-1 достигло нижнего предела | R28 | 55 | 4 | 4 | wrn | K4_1_pid_LLM | db600.dbx55.4 := wrn.K4_1_pid_LLM; //Регулирование К4-1 достигло нижнего предела R28.4 |  | 28 |  | 398 | Warnings | MDB.R28 | 4 | en-US=Регулирование К4-1 достигло нижнего предела | en-US= |  |  |  |  | 40028 | 4
399 | 118 | Регулирование К4-2 достигло нижнего предела | R28 | 55 | 5 | 5 | wrn | K4_2_pid_LLM | db600.dbx55.5 := wrn.K4_2_pid_LLM; //Регулирование К4-2 достигло нижнего предела R28.5 |  | 28 |  | 399 | Warnings | MDB.R28 | 5 | en-US=Регулирование К4-2 достигло нижнего предела | en-US= |  |  |  |  | 40028 | 5
400 | 119 | Регулирование Н4-1 достигло нижнего предела | R28 | 55 | 6 | 6 | wrn | N4_1_pid_LLM | db600.dbx55.6 := wrn.N4_1_pid_LLM; //Регулирование Н4-1 достигло нижнего предела R28.6 |  | 28 |  | 400 | Warnings | MDB.R28 | 6 | en-US=Регулирование Н4-1 достигло нижнего предела | en-US= |  |  |  |  | 40028 | 6
401 | 120 | Регулирование Н4-2 достигло нижнего предела | R28 | 55 | 7 | 7 | wrn | N4_2_pid_LLM | db600.dbx55.7 := wrn.N4_2_pid_LLM; //Регулирование Н4-2 достигло нижнего предела R28.7 |  | 28 |  | 401 | Warnings | MDB.R28 | 7 | en-US=Регулирование Н4-2 достигло нижнего предела | en-US= |  |  |  |  | 40028 | 7
402 | 121 | Регулирование Н4-3 достигло нижнего предела | R28 | 54 | 0 | 8 | wrn | N4_3_pid_LLM | db600.dbx54.0 := wrn.N4_3_pid_LLM; //Регулирование Н4-3 достигло нижнего предела R28.8 |  | 28 |  | 402 | Warnings | MDB.R28 | 8 | en-US=Регулирование Н4-3 достигло нижнего предела | en-US= |  |  |  |  | 40028 | 8
403 | 122 | Регулирование Н4-4 достигло нижнего предела | R28 | 54 | 1 | 9 | wrn | N4_4_pid_LLM | db600.dbx54.1 := wrn.N4_4_pid_LLM; //Регулирование Н4-4 достигло нижнего предела R28.9 |  | 28 |  | 403 | Warnings | MDB.R28 | 9 | en-US=Регулирование Н4-4 достигло нижнего предела | en-US= |  |  |  |  | 40028 | 9
404 | 123 | Регулирование Н4-5 достигло нижнего предела | R28 | 54 | 2 | 10 | wrn | N4_5_pid_LLM | db600.dbx54.2 := wrn.N4_5_pid_LLM; //Регулирование Н4-5 достигло нижнего предела R28.10 |  | 28 |  | 404 | Warnings | MDB.R28 | 10 | en-US=Регулирование Н4-5 достигло нижнего предела | en-US= |  |  |  |  | 40028 | 10
908 |  | Трансмембранное давление 2 - превышен нижний аварийный предел | R28 | 54 | 3 | 11 | alr | TMP2_L | db600.dbx54.3 := alr.TMP2_L; //Трансмембранное давление 2 - превышен нижний аварийный предел R28.11 |  | 28 |  | 908 | [9 empty] | 40028 | 11
909 |  | Расход пермеата во время фильтрации lmh 1 - превышен верхний рабочий предел | R28 | 54 | 4 | 12 | wrn | Qp1_lmh_H | db600.dbx54.4 := wrn.Qp1_lmh_H; //Расход пермеата во время фильтрации lmh 1 - превышен верхний рабочий предел R28.12 |  | 28 |  | 909 | [9 empty] | 40028 | 12
910 |  | Расход пермеата во время фильтрации lmh 2 - превышен верхний рабочий предел | R28 | 54 | 5 | 13 | wrn | Qp2_lmh_H | db600.dbx54.5 := wrn.Qp2_lmh_H; //Расход пермеата во время фильтрации lmh 2 - превышен верхний рабочий предел R28.13 |  | 28 | [11 empty] | 40028 | 13
911 |  | Расход пермеата во время обратной промывки lmh 1 - превышен верхний рабочий предел | R28 | 54 | 6 | 14 | wrn | Qbw1_lmh_H | db600.dbx54.6 := wrn.Qbw1_lmh_H; //Расход пермеата во время обратной промывки lmh 1 - превышен верхний рабочий предел R28.14 |  | 28 | [11 empty] | 40028 | 14
912 |  | Расход пермеата во время обратной промывки lmh 2 - превышен верхний рабочий предел | R28 | 54 | 7 | 15 | wrn | Qbw2_lmh_H | db600.dbx54.7 := wrn.Qbw2_lmh_H; //Расход пермеата во время обратной промывки lmh 2 - превышен верхний рабочий предел R28.15 |  | 28 | [11 empty] | 40028 | 15
[9 empty] | // События | [13 empty] | 40000 | 0
405 | 1 | ЗЭ1-1 Открыта | R29 | 57 | 0 | 0 | dgi | Z1_1_on | db600.dbx57.0 := dgi.Z1_1_on; //ЗЭ1-1 Открыта R29.0 |  | 29 |  | 405 | DI | MDB.R29 | 0 | en-US=ЗЭ1-1 Открыта | en-US= |  |  |  |  | 40029 | 0
406 | 2 | ЗЭ1-1 Закрыта | R29 | 57 | 1 | 1 | dgi | Z1_1_of | db600.dbx57.1 := dgi.Z1_1_of; //ЗЭ1-1 Закрыта R29.1 |  | 29 |  | 406 | DI | MDB.R29 | 1 | en-US=ЗЭ1-1 Закрыта | en-US= |  |  |  |  | 40029 | 1
407 | 3 | ЗЭ1-2 Открыта | R29 | 57 | 2 | 2 | dgi | Z1_2_on | db600.dbx57.2 := dgi.Z1_2_on; //ЗЭ1-2 Открыта R29.2 |  | 29 |  | 407 | DI | MDB.R29 | 2 | en-US=ЗЭ1-2 Открыта | en-US= |  |  |  |  | 40029 | 2
408 | 4 | ЗЭ1-2 Закрыта | R29 | 57 | 3 | 3 | dgi | Z1_2_of | db600.dbx57.3 := dgi.Z1_2_of; //ЗЭ1-2 Закрыта R29.3 |  | 29 |  | 408 | DI | MDB.R29 | 3 | en-US=ЗЭ1-2 Закрыта | en-US= |  |  |  |  | 40029 | 3
409 | 5 | ЗЭ1-3 Открыта | R29 | 57 | 4 | 4 | dgi | Z1_3_on | db600.dbx57.4 := dgi.Z1_3_on; //ЗЭ1-3 Открыта R29.4 |  | 29 |  | 409 | DI | MDB.R29 | 4 | en-US=ЗЭ1-3 Открыта | en-US= |  |  |  |  | 40029 | 4
410 | 6 | ЗЭ1-3 Закрыта | R29 | 57 | 5 | 5 | dgi | Z1_3_of | db600.dbx57.5 := dgi.Z1_3_of; //ЗЭ1-3 Закрыта R29.5 |  | 29 |  | 410 | DI | MDB.R29 | 5 | en-US=ЗЭ1-3 Закрыта | en-US= |  |  |  |  | 40029 | 5
411 | 7 | ЗЭ1-4 Открыта | R29 | 57 | 6 | 6 | dgi | Z1_4_on | db600.dbx57.6 := dgi.Z1_4_on; //ЗЭ1-4 Открыта R29.6 |  | 29 |  | 411 | DI | MDB.R29 | 6 | en-US=ЗЭ1-4 Открыта | en-US= |  |  |  |  | 40029 | 6
412 | 8 | ЗЭ1-4 Закрыта | R29 | 57 | 7 | 7 | dgi | Z1_4_of | db600.dbx57.7 := dgi.Z1_4_of; //ЗЭ1-4 Закрыта R29.7 |  | 29 |  | 412 | DI | MDB.R29 | 7 | en-US=ЗЭ1-4 Закрыта | en-US= |  |  |  |  | 40029 | 7
413 | 9 | ЗЭ1-5 Открыта | R29 | 56 | 0 | 8 | dgi | Z1_5_on | db600.dbx56.0 := dgi.Z1_5_on; //ЗЭ1-5 Открыта R29.8 |  | 29 |  | 413 | DI | MDB.R29 | 8 | en-US=ЗЭ1-5 Открыта | en-US= |  |  |  |  | 40029 | 8
414 | 10 | ЗЭ1-5 Закрыта | R29 | 56 | 1 | 9 | dgi | Z1_5_of | db600.dbx56.1 := dgi.Z1_5_of; //ЗЭ1-5 Закрыта R29.9 |  | 29 |  | 414 | DI | MDB.R29 | 9 | en-US=ЗЭ1-5 Закрыта | en-US= |  |  |  |  | 40029 | 9
415 | 11 | ЗЭ1-6 Открыта | R29 | 56 | 2 | 10 | dgi | Z1_6_on | db600.dbx56.2 := dgi.Z1_6_on; //ЗЭ1-6 Открыта R29.10 |  | 29 |  | 415 | DI | MDB.R29 | 10 | en-US=ЗЭ1-6 Открыта | en-US= |  |  |  |  | 40029 | 10
416 | 12 | ЗЭ1-6 Закрыта | R29 | 56 | 3 | 11 | dgi | Z1_6_of | db600.dbx56.3 := dgi.Z1_6_of; //ЗЭ1-6 Закрыта R29.11 |  | 29 |  | 416 | DI | MDB.R29 | 11 | en-US=ЗЭ1-6 Закрыта | en-US= |  |  |  |  | 40029 | 11
417 | 13 | ЗЭ1-7 Открыта | R29 | 56 | 4 | 12 | dgi | Z1_7_on | db600.dbx56.4 := dgi.Z1_7_on; //ЗЭ1-7 Открыта R29.12 |  | 29 |  | 417 | DI | MDB.R29 | 12 | en-US=ЗЭ1-7 Открыта | en-US= |  |  |  |  | 40029 | 12
418 | 14 | ЗЭ1-7 Закрыта | R29 | 56 | 5 | 13 | dgi | Z1_7_of | db600.dbx56.5 := dgi.Z1_7_of; //ЗЭ1-7 Закрыта R29.13 |  | 29 |  | 418 | DI | MDB.R29 | 13 | en-US=ЗЭ1-7 Закрыта | en-US= |  |  |  |  | 40029 | 13
419 | 15 | ЗЭ1-8 Открыта | R29 | 56 | 6 | 14 | dgi | Z1_8_on | db600.dbx56.6 := dgi.Z1_8_on; //ЗЭ1-8 Открыта R29.14 |  | 29 |  | 419 | DI | MDB.R29 | 14 | en-US=ЗЭ1-8 Открыта | en-US= |  |  |  |  | 40029 | 14
420 | 16 | ЗЭ1-8 Закрыта | R29 | 56 | 7 | 15 | dgi | Z1_8_of | db600.dbx56.7 := dgi.Z1_8_of; //ЗЭ1-8 Закрыта R29.15 |  | 29 |  | 420 | DI | MDB.R29 | 15 | en-US=ЗЭ1-8 Закрыта | en-US= |  |  |  |  | 40029 | 15
421 | 17 | ЗЭ1-9 Открыта | R30 | 59 | 0 | 0 | dgi | Z1_9_on | db600.dbx59.0 := dgi.Z1_9_on; //ЗЭ1-9 Открыта R30.0 |  | 30 |  | 421 | DI | MDB.R30 | 0 | en-US=ЗЭ1-9 Открыта | en-US= |  |  |  |  | 40030 | 0
422 | 18 | ЗЭ1-9 Закрыта | R30 | 59 | 1 | 1 | dgi | Z1_9_of | db600.dbx59.1 := dgi.Z1_9_of; //ЗЭ1-9 Закрыта R30.1 |  | 30 |  | 422 | DI | MDB.R30 | 1 | en-US=ЗЭ1-9 Закрыта | en-US= |  |  |  |  | 40030 | 1
423 | 19 | ЗЭ1-10 Открыта | R30 | 59 | 2 | 2 | dgi | Z1_10_on | db600.dbx59.2 := dgi.Z1_10_on; //ЗЭ1-10 Открыта R30.2 |  | 30 |  | 423 | DI | MDB.R30 | 2 | en-US=ЗЭ1-10 Открыта | en-US= |  |  |  |  | 40030 | 2
424 | 20 | ЗЭ1-10 Закрыта | R30 | 59 | 3 | 3 | dgi | Z1_10_of | db600.dbx59.3 := dgi.Z1_10_of; //ЗЭ1-10 Закрыта R30.3 |  | 30 |  | 424 | DI | MDB.R30 | 3 | en-US=ЗЭ1-10 Закрыта | en-US= |  |  |  |  | 40030 | 3
425 | 21 | ЗЭ1-11 Открыта | R30 | 59 | 4 | 4 | dgi | Z1_11_on | db600.dbx59.4 := dgi.Z1_11_on; //ЗЭ1-11 Открыта R30.4 |  | 30 |  | 425 | DI | MDB.R30 | 4 | en-US=ЗЭ1-11 Открыта | en-US= |  |  |  |  | 40030 | 4
426 | 22 | ЗЭ1-11 Закрыта | R30 | 59 | 5 | 5 | dgi | Z1_11_of | db600.dbx59.5 := dgi.Z1_11_of; //ЗЭ1-11 Закрыта R30.5 |  | 30 |  | 426 | DI | MDB.R30 | 5 | en-US=ЗЭ1-11 Закрыта | en-US= |  |  |  |  | 40030 | 5
427 | 23 | ЗЭ1-12 Открыта | R30 | 59 | 6 | 6 | dgi | Z1_12_on | db600.dbx59.6 := dgi.Z1_12_on; //ЗЭ1-12 Открыта R30.6 |  | 30 |  | 427 | DI | MDB.R30 | 6 | en-US=ЗЭ1-12 Открыта | en-US= |  |  |  |  | 40030 | 6
428 | 24 | ЗЭ1-12 Закрыта | R30 | 59 | 7 | 7 | dgi | Z1_12_of | db600.dbx59.7 := dgi.Z1_12_of; //ЗЭ1-12 Закрыта R30.7 |  | 30 |  | 428 | DI | MDB.R30 | 7 | en-US=ЗЭ1-12 Закрыта | en-US= |  |  |  |  | 40030 | 7
429 | 25 | ЗЭ1-13 Открыта | R30 | 58 | 0 | 8 | dgi | Z1_13_on | db600.dbx58.0 := dgi.Z1_13_on; //ЗЭ1-13 Открыта R30.8 |  | 30 |  | 429 | DI | MDB.R30 | 8 | en-US=ЗЭ1-13 Открыта | en-US= |  |  |  |  | 40030 | 8
430 | 26 | ЗЭ1-13 Закрыта | R30 | 58 | 1 | 9 | dgi | Z1_13_of | db600.dbx58.1 := dgi.Z1_13_of; //ЗЭ1-13 Закрыта R30.9 |  | 30 |  | 430 | DI | MDB.R30 | 9 | en-US=ЗЭ1-13 Закрыта | en-US= |  |  |  |  | 40030 | 9
431 | 27 | ЗЭ1-14 Открыта | R30 | 58 | 2 | 10 | dgi | Z1_14_on | db600.dbx58.2 := dgi.Z1_14_on; //ЗЭ1-14 Открыта R30.10 |  | 30 |  | 431 | DI | MDB.R30 | 10 | en-US=ЗЭ1-14 Открыта | en-US= |  |  |  |  | 40030 | 10
432 | 28 | ЗЭ1-14 Закрыта | R30 | 58 | 3 | 11 | dgi | Z1_14_of | db600.dbx58.3 := dgi.Z1_14_of; //ЗЭ1-14 Закрыта R30.11 |  | 30 |  | 432 | DI | MDB.R30 | 11 | en-US=ЗЭ1-14 Закрыта | en-US= |  |  |  |  | 40030 | 11
433 | 29 | ЗЭ1-15 Открыта | R30 | 58 | 4 | 12 | dgi | Z1_15_on | db600.dbx58.4 := dgi.Z1_15_on; //ЗЭ1-15 Открыта R30.12 |  | 30 |  | 433 | DI | MDB.R30 | 12 | en-US=ЗЭ1-15 Открыта | en-US= |  |  |  |  | 40030 | 12
434 | 30 | ЗЭ1-15 Закрыта | R30 | 58 | 5 | 13 | dgi | Z1_15_of | db600.dbx58.5 := dgi.Z1_15_of; //ЗЭ1-15 Закрыта R30.13 |  | 30 |  | 434 | DI | MDB.R30 | 13 | en-US=ЗЭ1-15 Закрыта | en-US= |  |  |  |  | 40030 | 13
435 | 31 | ЗЭ1-16 Открыта | R30 | 58 | 6 | 14 | dgi | Z1_16_on | db600.dbx58.6 := dgi.Z1_16_on; //ЗЭ1-16 Открыта R30.14 |  | 30 |  | 435 | DI | MDB.R30 | 14 | en-US=ЗЭ1-16 Открыта | en-US= |  |  |  |  | 40030 | 14
436 | 32 | ЗЭ1-16 Закрыта | R30 | 58 | 7 | 15 | dgi | Z1_16_of | db600.dbx58.7 := dgi.Z1_16_of; //ЗЭ1-16 Закрыта R30.15 |  | 30 |  | 436 | DI | MDB.R30 | 15 | en-US=ЗЭ1-16 Закрыта | en-US= |  |  |  |  | 40030 | 15
437 | 33 | ЗЭ1-17 Открыта | R31 | 61 | 0 | 0 | dgi | Z1_17_on | db600.dbx61.0 := dgi.Z1_17_on; //ЗЭ1-17 Открыта R31.0 |  | 31 |  | 437 | DI | MDB.R31 | 0 | en-US=ЗЭ1-17 Открыта | en-US= |  |  |  |  | 40031 | 0
438 | 34 | ЗЭ1-17 Закрыта | R31 | 61 | 1 | 1 | dgi | Z1_17_of | db600.dbx61.1 := dgi.Z1_17_of; //ЗЭ1-17 Закрыта R31.1 |  | 31 |  | 438 | DI | MDB.R31 | 1 | en-US=ЗЭ1-17 Закрыта | en-US= |  |  |  |  | 40031 | 1
439 | 35 | ЗЭ1-18 Открыта | R31 | 61 | 2 | 2 | dgi | Z1_18_on | db600.dbx61.2 := dgi.Z1_18_on; //ЗЭ1-18 Открыта R31.2 |  | 31 |  | 439 | DI | MDB.R31 | 2 | en-US=ЗЭ1-18 Открыта | en-US= |  |  |  |  | 40031 | 2
440 | 36 | ЗЭ1-18 Закрыта | R31 | 61 | 3 | 3 | dgi | Z1_18_of | db600.dbx61.3 := dgi.Z1_18_of; //ЗЭ1-18 Закрыта R31.3 |  | 31 |  | 440 | DI | MDB.R31 | 3 | en-US=ЗЭ1-18 Закрыта | en-US= |  |  |  |  | 40031 | 3
441 | 37 | ЗЭ1-19 Открыта | R31 | 61 | 4 | 4 | dgi | Z1_19_on | db600.dbx61.4 := dgi.Z1_19_on; //ЗЭ1-19 Открыта R31.4 |  | 31 |  | 441 | DI | MDB.R31 | 4 | en-US=ЗЭ1-19 Открыта | en-US= |  |  |  |  | 40031 | 4
442 | 38 | ЗЭ1-19 Закрыта | R31 | 61 | 5 | 5 | dgi | Z1_19_of | db600.dbx61.5 := dgi.Z1_19_of; //ЗЭ1-19 Закрыта R31.5 |  | 31 |  | 442 | DI | MDB.R31 | 5 | en-US=ЗЭ1-19 Закрыта | en-US= |  |  |  |  | 40031 | 5
443 | 39 | ЗЭ1-20 Открыта | R31 | 61 | 6 | 6 | dgi | Z1_20_on | db600.dbx61.6 := dgi.Z1_20_on; //ЗЭ1-20 Открыта R31.6 |  | 31 |  | 443 | DI | MDB.R31 | 6 | en-US=ЗЭ1-20 Открыта | en-US= |  |  |  |  | 40031 | 6
444 | 40 | ЗЭ1-20 Закрыта | R31 | 61 | 7 | 7 | dgi | Z1_20_of | db600.dbx61.7 := dgi.Z1_20_of; //ЗЭ1-20 Закрыта R31.7 |  | 31 |  | 444 | DI | MDB.R31 | 7 | en-US=ЗЭ1-20 Закрыта | en-US= |  |  |  |  | 40031 | 7
445 | 41 | ЗЭ1-21 Открыта | R31 | 60 | 0 | 8 | dgi | Z1_21_on | db600.dbx60.0 := dgi.Z1_21_on; //ЗЭ1-21 Открыта R31.8 |  | 31 |  | 445 | DI | MDB.R31 | 8 | en-US=ЗЭ1-21 Открыта | en-US= |  |  |  |  | 40031 | 8
446 | 42 | ЗЭ1-21 Закрыта | R31 | 60 | 1 | 9 | dgi | Z1_21_of | db600.dbx60.1 := dgi.Z1_21_of; //ЗЭ1-21 Закрыта R31.9 |  | 31 |  | 446 | DI | MDB.R31 | 9 | en-US=ЗЭ1-21 Закрыта | en-US= |  |  |  |  | 40031 | 9
447 | 43 | ЗЭ1-22 Открыта | R31 | 60 | 2 | 10 | dgi | Z1_22_on | db600.dbx60.2 := dgi.Z1_22_on; //ЗЭ1-22 Открыта R31.10 |  | 31 |  | 447 | DI | MDB.R31 | 10 | en-US=ЗЭ1-22 Открыта | en-US= |  |  |  |  | 40031 | 10
448 | 44 | ЗЭ1-22 Закрыта | R31 | 60 | 3 | 11 | dgi | Z1_22_of | db600.dbx60.3 := dgi.Z1_22_of; //ЗЭ1-22 Закрыта R31.11 |  | 31 |  | 448 | DI | MDB.R31 | 11 | en-US=ЗЭ1-22 Закрыта | en-US= |  |  |  |  | 40031 | 11
449 | 45 | ЗЭ1-23 Открыта | R31 | 60 | 4 | 12 | dgi | Z1_23_on | db600.dbx60.4 := dgi.Z1_23_on; //ЗЭ1-23 Открыта R31.12 |  | 31 |  | 449 | DI | MDB.R31 | 12 | en-US=ЗЭ1-23 Открыта | en-US= |  |  |  |  | 40031 | 12
450 | 46 | ЗЭ1-23 Закрыта | R31 | 60 | 5 | 13 | dgi | Z1_23_of | db600.dbx60.5 := dgi.Z1_23_of; //ЗЭ1-23 Закрыта R31.13 |  | 31 |  | 450 | DI | MDB.R31 | 13 | en-US=ЗЭ1-23 Закрыта | en-US= |  |  |  |  | 40031 | 13
451 | 47 | ЗЭ1-24 Открыта | R31 | 60 | 6 | 14 | dgi | Z1_24_on | db600.dbx60.6 := dgi.Z1_24_on; //ЗЭ1-24 Открыта R31.14 |  | 31 |  | 451 | DI | MDB.R31 | 14 | en-US=ЗЭ1-24 Открыта | en-US= |  |  |  |  | 40031 | 14
452 | 48 | ЗЭ1-24 Закрыта | R31 | 60 | 7 | 15 | dgi | Z1_24_of | db600.dbx60.7 := dgi.Z1_24_of; //ЗЭ1-24 Закрыта R31.15 |  | 31 |  | 452 | DI | MDB.R31 | 15 | en-US=ЗЭ1-24 Закрыта | en-US= |  |  |  |  | 40031 | 15
453 | 49 | ЗЭ3-1 Открыта | R32 | 63 | 0 | 0 | dgi | Z3_1_on | db600.dbx63.0 := dgi.Z3_1_on; //ЗЭ3-1 Открыта R32.0 |  | 32 |  | 453 | DI | MDB.R32 | 0 | en-US=ЗЭ3-1 Открыта | en-US= |  |  |  |  | 40032 | 0
454 | 50 | ЗЭ3-1 Закрыта | R32 | 63 | 1 | 1 | dgi | Z3_1_of | db600.dbx63.1 := dgi.Z3_1_of; //ЗЭ3-1 Закрыта R32.1 |  | 32 |  | 454 | DI | MDB.R32 | 1 | en-US=ЗЭ3-1 Закрыта | en-US= |  |  |  |  | 40032 | 1
455 | 51 | ЗЭ3-2 Открыта | R32 | 63 | 2 | 2 | dgi | Z3_2_on | db600.dbx63.2 := dgi.Z3_2_on; //ЗЭ3-2 Открыта R32.2 |  | 32 |  | 455 | DI | MDB.R32 | 2 | en-US=ЗЭ3-2 Открыта | en-US= |  |  |  |  | 40032 | 2
456 | 52 | ЗЭ3-2 Закрыта | R32 | 63 | 3 | 3 | dgi | Z3_2_of | db600.dbx63.3 := dgi.Z3_2_of; //ЗЭ3-2 Закрыта R32.3 |  | 32 |  | 456 | DI | MDB.R32 | 3 | en-US=ЗЭ3-2 Закрыта | en-US= |  |  |  |  | 40032 | 3
457 | 53 | ЗЭ5-1 Открыта | R32 | 63 | 4 | 4 | dgi | Z5_1_on | db600.dbx63.4 := dgi.Z5_1_on; //ЗЭ5-1 Открыта R32.4 |  | 32 |  | 457 | DI | MDB.R32 | 4 | en-US=ЗЭ5-1 Открыта | en-US= |  |  |  |  | 40032 | 4
458 | 54 | ЗЭ5-1 Закрыта | R32 | 63 | 5 | 5 | dgi | Z5_1_of | db600.dbx63.5 := dgi.Z5_1_of; //ЗЭ5-1 Закрыта R32.5 |  | 32 |  | 458 | DI | MDB.R32 | 5 | en-US=ЗЭ5-1 Закрыта | en-US= |  |  |  |  | 40032 | 5
459 | 55 | ЗЭ5-2 Открыта | R32 | 63 | 6 | 6 | dgi | Z5_2_on | db600.dbx63.6 := dgi.Z5_2_on; //ЗЭ5-2 Открыта R32.6 |  | 32 |  | 459 | DI | MDB.R32 | 6 | en-US=ЗЭ5-2 Открыта | en-US= |  |  |  |  | 40032 | 6
460 | 56 | ЗЭ5-2 Закрыта | R32 | 63 | 7 | 7 | dgi | Z5_2_of | db600.dbx63.7 := dgi.Z5_2_of; //ЗЭ5-2 Закрыта R32.7 |  | 32 |  | 460 | DI | MDB.R32 | 7 | en-US=ЗЭ5-2 Закрыта | en-US= |  |  |  |  | 40032 | 7
461 | 57 | Решетка готова | R32 | 62 | 0 | 8 | dgi | GR_ready | db600.dbx62.0 := dgi.GR_ready; //Решетка готова R32.8 |  | 32 |  | 461 | DI | MDB.R32 | 8 | en-US=Решетка готова | en-US= |  |  |  |  | 40032 | 8
462 | 58 | Работа Н1-3 | R32 | 62 | 1 | 9 | dgi | N1_3_on | db600.dbx62.1 := dgi.N1_3_on; //Работа Н1-3 R32.9 |  | 32 |  | 462 | DI | MDB.R32 | 9 | en-US=Работа Н1-3 | en-US= |  |  |  |  | 40032 | 9
463 | 59 | Работа МП1-1 | R32 | 62 | 2 | 10 | dgi | MP1_1_on | db600.dbx62.2 := dgi.MP1_1_on; //Работа МП1-1 R32.10 |  | 32 |  | 463 | DI | MDB.R32 | 10 | en-US=Работа МП1-1 | en-US= |  |  |  |  | 40032 | 10
464 | 60 | Работа МП4-1 | R32 | 62 | 3 | 11 | dgi | MP4_1_on | db600.dbx62.3 := dgi.MP4_1_on; //Работа МП4-1 R32.11 |  | 32 |  | 464 | DI | MDB.R32 | 11 | en-US=Работа МП4-1 | en-US= |  |  |  |  | 40032 | 11
465 | 61 | Работа МП4-2 | R32 | 62 | 4 | 12 | dgi | MP4_2_on | db600.dbx62.4 := dgi.MP4_2_on; //Работа МП4-2 R32.12 |  | 32 |  | 465 | DI | MDB.R32 | 12 | en-US=Работа МП4-2 | en-US= |  |  |  |  | 40032 | 12
466 | 62 | Работа Н4-6 | R32 | 62 | 5 | 13 | dgi | N4_6_on | db600.dbx62.5 := dgi.N4_6_on; //Работа Н4-6 R32.13 |  | 32 |  | 466 | DI | MDB.R32 | 13 | en-US=Работа Н4-6 | en-US= |  |  |  |  | 40032 | 13
467 | 63 | Работа Н5-1 | R32 | 62 | 6 | 14 | dgi | N5_1_on | db600.dbx62.6 := dgi.N5_1_on; //Работа Н5-1 R32.14 |  | 32 |  | 467 | DI | MDB.R32 | 14 | en-US=Работа Н5-1 | en-US= |  |  |  |  | 40032 | 14
468 | 64 | Работа Н5-2 | R32 | 62 | 7 | 15 | dgi | N5_2_on | db600.dbx62.7 := dgi.N5_2_on; //Работа Н5-2 R32.15 |  | 32 |  | 468 | DI | MDB.R32 | 15 | en-US=Работа Н5-2 | en-US= |  |  |  |  | 40032 | 15
469 | 65 | Включить НД6-2 | R33 | 65 | 0 | 0 | dgi | doON_ND6_2 | db600.dbx65.0 := dgi.doON_ND6_2; //Включить НД6-2 R33.0 |  | 33 |  | 469 | DI | MDB.R33 | 0 | en-US=Включить НД6-2 | en-US= |  |  |  |  | 40033 | 0
470 | 66 | Включить Н6-1 | R33 | 65 | 1 | 1 | dgi | doON_N6_1 | db600.dbx65.1 := dgi.doON_N6_1; //Включить Н6-1 R33.1 |  | 33 |  | 470 | DI | MDB.R33 | 1 | en-US=Включить Н6-1 | en-US= |  |  |  |  | 40033 | 1
471 | 67 | Работа Обезвоживатель | R33 | 65 | 2 | 2 | dgi | OD_on | db600.dbx65.2 := dgi.OD_on; //Работа Обезвоживатель R33.2 |  | 33 |  | 471 | DI | MDB.R33 | 2 | en-US=Работа Обезвоживатель | en-US= |  |  |  |  | 40033 | 2
472 | 68 | Работа Н6-1 | R33 | 65 | 3 | 3 | dgi | N6_1_on | db600.dbx65.3 := dgi.N6_1_on; //Работа Н6-1 R33.3 |  | 33 |  | 472 | DI | MDB.R33 | 3 | en-US=Работа Н6-1 | en-US= |  |  |  |  | 40033 | 3
473 | 69 | Работа КРЛ3-3 | R33 | 65 | 4 | 4 | dgi | K3_3_on | db600.dbx65.4 := dgi.K3_3_on; //Работа КРЛ3-3 R33.4 |  | 33 |  | 473 | DI | MDB.R33 | 4 | en-US=Работа КРЛ3-3 | en-US= |  |  |  |  | 40033 | 4
474 | 70 | Работа КРЛ3-4 | R33 | 65 | 5 | 5 | dgi | K3_4_on | db600.dbx65.5 := dgi.K3_4_on; //Работа КРЛ3-4 R33.5 |  | 33 |  | 474 | DI | MDB.R33 | 5 | en-US=Работа КРЛ3-4 | en-US= |  |  |  |  | 40033 | 5
475 | 71 | Работа Ф1-1 | R33 | 65 | 6 | 6 | dgi | F1_1_on | db600.dbx65.6 := dgi.F1_1_on; //Работа Ф1-1 R33.6 |  | 33 |  | 475 | DI | MDB.R33 | 6 | en-US=Работа Ф1-1 | en-US= |  |  |  |  | 40033 | 6
476 | 72 | Работа Ф1-2 | R33 | 65 | 7 | 7 | dgi | F1_2_on | db600.dbx65.7 := dgi.F1_2_on; //Работа Ф1-2 R33.7 |  | 33 |  | 476 | DI | MDB.R33 | 7 | en-US=Работа Ф1-2 | en-US= |  |  |  |  | 40033 | 7
477 | 73 | Работа Ф1-3 | R33 | 64 | 0 | 8 | dgi | F1_3_on | db600.dbx64.0 := dgi.F1_3_on; //Работа Ф1-3 R33.8 |  | 33 |  | 477 | DI | MDB.R33 | 8 | en-US=Работа Ф1-3 | en-US= |  |  |  |  | 40033 | 8
478 | 74 | Работа Ф1-4 | R33 | 64 | 1 | 9 | dgi | F1_4_on | db600.dbx64.1 := dgi.F1_4_on; //Работа Ф1-4 R33.9 |  | 33 |  | 478 | DI | MDB.R33 | 9 | en-US=Работа Ф1-4 | en-US= |  |  |  |  | 40033 | 9
479 | 75 | Работа Ф1-5 | R33 | 64 | 2 | 10 | dgi | F1_5_on | db600.dbx64.2 := dgi.F1_5_on; //Работа Ф1-5 R33.10 |  | 33 |  | 479 | DI | MDB.R33 | 10 | en-US=Работа Ф1-5 | en-US= |  |  |  |  | 40033 | 10
480 | 76 | Работа Ф1-6 | R33 | 64 | 3 | 11 | dgi | F1_6_on | db600.dbx64.3 := dgi.F1_6_on; //Работа Ф1-6 R33.11 |  | 33 |  | 480 | DI | MDB.R33 | 11 | en-US=Работа Ф1-6 | en-US= |  |  |  |  | 40033 | 11
481 | 77 | Работа Ф1-7 | R33 | 64 | 4 | 12 | dgi | F1_7_on | db600.dbx64.4 := dgi.F1_7_on; //Работа Ф1-7 R33.12 |  | 33 |  | 481 | DI | MDB.R33 | 12 | en-US=Работа Ф1-7 | en-US= |  |  |  |  | 40033 | 12
482 | 78 | Работа КРЛ3-1 | R33 | 64 | 5 | 13 | dgi | K3_1_on | db600.dbx64.5 := dgi.K3_1_on; //Работа КРЛ3-1 R33.13 |  | 33 |  | 482 | DI | MDB.R33 | 13 | en-US=Работа КРЛ3-1 | en-US= |  |  |  |  | 40033 | 13
483 | 79 | Работа КРЛ3-2 | R33 | 64 | 6 | 14 | dgi | K3_2_on | db600.dbx64.6 := dgi.K3_2_on; //Работа КРЛ3-2 R33.14 |  | 33 |  | 483 | DI | MDB.R33 | 14 | en-US=Работа КРЛ3-2 | en-US= |  |  |  |  | 40033 | 14
484 | 80 | Работа Н4-1 | R33 | 64 | 7 | 15 | dgi | N4_1_on | db600.dbx64.7 := dgi.N4_1_on; //Работа Н4-1 R33.15 |  | 33 |  | 484 | DI | MDB.R33 | 15 | en-US=Работа Н4-1 | en-US= |  |  |  |  | 40033 | 15
485 | 81 | Работа Н4-3 | R34 | 67 | 0 | 0 | dgi | N4_3_on | db600.dbx67.0 := dgi.N4_3_on; //Работа Н4-3 R34.0 |  | 34 |  | 485 | DI | MDB.R34 | 0 | en-US=Работа Н4-3 | en-US= |  |  |  |  | 40034 | 0
486 | 82 | Работа КРЛ4-1 | R34 | 67 | 1 | 1 | dgi | K4_1_on | db600.dbx67.1 := dgi.K4_1_on; //Работа КРЛ4-1 R34.1 |  | 34 |  | 486 | DI | MDB.R34 | 1 | en-US=Работа КРЛ4-1 | en-US= |  |  |  |  | 40034 | 1
487 | 83 | Работа Н4-5 | R34 | 67 | 2 | 2 | dgi | N4_5_on | db600.dbx67.2 := dgi.N4_5_on; //Работа Н4-5 R34.2 |  | 34 |  | 487 | DI | MDB.R34 | 2 | en-US=Работа Н4-5 | en-US= |  |  |  |  | 40034 | 2
488 | 84 | ЗЭ4-1 Открыта | R34 | 67 | 3 | 3 | dgi | Z4_1_on | db600.dbx67.3 := dgi.Z4_1_on; //ЗЭ4-1 Открыта R34.3 |  | 34 |  | 488 | DI | MDB.R34 | 3 | en-US=ЗЭ4-1 Открыта | en-US= |  |  |  |  | 40034 | 3
489 | 85 | ЗЭ4-1 Закрыта | R34 | 67 | 4 | 4 | dgi | Z4_1_of | db600.dbx67.4 := dgi.Z4_1_of; //ЗЭ4-1 Закрыта R34.4 |  | 34 |  | 489 | DI | MDB.R34 | 4 | en-US=ЗЭ4-1 Закрыта | en-US= |  |  |  |  | 40034 | 4
490 | 86 | ЗЭ4-2 Открыта | R34 | 67 | 5 | 5 | dgi | Z4_2_on | db600.dbx67.5 := dgi.Z4_2_on; //ЗЭ4-2 Открыта R34.5 |  | 34 |  | 490 | DI | MDB.R34 | 5 | en-US=ЗЭ4-2 Открыта | en-US= |  |  |  |  | 40034 | 5
491 | 87 | ЗЭ4-2 Закрыта | R34 | 67 | 6 | 6 | dgi | Z4_2_of | db600.dbx67.6 := dgi.Z4_2_of; //ЗЭ4-2 Закрыта R34.6 |  | 34 |  | 491 | DI | MDB.R34 | 6 | en-US=ЗЭ4-2 Закрыта | en-US= |  |  |  |  | 40034 | 6
492 | 88 | ЗЭ4-3 Открыта | R34 | 67 | 7 | 7 | dgi | Z4_3_on | db600.dbx67.7 := dgi.Z4_3_on; //ЗЭ4-3 Открыта R34.7 |  | 34 |  | 492 | DI | MDB.R34 | 7 | en-US=ЗЭ4-3 Открыта | en-US= |  |  |  |  | 40034 | 7
493 | 89 | ЗЭ4-3 Закрыта | R34 | 66 | 0 | 8 | dgi | Z4_3_of | db600.dbx66.0 := dgi.Z4_3_of; //ЗЭ4-3 Закрыта R34.8 |  | 34 |  | 493 | DI | MDB.R34 | 8 | en-US=ЗЭ4-3 Закрыта | en-US= |  |  |  |  | 40034 | 8
494 | 90 | ЗЭ4-4 Открыта | R34 | 66 | 1 | 9 | dgi | Z4_4_on | db600.dbx66.1 := dgi.Z4_4_on; //ЗЭ4-4 Открыта R34.9 |  | 34 |  | 494 | DI | MDB.R34 | 9 | en-US=ЗЭ4-4 Открыта | en-US= |  |  |  |  | 40034 | 9
495 | 91 | ЗЭ4-4 Закрыта | R34 | 66 | 2 | 10 | dgi | Z4_4_of | db600.dbx66.2 := dgi.Z4_4_of; //ЗЭ4-4 Закрыта R34.10 |  | 34 |  | 495 | DI | MDB.R34 | 10 | en-US=ЗЭ4-4 Закрыта | en-US= |  |  |  |  | 40034 | 10
496 | 92 | ЗЭ4-5 Открыта | R34 | 66 | 3 | 11 | dgi | Z4_5_on | db600.dbx66.3 := dgi.Z4_5_on; //ЗЭ4-5 Открыта R34.11 |  | 34 |  | 496 | DI | MDB.R34 | 11 | en-US=ЗЭ4-5 Открыта | en-US= |  |  |  |  | 40034 | 11
497 | 93 | ЗЭ4-5 Закрыта | R34 | 66 | 4 | 12 | dgi | Z4_5_of | db600.dbx66.4 := dgi.Z4_5_of; //ЗЭ4-5 Закрыта R34.12 |  | 34 |  | 497 | DI | MDB.R34 | 12 | en-US=ЗЭ4-5 Закрыта | en-US= |  |  |  |  | 40034 | 12
498 | 94 | ЗЭ4-6 Открыта | R34 | 66 | 5 | 13 | dgi | Z4_6_on | db600.dbx66.5 := dgi.Z4_6_on; //ЗЭ4-6 Открыта R34.13 |  | 34 |  | 498 | DI | MDB.R34 | 13 | en-US=ЗЭ4-6 Открыта | en-US= |  |  |  |  | 40034 | 13
499 | 95 | ЗЭ4-6 Закрыта | R34 | 66 | 6 | 14 | dgi | Z4_6_of | db600.dbx66.6 := dgi.Z4_6_of; //ЗЭ4-6 Закрыта R34.14 |  | 34 |  | 499 | DI | MDB.R34 | 14 | en-US=ЗЭ4-6 Закрыта | en-US= |  |  |  |  | 40034 | 14
500 | 96 | Работа Н1-1 | R34 | 66 | 7 | 15 | dgi | N1_1_on | db600.dbx66.7 := dgi.N1_1_on; //Работа Н1-1 R34.15 |  | 34 |  | 500 | DI | MDB.R34 | 15 | en-US=Работа Н1-1 | en-US= |  |  |  |  | 40034 | 15
501 | 97 | Работа Н1-2 | R35 | 69 | 0 | 0 | dgi | N1_2_on | db600.dbx69.0 := dgi.N1_2_on; //Работа Н1-2 R35.0 |  | 35 |  | 501 | DI | MDB.R35 | 0 | en-US=Работа Н1-2 | en-US= |  |  |  |  | 40035 | 0
502 | 98 | Работа Мш1-1 | R35 | 69 | 1 | 1 | dgi | M1_1_on | db600.dbx69.1 := dgi.M1_1_on; //Работа Мш1-1 R35.1 |  | 35 |  | 502 | DI | MDB.R35 | 1 | en-US=Работа Мш1-1 | en-US= |  |  |  |  | 40035 | 1
503 | 99 | Работа Мш2-1 | R35 | 69 | 2 | 2 | dgi | M2_1_on | db600.dbx69.2 := dgi.M2_1_on; //Работа Мш2-1 R35.2 |  | 35 |  | 503 | DI | MDB.R35 | 2 | en-US=Работа Мш2-1 | en-US= |  |  |  |  | 40035 | 2
504 | 100 | Работа Мш2-2 | R35 | 69 | 3 | 3 | dgi | M2_2_on | db600.dbx69.3 := dgi.M2_2_on; //Работа Мш2-2 R35.3 |  | 35 |  | 504 | DI | MDB.R35 | 3 | en-US=Работа Мш2-2 | en-US= |  |  |  |  | 40035 | 3
505 | 101 | Работа Мш2-3 | R35 | 69 | 4 | 4 | dgi | M2_3_on | db600.dbx69.4 := dgi.M2_3_on; //Работа Мш2-3 R35.4 |  | 35 |  | 505 | DI | MDB.R35 | 4 | en-US=Работа Мш2-3 | en-US= |  |  |  |  | 40035 | 4
506 | 102 | Работа Мш2-4 | R35 | 69 | 5 | 5 | dgi | M2_4_on | db600.dbx69.5 := dgi.M2_4_on; //Работа Мш2-4 R35.5 |  | 35 |  | 506 | DI | MDB.R35 | 5 | en-US=Работа Мш2-4 | en-US= |  |  |  |  | 40035 | 5
507 | 103 | Работа Н2-1 | R35 | 69 | 6 | 6 | dgi | N2_1_on | db600.dbx69.6 := dgi.N2_1_on; //Работа Н2-1 R35.6 |  | 35 |  | 507 | DI | MDB.R35 | 6 | en-US=Работа Н2-1 | en-US= |  |  |  |  | 40035 | 6
508 | 104 | Работа Н2-2 | R35 | 69 | 7 | 7 | dgi | N2_2_on | db600.dbx69.7 := dgi.N2_2_on; //Работа Н2-2 R35.7 |  | 35 |  | 508 | DI | MDB.R35 | 7 | en-US=Работа Н2-2 | en-US= |  |  |  |  | 40035 | 7
509 | 105 | Работа Н2-3 | R35 | 68 | 0 | 8 | dgi | N2_3_on | db600.dbx68.0 := dgi.N2_3_on; //Работа Н2-3 R35.8 |  | 35 |  | 509 | DI | MDB.R35 | 8 | en-US=Работа Н2-3 | en-US= |  |  |  |  | 40035 | 8
510 | 106 | Работа Н2-4 | R35 | 68 | 1 | 9 | dgi | N2_4_on | db600.dbx68.1 := dgi.N2_4_on; //Работа Н2-4 R35.9 |  | 35 |  | 510 | DI | MDB.R35 | 9 | en-US=Работа Н2-4 | en-US= |  |  |  |  | 40035 | 9
511 | 107 | Работа МП5-1 | R35 | 68 | 2 | 10 | dgi | MP5_1_on | db600.dbx68.2 := dgi.MP5_1_on; //Работа МП5-1 R35.10 |  | 35 |  | 511 | DI | MDB.R35 | 10 | en-US=Работа МП5-1 | en-US= |  |  |  |  | 40035 | 10
512 | 108 | Работа МП6-1 | R35 | 68 | 3 | 11 | dgi | MP6_1_on | db600.dbx68.3 := dgi.MP6_1_on; //Работа МП6-1 R35.11 |  | 35 |  | 512 | DI | MDB.R35 | 11 | en-US=Работа МП6-1 | en-US= |  |  |  |  | 40035 | 11
513 | 109 | Работа МП6-2 | R35 | 68 | 4 | 12 | dgi | MP6_2_on | db600.dbx68.4 := dgi.MP6_2_on; //Работа МП6-2 R35.12 |  | 35 |  | 513 | DI | MDB.R35 | 12 | en-US=Работа МП6-2 | en-US= |  |  |  |  | 40035 | 12
514 | 110 | Работа Н4-2 | R35 | 68 | 5 | 13 | dgi | N4_2_on | db600.dbx68.5 := dgi.N4_2_on; //Работа Н4-2 R35.13 |  | 35 |  | 514 | DI | MDB.R35 | 13 | en-US=Работа Н4-2 | en-US= |  |  |  |  | 40035 | 13
515 | 111 | Работа Н4-4 | R35 | 68 | 6 | 14 | dgi | N4_4_on | db600.dbx68.6 := dgi.N4_4_on; //Работа Н4-4 R35.14 |  | 35 |  | 515 | DI | MDB.R35 | 14 | en-US=Работа Н4-4 | en-US= |  |  |  |  | 40035 | 14
516 | 112 | Работа КРЛ4-2 | R35 | 68 | 7 | 15 | dgi | K4_2_on | db600.dbx68.7 := dgi.K4_2_on; //Работа КРЛ4-2 R35.15 |  | 35 |  | 516 | DI | MDB.R35 | 15 | en-US=Работа КРЛ4-2 | en-US= |  |  |  |  | 40035 | 15
517 | 113 | Работа Мп1-2 | R36 | 71 | 0 | 0 | dgi | MP1_2_on | db600.dbx71.0 := dgi.MP1_2_on; //Работа Мп1-2 R36.0 |  | 36 |  | 517 | DI | MDB.R36 | 0 | en-US=Работа Мп1-2 | en-US= |  |  |  |  | 40036 | 0
518 | 114 | Старт приготовления раствора СД1-2 | R36 | 71 | 1 | 1 | dgi | SD1_2_start | db600.dbx71.1 := dgi.SD1_2_start; //Старт приготовления раствора СД1-2 R36.1 |  | 36 |  | 518 | DI | MDB.R36 | 1 | en-US=Старт приготовления раствора СД1-2 | en-US= |  |  |  |  | 40036 | 1
519 | 115 | Стоп приготовления раствора СД1-2 | R36 | 71 | 2 | 2 | dgi | SD1_2_stop | db600.dbx71.2 := dgi.SD1_2_stop; //Стоп приготовления раствора СД1-2 R36.2 |  | 36 |  | 519 | DI | MDB.R36 | 2 | en-US=Стоп приготовления раствора СД1-2 | en-US= |  |  |  |  | 40036 | 2
520 | 116 | Работа ШП1-1 | R36 | 71 | 3 | 3 | dgi | ShP1_1_on | db600.dbx71.3 := dgi.ShP1_1_on; //Работа ШП1-1 R36.3 |  | 36 |  | 520 | DI | MDB.R36 | 3 | en-US=Работа ШП1-1 | en-US= |  |  |  |  | 40036 | 3
521 | 117 | Работа Мп1-4 | R36 | 71 | 4 | 4 | dgi | MP1_4_on | db600.dbx71.4 := dgi.MP1_4_on; //Работа Мп1-4 R36.4 |  | 36 |  | 521 | DI | MDB.R36 | 4 | en-US=Работа Мп1-4 | en-US= |  |  |  |  | 40036 | 4
522 | 118 | Старт приготовления раствора СД1-3 | R36 | 71 | 5 | 5 | dgi | SD1_3_start | db600.dbx71.5 := dgi.SD1_3_start; //Старт приготовления раствора СД1-3 R36.5 |  | 36 |  | 522 | DI | MDB.R36 | 5 | en-US=Старт приготовления раствора СД1-3 | en-US= |  |  |  |  | 40036 | 5
523 | 119 | Стоп приготовления раствора СД1-3 | R36 | 71 | 6 | 6 | dgi | SD1_3_stop | db600.dbx71.6 := dgi.SD1_3_stop; //Стоп приготовления раствора СД1-3 R36.6 |  | 36 |  | 523 | DI | MDB.R36 | 6 | en-US=Стоп приготовления раствора СД1-3 | en-US= |  |  |  |  | 40036 | 6
524 | 120 | Работа ШП1-2 | R36 | 71 | 7 | 7 | dgi | ShP1_2_on | db600.dbx71.7 := dgi.ShP1_2_on; //Работа ШП1-2 R36.7 |  | 36 |  | 524 | DI | MDB.R36 | 7 | en-US=Работа ШП1-2 | en-US= |  |  |  |  | 40036 | 7
525 | 121 | Верхний уровень ПР | R36 | 70 | 0 | 8 | dgi | L_PR_H | db600.dbx70.0 := dgi.L_PR_H; //Верхний уровень ПР R36.8 |  | 36 |  | 525 | DI | MDB.R36 | 8 | en-US=Верхний уровень ПР | en-US= |  |  |  |  | 40036 | 8
526 | 122 | Наличие воды в сливном трубопроводе АУФ1 | R36 | 70 | 1 | 9 | dgi | F_drUF1 | db600.dbx70.1 := dgi.F_drUF1; //Наличие воды в сливном трубопроводе АУФ1 R36.9 |  | 36 |  | 526 | DI | MDB.R36 | 9 | en-US=Наличие воды в сливном трубопроводе АУФ1 | en-US= |  |  |  |  | 40036 | 9
527 | 123 | Наличие воды в сливном трубопроводе АУФ2 | R36 | 70 | 2 | 10 | dgi | F_drUF2 | db600.dbx70.2 := dgi.F_drUF2; //Наличие воды в сливном трубопроводе АУФ2 R36.10 |  | 36 |  | 527 | DI | MDB.R36 | 10 | en-US=Наличие воды в сливном трубопроводе АУФ2 | en-US= |  |  |  |  | 40036 | 10
528 | 124 | Наличие потока после Н2-1 | R36 | 70 | 3 | 11 | dgi | F_afN2_1 | db600.dbx70.3 := dgi.F_afN2_1; //Наличие потока после Н2-1 R36.11 |  | 36 |  | 528 | DI | MDB.R36 | 11 | en-US=Наличие потока после Н2-1 | en-US= |  |  |  |  | 40036 | 11
529 | 125 | Наличие потока после Н2-2 | R36 | 70 | 4 | 12 | dgi | F_afN2_2 | db600.dbx70.4 := dgi.F_afN2_2; //Наличие потока после Н2-2 R36.12 |  | 36 |  | 529 | DI | MDB.R36 | 12 | en-US=Наличие потока после Н2-2 | en-US= |  |  |  |  | 40036 | 12
530 | 126 | Наличие потока после Н2-3 | R36 | 70 | 5 | 13 | dgi | F_afN2_3 | db600.dbx70.5 := dgi.F_afN2_3; //Наличие потока после Н2-3 R36.13 |  | 36 |  | 530 | DI | MDB.R36 | 13 | en-US=Наличие потока после Н2-3 | en-US= |  |  |  |  | 40036 | 13
531 | 127 | Наличие потока после Н2-4 | R36 | 70 | 6 | 14 | dgi | F_afN2_4 | db600.dbx70.6 := dgi.F_afN2_4; //Наличие потока после Н2-4 R36.14 |  | 36 |  | 531 | DI | MDB.R36 | 14 | en-US=Наличие потока после Н2-4 | en-US= |  |  |  |  | 40036 | 14
532 | 128 | Наличие давления после КРЛ3-1...КРЛ3-4 | R36 | 70 | 7 | 15 | dgi | P_afK3 | db600.dbx70.7 := dgi.P_afK3; //Наличие давления после КРЛ3-1...КРЛ3-4 R36.15 |  | 36 |  | 532 | DI | MDB.R36 | 15 | en-US=Наличие давления после КРЛ3-1...КРЛ3-4 | en-US= |  |  |  |  | 40036 | 15
533 | 129 | Промывка Ф5-1 | R37 | 73 | 0 | 0 | dgi | F5_1_wash | db600.dbx73.0 := dgi.F5_1_wash; //Промывка Ф5-1 R37.0 |  | 37 |  | 533 | DI | MDB.R37 | 0 | en-US=Промывка Ф5-1 | en-US= |  |  |  |  | 40037 | 0
534 | 130 | Промывка Ф5-2 | R37 | 73 | 1 | 1 | dgi | F5_2_wash | db600.dbx73.1 := dgi.F5_2_wash; //Промывка Ф5-2 R37.1 |  | 37 |  | 534 | DI | MDB.R37 | 1 | en-US=Промывка Ф5-2 | en-US= |  |  |  |  | 40037 | 1
535 | 131 | Промывка Ф5-3 | R37 | 73 | 2 | 2 | dgi | F5_3_wash | db600.dbx73.2 := dgi.F5_3_wash; //Промывка Ф5-3 R37.2 |  | 37 |  | 535 | DI | MDB.R37 | 2 | en-US=Промывка Ф5-3 | en-US= |  |  |  |  | 40037 | 2
536 | 132 | Промывка Ф5-4 | R37 | 73 | 3 | 3 | dgi | F5_4_wash | db600.dbx73.3 := dgi.F5_4_wash; //Промывка Ф5-4 R37.3 |  | 37 |  | 536 | DI | MDB.R37 | 3 | en-US=Промывка Ф5-4 | en-US= |  |  |  |  | 40037 | 3
537 | 133 | Промывка Ф5-5 | R37 | 73 | 4 | 4 | dgi | F5_5_wash | db600.dbx73.4 := dgi.F5_5_wash; //Промывка Ф5-5 R37.4 |  | 37 |  | 537 | DI | MDB.R37 | 4 | en-US=Промывка Ф5-5 | en-US= |  |  |  |  | 40037 | 4
538 | 134 | Промывка Ф5-6 | R37 | 73 | 5 | 5 | dgi | F5_6_wash | db600.dbx73.5 := dgi.F5_6_wash; //Промывка Ф5-6 R37.5 |  | 37 |  | 538 | DI | MDB.R37 | 5 | en-US=Промывка Ф5-6 | en-US= |  |  |  |  | 40037 | 5
539 | 135 | Промывка Ф5-7 | R37 | 73 | 6 | 6 | dgi | F5_7_wash | db600.dbx73.6 := dgi.F5_7_wash; //Промывка Ф5-7 R37.6 |  | 37 |  | 539 | DI | MDB.R37 | 6 | en-US=Промывка Ф5-7 | en-US= |  |  |  |  | 40037 | 6
540 | 136 | Промывка Ф5-8 | R37 | 73 | 7 | 7 | dgi | F5_8_wash | db600.dbx73.7 := dgi.F5_8_wash; //Промывка Ф5-8 R37.7 |  | 37 |  | 540 | DI | MDB.R37 | 7 | en-US=Промывка Ф5-8 | en-US= |  |  |  |  | 40037 | 7
541 | 137 | Наличие потока после АЭР1-12 | R37 | 72 | 0 | 8 | dgi | F_afAir1_12 | db600.dbx72.0 := dgi.F_afAir1_12; //Наличие потока после АЭР1-12 R37.8 |  | 37 |  | 541 | DI | MDB.R37 | 8 | en-US=Наличие потока после АЭР1-12 | en-US= |  |  |  |  | 40037 | 8
542 | 138 | Наличие потока после АЭР13-24 | R37 | 72 | 1 | 9 | dgi | F_afAir13_24 | db600.dbx72.1 := dgi.F_afAir13_24; //Наличие потока после АЭР13-24 R37.9 |  | 37 |  | 542 | DI | MDB.R37 | 9 | en-US=Наличие потока после АЭР13-24 | en-US= |  |  |  |  | 40037 | 9
543 | 139 | Наличие потока после АЭР25-36 | R37 | 72 | 2 | 10 | dgi | F_afAir25_36 | db600.dbx72.2 := dgi.F_afAir25_36; //Наличие потока после АЭР25-36 R37.10 |  | 37 |  | 543 | DI | MDB.R37 | 10 | en-US=Наличие потока после АЭР25-36 | en-US= |  |  |  |  | 40037 | 10
544 | 140 | Наличие потока после АЭР37-48 | R37 | 72 | 3 | 11 | dgi | F_afAir37_48 | db600.dbx72.3 := dgi.F_afAir37_48; //Наличие потока после АЭР37-48 R37.11 |  | 37 |  | 544 | DI | MDB.R37 | 11 | en-US=Наличие потока после АЭР37-48 | en-US= |  |  |  |  | 40037 | 11
545 | 141 | Наличие потока после АЭР49-60 | R37 | 72 | 4 | 12 | dgi | F_afAir49_60 | db600.dbx72.4 := dgi.F_afAir49_60; //Наличие потока после АЭР49-60 R37.12 |  | 37 |  | 545 | DI | MDB.R37 | 12 | en-US=Наличие потока после АЭР49-60 | en-US= |  |  |  |  | 40037 | 12
546 | 142 | Наличие потока после АЭР61-72 | R37 | 72 | 5 | 13 | dgi | F_afAir61_72 | db600.dbx72.5 := dgi.F_afAir61_72; //Наличие потока после АЭР61-72 R37.13 |  | 37 |  | 546 | DI | MDB.R37 | 13 | en-US=Наличие потока после АЭР61-72 | en-US= |  |  |  |  | 40037 | 13
547 | 143 | Наличие потока после АЭР73-84 | R37 | 72 | 6 | 14 | dgi | F_afAir73_84 | db600.dbx72.6 := dgi.F_afAir73_84; //Наличие потока после АЭР73-84 R37.14 |  | 37 |  | 547 | DI | MDB.R37 | 14 | en-US=Наличие потока после АЭР73-84 | en-US= |  |  |  |  | 40037 | 14
548 | 144 | Наличие потока после АЭР85-96 | R37 | 72 | 7 | 15 | dgi | F_afAir85_96 | db600.dbx72.7 := dgi.F_afAir85_96; //Наличие потока после АЭР85-96 R37.15 |  | 37 |  | 548 | DI | MDB.R37 | 15 | en-US=Наличие потока после АЭР85-96 | en-US= |  |  |  |  | 40037 | 15
549 | 145 | Пополнить реагенты ЕР4-1 | R38 | 75 | 0 | 0 | dgi | L_ER4_1_L | db600.dbx75.0 := dgi.L_ER4_1_L; //Пополнить реагенты ЕР4-1 R38.0 |  | 38 |  | 549 | DI | MDB.R38 | 0 | en-US=Пополнить реагенты ЕР4-1 | en-US= |  |  |  |  | 40038 | 0
550 | 146 | Пополнить реагенты ЕР4-2 | R38 | 75 | 1 | 1 | dgi | L_ER4_2_L | db600.dbx75.1 := dgi.L_ER4_2_L; //Пополнить реагенты ЕР4-2 R38.1 |  | 38 |  | 550 | DI | MDB.R38 | 1 | en-US=Пополнить реагенты ЕР4-2 | en-US= |  |  |  |  | 40038 | 1
551 | 147 | К11-07 открыт | R38 | 75 | 2 | 2 | dgi | Z11_07_on | db600.dbx75.2 := dgi.Z11_07_on; //К11-07 открыт R38.2 |  | 38 |  | 551 | DI | MDB.R38 | 2 | en-US=К11-07 открыт | en-US= |  |  |  |  | 40038 | 2
552 | 148 | К11-07 закрыт | R38 | 75 | 3 | 3 | dgi | Z11_07_of | db600.dbx75.3 := dgi.Z11_07_of; //К11-07 закрыт R38.3 |  | 38 |  | 552 | DI | MDB.R38 | 3 | en-US=К11-07 закрыт | en-US= |  |  |  |  | 40038 | 3
553 | 149 | К11-03 открыт | R38 | 75 | 4 | 4 | dgi | Z11_03_on | db600.dbx75.4 := dgi.Z11_03_on; //К11-03 открыт R38.4 |  | 38 |  | 553 | DI | MDB.R38 | 4 | en-US=К11-03 открыт | en-US= |  |  |  |  | 40038 | 4
554 | 150 | К11-03 закрыт | R38 | 75 | 5 | 5 | dgi | Z11_03_of | db600.dbx75.5 := dgi.Z11_03_of; //К11-03 закрыт R38.5 |  | 38 |  | 554 | DI | MDB.R38 | 5 | en-US=К11-03 закрыт | en-US= |  |  |  |  | 40038 | 5
555 | 151 | К11-06 открыт | R38 | 75 | 6 | 6 | dgi | Z11_06_on | db600.dbx75.6 := dgi.Z11_06_on; //К11-06 открыт R38.6 |  | 38 |  | 555 | DI | MDB.R38 | 6 | en-US=К11-06 открыт | en-US= |  |  |  |  | 40038 | 6
556 | 152 | К11-06 закрыт | R38 | 75 | 7 | 7 | dgi | Z11_06_of | db600.dbx75.7 := dgi.Z11_06_of; //К11-06 закрыт R38.7 |  | 38 |  | 556 | DI | MDB.R38 | 7 | en-US=К11-06 закрыт | en-US= |  |  |  |  | 40038 | 7
557 | 153 | К11-05 открыт | R38 | 74 | 0 | 8 | dgi | Z11_05_on | db600.dbx74.0 := dgi.Z11_05_on; //К11-05 открыт R38.8 |  | 38 |  | 557 | DI | MDB.R38 | 8 | en-US=К11-05 открыт | en-US= |  |  |  |  | 40038 | 8
558 | 154 | К11-05 закрыт | R38 | 74 | 1 | 9 | dgi | Z11_05_of | db600.dbx74.1 := dgi.Z11_05_of; //К11-05 закрыт R38.9 |  | 38 |  | 558 | DI | MDB.R38 | 9 | en-US=К11-05 закрыт | en-US= |  |  |  |  | 40038 | 9
559 | 155 | К12-07 открыт | R38 | 74 | 2 | 10 | dgi | Z12_07_on | db600.dbx74.2 := dgi.Z12_07_on; //К12-07 открыт R38.10 |  | 38 |  | 559 | DI | MDB.R38 | 10 | en-US=К12-07 открыт | en-US= |  |  |  |  | 40038 | 10
560 | 156 | К12-07 закрыт | R38 | 74 | 3 | 11 | dgi | Z12_07_of | db600.dbx74.3 := dgi.Z12_07_of; //К12-07 закрыт R38.11 |  | 38 |  | 560 | DI | MDB.R38 | 11 | en-US=К12-07 закрыт | en-US= |  |  |  |  | 40038 | 11
561 | 157 | К12-03 открыт | R38 | 74 | 4 | 12 | dgi | Z12_03_on | db600.dbx74.4 := dgi.Z12_03_on; //К12-03 открыт R38.12 |  | 38 |  | 561 | DI | MDB.R38 | 12 | en-US=К12-03 открыт | en-US= |  |  |  |  | 40038 | 12
562 | 158 | К12-03 закрыт | R38 | 74 | 5 | 13 | dgi | Z12_03_of | db600.dbx74.5 := dgi.Z12_03_of; //К12-03 закрыт R38.13 |  | 38 |  | 562 | DI | MDB.R38 | 13 | en-US=К12-03 закрыт | en-US= |  |  |  |  | 40038 | 13
563 | 159 | К12-06 открыт | R38 | 74 | 6 | 14 | dgi | Z12_06_on | db600.dbx74.6 := dgi.Z12_06_on; //К12-06 открыт R38.14 |  | 38 |  | 563 | DI | MDB.R38 | 14 | en-US=К12-06 открыт | en-US= |  |  |  |  | 40038 | 14
564 | 160 | К12-06 закрыт | R38 | 74 | 7 | 15 | dgi | Z12_06_of | db600.dbx74.7 := dgi.Z12_06_of; //К12-06 закрыт R38.15 |  | 38 |  | 564 | DI | MDB.R38 | 15 | en-US=К12-06 закрыт | en-US= |  |  |  |  | 40038 | 15
565 | 161 | К11-05 открыт | R39 | 77 | 0 | 0 | dgi | Z12_05_on | db600.dbx77.0 := dgi.Z12_05_on; //К11-05 открыт R39.0 |  | 39 |  | 565 | DI | MDB.R39 | 0 | en-US=К11-05 открыт | en-US= |  |  |  |  | 40039 | 0
566 | 162 | К11-05 закрыт | R39 | 77 | 1 | 1 | dgi | Z12_05_of | db600.dbx77.1 := dgi.Z12_05_of; //К11-05 закрыт R39.1 |  | 39 |  | 566 | DI | MDB.R39 | 1 | en-US=К11-05 закрыт | en-US= |  |  |  |  | 40039 | 1
913 |  | Проницаемость 1 - превышен верхний рабочий предел | R39 | 77 | 2 | 2 | wrn | G1_H | db600.dbx77.2 := wrn.G1_H; //Проницаемость 1 - превышен верхний рабочий предел R39.2 |  | 39 |  | 913
914 |  | Проницаемость 2 - превышен верхний рабочий предел | R39 | 77 | 3 | 3 | wrn | G2_H | db600.dbx77.3 := wrn.G2_H; //Проницаемость 2 - превышен верхний рабочий предел R39.3 |  | 39 |  | 914
915 |  | Расход пермеата во время фильтрации lmh 1 - превышен нижний рабочий предел | R39 | 77 | 4 | 4 | wrn | Qp1_lmh_L | db600.dbx77.4 := wrn.Qp1_lmh_L; //Расход пермеата во время фильтрации lmh 1 - превышен нижний рабочий предел R39.4 |  | 39
916 |  | Расход пермеата во время фильтрации lmh 2 - превышен нижний рабочий предел | R39 | 77 | 5 | 5 | wrn | Qp2_lmh_L | db600.dbx77.5 := wrn.Qp2_lmh_L; //Расход пермеата во время фильтрации lmh 2 - превышен нижний рабочий предел R39.5 |  | 39
917 |  | Расход пермеата во время обратной промывки lmh 1 - превышен нижний рабочий предел | R39 | 77 | 6 | 6 | wrn | Qbw1_lmh_L | db600.dbx77.6 := wrn.Qbw1_lmh_L; //Расход пермеата во время обратной промывки lmh 1 - превышен нижний рабочий предел R39.6 |  | 39
918 |  | Расход пермеата во время обратной промывки lmh 2 - превышен нижний рабочий предел | R39 | 77 | 7 | 7 | wrn | Qbw2_lmh_L | db600.dbx77.7 := wrn.Qbw2_lmh_L; //Расход пермеата во время обратной промывки lmh 2 - превышен нижний рабочий предел R39.7 |  | 39
919 |  | Проницаемость 1 - превышен нижний рабочий предел | R39 | 76 | 0 | 8 | wrn | G1_L | db600.dbx76.0 := wrn.G1_L; //Проницаемость 1 - превышен нижний рабочий предел R39.8 |  | 39
920 |  | Проницаемость 2 - превышен нижний рабочий предел | R39 | 76 | 1 | 9 | wrn | G2_L | db600.dbx76.1 := wrn.G2_L; //Проницаемость 2 - превышен нижний рабочий предел R39.9 |  | 39
921 |  | Трансмембранное давление 1 - превышен нижний рабочий предел | R39 | 76 | 2 | 10 | wrn | TMP1_L | db600.dbx76.2 := wrn.TMP1_L; //Трансмембранное давление 1 - превышен нижний рабочий предел R39.10 |  | 39
922 |  | Трансмембранное давление 2 - превышен нижний рабочий предел | R39 | 76 | 3 | 11 | wrn | TMP2_L | db600.dbx76.3 := wrn.TMP2_L; //Трансмембранное давление 2 - превышен нижний рабочий предел R39.11 |  | 39
|  |  | R39 | 76 | 4 | 12 |  |  |  |  | 39
|  |  | R39 | 76 | 5 | 13 |  |  |  |  | 39
|  |  | R39 | 76 | 6 | 14 |  |  |  |  | 39
|  |  | R39 | 76 | 7 | 15 |  |  |  |  | 39
// Команды
567 | 1 | ЗЭ1-1 открыть | R40 | 79 | 0 | 0 | dgo | Z1_1_on | db600.dbx79.0 := dgo.Z1_1_on; //ЗЭ1-1 открыть R40.0 |  | 40 |  | 567 | DO | MDB.R40 | 0 | en-US=ЗЭ1-1 открыть | en-US= |  |  |  |  | 40040 | 0
568 | 2 | ЗЭ1-1 закрыть | R40 | 79 | 1 | 1 | dgo | Z1_1_of | db600.dbx79.1 := dgo.Z1_1_of; //ЗЭ1-1 закрыть R40.1 |  | 40 |  | 568 | DO | MDB.R40 | 1 | en-US=ЗЭ1-1 закрыть | en-US= |  |  |  |  | 40040 | 1
569 | 3 | ЗЭ1-2 открыть | R40 | 79 | 2 | 2 | dgo | Z1_2_on | db600.dbx79.2 := dgo.Z1_2_on; //ЗЭ1-2 открыть R40.2 |  | 40 |  | 569 | DO | MDB.R40 | 2 | en-US=ЗЭ1-2 открыть | en-US= |  |  |  |  | 40040 | 2
570 | 4 | ЗЭ1-2 закрыть | R40 | 79 | 3 | 3 | dgo | Z1_2_of | db600.dbx79.3 := dgo.Z1_2_of; //ЗЭ1-2 закрыть R40.3 |  | 40 |  | 570 | DO | MDB.R40 | 3 | en-US=ЗЭ1-2 закрыть | en-US= |  |  |  |  | 40040 | 3
571 | 5 | ЗЭ1-3 открыть | R40 | 79 | 4 | 4 | dgo | Z1_3_on | db600.dbx79.4 := dgo.Z1_3_on; //ЗЭ1-3 открыть R40.4 |  | 40 |  | 571 | DO | MDB.R40 | 4 | en-US=ЗЭ1-3 открыть | en-US= |  |  |  |  | 40040 | 4
572 | 6 | ЗЭ1-3 закрыть | R40 | 79 | 5 | 5 | dgo | Z1_3_of | db600.dbx79.5 := dgo.Z1_3_of; //ЗЭ1-3 закрыть R40.5 |  | 40 |  | 572 | DO | MDB.R40 | 5 | en-US=ЗЭ1-3 закрыть | en-US= |  |  |  |  | 40040 | 5
573 | 7 | ЗЭ1-4 открыть | R40 | 79 | 6 | 6 | dgo | Z1_4_on | db600.dbx79.6 := dgo.Z1_4_on; //ЗЭ1-4 открыть R40.6 |  | 40 |  | 573 | DO | MDB.R40 | 6 | en-US=ЗЭ1-4 открыть | en-US= |  |  |  |  | 40040 | 6
574 | 8 | ЗЭ1-4 закрыть | R40 | 79 | 7 | 7 | dgo | Z1_4_of | db600.dbx79.7 := dgo.Z1_4_of; //ЗЭ1-4 закрыть R40.7 |  | 40 |  | 574 | DO | MDB.R40 | 7 | en-US=ЗЭ1-4 закрыть | en-US= |  |  |  |  | 40040 | 7
575 | 9 | ЗЭ1-5 открыть | R40 | 78 | 0 | 8 | dgo | Z1_5_on | db600.dbx78.0 := dgo.Z1_5_on; //ЗЭ1-5 открыть R40.8 |  | 40 |  | 575 | DO | MDB.R40 | 8 | en-US=ЗЭ1-5 открыть | en-US= |  |  |  |  | 40040 | 8
576 | 10 | ЗЭ1-5 закрыть | R40 | 78 | 1 | 9 | dgo | Z1_5_of | db600.dbx78.1 := dgo.Z1_5_of; //ЗЭ1-5 закрыть R40.9 |  | 40 |  | 576 | DO | MDB.R40 | 9 | en-US=ЗЭ1-5 закрыть | en-US= |  |  |  |  | 40040 | 9
577 | 11 | ЗЭ1-6 открыть | R40 | 78 | 2 | 10 | dgo | Z1_6_on | db600.dbx78.2 := dgo.Z1_6_on; //ЗЭ1-6 открыть R40.10 |  | 40 |  | 577 | DO | MDB.R40 | 10 | en-US=ЗЭ1-6 открыть | en-US= |  |  |  |  | 40040 | 10
578 | 12 | ЗЭ1-6 закрыть | R40 | 78 | 3 | 11 | dgo | Z1_6_of | db600.dbx78.3 := dgo.Z1_6_of; //ЗЭ1-6 закрыть R40.11 |  | 40 |  | 578 | DO | MDB.R40 | 11 | en-US=ЗЭ1-6 закрыть | en-US= |  |  |  |  | 40040 | 11
579 | 13 | ЗЭ1-7 открыть | R40 | 78 | 4 | 12 | dgo | Z1_7_on | db600.dbx78.4 := dgo.Z1_7_on; //ЗЭ1-7 открыть R40.12 |  | 40 |  | 579 | DO | MDB.R40 | 12 | en-US=ЗЭ1-7 открыть | en-US= |  |  |  |  | 40040 | 12
580 | 14 | ЗЭ1-7 закрыть | R40 | 78 | 5 | 13 | dgo | Z1_7_of | db600.dbx78.5 := dgo.Z1_7_of; //ЗЭ1-7 закрыть R40.13 |  | 40 |  | 580 | DO | MDB.R40 | 13 | en-US=ЗЭ1-7 закрыть | en-US= |  |  |  |  | 40040 | 13
581 | 15 | ЗЭ1-8 открыть | R40 | 78 | 6 | 14 | dgo | Z1_8_on | db600.dbx78.6 := dgo.Z1_8_on; //ЗЭ1-8 открыть R40.14 |  | 40 |  | 581 | DO | MDB.R40 | 14 | en-US=ЗЭ1-8 открыть | en-US= |  |  |  |  | 40040 | 14
582 | 16 | ЗЭ1-8 закрыть | R40 | 78 | 7 | 15 | dgo | Z1_8_of | db600.dbx78.7 := dgo.Z1_8_of; //ЗЭ1-8 закрыть R40.15 |  | 40 |  | 582 | DO | MDB.R40 | 15 | en-US=ЗЭ1-8 закрыть | en-US= |  |  |  |  | 40040 | 15
583 | 17 | ЗЭ1-9 открыть | R41 | 81 | 0 | 0 | dgo | Z1_9_on | db600.dbx81.0 := dgo.Z1_9_on; //ЗЭ1-9 открыть R41.0 |  | 41 |  | 583 | DO | MDB.R41 | 0 | en-US=ЗЭ1-9 открыть | en-US= |  |  |  |  | 40041 | 0
584 | 18 | ЗЭ1-9 закрыть | R41 | 81 | 1 | 1 | dgo | Z1_9_of | db600.dbx81.1 := dgo.Z1_9_of; //ЗЭ1-9 закрыть R41.1 |  | 41 |  | 584 | DO | MDB.R41 | 1 | en-US=ЗЭ1-9 закрыть | en-US= |  |  |  |  | 40041 | 1
585 | 19 | ЗЭ1-10 открыть | R41 | 81 | 2 | 2 | dgo | Z1_10_on | db600.dbx81.2 := dgo.Z1_10_on; //ЗЭ1-10 открыть R41.2 |  | 41 |  | 585 | DO | MDB.R41 | 2 | en-US=ЗЭ1-10 открыть | en-US= |  |  |  |  | 40041 | 2
586 | 20 | ЗЭ1-10 закрыть | R41 | 81 | 3 | 3 | dgo | Z1_10_of | db600.dbx81.3 := dgo.Z1_10_of; //ЗЭ1-10 закрыть R41.3 |  | 41 |  | 586 | DO | MDB.R41 | 3 | en-US=ЗЭ1-10 закрыть | en-US= |  |  |  |  | 40041 | 3
587 | 21 | ЗЭ1-11 открыть | R41 | 81 | 4 | 4 | dgo | Z1_11_on | db600.dbx81.4 := dgo.Z1_11_on; //ЗЭ1-11 открыть R41.4 |  | 41 |  | 587 | DO | MDB.R41 | 4 | en-US=ЗЭ1-11 открыть | en-US= |  |  |  |  | 40041 | 4
588 | 22 | ЗЭ1-11 закрыть | R41 | 81 | 5 | 5 | dgo | Z1_11_of | db600.dbx81.5 := dgo.Z1_11_of; //ЗЭ1-11 закрыть R41.5 |  | 41 |  | 588 | DO | MDB.R41 | 5 | en-US=ЗЭ1-11 закрыть | en-US= |  |  |  |  | 40041 | 5
589 | 23 | ЗЭ1-12 открыть | R41 | 81 | 6 | 6 | dgo | Z1_12_on | db600.dbx81.6 := dgo.Z1_12_on; //ЗЭ1-12 открыть R41.6 |  | 41 |  | 589 | DO | MDB.R41 | 6 | en-US=ЗЭ1-12 открыть | en-US= |  |  |  |  | 40041 | 6
590 | 24 | ЗЭ1-12 закрыть | R41 | 81 | 7 | 7 | dgo | Z1_12_of | db600.dbx81.7 := dgo.Z1_12_of; //ЗЭ1-12 закрыть R41.7 |  | 41 |  | 590 | DO | MDB.R41 | 7 | en-US=ЗЭ1-12 закрыть | en-US= |  |  |  |  | 40041 | 7
591 | 25 | ЗЭ1-13 открыть | R41 | 80 | 0 | 8 | dgo | Z1_13_on | db600.dbx80.0 := dgo.Z1_13_on; //ЗЭ1-13 открыть R41.8 |  | 41 |  | 591 | DO | MDB.R41 | 8 | en-US=ЗЭ1-13 открыть | en-US= |  |  |  |  | 40041 | 8
592 | 26 | ЗЭ1-13 закрыть | R41 | 80 | 1 | 9 | dgo | Z1_13_of | db600.dbx80.1 := dgo.Z1_13_of; //ЗЭ1-13 закрыть R41.9 |  | 41 |  | 592 | DO | MDB.R41 | 9 | en-US=ЗЭ1-13 закрыть | en-US= |  |  |  |  | 40041 | 9
593 | 27 | ЗЭ1-14 открыть | R41 | 80 | 2 | 10 | dgo | Z1_14_on | db600.dbx80.2 := dgo.Z1_14_on; //ЗЭ1-14 открыть R41.10 |  | 41 |  | 593 | DO | MDB.R41 | 10 | en-US=ЗЭ1-14 открыть | en-US= |  |  |  |  | 40041 | 10
594 | 28 | ЗЭ1-14 закрыть | R41 | 80 | 3 | 11 | dgo | Z1_14_of | db600.dbx80.3 := dgo.Z1_14_of; //ЗЭ1-14 закрыть R41.11 |  | 41 |  | 594 | DO | MDB.R41 | 11 | en-US=ЗЭ1-14 закрыть | en-US= |  |  |  |  | 40041 | 11
595 | 29 | ЗЭ1-15 открыть | R41 | 80 | 4 | 12 | dgo | Z1_15_on | db600.dbx80.4 := dgo.Z1_15_on; //ЗЭ1-15 открыть R41.12 |  | 41 |  | 595 | DO | MDB.R41 | 12 | en-US=ЗЭ1-15 открыть | en-US= |  |  |  |  | 40041 | 12
596 | 30 | ЗЭ1-15 закрыть | R41 | 80 | 5 | 13 | dgo | Z1_15_of | db600.dbx80.5 := dgo.Z1_15_of; //ЗЭ1-15 закрыть R41.13 |  | 41 |  | 596 | DO | MDB.R41 | 13 | en-US=ЗЭ1-15 закрыть | en-US= |  |  |  |  | 40041 | 13
597 | 31 | ЗЭ1-16 открыть | R41 | 80 | 6 | 14 | dgo | Z1_16_on | db600.dbx80.6 := dgo.Z1_16_on; //ЗЭ1-16 открыть R41.14 |  | 41 |  | 597 | DO | MDB.R41 | 14 | en-US=ЗЭ1-16 открыть | en-US= |  |  |  |  | 40041 | 14
598 | 32 | ЗЭ1-16 закрыть | R41 | 80 | 7 | 15 | dgo | Z1_16_of | db600.dbx80.7 := dgo.Z1_16_of; //ЗЭ1-16 закрыть R41.15 |  | 41 |  | 598 | DO | MDB.R41 | 15 | en-US=ЗЭ1-16 закрыть | en-US= |  |  |  |  | 40041 | 15
599 | 33 | ЗЭ1-17 открыть | R42 | 83 | 0 | 0 | dgo | Z1_17_on | db600.dbx83.0 := dgo.Z1_17_on; //ЗЭ1-17 открыть R42.0 |  | 42 |  | 599 | DO | MDB.R42 | 0 | en-US=ЗЭ1-17 открыть | en-US= |  |  |  |  | 40042 | 0
600 | 34 | ЗЭ1-17 закрыть | R42 | 83 | 1 | 1 | dgo | Z1_17_of | db600.dbx83.1 := dgo.Z1_17_of; //ЗЭ1-17 закрыть R42.1 |  | 42 |  | 600 | DO | MDB.R42 | 1 | en-US=ЗЭ1-17 закрыть | en-US= |  |  |  |  | 40042 | 1
601 | 35 | ЗЭ1-18 открыть | R42 | 83 | 2 | 2 | dgo | Z1_18_on | db600.dbx83.2 := dgo.Z1_18_on; //ЗЭ1-18 открыть R42.2 |  | 42 |  | 601 | DO | MDB.R42 | 2 | en-US=ЗЭ1-18 открыть | en-US= |  |  |  |  | 40042 | 2
602 | 36 | ЗЭ1-18 закрыть | R42 | 83 | 3 | 3 | dgo | Z1_18_of | db600.dbx83.3 := dgo.Z1_18_of; //ЗЭ1-18 закрыть R42.3 |  | 42 |  | 602 | DO | MDB.R42 | 3 | en-US=ЗЭ1-18 закрыть | en-US= |  |  |  |  | 40042 | 3
603 | 37 | ЗЭ1-19 открыть | R42 | 83 | 4 | 4 | dgo | Z1_19_on | db600.dbx83.4 := dgo.Z1_19_on; //ЗЭ1-19 открыть R42.4 |  | 42 |  | 603 | DO | MDB.R42 | 4 | en-US=ЗЭ1-19 открыть | en-US= |  |  |  |  | 40042 | 4
604 | 38 | ЗЭ1-19 закрыть | R42 | 83 | 5 | 5 | dgo | Z1_19_of | db600.dbx83.5 := dgo.Z1_19_of; //ЗЭ1-19 закрыть R42.5 |  | 42 |  | 604 | DO | MDB.R42 | 5 | en-US=ЗЭ1-19 закрыть | en-US= |  |  |  |  | 40042 | 5
605 | 39 | ЗЭ1-20 открыть | R42 | 83 | 6 | 6 | dgo | Z1_20_on | db600.dbx83.6 := dgo.Z1_20_on; //ЗЭ1-20 открыть R42.6 |  | 42 |  | 605 | DO | MDB.R42 | 6 | en-US=ЗЭ1-20 открыть | en-US= |  |  |  |  | 40042 | 6
606 | 40 | ЗЭ1-20 закрыть | R42 | 83 | 7 | 7 | dgo | Z1_20_of | db600.dbx83.7 := dgo.Z1_20_of; //ЗЭ1-20 закрыть R42.7 |  | 42 |  | 606 | DO | MDB.R42 | 7 | en-US=ЗЭ1-20 закрыть | en-US= |  |  |  |  | 40042 | 7
607 | 41 | ЗЭ1-21 открыть | R42 | 82 | 0 | 8 | dgo | Z1_21_on | db600.dbx82.0 := dgo.Z1_21_on; //ЗЭ1-21 открыть R42.8 |  | 42 |  | 607 | DO | MDB.R42 | 8 | en-US=ЗЭ1-21 открыть | en-US= |  |  |  |  | 40042 | 8
608 | 42 | ЗЭ1-21 закрыть | R42 | 82 | 1 | 9 | dgo | Z1_21_of | db600.dbx82.1 := dgo.Z1_21_of; //ЗЭ1-21 закрыть R42.9 |  | 42 |  | 608 | DO | MDB.R42 | 9 | en-US=ЗЭ1-21 закрыть | en-US= |  |  |  |  | 40042 | 9
609 | 43 | ЗЭ1-22 открыть | R42 | 82 | 2 | 10 | dgo | Z1_22_on | db600.dbx82.2 := dgo.Z1_22_on; //ЗЭ1-22 открыть R42.10 |  | 42 |  | 609 | DO | MDB.R42 | 10 | en-US=ЗЭ1-22 открыть | en-US= |  |  |  |  | 40042 | 10
610 | 44 | ЗЭ1-22 закрыть | R42 | 82 | 3 | 11 | dgo | Z1_22_of | db600.dbx82.3 := dgo.Z1_22_of; //ЗЭ1-22 закрыть R42.11 |  | 42 |  | 610 | DO | MDB.R42 | 11 | en-US=ЗЭ1-22 закрыть | en-US= |  |  |  |  | 40042 | 11
611 | 45 | ЗЭ1-23 открыть | R42 | 82 | 4 | 12 | dgo | Z1_23_on | db600.dbx82.4 := dgo.Z1_23_on; //ЗЭ1-23 открыть R42.12 |  | 42 |  | 611 | DO | MDB.R42 | 12 | en-US=ЗЭ1-23 открыть | en-US= |  |  |  |  | 40042 | 12
612 | 46 | ЗЭ1-23 закрыть | R42 | 82 | 5 | 13 | dgo | Z1_23_of | db600.dbx82.5 := dgo.Z1_23_of; //ЗЭ1-23 закрыть R42.13 |  | 42 |  | 612 | DO | MDB.R42 | 13 | en-US=ЗЭ1-23 закрыть | en-US= |  |  |  |  | 40042 | 13
613 | 47 | ЗЭ1-24 открыть | R42 | 82 | 6 | 14 | dgo | Z1_24_on | db600.dbx82.6 := dgo.Z1_24_on; //ЗЭ1-24 открыть R42.14 |  | 42 |  | 613 | DO | MDB.R42 | 14 | en-US=ЗЭ1-24 открыть | en-US= |  |  |  |  | 40042 | 14
614 | 48 | ЗЭ1-24 закрыть | R42 | 82 | 7 | 15 | dgo | Z1_24_of | db600.dbx82.7 := dgo.Z1_24_of; //ЗЭ1-24 закрыть R42.15 |  | 42 |  | 614 | DO | MDB.R42 | 15 | en-US=ЗЭ1-24 закрыть | en-US= |  |  |  |  | 40042 | 15
615 | 49 | ЗЭ5-1 открыть | R43 | 85 | 0 | 0 | dgo | Z5_1_on | db600.dbx85.0 := dgo.Z5_1_on; //ЗЭ5-1 открыть R43.0 |  | 43 |  | 615 | DO | MDB.R43 | 0 | en-US=ЗЭ5-1 открыть | en-US= |  |  |  |  | 40043 | 0
616 | 50 | ЗЭ5-1 закрыть | R43 | 85 | 1 | 1 | dgo | Z5_1_of | db600.dbx85.1 := dgo.Z5_1_of; //ЗЭ5-1 закрыть R43.1 |  | 43 |  | 616 | DO | MDB.R43 | 1 | en-US=ЗЭ5-1 закрыть | en-US= |  |  |  |  | 40043 | 1
617 | 51 | ЗЭ5-2 открыть | R43 | 85 | 2 | 2 | dgo | Z5_2_on | db600.dbx85.2 := dgo.Z5_2_on; //ЗЭ5-2 открыть R43.2 |  | 43 |  | 617 | DO | MDB.R43 | 2 | en-US=ЗЭ5-2 открыть | en-US= |  |  |  |  | 40043 | 2
618 | 52 | ЗЭ5-2 закрыть | R43 | 85 | 3 | 3 | dgo | Z5_2_of | db600.dbx85.3 := dgo.Z5_2_of; //ЗЭ5-2 закрыть R43.3 |  | 43 |  | 618 | DO | MDB.R43 | 3 | en-US=ЗЭ5-2 закрыть | en-US= |  |  |  |  | 40043 | 3
619 | 53 | Включить промывку Ф1-1 (вращение щеток вправо) | R43 | 85 | 4 | 4 | dgo | F1_1_r | db600.dbx85.4 := dgo.F1_1_r; //Включить промывку Ф1-1 (вращение щеток вправо) R43.4 |  | 43 |  | 619 | DO | MDB.R43 | 4 | en-US=Включить промывку Ф1-1 (вращение щеток вправо) | en-US= |  |  |  |  | 40043 | 4
620 | 54 | Включить промывку Ф1-1 (вращение щеток влево) | R43 | 85 | 5 | 5 | dgo | F1_1_l | db600.dbx85.5 := dgo.F1_1_l; //Включить промывку Ф1-1 (вращение щеток влево) R43.5 |  | 43 |  | 620 | DO | MDB.R43 | 5 | en-US=Включить промывку Ф1-1 (вращение щеток влево) | en-US= |  |  |  |  | 40043 | 5
621 | 55 | Включить промывку Ф1-2 (вращение щеток вправо)) | R43 | 85 | 6 | 6 | dgo | F1_2_r | db600.dbx85.6 := dgo.F1_2_r; //Включить промывку Ф1-2 (вращение щеток вправо)) R43.6 |  | 43 |  | 621 | DO | MDB.R43 | 6 | en-US=Включить промывку Ф1-2 (вращение щеток вправо)) | en-US= |  |  |  |  | 40043 | 6
622 | 56 | Включить промывку Ф1-2 (вращение щеток влево) | R43 | 85 | 7 | 7 | dgo | F1_2_l | db600.dbx85.7 := dgo.F1_2_l; //Включить промывку Ф1-2 (вращение щеток влево) R43.7 |  | 43 |  | 622 | DO | MDB.R43 | 7 | en-US=Включить промывку Ф1-2 (вращение щеток влево) | en-US= |  |  |  |  | 40043 | 7
623 | 57 | Включить промывку Ф1-3 (вращение щеток вправо)) | R43 | 84 | 0 | 8 | dgo | F1_3_r | db600.dbx84.0 := dgo.F1_3_r; //Включить промывку Ф1-3 (вращение щеток вправо)) R43.8 |  | 43 |  | 623 | DO | MDB.R43 | 8 | en-US=Включить промывку Ф1-3 (вращение щеток вправо)) | en-US= |  |  |  |  | 40043 | 8
624 | 58 | Включить промывку Ф1-3 (вращение щеток влево) | R43 | 84 | 1 | 9 | dgo | F1_3_l | db600.dbx84.1 := dgo.F1_3_l; //Включить промывку Ф1-3 (вращение щеток влево) R43.9 |  | 43 |  | 624 | DO | MDB.R43 | 9 | en-US=Включить промывку Ф1-3 (вращение щеток влево) | en-US= |  |  |  |  | 40043 | 9
625 | 59 | Включить промывку Ф1-4 (вращение щеток вправо)) | R43 | 84 | 2 | 10 | dgo | F1_4_r | db600.dbx84.2 := dgo.F1_4_r; //Включить промывку Ф1-4 (вращение щеток вправо)) R43.10 |  | 43 |  | 625 | DO | MDB.R43 | 10 | en-US=Включить промывку Ф1-4 (вращение щеток вправо)) | en-US= |  |  |  |  | 40043 | 10
626 | 60 | Включить промывку Ф1-4 (вращение щеток влево) | R43 | 84 | 3 | 11 | dgo | F1_4_l | db600.dbx84.3 := dgo.F1_4_l; //Включить промывку Ф1-4 (вращение щеток влево) R43.11 |  | 43 |  | 626 | DO | MDB.R43 | 11 | en-US=Включить промывку Ф1-4 (вращение щеток влево) | en-US= |  |  |  |  | 40043 | 11
627 | 61 | Включить промывку Ф1-5 (вращение щеток вправо)) | R43 | 84 | 4 | 12 | dgo | F1_5_r | db600.dbx84.4 := dgo.F1_5_r; //Включить промывку Ф1-5 (вращение щеток вправо)) R43.12 |  | 43 |  | 627 | DO | MDB.R43 | 12 | en-US=Включить промывку Ф1-5 (вращение щеток вправо)) | en-US= |  |  |  |  | 40043 | 12
628 | 62 | Включить промывку Ф1-5 (вращение щеток влево) | R43 | 84 | 5 | 13 | dgo | F1_5_l | db600.dbx84.5 := dgo.F1_5_l; //Включить промывку Ф1-5 (вращение щеток влево) R43.13 |  | 43 |  | 628 | DO | MDB.R43 | 13 | en-US=Включить промывку Ф1-5 (вращение щеток влево) | en-US= |  |  |  |  | 40043 | 13
629 | 63 | Включить промывку Ф1-6 (вращение щеток вправо)) | R43 | 84 | 6 | 14 | dgo | F1_6_r | db600.dbx84.6 := dgo.F1_6_r; //Включить промывку Ф1-6 (вращение щеток вправо)) R43.14 |  | 43 |  | 629 | DO | MDB.R43 | 14 | en-US=Включить промывку Ф1-6 (вращение щеток вправо)) | en-US= |  |  |  |  | 40043 | 14
630 | 64 | Включить промывку Ф1-6 (вращение щеток влево) | R43 | 84 | 7 | 15 | dgo | F1_6_l | db600.dbx84.7 := dgo.F1_6_l; //Включить промывку Ф1-6 (вращение щеток влево) R43.15 |  | 43 |  | 630 | DO | MDB.R43 | 15 | en-US=Включить промывку Ф1-6 (вращение щеток влево) | en-US= |  |  |  |  | 40043 | 15
631 | 65 | Включить промывку Ф1-7 (вращение щеток вправо)) | R44 | 87 | 0 | 0 | dgo | F1_7_r | db600.dbx87.0 := dgo.F1_7_r; //Включить промывку Ф1-7 (вращение щеток вправо)) R44.0 |  | 44 |  | 631 | DO | MDB.R44 | 0 | en-US=Включить промывку Ф1-7 (вращение щеток вправо)) | en-US= |  |  |  |  | 40044 | 0
632 | 66 | Включить промывку Ф1-7 (вращение щеток влево) | R44 | 87 | 1 | 1 | dgo | F1_7_l | db600.dbx87.1 := dgo.F1_7_l; //Включить промывку Ф1-7 (вращение щеток влево) R44.1 |  | 44 |  | 632 | DO | MDB.R44 | 1 | en-US=Включить промывку Ф1-7 (вращение щеток влево) | en-US= |  |  |  |  | 40044 | 1
633 | 67 | Пуск Н1-3 | R44 | 87 | 2 | 2 | dgo | N1_3_on | db600.dbx87.2 := dgo.N1_3_on; //Пуск Н1-3 R44.2 |  | 44 |  | 633 | DO | MDB.R44 | 2 | en-US=Пуск Н1-3 | en-US= |  |  |  |  | 40044 | 2
634 | 68 | АУ Н1-3 | R44 | 87 | 3 | 3 | dgo | AC_N1_3 | db600.dbx87.3 := dgo.AC_N1_3; //АУ Н1-3 R44.3 |  | 44 |  | 634 | DO | MDB.R44 | 3 | en-US=АУ Н1-3 | en-US= |  |  |  |  | 40044 | 3
635 | 69 | Пуск КРЛ3-3 | R44 | 87 | 4 | 4 | dgo | K3_3_on | db600.dbx87.4 := dgo.K3_3_on; //Пуск КРЛ3-3 R44.4 |  | 44 |  | 635 | DO | MDB.R44 | 4 | en-US=Пуск КРЛ3-3 | en-US= |  |  |  |  | 40044 | 4
636 | 70 | АУ КРЛ3-3 | R44 | 87 | 5 | 5 | dgo | AC_K3_3 | db600.dbx87.5 := dgo.AC_K3_3; //АУ КРЛ3-3 R44.5 |  | 44 |  | 636 | DO | MDB.R44 | 5 | en-US=АУ КРЛ3-3 | en-US= |  |  |  |  | 40044 | 5
637 | 71 | Пуск КРЛ3-4 | R44 | 87 | 6 | 6 | dgo | K3_4_on | db600.dbx87.6 := dgo.K3_4_on; //Пуск КРЛ3-4 R44.6 |  | 44 |  | 637 | DO | MDB.R44 | 6 | en-US=Пуск КРЛ3-4 | en-US= |  |  |  |  | 40044 | 6
638 | 72 | АУ КРЛ3-4 | R44 | 87 | 7 | 7 | dgo | AC_K3_4 | db600.dbx87.7 := dgo.AC_K3_4; //АУ КРЛ3-4 R44.7 |  | 44 |  | 638 | DO | MDB.R44 | 7 | en-US=АУ КРЛ3-4 | en-US= |  |  |  |  | 40044 | 7
639 | 73 | Пуск НД4-1 | R44 | 86 | 0 | 8 | dgo | ND4_1_on | db600.dbx86.0 := dgo.ND4_1_on; //Пуск НД4-1 R44.8 |  | 44 |  | 639 | DO | MDB.R44 | 8 | en-US=Пуск НД4-1 | en-US= |  |  |  |  | 40044 | 8
640 | 74 | РМУ НД4-1 | R44 | 86 | 1 | 9 | dgo | RCP_ND4_1 | db600.dbx86.1 := dgo.RCP_ND4_1; //РМУ НД4-1 R44.9 |  | 44 |  | 640 | DO | MDB.R44 | 9 | en-US=РМУ НД4-1 | en-US= |  |  |  |  | 40044 | 9
641 | 75 | Пуск НД4-2 | R44 | 86 | 2 | 10 | dgo | ND4_2_on | db600.dbx86.2 := dgo.ND4_2_on; //Пуск НД4-2 R44.10 |  | 44 |  | 641 | DO | MDB.R44 | 10 | en-US=Пуск НД4-2 | en-US= |  |  |  |  | 40044 | 10
642 | 76 | РМУ НД4-2 | R44 | 86 | 3 | 11 | dgo | RCP_ND4_2 | db600.dbx86.3 := dgo.RCP_ND4_2; //РМУ НД4-2 R44.11 |  | 44 |  | 642 | DO | MDB.R44 | 11 | en-US=РМУ НД4-2 | en-US= |  |  |  |  | 40044 | 11
643 | 77 | Пуск Н4-6 | R44 | 86 | 4 | 12 | dgo | N4_6_on | db600.dbx86.4 := dgo.N4_6_on; //Пуск Н4-6 R44.12 |  | 44 |  | 643 | DO | MDB.R44 | 12 | en-US=Пуск Н4-6 | en-US= |  |  |  |  | 40044 | 12
644 | 78 | АУ Н4-6 | R44 | 86 | 5 | 13 | dgo | AC_N4_6 | db600.dbx86.5 := dgo.AC_N4_6; //АУ Н4-6 R44.13 |  | 44 |  | 644 | DO | MDB.R44 | 13 | en-US=АУ Н4-6 | en-US= |  |  |  |  | 40044 | 13
645 | 79 | Пуск Н6-1 | R44 | 86 | 6 | 14 | dgo | N6_1_on | db600.dbx86.6 := dgo.N6_1_on; //Пуск Н6-1 R44.14 |  | 44 |  | 645 | DO | MDB.R44 | 14 | en-US=Пуск Н6-1 | en-US= |  |  |  |  | 40044 | 14
646 | 80 | АУ Н6-1 | R44 | 86 | 7 | 15 | dgo | AC_N6_1 | db600.dbx86.7 := dgo.AC_N6_1; //АУ Н6-1 R44.15 |  | 44 |  | 646 | DO | MDB.R44 | 15 | en-US=АУ Н6-1 | en-US= |  |  |  |  | 40044 | 15
647 | 81 | РМУ ЗЭ1-1 | R45 | 89 | 0 | 0 | dgo | RCP_Z1_1 | db600.dbx89.0 := dgo.RCP_Z1_1; //РМУ ЗЭ1-1 R45.0 |  | 45 |  | 647 | DO | MDB.R45 | 0 | en-US=РМУ ЗЭ1-1 | en-US= |  |  |  |  | 40045 | 0
648 | 82 | РМУ Ф1-1, ЗЭ1-2, ЗЭ1-5, ЗЭ1-12, ЗЭ1-15 | R45 | 89 | 1 | 1 | dgo | RCP_1 | db600.dbx89.1 := dgo.RCP_1; //РМУ Ф1-1, ЗЭ1-2, ЗЭ1-5, ЗЭ1-12, ЗЭ1-15 R45.1 |  | 45 |  | 648 | DO | MDB.R45 | 1 | en-US=РМУ Ф1-1, ЗЭ1-2, ЗЭ1-5, ЗЭ1-12, ЗЭ1-15 | en-US= |  |  |  |  | 40045 | 1
649 | 83 | РМУ Ф1-2, ЗЭ1-3, ЗЭ1-6, ЗЭ1-13, ЗЭ1-16 | R45 | 89 | 2 | 2 | dgo | RCP_2 | db600.dbx89.2 := dgo.RCP_2; //РМУ Ф1-2, ЗЭ1-3, ЗЭ1-6, ЗЭ1-13, ЗЭ1-16 R45.2 |  | 45 |  | 649 | DO | MDB.R45 | 2 | en-US=РМУ Ф1-2, ЗЭ1-3, ЗЭ1-6, ЗЭ1-13, ЗЭ1-16 | en-US= |  |  |  |  | 40045 | 2
650 | 84 | РМУ Ф1-3, ЗЭ1-4,ЗЭ1-7, ЗЭ1-14, ЗЭ1-17 | R45 | 89 | 3 | 3 | dgo | RCP_3 | db600.dbx89.3 := dgo.RCP_3; //РМУ Ф1-3, ЗЭ1-4,ЗЭ1-7, ЗЭ1-14, ЗЭ1-17 R45.3 |  | 45 |  | 650 | DO | MDB.R45 | 3 | en-US=РМУ Ф1-3, ЗЭ1-4,ЗЭ1-7, ЗЭ1-14, ЗЭ1-17 | en-US= |  |  |  |  | 40045 | 3
651 | 85 | РМУ Ф1-4, Ф1-5, ЗЭ1-8, ЗЭ1-10, ЗЭ1-18, ЗЭ1-20 | R45 | 89 | 4 | 4 | dgo | RCP_4 | db600.dbx89.4 := dgo.RCP_4; //РМУ Ф1-4, Ф1-5, ЗЭ1-8, ЗЭ1-10, ЗЭ1-18, ЗЭ1-20 R45.4 |  | 45 |  | 651 | DO | MDB.R45 | 4 | en-US=РМУ Ф1-4, Ф1-5, ЗЭ1-8, ЗЭ1-10, ЗЭ1-18, ЗЭ1-20 | en-US= |  |  |  |  | 40045 | 4
652 | 86 | РМУ Ф1-6, Ф1-7,ЗЭ1-9, ЗЭ1-11, ЗЭ1-19, ЗЭ1-21 | R45 | 89 | 5 | 5 | dgo | RCP_5 | db600.dbx89.5 := dgo.RCP_5; //РМУ Ф1-6, Ф1-7,ЗЭ1-9, ЗЭ1-11, ЗЭ1-19, ЗЭ1-21 R45.5 |  | 45 |  | 652 | DO | MDB.R45 | 5 | en-US=РМУ Ф1-6, Ф1-7,ЗЭ1-9, ЗЭ1-11, ЗЭ1-19, ЗЭ1-21 | en-US= |  |  |  |  | 40045 | 5
653 | 87 | РМУ ЗЭ1-22 | R45 | 89 | 6 | 6 | dgo | RCP_Z1_22 | db600.dbx89.6 := dgo.RCP_Z1_22; //РМУ ЗЭ1-22 R45.6 |  | 45 |  | 653 | DO | MDB.R45 | 6 | en-US=РМУ ЗЭ1-22 | en-US= |  |  |  |  | 40045 | 6
654 | 88 | РМУ ЗЭ1-23 | R45 | 89 | 7 | 7 | dgo | RCP_Z1_23 | db600.dbx89.7 := dgo.RCP_Z1_23; //РМУ ЗЭ1-23 R45.7 |  | 45 |  | 654 | DO | MDB.R45 | 7 | en-US=РМУ ЗЭ1-23 | en-US= |  |  |  |  | 40045 | 7
655 | 89 | РМУ ЗЭ1-24 | R45 | 88 | 0 | 8 | dgo | RCP_Z1_24 | db600.dbx88.0 := dgo.RCP_Z1_24; //РМУ ЗЭ1-24 R45.8 |  | 45 |  | 655 | DO | MDB.R45 | 8 | en-US=РМУ ЗЭ1-24 | en-US= |  |  |  |  | 40045 | 8
656 | 90 | РМУ ЗЭ5-1 | R45 | 88 | 1 | 9 | dgo | RCP_Z5_1 | db600.dbx88.1 := dgo.RCP_Z5_1; //РМУ ЗЭ5-1 R45.9 |  | 45 |  | 656 | DO | MDB.R45 | 9 | en-US=РМУ ЗЭ5-1 | en-US= |  |  |  |  | 40045 | 9
657 | 91 | РМУ ЗЭ5-2 | R45 | 88 | 2 | 10 | dgo | RCP_Z5_2 | db600.dbx88.2 := dgo.RCP_Z5_2; //РМУ ЗЭ5-2 R45.10 |  | 45 |  | 657 | DO | MDB.R45 | 10 | en-US=РМУ ЗЭ5-2 | en-US= |  |  |  |  | 40045 | 10
658 | 92 | Стоп МП1-1 | R45 | 88 | 3 | 11 | dgo | MP1_1_stop | db600.dbx88.3 := dgo.MP1_1_stop; //Стоп МП1-1 R45.11 |  | 45 |  | 658 | DO | MDB.R45 | 11 | en-US=Стоп МП1-1 | en-US= |  |  |  |  | 40045 | 11
659 | 93 | Стоп МП4-1 | R45 | 88 | 4 | 12 | dgo | MP4_1_stop | db600.dbx88.4 := dgo.MP4_1_stop; //Стоп МП4-1 R45.12 |  | 45 |  | 659 | DO | MDB.R45 | 12 | en-US=Стоп МП4-1 | en-US= |  |  |  |  | 40045 | 12
660 | 94 | Стоп МП4-2 | R45 | 88 | 5 | 13 | dgo | MP4_2_stop | db600.dbx88.5 := dgo.MP4_2_stop; //Стоп МП4-2 R45.13 |  | 45 |  | 660 | DO | MDB.R45 | 13 | en-US=Стоп МП4-2 | en-US= |  |  |  |  | 40045 | 13
661 | 95 | Стоп МП5-1 | R45 | 88 | 6 | 14 | dgo | MP5_1_stop | db600.dbx88.6 := dgo.MP5_1_stop; //Стоп МП5-1 R45.14 |  | 45 |  | 661 | DO | MDB.R45 | 14 | en-US=Стоп МП5-1 | en-US= |  |  |  |  | 40045 | 14
662 | 96 | Стоп МП6-1 | R45 | 88 | 7 | 15 | dgo | MP6_1_stop | db600.dbx88.7 := dgo.MP6_1_stop; //Стоп МП6-1 R45.15 |  | 45 |  | 662 | DO | MDB.R45 | 15 | en-US=Стоп МП6-1 | en-US= |  |  |  |  | 40045 | 15
663 | 97 | Стоп МП6-2 | R46 | 91 | 0 | 0 | dgo | MP6_2_stop | db600.dbx91.0 := dgo.MP6_2_stop; //Стоп МП6-2 R46.0 |  | 46 |  | 663 | DO | MDB.R46 | 0 | en-US=Стоп МП6-2 | en-US= |  |  |  |  | 40046 | 0
664 | 98 | РМУ Н5-1, Н5-2 | R46 | 91 | 1 | 1 | dgo | RCP_N5 | db600.dbx91.1 := dgo.RCP_N5; //РМУ Н5-1, Н5-2 R46.1 |  | 46 |  | 664 | DO | MDB.R46 | 1 | en-US=РМУ Н5-1, Н5-2 | en-US= |  |  |  |  | 40046 | 1
665 | 99 | Пуск Н5-1 | R46 | 91 | 2 | 2 | dgo | N5_1_on | db600.dbx91.2 := dgo.N5_1_on; //Пуск Н5-1 R46.2 |  | 46 |  | 665 | DO | MDB.R46 | 2 | en-US=Пуск Н5-1 | en-US= |  |  |  |  | 40046 | 2
666 | 100 | Пуск Н5-2 | R46 | 91 | 3 | 3 | dgo | N5_2_on | db600.dbx91.3 := dgo.N5_2_on; //Пуск Н5-2 R46.3 |  | 46 |  | 666 | DO | MDB.R46 | 3 | en-US=Пуск Н5-2 | en-US= |  |  |  |  | 40046 | 3
667 | 101 | Сброс ПТС Н6-1 | R46 | 91 | 4 | 4 | dgo | N6_1_rPTS | db600.dbx91.4 := dgo.N6_1_rPTS; //Сброс ПТС Н6-1 R46.4 |  | 46 |  | 667 | DO | MDB.R46 | 4 | en-US=Сброс ПТС Н6-1 | en-US= |  |  |  |  | 40046 | 4
668 | 102 | Пуск Н4-1 | R46 | 91 | 5 | 5 | dgo | N4_1_on | db600.dbx91.5 := dgo.N4_1_on; //Пуск Н4-1 R46.5 |  | 46 |  | 668 | DO | MDB.R46 | 5 | en-US=Пуск Н4-1 | en-US= |  |  |  |  | 40046 | 5
669 | 103 | Сброс ПТС Н4-1 | R46 | 91 | 6 | 6 | dgo | N4_1_rPTS | db600.dbx91.6 := dgo.N4_1_rPTS; //Сброс ПТС Н4-1 R46.6 |  | 46 |  | 669 | DO | MDB.R46 | 6 | en-US=Сброс ПТС Н4-1 | en-US= |  |  |  |  | 40046 | 6
670 | 104 | Пуск Н4-3 | R46 | 91 | 7 | 7 | dgo | N4_3_on | db600.dbx91.7 := dgo.N4_3_on; //Пуск Н4-3 R46.7 |  | 46 |  | 670 | DO | MDB.R46 | 7 | en-US=Пуск Н4-3 | en-US= |  |  |  |  | 40046 | 7
671 | 105 | Сброс ПТС Н4-3 | R46 | 90 | 0 | 8 | dgo | N4_3_rPTS | db600.dbx90.0 := dgo.N4_3_rPTS; //Сброс ПТС Н4-3 R46.8 |  | 46 |  | 671 | DO | MDB.R46 | 8 | en-US=Сброс ПТС Н4-3 | en-US= |  |  |  |  | 40046 | 8
672 | 106 | Пуск Н4-5 | R46 | 90 | 1 | 9 | dgo | N4_5_on | db600.dbx90.1 := dgo.N4_5_on; //Пуск Н4-5 R46.9 |  | 46 |  | 672 | DO | MDB.R46 | 9 | en-US=Пуск Н4-5 | en-US= |  |  |  |  | 40046 | 9
673 | 107 | Сброс ПТС Н4-5 | R46 | 90 | 2 | 10 | dgo | N4_5_rPTS | db600.dbx90.2 := dgo.N4_5_rPTS; //Сброс ПТС Н4-5 R46.10 |  | 46 |  | 673 | DO | MDB.R46 | 10 | en-US=Сброс ПТС Н4-5 | en-US= |  |  |  |  | 40046 | 10
674 | 108 | Пуск КРЛ3-1 | R46 | 90 | 3 | 11 | dgo | K3_1_on | db600.dbx90.3 := dgo.K3_1_on; //Пуск КРЛ3-1 R46.11 |  | 46 |  | 674 | DO | MDB.R46 | 11 | en-US=Пуск КРЛ3-1 | en-US= |  |  |  |  | 40046 | 11
675 | 109 | Пуск КРЛ3-2 | R46 | 90 | 4 | 12 | dgo | K3_2_on | db600.dbx90.4 := dgo.K3_2_on; //Пуск КРЛ3-2 R46.12 |  | 46 |  | 675 | DO | MDB.R46 | 12 | en-US=Пуск КРЛ3-2 | en-US= |  |  |  |  | 40046 | 12
676 | 110 | Пуск КРЛ4-1 | R46 | 90 | 5 | 13 | dgo | K4_1_on | db600.dbx90.5 := dgo.K4_1_on; //Пуск КРЛ4-1 R46.13 |  | 46 |  | 676 | DO | MDB.R46 | 13 | en-US=Пуск КРЛ4-1 | en-US= |  |  |  |  | 40046 | 13
677 | 111 | Пуск Н1-1 | R46 | 90 | 6 | 14 | dgo | N1_1_on | db600.dbx90.6 := dgo.N1_1_on; //Пуск Н1-1 R46.14 |  | 46 |  | 677 | DO | MDB.R46 | 14 | en-US=Пуск Н1-1 | en-US= |  |  |  |  | 40046 | 14
678 | 112 | Пуск Н1-2 | R46 | 90 | 7 | 15 | dgo | N1_2_on | db600.dbx90.7 := dgo.N1_2_on; //Пуск Н1-2 R46.15 |  | 46 |  | 678 | DO | MDB.R46 | 15 | en-US=Пуск Н1-2 | en-US= |  |  |  |  | 40046 | 15
679 | 113 | АУ Н1-1/Н1-2 | R47 | 93 | 0 | 0 | dgo | AC_N1 | db600.dbx93.0 := dgo.AC_N1; //АУ Н1-1/Н1-2 R47.0 |  | 47 |  | 679 | DO | MDB.R47 | 0 | en-US=АУ Н1-1/Н1-2 | en-US= |  |  |  |  | 40047 | 0
680 | 114 | Пуск Мш1-1 | R47 | 93 | 1 | 1 | dgo | M1_1_on | db600.dbx93.1 := dgo.M1_1_on; //Пуск Мш1-1 R47.1 |  | 47 |  | 680 | DO | MDB.R47 | 1 | en-US=Пуск Мш1-1 | en-US= |  |  |  |  | 40047 | 1
681 | 115 | АУ Мш1-1 | R47 | 93 | 2 | 2 | dgo | AC_M1_1 | db600.dbx93.2 := dgo.AC_M1_1; //АУ Мш1-1 R47.2 |  | 47 |  | 681 | DO | MDB.R47 | 2 | en-US=АУ Мш1-1 | en-US= |  |  |  |  | 40047 | 2
682 | 116 | Пуск Мш2-1 | R47 | 93 | 3 | 3 | dgo | M2_1_on | db600.dbx93.3 := dgo.M2_1_on; //Пуск Мш2-1 R47.3 |  | 47 |  | 682 | DO | MDB.R47 | 3 | en-US=Пуск Мш2-1 | en-US= |  |  |  |  | 40047 | 3
683 | 117 | АУ Мш2-1 | R47 | 93 | 4 | 4 | dgo | AC_M2_1 | db600.dbx93.4 := dgo.AC_M2_1; //АУ Мш2-1 R47.4 |  | 47 |  | 683 | DO | MDB.R47 | 4 | en-US=АУ Мш2-1 | en-US= |  |  |  |  | 40047 | 4
684 | 118 | Пуск Мш2-2 | R47 | 93 | 5 | 5 | dgo | M2_2_on | db600.dbx93.5 := dgo.M2_2_on; //Пуск Мш2-2 R47.5 |  | 47 |  | 684 | DO | MDB.R47 | 5 | en-US=Пуск Мш2-2 | en-US= |  |  |  |  | 40047 | 5
685 | 119 | АУ Мш2-2 | R47 | 93 | 6 | 6 | dgo | AC_M2_2 | db600.dbx93.6 := dgo.AC_M2_2; //АУ Мш2-2 R47.6 |  | 47 |  | 685 | DO | MDB.R47 | 6 | en-US=АУ Мш2-2 | en-US= |  |  |  |  | 40047 | 6
686 | 120 | Пуск Мш2-3 | R47 | 93 | 7 | 7 | dgo | M2_3_on | db600.dbx93.7 := dgo.M2_3_on; //Пуск Мш2-3 R47.7 |  | 47 |  | 686 | DO | MDB.R47 | 7 | en-US=Пуск Мш2-3 | en-US= |  |  |  |  | 40047 | 7
687 | 121 | АУ Мш2-3 | R47 | 92 | 0 | 8 | dgo | AC_M2_3 | db600.dbx92.0 := dgo.AC_M2_3; //АУ Мш2-3 R47.8 |  | 47 |  | 687 | DO | MDB.R47 | 8 | en-US=АУ Мш2-3 | en-US= |  |  |  |  | 40047 | 8
688 | 122 | Пуск Мш2-4 | R47 | 92 | 1 | 9 | dgo | M2_4_on | db600.dbx92.1 := dgo.M2_4_on; //Пуск Мш2-4 R47.9 |  | 47 |  | 688 | DO | MDB.R47 | 9 | en-US=Пуск Мш2-4 | en-US= |  |  |  |  | 40047 | 9
689 | 123 | АУ Мш2-4 | R47 | 92 | 2 | 10 | dgo | AC_M2_4 | db600.dbx92.2 := dgo.AC_M2_4; //АУ Мш2-4 R47.10 |  | 47 |  | 689 | DO | MDB.R47 | 10 | en-US=АУ Мш2-4 | en-US= |  |  |  |  | 40047 | 10
690 | 124 | Пуск Н2-1 | R47 | 92 | 3 | 11 | dgo | N2_1_on | db600.dbx92.3 := dgo.N2_1_on; //Пуск Н2-1 R47.11 |  | 47 |  | 690 | DO | MDB.R47 | 11 | en-US=Пуск Н2-1 | en-US= |  |  |  |  | 40047 | 11
691 | 125 | АУ Н2-1 | R47 | 92 | 4 | 12 | dgo | AC_N2_1 | db600.dbx92.4 := dgo.AC_N2_1; //АУ Н2-1 R47.12 |  | 47 |  | 691 | DO | MDB.R47 | 12 | en-US=АУ Н2-1 | en-US= |  |  |  |  | 40047 | 12
692 | 126 | Пуск Н2-2 | R47 | 92 | 5 | 13 | dgo | N2_2_on | db600.dbx92.5 := dgo.N2_2_on; //Пуск Н2-2 R47.13 |  | 47 |  | 692 | DO | MDB.R47 | 13 | en-US=Пуск Н2-2 | en-US= |  |  |  |  | 40047 | 13
693 | 127 | АУ Н2-2 | R47 | 92 | 6 | 14 | dgo | AC_N2_2 | db600.dbx92.6 := dgo.AC_N2_2; //АУ Н2-2 R47.14 |  | 47 |  | 693 | DO | MDB.R47 | 14 | en-US=АУ Н2-2 | en-US= |  |  |  |  | 40047 | 14
694 | 128 | Пуск Н2-3 | R47 | 92 | 7 | 15 | dgo | N2_3_on | db600.dbx92.7 := dgo.N2_3_on; //Пуск Н2-3 R47.15 |  | 47 |  | 694 | DO | MDB.R47 | 15 | en-US=Пуск Н2-3 | en-US= |  |  |  |  | 40047 | 15
695 | 129 | АУ Н2-3 | R48 | 95 | 0 | 0 | dgo | AC_N2_3 | db600.dbx95.0 := dgo.AC_N2_3; //АУ Н2-3 R48.0 |  | 48 |  | 695 | DO | MDB.R48 | 0 | en-US=АУ Н2-3 | en-US= |  |  |  |  | 40048 | 0
696 | 130 | Пуск Н2-4 | R48 | 95 | 1 | 1 | dgo | N2_4_on | db600.dbx95.1 := dgo.N2_4_on; //Пуск Н2-4 R48.1 |  | 48 |  | 696 | DO | MDB.R48 | 1 | en-US=Пуск Н2-4 | en-US= |  |  |  |  | 40048 | 1
697 | 131 | АУ Н2-4 | R48 | 95 | 2 | 2 | dgo | AC_N2_4 | db600.dbx95.2 := dgo.AC_N2_4; //АУ Н2-4 R48.2 |  | 48 |  | 697 | DO | MDB.R48 | 2 | en-US=АУ Н2-4 | en-US= |  |  |  |  | 40048 | 2
698 | 132 | Пуск Н4-2 | R48 | 95 | 3 | 3 | dgo | N4_2_on | db600.dbx95.3 := dgo.N4_2_on; //Пуск Н4-2 R48.3 |  | 48 |  | 698 | DO | MDB.R48 | 3 | en-US=Пуск Н4-2 | en-US= |  |  |  |  | 40048 | 3
699 | 133 | Сброс ПТС Н4-2 | R48 | 95 | 4 | 4 | dgo | RCP_N4_2 | db600.dbx95.4 := dgo.RCP_N4_2; //Сброс ПТС Н4-2 R48.4 |  | 48 |  | 699 | DO | MDB.R48 | 4 | en-US=Сброс ПТС Н4-2 | en-US= |  |  |  |  | 40048 | 4
700 | 134 | Пуск Н4-4 | R48 | 95 | 5 | 5 | dgo | N4_4_on | db600.dbx95.5 := dgo.N4_4_on; //Пуск Н4-4 R48.5 |  | 48 |  | 700 | DO | MDB.R48 | 5 | en-US=Пуск Н4-4 | en-US= |  |  |  |  | 40048 | 5
701 | 135 | Сброс ПТС Н4-4 | R48 | 95 | 6 | 6 | dgo | RCP_N4_4 | db600.dbx95.6 := dgo.RCP_N4_4; //Сброс ПТС Н4-4 R48.6 |  | 48 |  | 701 | DO | MDB.R48 | 6 | en-US=Сброс ПТС Н4-4 | en-US= |  |  |  |  | 40048 | 6
702 | 136 | Пуск КРЛ4-2 | R48 | 95 | 7 | 7 | dgo | K4_2_on | db600.dbx95.7 := dgo.K4_2_on; //Пуск КРЛ4-2 R48.7 |  | 48 |  | 702 | DO | MDB.R48 | 7 | en-US=Пуск КРЛ4-2 | en-US= |  |  |  |  | 40048 | 7
703 | 137 | ЗЭ4-1 открыть | R48 | 94 | 0 | 8 | dgo | Z4_1_on | db600.dbx94.0 := dgo.Z4_1_on; //ЗЭ4-1 открыть R48.8 |  | 48 |  | 703 | DO | MDB.R48 | 8 | en-US=ЗЭ4-1 открыть | en-US= |  |  |  |  | 40048 | 8
704 | 138 | ЗЭ4-1 закрыть | R48 | 94 | 1 | 9 | dgo | Z4_1_of | db600.dbx94.1 := dgo.Z4_1_of; //ЗЭ4-1 закрыть R48.9 |  | 48 |  | 704 | DO | MDB.R48 | 9 | en-US=ЗЭ4-1 закрыть | en-US= |  |  |  |  | 40048 | 9
705 | 139 | ЗЭ4-2 открыть | R48 | 94 | 2 | 10 | dgo | Z4_2_on | db600.dbx94.2 := dgo.Z4_2_on; //ЗЭ4-2 открыть R48.10 |  | 48 |  | 705 | DO | MDB.R48 | 10 | en-US=ЗЭ4-2 открыть | en-US= |  |  |  |  | 40048 | 10
706 | 140 | ЗЭ4-2 закрыть | R48 | 94 | 3 | 11 | dgo | Z4_2_of | db600.dbx94.3 := dgo.Z4_2_of; //ЗЭ4-2 закрыть R48.11 |  | 48 |  | 706 | DO | MDB.R48 | 11 | en-US=ЗЭ4-2 закрыть | en-US= |  |  |  |  | 40048 | 11
707 | 141 | ЗЭ4-3 открыть | R48 | 94 | 4 | 12 | dgo | Z4_3_on | db600.dbx94.4 := dgo.Z4_3_on; //ЗЭ4-3 открыть R48.12 |  | 48 |  | 707 | DO | MDB.R48 | 12 | en-US=ЗЭ4-3 открыть | en-US= |  |  |  |  | 40048 | 12
708 | 142 | ЗЭ4-3 закрыть | R48 | 94 | 5 | 13 | dgo | Z4_3_of | db600.dbx94.5 := dgo.Z4_3_of; //ЗЭ4-3 закрыть R48.13 |  | 48 |  | 708 | DO | MDB.R48 | 13 | en-US=ЗЭ4-3 закрыть | en-US= |  |  |  |  | 40048 | 13
709 | 143 | ЗЭ4-4 открыть | R48 | 94 | 6 | 14 | dgo | Z4_4_on | db600.dbx94.6 := dgo.Z4_4_on; //ЗЭ4-4 открыть R48.14 |  | 48 |  | 709 | DO | MDB.R48 | 14 | en-US=ЗЭ4-4 открыть | en-US= |  |  |  |  | 40048 | 14
710 | 144 | ЗЭ4-4 закрыть | R48 | 94 | 7 | 15 | dgo | Z4_4_of | db600.dbx94.7 := dgo.Z4_4_of; //ЗЭ4-4 закрыть R48.15 |  | 48 |  | 710 | DO | MDB.R48 | 15 | en-US=ЗЭ4-4 закрыть | en-US= |  |  |  |  | 40048 | 15
711 | 145 | ЗЭ4-5 открыть | R49 | 97 | 0 | 0 | dgo | Z4_5_on | db600.dbx97.0 := dgo.Z4_5_on; //ЗЭ4-5 открыть R49.0 |  | 49 |  | 711 | DO | MDB.R49 | 0 | en-US=ЗЭ4-5 открыть | en-US= |  |  |  |  | 40049 | 0
712 | 146 | ЗЭ4-5 закрыть | R49 | 97 | 1 | 1 | dgo | Z4_5_of | db600.dbx97.1 := dgo.Z4_5_of; //ЗЭ4-5 закрыть R49.1 |  | 49 |  | 712 | DO | MDB.R49 | 1 | en-US=ЗЭ4-5 закрыть | en-US= |  |  |  |  | 40049 | 1
713 | 147 | ЗЭ4-6 открыть | R49 | 97 | 2 | 2 | dgo | Z4_6_on | db600.dbx97.2 := dgo.Z4_6_on; //ЗЭ4-6 открыть R49.2 |  | 49 |  | 713 | DO | MDB.R49 | 2 | en-US=ЗЭ4-6 открыть | en-US= |  |  |  |  | 40049 | 2
714 | 148 | ЗЭ4-6 закрыть | R49 | 97 | 3 | 3 | dgo | Z4_6_of | db600.dbx97.3 := dgo.Z4_6_of; //ЗЭ4-6 закрыть R49.3 |  | 49 |  | 714 | DO | MDB.R49 | 3 | en-US=ЗЭ4-6 закрыть | en-US= |  |  |  |  | 40049 | 3
715 | 149 | Пуск НД6-1 | R49 | 97 | 4 | 4 | dgo | ND6_1_on | db600.dbx97.4 := dgo.ND6_1_on; //Пуск НД6-1 R49.4 |  | 49 |  | 715 | DO | MDB.R49 | 4 | en-US=Пуск НД6-1 | en-US= |  |  |  |  | 40049 | 4
716 | 150 | Пуск НД6-2 | R49 | 97 | 5 | 5 | dgo | ND6_2_on | db600.dbx97.5 := dgo.ND6_2_on; //Пуск НД6-2 R49.5 |  | 49 |  | 716 | DO | MDB.R49 | 5 | en-US=Пуск НД6-2 | en-US= |  |  |  |  | 40049 | 5
717 | 151 | К11-07 открыть | R49 | 97 | 6 | 6 | dgo | Z11_07_on | db600.dbx97.6 := dgo.Z11_07_on; //К11-07 открыть R49.6 |  | 49 |  | 717 | DO | MDB.R49 | 6 | en-US=К11-07 открыть | en-US= |  |  |  |  | 40049 | 6
718 | 152 | К11-07 закрыть | R49 | 97 | 7 | 7 | dgo | Z11_07_of | db600.dbx97.7 := dgo.Z11_07_of; //К11-07 закрыть R49.7 |  | 49 |  | 718 | DO | MDB.R49 | 7 | en-US=К11-07 закрыть | en-US= |  |  |  |  | 40049 | 7
719 | 153 | К11-03 открыть | R49 | 96 | 0 | 8 | dgo | Z11_03_on | db600.dbx96.0 := dgo.Z11_03_on; //К11-03 открыть R49.8 |  | 49 |  | 719 | DO | MDB.R49 | 8 | en-US=К11-03 открыть | en-US= |  |  |  |  | 40049 | 8
720 | 154 | К11-03 закрыть | R49 | 96 | 1 | 9 | dgo | Z11_03_of | db600.dbx96.1 := dgo.Z11_03_of; //К11-03 закрыть R49.9 |  | 49 |  | 720 | DO | MDB.R49 | 9 | en-US=К11-03 закрыть | en-US= |  |  |  |  | 40049 | 9
721 | 155 | К11-06 открыть | R49 | 96 | 2 | 10 | dgo | Z11_06_on | db600.dbx96.2 := dgo.Z11_06_on; //К11-06 открыть R49.10 |  | 49 |  | 721 | DO | MDB.R49 | 10 | en-US=К11-06 открыть | en-US= |  |  |  |  | 40049 | 10
722 | 156 | К11-06 закрыть | R49 | 96 | 3 | 11 | dgo | Z11_06_of | db600.dbx96.3 := dgo.Z11_06_of; //К11-06 закрыть R49.11 |  | 49 |  | 722 | DO | MDB.R49 | 11 | en-US=К11-06 закрыть | en-US= |  |  |  |  | 40049 | 11
723 | 157 | К11-05 открыть | R49 | 96 | 4 | 12 | dgo | Z11_05_on | db600.dbx96.4 := dgo.Z11_05_on; //К11-05 открыть R49.12 |  | 49 |  | 723 | DO | MDB.R49 | 12 | en-US=К11-05 открыть | en-US= |  |  |  |  | 40049 | 12
724 | 158 | К11-05 закрыть | R49 | 96 | 5 | 13 | dgo | Z11_05_of | db600.dbx96.5 := dgo.Z11_05_of; //К11-05 закрыть R49.13 |  | 49 |  | 724 | DO | MDB.R49 | 13 | en-US=К11-05 закрыть | en-US= |  |  |  |  | 40049 | 13
725 | 159 | К12-07 открыть | R49 | 96 | 6 | 14 | dgo | Z12_07_on | db600.dbx96.6 := dgo.Z12_07_on; //К12-07 открыть R49.14 |  | 49 |  | 725 | DO | MDB.R49 | 14 | en-US=К12-07 открыть | en-US= |  |  |  |  | 40049 | 14
726 | 160 | К12-07 закрыть | R49 | 96 | 7 | 15 | dgo | Z12_07_of | db600.dbx96.7 := dgo.Z12_07_of; //К12-07 закрыть R49.15 |  | 49 |  | 726 | DO | MDB.R49 | 15 | en-US=К12-07 закрыть | en-US= |  |  |  |  | 40049 | 15
727 | 161 | К12-03 открыть | R50 | 99 | 0 | 0 | dgo | Z12_03_on | db600.dbx99.0 := dgo.Z12_03_on; //К12-03 открыть R50.0 |  | 50 |  | 727 | DO | MDB.R50 | 0 | en-US=К12-03 открыть | en-US= |  |  |  |  | 40050 | 0
728 | 162 | К12-03 закрыть | R50 | 99 | 1 | 1 | dgo | Z12_03_of | db600.dbx99.1 := dgo.Z12_03_of; //К12-03 закрыть R50.1 |  | 50 |  | 728 | DO | MDB.R50 | 1 | en-US=К12-03 закрыть | en-US= |  |  |  |  | 40050 | 1
729 | 163 | К12-06 открыть | R50 | 99 | 2 | 2 | dgo | Z12_06_on | db600.dbx99.2 := dgo.Z12_06_on; //К12-06 открыть R50.2 |  | 50 |  | 729 | DO | MDB.R50 | 2 | en-US=К12-06 открыть | en-US= |  |  |  |  | 40050 | 2
730 | 164 | К12-06 закрыть | R50 | 99 | 3 | 3 | dgo | Z12_06_of | db600.dbx99.3 := dgo.Z12_06_of; //К12-06 закрыть R50.3 |  | 50 |  | 730 | DO | MDB.R50 | 3 | en-US=К12-06 закрыть | en-US= |  |  |  |  | 40050 | 3
731 | 165 | К12-05 открыть | R50 | 99 | 4 | 4 | dgo | Z12_05_on | db600.dbx99.4 := dgo.Z12_05_on; //К12-05 открыть R50.4 |  | 50 |  | 731 | DO | MDB.R50 | 4 | en-US=К12-05 открыть | en-US= |  |  |  |  | 40050 | 4
732 | 166 | К12-05 закрыть | R50 | 99 | 5 | 5 | dgo | Z12_05_of | db600.dbx99.5 := dgo.Z12_05_of; //К12-05 закрыть R50.5 |  | 50 |  | 732 | DO | MDB.R50 | 5 | en-US=К12-05 закрыть | en-US= |  |  |  |  | 40050 | 5
733 | 167 | Включить промывку Ф5-1 | R50 | 99 | 6 | 6 | dgo | F5_1_wash | db600.dbx99.6 := dgo.F5_1_wash; //Включить промывку Ф5-1 R50.6 |  | 50 |  | 733 | DO | MDB.R50 | 6 | en-US=Включить промывку Ф5-1 | en-US= |  |  |  |  | 40050 | 6
734 | 168 | Включить промывку Ф5-2 | R50 | 99 | 7 | 7 | dgo | F5_2_wash | db600.dbx99.7 := dgo.F5_2_wash; //Включить промывку Ф5-2 R50.7 |  | 50 |  | 734 | DO | MDB.R50 | 7 | en-US=Включить промывку Ф5-2 | en-US= |  |  |  |  | 40050 | 7
735 | 169 | Включить промывку Ф5-3 | R50 | 98 | 0 | 8 | dgo | F5_3_wash | db600.dbx98.0 := dgo.F5_3_wash; //Включить промывку Ф5-3 R50.8 |  | 50 |  | 735 | DO | MDB.R50 | 8 | en-US=Включить промывку Ф5-3 | en-US= |  |  |  |  | 40050 | 8
736 | 170 | Включить промывку Ф5-4 | R50 | 98 | 1 | 9 | dgo | F5_4_wash | db600.dbx98.1 := dgo.F5_4_wash; //Включить промывку Ф5-4 R50.9 |  | 50 |  | 736 | DO | MDB.R50 | 9 | en-US=Включить промывку Ф5-4 | en-US= |  |  |  |  | 40050 | 9
737 | 171 | Включить промывку Ф5-5 | R50 | 98 | 2 | 10 | dgo | F5_5_wash | db600.dbx98.2 := dgo.F5_5_wash; //Включить промывку Ф5-5 R50.10 |  | 50 |  | 737 | DO | MDB.R50 | 10 | en-US=Включить промывку Ф5-5 | en-US= |  |  |  |  | 40050 | 10
738 | 172 | Включить промывку Ф5-6 | R50 | 98 | 3 | 11 | dgo | F5_6_wash | db600.dbx98.3 := dgo.F5_6_wash; //Включить промывку Ф5-6 R50.11 |  | 50 |  | 738 | DO | MDB.R50 | 11 | en-US=Включить промывку Ф5-6 | en-US= |  |  |  |  | 40050 | 11
739 | 173 | Включить промывку Ф5-7 | R50 | 98 | 4 | 12 | dgo | F5_7_wash | db600.dbx98.4 := dgo.F5_7_wash; //Включить промывку Ф5-7 R50.12 |  | 50 |  | 739 | DO | MDB.R50 | 12 | en-US=Включить промывку Ф5-7 | en-US= |  |  |  |  | 40050 | 12
740 | 174 | Включить промывку Ф5-8 | R50 | 98 | 5 | 13 | dgo | F5_8_wash | db600.dbx98.5 := dgo.F5_8_wash; //Включить промывку Ф5-8 R50.13 |  | 50 |  | 740 | DO | MDB.R50 | 13 | en-US=Включить промывку Ф5-8 | en-US= |  |  |  |  | 40050 | 13
741 | 175 | Открыть КЭ1-1 | R50 | 98 | 6 | 14 | dgo | KE1_1_on | db600.dbx98.6 := dgo.KE1_1_on; //Открыть КЭ1-1 R50.14 |  | 50 |  | 741 | DO | MDB.R50 | 14 | en-US=Открыть КЭ1-1 | en-US= |  |  |  |  | 40050 | 14
742 | 176 | Пуск ШП1-1 | R50 | 98 | 7 | 15 | dgo | ShP1_1_on | db600.dbx98.7 := dgo.ShP1_1_on; //Пуск ШП1-1 R50.15 |  | 50 |  | 742 | DO | MDB.R50 | 15 | en-US=Пуск ШП1-1 | en-US= |  |  |  |  | 40050 | 15
743 | 177 | Пуск МП1-2 | R51 | 101 | 0 | 0 | dgo | MP1_2 | db600.dbx101.0 := dgo.MP1_2; //Пуск МП1-2 R51.0 |  | 51 |  | 743 | DO | MDB.R51 | 0 | en-US=Пуск МП1-2 | en-US= |  |  |  |  | 40051 | 0
744 | 178 | Пуск МП1-3 | R51 | 101 | 1 | 1 | dgo | MP1_3 | db600.dbx101.1 := dgo.MP1_3; //Пуск МП1-3 R51.1 |  | 51 |  | 744 | DO | MDB.R51 | 1 | en-US=Пуск МП1-3 | en-US= |  |  |  |  | 40051 | 1
745 | 179 | Открыть КЭ1-2 | R51 | 101 | 2 | 2 | dgo | KE1_2_on | db600.dbx101.2 := dgo.KE1_2_on; //Открыть КЭ1-2 R51.2 |  | 51 |  | 745 | DO | MDB.R51 | 2 | en-US=Открыть КЭ1-2 | en-US= |  |  |  |  | 40051 | 2
746 | 180 | Пуск ШП1-2 | R51 | 101 | 3 | 3 | dgo | ShP1_2_on | db600.dbx101.3 := dgo.ShP1_2_on; //Пуск ШП1-2 R51.3 |  | 51 |  | 746 | DO | MDB.R51 | 3 | en-US=Пуск ШП1-2 | en-US= |  |  |  |  | 40051 | 3
747 | 181 | Пуск МП1-4 | R51 | 101 | 4 | 4 | dgo | MP1_4 | db600.dbx101.4 := dgo.MP1_4; //Пуск МП1-4 R51.4 |  | 51 |  | 747 | DO | MDB.R51 | 4 | en-US=Пуск МП1-4 | en-US= |  |  |  |  | 40051 | 4
748 | 182 | Пуск МП1-5 | R51 | 101 | 5 | 5 | dgo | MP1_5 | db600.dbx101.5 := dgo.MP1_5; //Пуск МП1-5 R51.5 |  | 51 |  | 748 | DO | MDB.R51 | 5 | en-US=Пуск МП1-5 | en-US= |  |  |  |  | 40051 | 5
|  |  | R51 | 101 | 6 | 6 |  |  |  |  | 51
|  |  | R51 | 101 | 7 | 7 |  |  | //Режимы |  | 51
749 | 1 | Готов | R51 | 100 | 0 | 8 | mde | Ready | db600.dbx100.0 := mde.Ready; //Готов R51.8 |  | 51 |  | 749 | MDE | MDB.R51 | 8 | en-US=Готов | en-US= |  |  |  |  | 40051 | 8
750 | 2 | Работа | R51 | 100 | 1 | 9 | mde | Work | db600.dbx100.1 := mde.Work; //Работа R51.9 |  | 51 |  | 750 | MDE | MDB.R51 | 9 | en-US=Работа | en-US= |  |  |  |  | 40051 | 9
751 | 3 | Стоп | R51 | 100 | 2 | 10 | mde | Stop | db600.dbx100.2 := mde.Stop; //Стоп R51.10 |  | 51 |  | 751 | MDE | MDB.R51 | 10 | en-US=Стоп | en-US= |  |  |  |  | 40051 | 10
752 | 4 | Ошибка | R51 | 100 | 3 | 11 | mde | Err | db600.dbx100.3 := mde.Err; //Ошибка R51.11 |  | 51 |  | 752 | MDE | MDB.R51 | 11 | en-US=Ошибка | en-US= |  |  |  |  | 40051 | 11
753 | 5 | АО | R51 | 100 | 4 | 12 | mde | Ao | db600.dbx100.4 := mde.Ao; //АО R51.12 |  | 51 |  | 753 | MDE | MDB.R51 | 12 | en-US=АО | en-US= |  |  |  |  | 40051 | 12
|  |  | R51 | 100 | 5 | 13 |  |  |  |  | 51 | [11 empty] | 40051 | 13
|  |  | R51 | 100 | 6 | 14 |  |  | //Режимы УФ |  | 51 | [11 empty] | 40051 | 14
754 | 1 | УФ1 Бездействие | R51 | 100 | 7 | 15 | stu | UF1_IDLE | db600.dbx100.7 := stu.UF1_IDLE; //УФ1 Бездействие R51.15 |  | 51 |  | 754 | UF | MDB.R51 | 15 | en-US=УФ1 Бездействие | en-US= |  |  |  |  | 40051 | 15 |  |  | stu.UF1_IDLE := itg.UF1_mode=0; | 0
755 | 2 | УФ1 Фильтрация | R52 | 103 | 0 | 0 | stu | UF1_Filtr | db600.dbx103.0 := stu.UF1_Filtr; //УФ1 Фильтрация R52.0 |  | 52 |  | 755 | UF | MDB.R52 | 0 | en-US=УФ1 Фильтрация | en-US= |  |  |  |  | 40052 | 0 |  |  | stu.UF1_Filtr := itg.UF1_mode=1; | 1
756 | 3 | УФ1 Обратная промывка | R52 | 103 | 1 | 1 | stu | UF1_BW | db600.dbx103.1 := stu.UF1_BW; //УФ1 Обратная промывка R52.1 |  | 52 |  | 756 | UF | MDB.R52 | 1 | en-US=УФ1 Обратная промывка | en-US= |  |  |  |  | 40052 | 1 |  |  | stu.UF1_BW := itg.UF1_mode=2; | 2
757 | 4 | УФ1 Ожидание | R52 | 103 | 2 | 2 | stu | UF1_Wait | db600.dbx103.2 := stu.UF1_Wait; //УФ1 Ожидание R52.2 |  | 52 |  | 757 | UF | MDB.R52 | 2 | en-US=УФ1 Ожидание | en-US= |  |  |  |  | 40052 | 2 |  |  | stu.UF1_Wait := itg.UF1_mode=3; | 3
758 | 5 | УФ1 Химическая промывка | R52 | 103 | 3 | 3 | stu | UF1_ChemWash | db600.dbx103.3 := stu.UF1_ChemWash; //УФ1 Химическая промывка R52.3 |  | 52 |  | 758 | UF | MDB.R52 | 3 | en-US=УФ1 Химическая промывка | en-US= |  |  |  |  | 40052 | 3 |  |  | stu.UF1_ChemWash := itg.UF1_mode=4; | 4
759 | 6 | УФ1 Слив | R52 | 103 | 4 | 4 | stu | UF1_Drain | db600.dbx103.4 := stu.UF1_Drain; //УФ1 Слив R52.4 |  | 52 |  | 759 | UF | MDB.R52 | 4 | en-US=УФ1 Слив | en-US= |  |  |  |  | 40052 | 4 |  |  | stu.UF1_Drain := itg.UF1_mode=5; | 5
760 | 7 | УФ1 Слив-Заполнение | R52 | 103 | 5 | 5 | stu | UF1_DrainFill | db600.dbx103.5 := stu.UF1_DrainFill; //УФ1 Слив-Заполнение R52.5 |  | 52 |  | 760 | UF | MDB.R52 | 5 | en-US=УФ1 Слив-Заполнение | en-US= |  |  |  |  | 40052 | 5 |  |  | stu.UF1_DrainFill := itg.UF1_mode=6; | 6
761 | 8 | УФ2 Бездействие | R52 | 103 | 6 | 6 | stu | UF2_IDLE | db600.dbx103.6 := stu.UF2_IDLE; //УФ2 Бездействие R52.6 |  | 52 |  | 761 | UF | MDB.R52 | 6 | en-US=УФ2 Бездействие | en-US= |  |  |  |  | 40052 | 6 |  |  | stu.UF2_IDLE := itg.UF2_mode=0; | 0
762 | 9 | УФ2 Фильтрация | R52 | 103 | 7 | 7 | stu | UF2_Filtr | db600.dbx103.7 := stu.UF2_Filtr; //УФ2 Фильтрация R52.7 |  | 52 |  | 762 | UF | MDB.R52 | 7 | en-US=УФ2 Фильтрация | en-US= |  |  |  |  | 40052 | 7 |  |  | stu.UF2_Filtr := itg.UF2_mode=1; | 1
763 | 10 | УФ2 Обратная промывка | R52 | 102 | 0 | 8 | stu | UF2_BW | db600.dbx102.0 := stu.UF2_BW; //УФ2 Обратная промывка R52.8 |  | 52 |  | 763 | UF | MDB.R52 | 8 | en-US=УФ2 Обратная промывка | en-US= |  |  |  |  | 40052 | 8 |  |  | stu.UF2_BW := itg.UF2_mode=2; | 2
764 | 11 | УФ2 Ожидание | R52 | 102 | 1 | 9 | stu | UF2_Wait | db600.dbx102.1 := stu.UF2_Wait; //УФ2 Ожидание R52.9 |  | 52 |  | 764 | UF | MDB.R52 | 9 | en-US=УФ2 Ожидание | en-US= |  |  |  |  | 40052 | 9 |  |  | stu.UF2_Wait := itg.UF2_mode=3; | 3
765 | 12 | УФ2 Химическая промывка | R52 | 102 | 2 | 10 | stu | UF2_ChemWash | db600.dbx102.2 := stu.UF2_ChemWash; //УФ2 Химическая промывка R52.10 |  | 52 |  | 765 | UF | MDB.R52 | 10 | en-US=УФ2 Химическая промывка | en-US= |  |  |  |  | 40052 | 10 |  |  | stu.UF2_ChemWash := itg.UF2_mode=4; | 4
766 | 13 | УФ2 Слив | R52 | 102 | 3 | 11 | stu | UF2_Drain | db600.dbx102.3 := stu.UF2_Drain; //УФ2 Слив R52.11 |  | 52 |  | 766 | UF | MDB.R52 | 11 | en-US=УФ2 Слив | en-US= |  |  |  |  | 40052 | 11 |  |  | stu.UF2_Drain := itg.UF2_mode=5; | 5
767 | 14 | УФ2 Слив-Заполнение | R52 | 102 | 4 | 12 | stu | UF2_DrainFill | db600.dbx102.4 := stu.UF2_DrainFill; //УФ2 Слив-Заполнение R52.12 |  | 52 |  | 767 | UF | MDB.R52 | 12 | en-US=УФ2 Слив-Заполнение | en-US= |  |  |  |  | 40052 | 12 |  |  | stu.UF2_DrainFill := itg.UF2_mode=6; | 6
768 | 15 | Фильтрация УФ1. 1. Перестановка задвижек | R52 | 102 | 5 | 13 | stu | f1_1 | db600.dbx102.5 := stu.f1_1; //Фильтрация УФ1. 1. Перестановка задвижек R52.13 |  | 52 |  | 768 | UF | MDB.R52 | 13 | en-US=Фильтрация УФ1. 1. Перестановка задвижек | en-US= |  |  |  |  | 40052 | 13 |  |  | stu.f1_1 := itg.step_f1=1; | 1
769 | 16 | Фильтрация УФ1. 2. Задвижки открыты | R52 | 102 | 6 | 14 | stu | f1_2 | db600.dbx102.6 := stu.f1_2; //Фильтрация УФ1. 2. Задвижки открыты R52.14 |  | 52 |  | 769 | UF | MDB.R52 | 14 | en-US=Фильтрация УФ1. 2. Задвижки открыты | en-US= |  |  |  |  | 40052 | 14 |  |  | stu.f1_2 := itg.step_f1=2; | 2
770 | 17 | Фильтрация УФ1. 3. Мин. расход превышен | R52 | 102 | 7 | 15 | stu | f1_3 | db600.dbx102.7 := stu.f1_3; //Фильтрация УФ1. 3. Мин. расход превышен R52.15 |  | 52 |  | 770 | UF | MDB.R52 | 15 | en-US=Фильтрация УФ1. 3. Мин. расход превышен | en-US= |  |  |  |  | 40052 | 15 |  |  | stu.f1_3 := itg.step_f1=3; | 3
771 | 18 | Фильтрация УФ1. 4. Перм.задвижка открыта | R53 | 105 | 0 | 0 | stu | f1_4 | db600.dbx105.0 := stu.f1_4; //Фильтрация УФ1. 4. Перм.задвижка открыта R53.0 |  | 53 |  | 771 | UF | MDB.R53 | 0 | en-US=Фильтрация УФ1. 4. Перм.задвижка открыта | en-US= |  |  |  |  | 40053 | 0 |  |  | stu.f1_4 := itg.step_f1=4; | 4
772 | 19 | Фильтрация УФ1. 5. Остановка для BW | R53 | 105 | 1 | 1 | stu | f1_5 | db600.dbx105.1 := stu.f1_5; //Фильтрация УФ1. 5. Остановка для BW R53.1 |  | 53 |  | 772 | UF | MDB.R53 | 1 | en-US=Фильтрация УФ1. 5. Остановка для BW | en-US= |  |  |  |  | 40053 | 1 |  |  | stu.f1_5 := itg.step_f1=5; | 5
773 | 20 | Фильтрация УФ1. 6. Перм.насос отключен | R53 | 105 | 2 | 2 | stu | f1_6 | db600.dbx105.2 := stu.f1_6; //Фильтрация УФ1. 6. Перм.насос отключен R53.2 |  | 53 |  | 773 | UF | MDB.R53 | 2 | en-US=Фильтрация УФ1. 6. Перм.насос отключен | en-US= |  |  |  |  | 40053 | 2 |  |  | stu.f1_6 := itg.step_f1=6; | 6
774 | 21 | Фильтрация УФ1. 7. Перм.задвижка закрыта | R53 | 105 | 3 | 3 | stu | f1_7 | db600.dbx105.3 := stu.f1_7; //Фильтрация УФ1. 7. Перм.задвижка закрыта R53.3 |  | 53 |  | 774 | UF | MDB.R53 | 3 | en-US=Фильтрация УФ1. 7. Перм.задвижка закрыта | en-US= |  |  |  |  | 40053 | 3 |  |  | stu.f1_7 := itg.step_f1=7; | 7
775 | 22 | Фильтрация УФ1. 101. Остановка работы | R53 | 105 | 4 | 4 | stu | f1_101 | db600.dbx105.4 := stu.f1_101; //Фильтрация УФ1. 101. Остановка работы R53.4 |  | 53 |  | 775 | UF | MDB.R53 | 4 | en-US=Фильтрация УФ1. 101. Остановка работы | en-US= |  |  |  |  | 40053 | 4 |  |  | stu.f1_101 := itg.step_f1=101; | 101
776 | 23 | Фильтрация УФ1. 102. Остановлена | R53 | 105 | 5 | 5 | stu | f1_102 | db600.dbx105.5 := stu.f1_102; //Фильтрация УФ1. 102. Остановлена R53.5 |  | 53 |  | 776 | UF | MDB.R53 | 5 | en-US=Фильтрация УФ1. 102. Остановлена | en-US= |  |  |  |  | 40053 | 5 |  |  | stu.f1_102 := itg.step_f1=102; | 102
777 | 24 | Фильтрация УФ2. 1. Перестановка задвижек | R53 | 105 | 6 | 6 | stu | f2_1 | db600.dbx105.6 := stu.f2_1; //Фильтрация УФ2. 1. Перестановка задвижек R53.6 |  | 53 |  | 777 | UF | MDB.R53 | 6 | en-US=Фильтрация УФ2. 1. Перестановка задвижек | en-US= |  |  |  |  | 40053 | 6 |  |  | stu.f2_1 := itg.step_f2=1; | 1
778 | 25 | Фильтрация УФ2. 2. Задвижки открыты | R53 | 105 | 7 | 7 | stu | f2_2 | db600.dbx105.7 := stu.f2_2; //Фильтрация УФ2. 2. Задвижки открыты R53.7 |  | 53 |  | 778 | UF | MDB.R53 | 7 | en-US=Фильтрация УФ2. 2. Задвижки открыты | en-US= |  |  |  |  | 40053 | 7 |  |  | stu.f2_2 := itg.step_f2=2; | 2
779 | 26 | Фильтрация УФ2. 3. Мин. расход превышен | R53 | 104 | 0 | 8 | stu | f2_3 | db600.dbx104.0 := stu.f2_3; //Фильтрация УФ2. 3. Мин. расход превышен R53.8 |  | 53 |  | 779 | UF | MDB.R53 | 8 | en-US=Фильтрация УФ2. 3. Мин. расход превышен | en-US= |  |  |  |  | 40053 | 8 |  |  | stu.f2_3 := itg.step_f2=3; | 3
780 | 27 | Фильтрация УФ2. 4. Перм.задвижка открыта | R53 | 104 | 1 | 9 | stu | f2_4 | db600.dbx104.1 := stu.f2_4; //Фильтрация УФ2. 4. Перм.задвижка открыта R53.9 |  | 53 |  | 780 | UF | MDB.R53 | 9 | en-US=Фильтрация УФ2. 4. Перм.задвижка открыта | en-US= |  |  |  |  | 40053 | 9 |  |  | stu.f2_4 := itg.step_f2=4; | 4
781 | 28 | Фильтрация УФ2. 5. Остановка для BW | R53 | 104 | 2 | 10 | stu | f2_5 | db600.dbx104.2 := stu.f2_5; //Фильтрация УФ2. 5. Остановка для BW R53.10 |  | 53 |  | 781 | UF | MDB.R53 | 10 | en-US=Фильтрация УФ2. 5. Остановка для BW | en-US= |  |  |  |  | 40053 | 10 |  |  | stu.f2_5 := itg.step_f2=5; | 5
782 | 29 | Фильтрация УФ2. 6. Перм.насос отключен | R53 | 104 | 3 | 11 | stu | f2_6 | db600.dbx104.3 := stu.f2_6; //Фильтрация УФ2. 6. Перм.насос отключен R53.11 |  | 53 |  | 782 | UF | MDB.R53 | 11 | en-US=Фильтрация УФ2. 6. Перм.насос отключен | en-US= |  |  |  |  | 40053 | 11 |  |  | stu.f2_6 := itg.step_f2=6; | 6
783 | 30 | Фильтрация УФ2. 7. Перм.задвижка закрыта | R53 | 104 | 4 | 12 | stu | f2_7 | db600.dbx104.4 := stu.f2_7; //Фильтрация УФ2. 7. Перм.задвижка закрыта R53.12 |  | 53 |  | 783 | UF | MDB.R53 | 12 | en-US=Фильтрация УФ2. 7. Перм.задвижка закрыта | en-US= |  |  |  |  | 40053 | 12 |  |  | stu.f2_7 := itg.step_f2=7; | 7
784 | 31 | Фильтрация УФ2. 101. Остановка работы | R53 | 104 | 5 | 13 | stu | f2_101 | db600.dbx104.5 := stu.f2_101; //Фильтрация УФ2. 101. Остановка работы R53.13 |  | 53 |  | 784 | UF | MDB.R53 | 13 | en-US=Фильтрация УФ2. 101. Остановка работы | en-US= |  |  |  |  | 40053 | 13 |  |  | stu.f2_101 := itg.step_f2=101; | 101
785 | 32 | Фильтрация УФ2. 102. Остановлена | R53 | 104 | 6 | 14 | stu | f2_102 | db600.dbx104.6 := stu.f2_102; //Фильтрация УФ2. 102. Остановлена R53.14 |  | 53 |  | 785 | UF | MDB.R53 | 14 | en-US=Фильтрация УФ2. 102. Остановлена | en-US= |  |  |  |  | 40053 | 14 |  |  | stu.f2_102 := itg.step_f2=102; | 102
786 | 33 | Обратная промывка. 1. Открытие З-11-05 | R53 | 104 | 7 | 15 | stu | bw_1 | db600.dbx104.7 := stu.bw_1; //Обратная промывка. 1. Открытие З-11-05 R53.15 |  | 53 |  | 786 | UF | MDB.R53 | 15 | en-US=Обратная промывка. 1. Открытие З-11-05 | en-US= |  |  |  |  | 40053 | 15 |  |  | stu.bw_1 := itg.step_bw=1; | 1
787 | 34 | Обратная промывка. 2. Включение насоса BW | R54 | 107 | 0 | 0 | stu | bw_2 | db600.dbx107.0 := stu.bw_2; //Обратная промывка. 2. Включение насоса BW R54.0 |  | 54 |  | 787 | UF | MDB.R54 | 0 | en-US=Обратная промывка. 2. Включение насоса BW | en-US= |  |  |  |  | 40054 | 0 |  |  | stu.bw_2 := itg.step_bw=2; | 2
788 | 35 | Обратная промывка. 3. BW блока 1 | R54 | 107 | 1 | 1 | stu | bw_3 | db600.dbx107.1 := stu.bw_3; //Обратная промывка. 3. BW блока 1 R54.1 |  | 54 |  | 788 | UF | MDB.R54 | 1 | en-US=Обратная промывка. 3. BW блока 1 | en-US= |  |  |  |  | 40054 | 1 |  |  | stu.bw_3 := itg.step_bw=3; | 3
789 | 36 | Обратная промывка. 4. Открытие З-12-05 | R54 | 107 | 2 | 2 | stu | bw_4 | db600.dbx107.2 := stu.bw_4; //Обратная промывка. 4. Открытие З-12-05 R54.2 |  | 54 |  | 789 | UF | MDB.R54 | 2 | en-US=Обратная промывка. 4. Открытие З-12-05 | en-US= |  |  |  |  | 40054 | 2 |  |  | stu.bw_4 := itg.step_bw=4; | 4
790 | 37 | Обратная промывка. 5. Закрытие З-11-05 | R54 | 107 | 3 | 3 | stu | bw_5 | db600.dbx107.3 := stu.bw_5; //Обратная промывка. 5. Закрытие З-11-05 R54.3 |  | 54 |  | 790 | UF | MDB.R54 | 3 | en-US=Обратная промывка. 5. Закрытие З-11-05 | en-US= |  |  |  |  | 40054 | 3 |  |  | stu.bw_5 := itg.step_bw=5; | 5
791 | 38 | Обратная промывка. 6. BW блока 2 | R54 | 107 | 4 | 4 | stu | bw_6 | db600.dbx107.4 := stu.bw_6; //Обратная промывка. 6. BW блока 2 R54.4 |  | 54 |  | 791 | UF | MDB.R54 | 4 | en-US=Обратная промывка. 6. BW блока 2 | en-US= |  |  |  |  | 40054 | 4 |  |  | stu.bw_6 := itg.step_bw=6; | 6
792 | 39 | Обратная промывка. 7. Стоп насоса BW | R54 | 107 | 5 | 5 | stu | bw_7 | db600.dbx107.5 := stu.bw_7; //Обратная промывка. 7. Стоп насоса BW R54.5 |  | 54 |  | 792 | UF | MDB.R54 | 5 | en-US=Обратная промывка. 7. Стоп насоса BW | en-US= |  |  |  |  | 40054 | 5 |  |  | stu.bw_7 := itg.step_bw=7; | 7
793 | 40 | Обратная промывка. 8. Мин.расход достигнут | R54 | 107 | 6 | 6 | stu | bw_8 | db600.dbx107.6 := stu.bw_8; //Обратная промывка. 8. Мин.расход достигнут R54.6 |  | 54 |  | 793 | UF | MDB.R54 | 6 | en-US=Обратная промывка. 8. Мин.расход достигнут | en-US= |  |  |  |  | 40054 | 6 |  |  | stu.bw_8 := itg.step_bw=8; | 8
794 | 41 | Обратная промывка. 101. Остановка работы | R54 | 107 | 7 | 7 | stu | bw_101 | db600.dbx107.7 := stu.bw_101; //Обратная промывка. 101. Остановка работы R54.7 |  | 54 |  | 794 | UF | MDB.R54 | 7 | en-US=Обратная промывка. 101. Остановка работы | en-US= |  |  |  |  | 40054 | 7 |  |  | stu.bw_101 := itg.step_bw=101; | 101
795 | 42 | Обратная промывка. 102. Остановлена | R54 | 106 | 0 | 8 | stu | bw_102 | db600.dbx106.0 := stu.bw_102; //Обратная промывка. 102. Остановлена R54.8 |  | 54 |  | 795 | UF | MDB.R54 | 8 | en-US=Обратная промывка. 102. Остановлена | en-US= |  |  |  |  | 40054 | 8 |  |  | stu.bw_102 := itg.step_bw=102; | 102
796 | 43 | Ожидание УФ1. 1. Открытие задвижек | R54 | 106 | 1 | 9 | stu | wt1_1 | db600.dbx106.1 := stu.wt1_1; //Ожидание УФ1. 1. Открытие задвижек R54.9 |  | 54 |  | 796 | UF | MDB.R54 | 9 | en-US=Ожидание УФ1. 1. Открытие задвижек | en-US= |  |  |  |  | 40054 | 9 |  |  | stu.wt1_1 := itg.step_wt1=1; | 1 | 1. Открытие задвижек
797 | 44 | Ожидание УФ1. 2. Рециркуляция начата | R54 | 106 | 2 | 10 | stu | wt1_2 | db600.dbx106.2 := stu.wt1_2; //Ожидание УФ1. 2. Рециркуляция начата R54.10 |  | 54 |  | 797 | UF | MDB.R54 | 10 | en-US=Ожидание УФ1. 2. Рециркуляция начата | en-US= |  |  |  |  | 40054 | 10 |  |  | stu.wt1_2 := itg.step_wt1=2; | 2 | 2. Рециркуляция начата
798 | 45 | Ожидание УФ1. 3. Аэрация | R54 | 106 | 3 | 11 | stu | wt1_3 | db600.dbx106.3 := stu.wt1_3; //Ожидание УФ1. 3. Аэрация R54.11 |  | 54 |  | 798 | UF | MDB.R54 | 11 | en-US=Ожидание УФ1. 3. Аэрация | en-US= |  |  |  |  | 40054 | 11 |  |  | stu.wt1_3 := itg.step_wt1=3; | 3 | 3. Аэрация
799 | 46 | Ожидание УФ1. 4. Рециркуляция завершена | R54 | 106 | 4 | 12 | stu | wt1_4 | db600.dbx106.4 := stu.wt1_4; //Ожидание УФ1. 4. Рециркуляция завершена R54.12 |  | 54 |  | 799 | UF | MDB.R54 | 12 | en-US=Ожидание УФ1. 4. Рециркуляция завершена | en-US= |  |  |  |  | 40054 | 12 |  |  | stu.wt1_4 := itg.step_wt1=4; | 4 | 4. Рециркуляция завершена
800 | 47 | Ожидание УФ1. 5. Ожидание | R54 | 106 | 5 | 13 | stu | wt1_5 | db600.dbx106.5 := stu.wt1_5; //Ожидание УФ1. 5. Ожидание R54.13 |  | 54 |  | 800 | UF | MDB.R54 | 13 | en-US=Ожидание УФ1. 5. Ожидание | en-US= |  |  |  |  | 40054 | 13 |  |  | stu.wt1_5 := itg.step_wt1=5; | 5 | 5. Ожидание
801 | 48 | Ожидание УФ1. 101. Остановка работы | R54 | 106 | 6 | 14 | stu | wt1_101 | db600.dbx106.6 := stu.wt1_101; //Ожидание УФ1. 101. Остановка работы R54.14 |  | 54 |  | 801 | UF | MDB.R54 | 14 | en-US=Ожидание УФ1. 101. Остановка работы | en-US= |  |  |  |  | 40054 | 14 |  |  | stu.wt1_101 := itg.step_wt1=101; | 101 | 101. Остановка работы
802 | 49 | Ожидание УФ1. 102. Остановлено | R54 | 106 | 7 | 15 | stu | wt1_102 | db600.dbx106.7 := stu.wt1_102; //Ожидание УФ1. 102. Остановлено R54.15 |  | 54 |  | 802 | UF | MDB.R54 | 15 | en-US=Ожидание УФ1. 102. Остановлено | en-US= |  |  |  |  | 40054 | 15 |  |  | stu.wt1_102 := itg.step_wt1=102; | 102 | 102. Остановлено
803 | 50 | Ожидание УФ2. 1. Открытие задвижек | R55 | 109 | 0 | 0 | stu | wt2_1 | db600.dbx109.0 := stu.wt2_1; //Ожидание УФ2. 1. Открытие задвижек R55.0 |  | 55 |  | 803 | UF | MDB.R55 | 0 | en-US=Ожидание УФ2. 1. Открытие задвижек | en-US= |  |  |  |  | 40055 | 0 |  |  | stu.wt2_1 := itg.step_wt2=1; | 1 | 1. Открытие задвижек
804 | 51 | Ожидание УФ2. 2. Рециркуляция начата | R55 | 109 | 1 | 1 | stu | wt2_2 | db600.dbx109.1 := stu.wt2_2; //Ожидание УФ2. 2. Рециркуляция начата R55.1 |  | 55 |  | 804 | UF | MDB.R55 | 1 | en-US=Ожидание УФ2. 2. Рециркуляция начата | en-US= |  |  |  |  | 40055 | 1 |  |  | stu.wt2_2 := itg.step_wt2=2; | 2 | 2. Рециркуляция начата
805 | 52 | Ожидание УФ2. 3. Аэрация | R55 | 109 | 2 | 2 | stu | wt2_3 | db600.dbx109.2 := stu.wt2_3; //Ожидание УФ2. 3. Аэрация R55.2 |  | 55 |  | 805 | UF | MDB.R55 | 2 | en-US=Ожидание УФ2. 3. Аэрация | en-US= |  |  |  |  | 40055 | 2 |  |  | stu.wt2_3 := itg.step_wt2=3; | 3 | 3. Аэрация
806 | 53 | Ожидание УФ2. 4. Рециркуляция завершена | R55 | 109 | 3 | 3 | stu | wt2_4 | db600.dbx109.3 := stu.wt2_4; //Ожидание УФ2. 4. Рециркуляция завершена R55.3 |  | 55 |  | 806 | UF | MDB.R55 | 3 | en-US=Ожидание УФ2. 4. Рециркуляция завершена | en-US= |  |  |  |  | 40055 | 3 |  |  | stu.wt2_4 := itg.step_wt2=4; | 4 | 4. Рециркуляция завершена
807 | 54 | Ожидание УФ2. 5. Ожидание | R55 | 109 | 4 | 4 | stu | wt2_5 | db600.dbx109.4 := stu.wt2_5; //Ожидание УФ2. 5. Ожидание R55.4 |  | 55 |  | 807 | UF | MDB.R55 | 4 | en-US=Ожидание УФ2. 5. Ожидание | en-US= |  |  |  |  | 40055 | 4 |  |  | stu.wt2_5 := itg.step_wt2=5; | 5 | 5. Ожидание
808 | 55 | Ожидание УФ2. 101. Остановка работы | R55 | 109 | 5 | 5 | stu | wt2_101 | db600.dbx109.5 := stu.wt2_101; //Ожидание УФ2. 101. Остановка работы R55.5 |  | 55 |  | 808 | UF | MDB.R55 | 5 | en-US=Ожидание УФ2. 101. Остановка работы | en-US= |  |  |  |  | 40055 | 5 |  |  | stu.wt2_101 := itg.step_wt2=101; | 101 | 101. Остановка работы
809 | 56 | Ожидание УФ2. 102. Остановлено | R55 | 109 | 6 | 6 | stu | wt2_102 | db600.dbx109.6 := stu.wt2_102; //Ожидание УФ2. 102. Остановлено R55.6 |  | 55 |  | 809 | UF | MDB.R55 | 6 | en-US=Ожидание УФ2. 102. Остановлено | en-US= |  |  |  |  | 40055 | 6 |  |  | stu.wt2_102 := itg.step_wt2=102; | 102 | 102. Остановлено
810 | 57 | Слив УФ1. 1. Мин.расход достигнут | R55 | 109 | 7 | 7 | stu | dr1_1 | db600.dbx109.7 := stu.dr1_1; //Слив УФ1. 1. Мин.расход достигнут R55.7 |  | 55 |  | 810 | UF | MDB.R55 | 7 | en-US=Слив УФ1. 1. Мин.расход достигнут | en-US= |  |  |  |  | 40055 | 7 |  |  | stu.dr1_1 := itg.step_dr1=1; | 1 | 1. Мин.расход достигнут
811 | 58 | Слив УФ1. 2. Сброс ила | R55 | 108 | 0 | 8 | stu | dr1_2 | db600.dbx108.0 := stu.dr1_2; //Слив УФ1. 2. Сброс ила R55.8 |  | 55 |  | 811 | UF | MDB.R55 | 8 | en-US=Слив УФ1. 2. Сброс ила | en-US= |  |  |  |  | 40055 | 8 |  |  | stu.dr1_2 := itg.step_dr1=2; | 2 | 2. Сброс ила
812 | 59 | Слив УФ1. 3. Слив | R55 | 108 | 1 | 9 | stu | dr1_3 | db600.dbx108.1 := stu.dr1_3; //Слив УФ1. 3. Слив R55.9 |  | 55 |  | 812 | UF | MDB.R55 | 9 | en-US=Слив УФ1. 3. Слив | en-US= |  |  |  |  | 40055 | 9 |  |  | stu.dr1_3 := itg.step_dr1=3; | 3 | 3. Слив
813 | 60 | Слив УФ1. 4. Слив с аэрацией | R55 | 108 | 2 | 10 | stu | dr1_4 | db600.dbx108.2 := stu.dr1_4; //Слив УФ1. 4. Слив с аэрацией R55.10 |  | 55 |  | 813 | UF | MDB.R55 | 10 | en-US=Слив УФ1. 4. Слив с аэрацией | en-US= |  |  |  |  | 40055 | 10 |  |  | stu.dr1_4 := itg.step_dr1=4; | 4 | 4. Слив с аэрацией
814 | 61 | Слив УФ1. 5. Задвижки закрыты | R55 | 108 | 3 | 11 | stu | dr1_5 | db600.dbx108.3 := stu.dr1_5; //Слив УФ1. 5. Задвижки закрыты R55.11 |  | 55 |  | 814 | UF | MDB.R55 | 11 | en-US=Слив УФ1. 5. Задвижки закрыты | en-US= |  |  |  |  | 40055 | 11 |  |  | stu.dr1_5 := itg.step_dr1=5; | 5 | 5. Задвижки закрыты
815 | 62 | Слив УФ1. 6. BW насос отключен | R55 | 108 | 4 | 12 | stu | dr1_6 | db600.dbx108.4 := stu.dr1_6; //Слив УФ1. 6. BW насос отключен R55.12 |  | 55 |  | 815 | UF | MDB.R55 | 12 | en-US=Слив УФ1. 6. BW насос отключен | en-US= |  |  |  |  | 40055 | 12 |  |  | stu.dr1_6 := itg.step_dr1=6; | 6 | 6. BW насос отключен
816 | 63 | Слив УФ1. 7. Мин.расход достигнут | R55 | 108 | 5 | 13 | stu | dr1_7 | db600.dbx108.5 := stu.dr1_7; //Слив УФ1. 7. Мин.расход достигнут R55.13 |  | 55 |  | 816 | UF | MDB.R55 | 13 | en-US=Слив УФ1. 7. Мин.расход достигнут | en-US= |  |  |  |  | 40055 | 13 |  |  | stu.dr1_7 := itg.step_dr1=7; | 7 | 7. Мин.расход достигнут
817 | 64 | Слив УФ1. 8. Завершено | R55 | 108 | 6 | 14 | stu | dr1_8 | db600.dbx108.6 := stu.dr1_8; //Слив УФ1. 8. Завершено R55.14 |  | 55 |  | 817 | UF | MDB.R55 | 14 | en-US=Слив УФ1. 8. Завершено | en-US= |  |  |  |  | 40055 | 14 |  |  | stu.dr1_8 := itg.step_dr1=8; | 8 | 8. Завершено
818 | 65 | Слив УФ1. Остановка работы | R55 | 108 | 7 | 15 | stu | dr1_101 | db600.dbx108.7 := stu.dr1_101; //Слив УФ1. Остановка работы R55.15 |  | 55 |  | 818 | UF | MDB.R55 | 15 | en-US=Слив УФ1. Остановка работы | en-US= |  |  |  |  | 40055 | 15 |  |  | stu.dr1_101 := itg.step_dr1=101; | 101 | Остановка работы
819 | 66 | Слив УФ1. Закрытие задвижек | R56 | 111 | 0 | 0 | stu | dr1_102 | db600.dbx111.0 := stu.dr1_102; //Слив УФ1. Закрытие задвижек R56.0 |  | 56 |  | 819 | UF | MDB.R56 | 0 | en-US=Слив УФ1. Закрытие задвижек | en-US= |  |  |  |  | 40056 | 0 |  |  | stu.dr1_102 := itg.step_dr1=102; | 102 | Закрытие задвижек
820 | 67 | Слив УФ2. 1. Мин.расход достигнут | R56 | 111 | 1 | 1 | stu | dr2_1 | db600.dbx111.1 := stu.dr2_1; //Слив УФ2. 1. Мин.расход достигнут R56.1 |  | 56 |  | 820 | UF | MDB.R56 | 1 | en-US=Слив УФ2. 1. Мин.расход достигнут | en-US= |  |  |  |  | 40056 | 1 |  |  | stu.dr2_1 := itg.step_dr2=1; | 1 | 1. Мин.расход достигнут
821 | 68 | Слив УФ2. 2. Сброс ила | R56 | 111 | 2 | 2 | stu | dr2_2 | db600.dbx111.2 := stu.dr2_2; //Слив УФ2. 2. Сброс ила R56.2 |  | 56 |  | 821 | UF | MDB.R56 | 2 | en-US=Слив УФ2. 2. Сброс ила | en-US= |  |  |  |  | 40056 | 2 |  |  | stu.dr2_2 := itg.step_dr2=2; | 2 | 2. Сброс ила
822 | 69 | Слив УФ2. 3. Слив | R56 | 111 | 3 | 3 | stu | dr2_3 | db600.dbx111.3 := stu.dr2_3; //Слив УФ2. 3. Слив R56.3 |  | 56 |  | 822 | UF | MDB.R56 | 3 | en-US=Слив УФ2. 3. Слив | en-US= |  |  |  |  | 40056 | 3 |  |  | stu.dr2_3 := itg.step_dr2=3; | 3 | 3. Слив
823 | 70 | Слив УФ2. 4. Слив с аэрацией | R56 | 111 | 4 | 4 | stu | dr2_4 | db600.dbx111.4 := stu.dr2_4; //Слив УФ2. 4. Слив с аэрацией R56.4 |  | 56 |  | 823 | UF | MDB.R56 | 4 | en-US=Слив УФ2. 4. Слив с аэрацией | en-US= |  |  |  |  | 40056 | 4 |  |  | stu.dr2_4 := itg.step_dr2=4; | 4 | 4. Слив с аэрацией
824 | 71 | Слив УФ2. 5. Задвижки закрыты | R56 | 111 | 5 | 5 | stu | dr2_5 | db600.dbx111.5 := stu.dr2_5; //Слив УФ2. 5. Задвижки закрыты R56.5 |  | 56 |  | 824 | UF | MDB.R56 | 5 | en-US=Слив УФ2. 5. Задвижки закрыты | en-US= |  |  |  |  | 40056 | 5 |  |  | stu.dr2_5 := itg.step_dr2=5; | 5 | 5. Задвижки закрыты
825 | 72 | Слив УФ2. 6. BW насос отключен | R56 | 111 | 6 | 6 | stu | dr2_6 | db600.dbx111.6 := stu.dr2_6; //Слив УФ2. 6. BW насос отключен R56.6 |  | 56 |  | 825 | UF | MDB.R56 | 6 | en-US=Слив УФ2. 6. BW насос отключен | en-US= |  |  |  |  | 40056 | 6 |  |  | stu.dr2_6 := itg.step_dr2=6; | 6 | 6. BW насос отключен
826 | 73 | Слив УФ2. 7. Мин.расход достигнут | R56 | 111 | 7 | 7 | stu | dr2_7 | db600.dbx111.7 := stu.dr2_7; //Слив УФ2. 7. Мин.расход достигнут R56.7 |  | 56 |  | 826 | UF | MDB.R56 | 7 | en-US=Слив УФ2. 7. Мин.расход достигнут | en-US= |  |  |  |  | 40056 | 7 |  |  | stu.dr2_7 := itg.step_dr2=7; | 7 | 7. Мин.расход достигнут
827 | 74 | Слив УФ2. 8. Завершено | R56 | 110 | 0 | 8 | stu | dr2_8 | db600.dbx110.0 := stu.dr2_8; //Слив УФ2. 8. Завершено R56.8 |  | 56 |  | 827 | UF | MDB.R56 | 8 | en-US=Слив УФ2. 8. Завершено | en-US= |  |  |  |  | 40056 | 8 |  |  | stu.dr2_8 := itg.step_dr2=8; | 8 | 8. Завершено
828 | 75 | Слив УФ2. Остановка работы | R56 | 110 | 1 | 9 | stu | dr2_101 | db600.dbx110.1 := stu.dr2_101; //Слив УФ2. Остановка работы R56.9 |  | 56 |  | 828 | UF | MDB.R56 | 9 | en-US=Слив УФ2. Остановка работы | en-US= |  |  |  |  | 40056 | 9 |  |  | stu.dr2_101 := itg.step_dr2=101; | 101 | Остановка работы
829 | 76 | Слив УФ2. Закрытие задвижек | R56 | 110 | 2 | 10 | stu | dr2_102 | db600.dbx110.2 := stu.dr2_102; //Слив УФ2. Закрытие задвижек R56.10 |  | 56 |  | 829 | UF | MDB.R56 | 10 | en-US=Слив УФ2. Закрытие задвижек | en-US= |  |  |  |  | 40056 | 10 |  |  | stu.dr2_102 := itg.step_dr2=102; | 102 | Закрытие задвижек
830 | 77 | Химическая промывка УФ1. 1. Сброс ила | R56 | 110 | 3 | 11 | stu | ch1_1 | db600.dbx110.3 := stu.ch1_1; //Химическая промывка УФ1. 1. Сброс ила R56.11 |  | 56 |  | 830 | UF | MDB.R56 | 11 | en-US=Химическая промывка УФ1. 1. Сброс ила | en-US= |  |  |  |  | 40056 | 11 |  |  | stu.ch1_1 := itg.step_cw1=1; | 1 | 1. Сброс ила
831 | 78 | Химическая промывка УФ1. 2. Слив | R56 | 110 | 4 | 12 | stu | ch1_2 | db600.dbx110.4 := stu.ch1_2; //Химическая промывка УФ1. 2. Слив R56.12 |  | 56 |  | 831 | UF | MDB.R56 | 12 | en-US=Химическая промывка УФ1. 2. Слив | en-US= |  |  |  |  | 40056 | 12 |  |  | stu.ch1_2 := itg.step_cw1=2; | 2 | 2. Слив
832 | 79 | Химическая промывка УФ1. 3. Слив с аэрацией | R56 | 110 | 5 | 13 | stu | ch1_3 | db600.dbx110.5 := stu.ch1_3; //Химическая промывка УФ1. 3. Слив с аэрацией R56.13 |  | 56 |  | 832 | UF | MDB.R56 | 13 | en-US=Химическая промывка УФ1. 3. Слив с аэрацией | en-US= |  |  |  |  | 40056 | 13 |  |  | stu.ch1_3 := itg.step_cw1=3; | 3 | 3. Слив с аэрацией
833 | 80 | Химическая промывка УФ1. 4. Задвижки закрыты | R56 | 110 | 6 | 14 | stu | ch1_4 | db600.dbx110.6 := stu.ch1_4; //Химическая промывка УФ1. 4. Задвижки закрыты R56.14 |  | 56 |  | 833 | UF | MDB.R56 | 14 | en-US=Химическая промывка УФ1. 4. Задвижки закрыты | en-US= |  |  |  |  | 40056 | 14 |  |  | stu.ch1_4 := itg.step_cw1=4; | 4 | 4. Задвижки закрыты
834 | 81 | Химическая промывка УФ1. 5. Дозирование | R56 | 110 | 7 | 15 | stu | ch1_5 | db600.dbx110.7 := stu.ch1_5; //Химическая промывка УФ1. 5. Дозирование R56.15 |  | 56 |  | 834 | UF | MDB.R56 | 15 | en-US=Химическая промывка УФ1. 5. Дозирование | en-US= |  |  |  |  | 40056 | 15 |  |  | stu.ch1_5 := itg.step_cw1=5; | 5 | 5. Дозирование
835 | 82 | Химическая промывка УФ1. 6. Промывка трубы | R57 | 113 | 0 | 0 | stu | ch1_6 | db600.dbx113.0 := stu.ch1_6; //Химическая промывка УФ1. 6. Промывка трубы R57.0 |  | 57 |  | 835 | UF | MDB.R57 | 0 | en-US=Химическая промывка УФ1. 6. Промывка трубы | en-US= |  |  |  |  | 40057 | 0 |  |  | stu.ch1_6 := itg.step_cw1=6; | 6 | 6. Промывка трубы
836 | 83 | Химическая промывка УФ1. 7. Мин.расход достигнут | R57 | 113 | 1 | 1 | stu | ch1_7 | db600.dbx113.1 := stu.ch1_7; //Химическая промывка УФ1. 7. Мин.расход достигнут R57.1 |  | 57 |  | 836 | UF | MDB.R57 | 1 | en-US=Химическая промывка УФ1. 7. Мин.расход достигнут | en-US= |  |  |  |  | 40057 | 1 |  |  | stu.ch1_7 := itg.step_cw1=7; | 7 | 7. Мин.расход достигнут
837 | 84 | Химическая промывка УФ1. 8. Замачивание | R57 | 113 | 2 | 2 | stu | ch1_8 | db600.dbx113.2 := stu.ch1_8; //Химическая промывка УФ1. 8. Замачивание R57.2 |  | 57 |  | 837 | UF | MDB.R57 | 2 | en-US=Химическая промывка УФ1. 8. Замачивание | en-US= |  |  |  |  | 40057 | 2 |  |  | stu.ch1_8 := itg.step_cw1=8; | 8 | 8. Замачивание
838 | 85 | Химическая промывка УФ1. 9. Сброс химикатов | R57 | 113 | 3 | 3 | stu | ch1_9 | db600.dbx113.3 := stu.ch1_9; //Химическая промывка УФ1. 9. Сброс химикатов R57.3 |  | 57 |  | 838 | UF | MDB.R57 | 3 | en-US=Химическая промывка УФ1. 9. Сброс химикатов | en-US= |  |  |  |  | 40057 | 3 |  |  | stu.ch1_9 := itg.step_cw1=9; | 9 | 9. Сброс химикатов
839 | 86 | Химическая промывка УФ1. 10. Слив | R57 | 113 | 4 | 4 | stu | ch1_10 | db600.dbx113.4 := stu.ch1_10; //Химическая промывка УФ1. 10. Слив R57.4 |  | 57 |  | 839 | UF | MDB.R57 | 4 | en-US=Химическая промывка УФ1. 10. Слив | en-US= |  |  |  |  | 40057 | 4 |  |  | stu.ch1_10 := itg.step_cw1=10; | 10 | 10. Слив
840 | 87 | Химическая промывка УФ1. 11. Слив с аэрацией | R57 | 113 | 5 | 5 | stu | ch1_11 | db600.dbx113.5 := stu.ch1_11; //Химическая промывка УФ1. 11. Слив с аэрацией R57.5 |  | 57 |  | 840 | UF | MDB.R57 | 5 | en-US=Химическая промывка УФ1. 11. Слив с аэрацией | en-US= |  |  |  |  | 40057 | 5 |  |  | stu.ch1_11 := itg.step_cw1=11; | 11 | 11. Слив с аэрацией
841 | 88 | Химическая промывка УФ1. 12. Заполнение | R57 | 113 | 6 | 6 | stu | ch1_12 | db600.dbx113.6 := stu.ch1_12; //Химическая промывка УФ1. 12. Заполнение R57.6 |  | 57 |  | 841 | UF | MDB.R57 | 6 | en-US=Химическая промывка УФ1. 12. Заполнение | en-US= |  |  |  |  | 40057 | 6 |  |  | stu.ch1_12 := itg.step_cw1=12; | 12 | 12. Заполнение
842 | 89 | Химическая промывка УФ1. 13. Заполнение завершено | R57 | 113 | 7 | 7 | stu | ch1_13 | db600.dbx113.7 := stu.ch1_13; //Химическая промывка УФ1. 13. Заполнение завершено R57.7 |  | 57 |  | 842 | UF | MDB.R57 | 7 | en-US=Химическая промывка УФ1. 13. Заполнение завершено | en-US= |  |  |  |  | 40057 | 7 |  |  | stu.ch1_13 := itg.step_cw1=13; | 13 | 13. Заполнение завершено
843 | 90 | Химическая промывка УФ1. 14. Мин.расход достигнут | R57 | 112 | 0 | 8 | stu | ch1_14 | db600.dbx112.0 := stu.ch1_14; //Химическая промывка УФ1. 14. Мин.расход достигнут R57.8 |  | 57 |  | 843 | UF | MDB.R57 | 8 | en-US=Химическая промывка УФ1. 14. Мин.расход достигнут | en-US= |  |  |  |  | 40057 | 8 |  |  | stu.ch1_14 := itg.step_cw1=14; | 14 | 14. Мин.расход достигнут
844 | 91 | Химическая промывка УФ1. 15. Завершено | R57 | 112 | 1 | 9 | stu | ch1_15 | db600.dbx112.1 := stu.ch1_15; //Химическая промывка УФ1. 15. Завершено R57.9 |  | 57 |  | 844 | UF | MDB.R57 | 9 | en-US=Химическая промывка УФ1. 15. Завершено | en-US= |  |  |  |  | 40057 | 9 |  |  | stu.ch1_15 := itg.step_cw1=15; | 15 | 15. Завершено
845 | 92 | Химическая промывка УФ1. 101. Остановка работы | R57 | 112 | 2 | 10 | stu | ch1_101 | db600.dbx112.2 := stu.ch1_101; //Химическая промывка УФ1. 101. Остановка работы R57.10 |  | 57 |  | 845 | UF | MDB.R57 | 10 | en-US=Химическая промывка УФ1. 101. Остановка работы | en-US= |  |  |  |  | 40057 | 10 |  |  | stu.ch1_101 := itg.step_cw1=101; | 101 | 101. Остановка работы
846 | 93 | Химическая промывка УФ1. 102. Остановлена | R57 | 112 | 3 | 11 | stu | ch1_102 | db600.dbx112.3 := stu.ch1_102; //Химическая промывка УФ1. 102. Остановлена R57.11 |  | 57 |  | 846 | UF | MDB.R57 | 11 | en-US=Химическая промывка УФ1. 102. Остановлена | en-US= |  |  |  |  | 40057 | 11 |  |  | stu.ch1_102 := itg.step_cw1=102; | 102 | 102. Остановлена
847 | 94 | Химическая промывка УФ1. Дозирование раствора 2 | R57 | 112 | 4 | 12 | stu | alg.ch2_1 | db600.dbx112.4 := stu.alg.ch2_1; //Химическая промывка УФ1. Дозирование раствора 2 R57.12 |  | 57 |  | 847 | UF | MDB.R57 | 12 | en-US=Химическая промывка УФ1. Дозирование раствора 2 | en-US= |  |  |  |  | 40057 | 12 |  |  |  |  | Дозирование раствора 2
848 | 95 | Химическая промывка УФ2. 1. Сброс ила | R57 | 112 | 5 | 13 | stu | ch2_1 | db600.dbx112.5 := stu.ch2_1; //Химическая промывка УФ2. 1. Сброс ила R57.13 |  | 57 |  | 848 | UF | MDB.R57 | 13 | en-US=Химическая промывка УФ2. 1. Сброс ила | en-US= |  |  |  |  | 40057 | 13 |  |  | stu.ch2_1 := itg.step_cw2=1; | 1 | 1. Сброс ила
849 | 96 | Химическая промывка УФ2. 2. Слив | R57 | 112 | 6 | 14 | stu | ch2_2 | db600.dbx112.6 := stu.ch2_2; //Химическая промывка УФ2. 2. Слив R57.14 |  | 57 |  | 849 | UF | MDB.R57 | 14 | en-US=Химическая промывка УФ2. 2. Слив | en-US= |  |  |  |  | 40057 | 14 |  |  | stu.ch2_2 := itg.step_cw2=2; | 2 | 2. Слив
850 | 97 | Химическая промывка УФ2. 3. Слив с аэрацией | R57 | 112 | 7 | 15 | stu | ch2_3 | db600.dbx112.7 := stu.ch2_3; //Химическая промывка УФ2. 3. Слив с аэрацией R57.15 |  | 57 |  | 850 | UF | MDB.R57 | 15 | en-US=Химическая промывка УФ2. 3. Слив с аэрацией | en-US= |  |  |  |  | 40057 | 15 |  |  | stu.ch2_3 := itg.step_cw2=3; | 3 | 3. Слив с аэрацией
851 | 98 | Химическая промывка УФ2. 4. Задвижки закрыты | R58 | 115 | 0 | 0 | stu | ch2_4 | db600.dbx115.0 := stu.ch2_4; //Химическая промывка УФ2. 4. Задвижки закрыты R58.0 |  | 58 |  | 851 | UF | MDB.R58 | 0 | en-US=Химическая промывка УФ2. 4. Задвижки закрыты | en-US= |  |  |  |  | 40058 | 0 |  |  | stu.ch2_4 := itg.step_cw2=4; | 4 | 4. Задвижки закрыты
852 | 99 | Химическая промывка УФ2. 5. Дозирование | R58 | 115 | 1 | 1 | stu | ch2_5 | db600.dbx115.1 := stu.ch2_5; //Химическая промывка УФ2. 5. Дозирование R58.1 |  | 58 |  | 852 | UF | MDB.R58 | 1 | en-US=Химическая промывка УФ2. 5. Дозирование | en-US= |  |  |  |  | 40058 | 1 |  |  | stu.ch2_5 := itg.step_cw2=5; | 5 | 5. Дозирование
853 | 100 | Химическая промывка УФ2. 6. Промывка трубы | R58 | 115 | 2 | 2 | stu | ch2_6 | db600.dbx115.2 := stu.ch2_6; //Химическая промывка УФ2. 6. Промывка трубы R58.2 |  | 58 |  | 853 | UF | MDB.R58 | 2 | en-US=Химическая промывка УФ2. 6. Промывка трубы | en-US= |  |  |  |  | 40058 | 2 |  |  | stu.ch2_6 := itg.step_cw2=6; | 6 | 6. Промывка трубы
854 | 101 | Химическая промывка УФ2. 7. Мин.расход достигнут | R58 | 115 | 3 | 3 | stu | ch2_7 | db600.dbx115.3 := stu.ch2_7; //Химическая промывка УФ2. 7. Мин.расход достигнут R58.3 |  | 58 |  | 854 | UF | MDB.R58 | 3 | en-US=Химическая промывка УФ2. 7. Мин.расход достигнут | en-US= |  |  |  |  | 40058 | 3 |  |  | stu.ch2_7 := itg.step_cw2=7; | 7 | 7. Мин.расход достигнут
855 | 102 | Химическая промывка УФ2. 8. Замачивание | R58 | 115 | 4 | 4 | stu | ch2_8 | db600.dbx115.4 := stu.ch2_8; //Химическая промывка УФ2. 8. Замачивание R58.4 |  | 58 |  | 855 | UF | MDB.R58 | 4 | en-US=Химическая промывка УФ2. 8. Замачивание | en-US= |  |  |  |  | 40058 | 4 |  |  | stu.ch2_8 := itg.step_cw2=8; | 8 | 8. Замачивание
856 | 103 | Химическая промывка УФ2. 9. Сброс химикатов | R58 | 115 | 5 | 5 | stu | ch2_9 | db600.dbx115.5 := stu.ch2_9; //Химическая промывка УФ2. 9. Сброс химикатов R58.5 |  | 58 |  | 856 | UF | MDB.R58 | 5 | en-US=Химическая промывка УФ2. 9. Сброс химикатов | en-US= |  |  |  |  | 40058 | 5 |  |  | stu.ch2_9 := itg.step_cw2=9; | 9 | 9. Сброс химикатов
857 | 104 | Химическая промывка УФ2. 10. Слив | R58 | 115 | 6 | 6 | stu | ch2_10 | db600.dbx115.6 := stu.ch2_10; //Химическая промывка УФ2. 10. Слив R58.6 |  | 58 |  | 857 | UF | MDB.R58 | 6 | en-US=Химическая промывка УФ2. 10. Слив | en-US= |  |  |  |  | 40058 | 6 |  |  | stu.ch2_10 := itg.step_cw2=10; | 10 | 10. Слив
858 | 105 | Химическая промывка УФ2. 11. Слив с аэрацией | R58 | 115 | 7 | 7 | stu | ch2_11 | db600.dbx115.7 := stu.ch2_11; //Химическая промывка УФ2. 11. Слив с аэрацией R58.7 |  | 58 |  | 858 | UF | MDB.R58 | 7 | en-US=Химическая промывка УФ2. 11. Слив с аэрацией | en-US= |  |  |  |  | 40058 | 7 |  |  | stu.ch2_11 := itg.step_cw2=11; | 11 | 11. Слив с аэрацией
859 | 106 | Химическая промывка УФ2. 12. Заполнение | R58 | 114 | 0 | 8 | stu | ch2_12 | db600.dbx114.0 := stu.ch2_12; //Химическая промывка УФ2. 12. Заполнение R58.8 |  | 58 |  | 859 | UF | MDB.R58 | 8 | en-US=Химическая промывка УФ2. 12. Заполнение | en-US= |  |  |  |  | 40058 | 8 |  |  | stu.ch2_12 := itg.step_cw2=12; | 12 | 12. Заполнение
860 | 107 | Химическая промывка УФ2. 13. Заполнение завершено | R58 | 114 | 1 | 9 | stu | ch2_13 | db600.dbx114.1 := stu.ch2_13; //Химическая промывка УФ2. 13. Заполнение завершено R58.9 |  | 58 |  | 860 | UF | MDB.R58 | 9 | en-US=Химическая промывка УФ2. 13. Заполнение завершено | en-US= |  |  |  |  | 40058 | 9 |  |  | stu.ch2_13 := itg.step_cw2=13; | 13 | 13. Заполнение завершено
861 | 108 | Химическая промывка УФ2. 14. Мин.расход достигнут | R58 | 114 | 2 | 10 | stu | ch2_14 | db600.dbx114.2 := stu.ch2_14; //Химическая промывка УФ2. 14. Мин.расход достигнут R58.10 |  | 58 |  | 861 | UF | MDB.R58 | 10 | en-US=Химическая промывка УФ2. 14. Мин.расход достигнут | en-US= |  |  |  |  | 40058 | 10 |  |  | stu.ch2_14 := itg.step_cw2=14; | 14 | 14. Мин.расход достигнут
862 | 109 | Химическая промывка УФ2. 15. Завершено | R58 | 114 | 3 | 11 | stu | ch2_15 | db600.dbx114.3 := stu.ch2_15; //Химическая промывка УФ2. 15. Завершено R58.11 |  | 58 |  | 862 | UF | MDB.R58 | 11 | en-US=Химическая промывка УФ2. 15. Завершено | en-US= |  |  |  |  | 40058 | 11 |  |  | stu.ch2_15 := itg.step_cw2=15; | 15 | 15. Завершено
863 | 110 | Химическая промывка УФ2. 101. Остановка работы | R58 | 114 | 4 | 12 | stu | ch2_101 | db600.dbx114.4 := stu.ch2_101; //Химическая промывка УФ2. 101. Остановка работы R58.12 |  | 58 |  | 863 | UF | MDB.R58 | 12 | en-US=Химическая промывка УФ2. 101. Остановка работы | en-US= |  |  |  |  | 40058 | 12 |  |  | stu.ch2_101 := itg.step_cw2=101; | 101 | 101. Остановка работы
864 | 111 | Химическая промывка УФ2. 102. Остановлена | R58 | 114 | 5 | 13 | stu | ch2_102 | db600.dbx114.5 := stu.ch2_102; //Химическая промывка УФ2. 102. Остановлена R58.13 |  | 58 |  | 864 | UF | MDB.R58 | 13 | en-US=Химическая промывка УФ2. 102. Остановлена | en-US= |  |  |  |  | 40058 | 13 |  |  | stu.ch2_102 := itg.step_cw2=102; | 102 | 102. Остановлена
865 | 112 | Химическая промывка УФ2. Дозирование раствора 2 | R58 | 114 | 6 | 14 | stu | alg.ch2_1 | db600.dbx114.6 := stu.alg.ch2_1; //Химическая промывка УФ2. Дозирование раствора 2 R58.14 |  | 58 |  | 865 | UF | MDB.R58 | 14 | en-US=Химическая промывка УФ2. Дозирование раствора 2 | en-US= |  |  |  |  | 40058 | 14 |  |  |  |  | Дозирование раствора 2
866 | 113 | Слив-заполнение УФ1. 1. Сброс ила | R58 | 114 | 7 | 15 | stu | df1_1 | db600.dbx114.7 := stu.df1_1; //Слив-заполнение УФ1. 1. Сброс ила R58.15 |  | 58 |  | 866 | UF | MDB.R58 | 15 | en-US=Слив-заполнение УФ1. 1. Сброс ила | en-US= |  |  |  |  | 40058 | 15 |  |  | stu.df1_1 := itg.step_df1=1; | 1 | 1. Сброс ила
867 | 114 | Слив-заполнение УФ1. 2. Слив | R59 | 117 | 0 | 0 | stu | df1_2 | db600.dbx117.0 := stu.df1_2; //Слив-заполнение УФ1. 2. Слив R59.0 |  | 59 |  | 867 | UF | MDB.R59 | 0 | en-US=Слив-заполнение УФ1. 2. Слив | en-US= |  |  |  |  | 40059 | 0 |  |  | stu.df1_2 := itg.step_df1=2; | 2 | 2. Слив
868 | 115 | Слив-заполнение УФ1. 3. Слив с аэрацией | R59 | 117 | 1 | 1 | stu | df1_3 | db600.dbx117.1 := stu.df1_3; //Слив-заполнение УФ1. 3. Слив с аэрацией R59.1 |  | 59 |  | 868 | UF | MDB.R59 | 1 | en-US=Слив-заполнение УФ1. 3. Слив с аэрацией | en-US= |  |  |  |  | 40059 | 1 |  |  | stu.df1_3 := itg.step_df1=3; | 3 | 3. Слив с аэрацией
869 | 116 | Слив-заполнение УФ1. 4. Слив завершен | R59 | 117 | 2 | 2 | stu | df1_4 | db600.dbx117.2 := stu.df1_4; //Слив-заполнение УФ1. 4. Слив завершен R59.2 |  | 59 |  | 869 | UF | MDB.R59 | 2 | en-US=Слив-заполнение УФ1. 4. Слив завершен | en-US= |  |  |  |  | 40059 | 2 |  |  | stu.df1_4 := itg.step_df1=4; | 4 | 4. Слив завершен
870 | 117 | Слив-заполнение УФ1. 5. Заполнение | R59 | 117 | 3 | 3 | stu | df1_5 | db600.dbx117.3 := stu.df1_5; //Слив-заполнение УФ1. 5. Заполнение R59.3 |  | 59 |  | 870 | UF | MDB.R59 | 3 | en-US=Слив-заполнение УФ1. 5. Заполнение | en-US= |  |  |  |  | 40059 | 3 |  |  | stu.df1_5 := itg.step_df1=5; | 5 | 5. Заполнение
871 | 118 | Слив-заполнение УФ1. 6. Заполнение завершено | R59 | 117 | 4 | 4 | stu | df1_6 | db600.dbx117.4 := stu.df1_6; //Слив-заполнение УФ1. 6. Заполнение завершено R59.4 |  | 59 |  | 871 | UF | MDB.R59 | 4 | en-US=Слив-заполнение УФ1. 6. Заполнение завершено | en-US= |  |  |  |  | 40059 | 4 |  |  | stu.df1_6 := itg.step_df1=6; | 6 | 6. Заполнение завершено
872 | 119 | Слив-заполнение УФ1. 7. Мин.расход достигнут | R59 | 117 | 5 | 5 | stu | df1_7 | db600.dbx117.5 := stu.df1_7; //Слив-заполнение УФ1. 7. Мин.расход достигнут R59.5 |  | 59 |  | 872 | UF | MDB.R59 | 5 | en-US=Слив-заполнение УФ1. 7. Мин.расход достигнут | en-US= |  |  |  |  | 40059 | 5 |  |  | stu.df1_7 := itg.step_df1=7; | 7 | 7. Мин.расход достигнут
873 | 120 | Слив-заполнение УФ1. 8. Завершено | R59 | 117 | 6 | 6 | stu | df1_8 | db600.dbx117.6 := stu.df1_8; //Слив-заполнение УФ1. 8. Завершено R59.6 |  | 59 |  | 873 | UF | MDB.R59 | 6 | en-US=Слив-заполнение УФ1. 8. Завершено | en-US= |  |  |  |  | 40059 | 6 |  |  | stu.df1_8 := itg.step_df1=8; | 8 | 8. Завершено
874 | 121 | Слив-заполнение УФ1. 101. Остановка работы | R59 | 117 | 7 | 7 | stu | df1_101 | db600.dbx117.7 := stu.df1_101; //Слив-заполнение УФ1. 101. Остановка работы R59.7 |  | 59 |  | 874 | UF | MDB.R59 | 7 | en-US=Слив-заполнение УФ1. 101. Остановка работы | en-US= |  |  |  |  | 40059 | 7 |  |  | stu.df1_101 := itg.step_df1=101; | 101 | 101. Остановка работы
875 | 122 | Слив-заполнение УФ1. 102. Остановлено | R59 | 116 | 0 | 8 | stu | df1_102 | db600.dbx116.0 := stu.df1_102; //Слив-заполнение УФ1. 102. Остановлено R59.8 |  | 59 |  | 875 | UF | MDB.R59 | 8 | en-US=Слив-заполнение УФ1. 102. Остановлено | en-US= |  |  |  |  | 40059 | 8 |  |  | stu.df1_102 := itg.step_df1=102; | 102 | 102. Остановлено
876 | 123 | Слив-заполнение УФ2. 1. Сброс ила | R59 | 116 | 1 | 9 | stu | df2_1 | db600.dbx116.1 := stu.df2_1; //Слив-заполнение УФ2. 1. Сброс ила R59.9 |  | 59 |  | 876 | UF | MDB.R59 | 9 | en-US=Слив-заполнение УФ2. 1. Сброс ила | en-US= |  |  |  |  | 40059 | 9 |  |  | stu.df2_1 := itg.step_df2=1; | 1 | 1. Сброс ила
877 | 124 | Слив-заполнение УФ2. 2. Слив | R59 | 116 | 2 | 10 | stu | df2_2 | db600.dbx116.2 := stu.df2_2; //Слив-заполнение УФ2. 2. Слив R59.10 |  | 59 |  | 877 | UF | MDB.R59 | 10 | en-US=Слив-заполнение УФ2. 2. Слив | en-US= |  |  |  |  | 40059 | 10 |  |  | stu.df2_2 := itg.step_df2=2; | 2 | 2. Слив
878 | 125 | Слив-заполнение УФ2. 3. Слив с аэрацией | R59 | 116 | 3 | 11 | stu | df2_3 | db600.dbx116.3 := stu.df2_3; //Слив-заполнение УФ2. 3. Слив с аэрацией R59.11 |  | 59 |  | 878 | UF | MDB.R59 | 11 | en-US=Слив-заполнение УФ2. 3. Слив с аэрацией | en-US= |  |  |  |  | 40059 | 11 |  |  | stu.df2_3 := itg.step_df2=3; | 3 | 3. Слив с аэрацией
879 | 126 | Слив-заполнение УФ2. 4. Слив завершен | R59 | 116 | 4 | 12 | stu | df2_4 | db600.dbx116.4 := stu.df2_4; //Слив-заполнение УФ2. 4. Слив завершен R59.12 |  | 59 |  | 879 | UF | MDB.R59 | 12 | en-US=Слив-заполнение УФ2. 4. Слив завершен | en-US= |  |  |  |  | 40059 | 12 |  |  | stu.df2_4 := itg.step_df2=4; | 4 | 4. Слив завершен
880 | 127 | Слив-заполнение УФ2. 5. Заполнение | R59 | 116 | 5 | 13 | stu | df2_5 | db600.dbx116.5 := stu.df2_5; //Слив-заполнение УФ2. 5. Заполнение R59.13 |  | 59 |  | 880 | UF | MDB.R59 | 13 | en-US=Слив-заполнение УФ2. 5. Заполнение | en-US= |  |  |  |  | 40059 | 13 |  |  | stu.df2_5 := itg.step_df2=5; | 5 | 5. Заполнение
881 | 128 | Слив-заполнение УФ2. 6. Заполнение завершено | R59 | 116 | 6 | 14 | stu | df2_6 | db600.dbx116.6 := stu.df2_6; //Слив-заполнение УФ2. 6. Заполнение завершено R59.14 |  | 59 |  | 881 | UF | MDB.R59 | 14 | en-US=Слив-заполнение УФ2. 6. Заполнение завершено | en-US= |  |  |  |  | 40059 | 14 |  |  | stu.df2_6 := itg.step_df2=6; | 6 | 6. Заполнение завершено
882 | 129 | Слив-заполнение УФ2. 7. Мин.расход достигнут | R59 | 116 | 7 | 15 | stu | df2_7 | db600.dbx116.7 := stu.df2_7; //Слив-заполнение УФ2. 7. Мин.расход достигнут R59.15 |  | 59 |  | 882 | UF | MDB.R59 | 15 | en-US=Слив-заполнение УФ2. 7. Мин.расход достигнут | en-US= |  |  |  |  | 40059 | 15 |  |  | stu.df2_7 := itg.step_df2=7; | 7 | 7. Мин.расход достигнут
883 | 130 | Слив-заполнение УФ2. 8. Завершено | R60 | 119 | 0 | 0 | stu | df2_8 | db600.dbx119.0 := stu.df2_8; //Слив-заполнение УФ2. 8. Завершено R60.0 |  | 60 |  | 883 | UF | MDB.R60 | 0 | en-US=Слив-заполнение УФ2. 8. Завершено | en-US= |  |  |  |  | 40060 | 0 |  |  | stu.df2_8 := itg.step_df2=8; | 8 | 8. Завершено
884 | 131 | Слив-заполнение УФ2. 101. Остановка работы | R60 | 119 | 1 | 1 | stu | df2_101 | db600.dbx119.1 := stu.df2_101; //Слив-заполнение УФ2. 101. Остановка работы R60.1 |  | 60 |  | 884 | UF | MDB.R60 | 1 | en-US=Слив-заполнение УФ2. 101. Остановка работы | en-US= |  |  |  |  | 40060 | 1 |  |  | stu.df2_101 := itg.step_df2=101; | 101 | 101. Остановка работы
885 | 132 | Слив-заполнение УФ2. 102. Остановлено | R60 | 119 | 2 | 2 | stu | df2_102 | db600.dbx119.2 := stu.df2_102; //Слив-заполнение УФ2. 102. Остановлено R60.2 |  | 60 |  | 885 | UF | MDB.R60 | 2 | en-US=Слив-заполнение УФ2. 102. Остановлено | en-US= |  |  |  |  | 40060 | 2 |  |  | stu.df2_102 := itg.step_df2=102; | 102 | 102. Остановлено
|  |  | R60 | 119 | 3 | 3 |  |  |  |  | 60
|  |  | R60 | 119 | 4 | 4 |  |  |  |  | 60
|  |  | R60 | 119 | 5 | 5 |  |  |  |  | 60
|  |  | R60 | 119 | 6 | 6 |  |  |  |  | 60
|  |  | R60 | 119 | 7 | 7 |  |  |  |  | 60
|  |  | R60 | 118 | 0 | 8 |  |  |  |  | 60
|  |  | R60 | 118 | 1 | 9 |  |  |  |  | 60
|  |  | R60 | 118 | 2 | 10 |  |  |  |  | 60
|  |  | R60 | 118 | 3 | 11 |  |  |  |  | 60
|  |  | R60 | 118 | 4 | 12 |  |  |  |  | 60
|  |  | R60 | 118 | 5 | 13 |  |  |  |  | 60
|  |  | R60 | 118 | 6 | 14 |  |  |  |  | 60
|  |  | R60 | 118 | 7 | 15 |  |  |  |  | 60
923 | 1 | Нет разрешения ОП | R125 | 249 | 0 | 0 | alg | NOTprm_UF_bw | db600.dbx249.0 := alg.NOTprm_UF_bw; //Нет разрешения ОП R125.0 |  | 125 |  | 923 | UF | MDB.R125 | 0 | en-US=Нет разрешения ОП | en-US=
924 | 2 |  | R125 | 249 | 1 | 1 | alg | NOTprm_UF_bw1 | db600.dbx249.1 := alg.NOTprm_UF_bw1; // R125.1 |  | 125 |  | 924 | UF | MDB.R125 | 1 | en-US= | en-US=
925 | 3 |  | R125 | 249 | 2 | 2 | alg | NOTprm_UF_bw2 | db600.dbx249.2 := alg.NOTprm_UF_bw2; // R125.2 |  | 125 |  | 925 | UF | MDB.R125 | 2 | en-US= | en-US=
926 | 4 |  | R125 | 249 | 3 | 3 | alg | NOTprm_UF1_dr | db600.dbx249.3 := alg.NOTprm_UF1_dr; // R125.3 |  | 125 |  | 926 | UF | MDB.R125 | 3 | en-US= | en-US=
927 | 5 |  | R125 | 249 | 4 | 4 | alg | NOTprm_UF2_dr | db600.dbx249.4 := alg.NOTprm_UF2_dr; // R125.4 |  | 125 |  | 927 | UF | MDB.R125 | 4 | en-US= | en-US=
928 | 6 | Нет разрешения ХП1 | R125 | 249 | 5 | 5 | alg | NOTprm_UF1_cw | db600.dbx249.5 := alg.NOTprm_UF1_cw; //Нет разрешения ХП1 R125.5 |  | 125 |  | 928 | UF | MDB.R125 | 5 | en-US=Нет разрешения ХП1 | en-US=
929 | 7 |  | R125 | 249 | 6 | 6 | alg | NOTprm_UF2_cw | db600.dbx249.6 := alg.NOTprm_UF2_cw; // R125.6 |  | 125 |  | 929 | UF | MDB.R125 | 6 | en-US= | en-US=
930 | 8 | Нет разрешения СН1 | R125 | 249 | 7 | 7 | alg | NOTprm_UF1_dr_fil | db600.dbx249.7 := alg.NOTprm_UF1_dr_fil; //Нет разрешения СН1 R125.7 |  | 125 |  | 930 | UF | MDB.R125 | 7 | en-US=Нет разрешения СН1 | en-US=
931 | 9 |  | R125 | 248 | 0 | 8 | alg | NOTprm_UF2_dr_fil | db600.dbx248.0 := alg.NOTprm_UF2_dr_fil; // R125.8 |  | 125 |  | 931 | UF | MDB.R125 | 8 | en-US= | en-US=
932 | 10 | Стоп ОП. Кн.Стоп УФ1 | R125 | 248 | 1 | 9 | alg | BW_UF1_stop | db600.dbx248.1 := alg.BW_UF1_stop; //Стоп ОП. Кн.Стоп УФ1 R125.9 |  | 125 |  | 932 | UF | MDB.R125 | 9 | en-US=Стоп ОП. Кн.Стоп УФ1 | en-US=
933 | 11 | Стоп ОП. Кн.Стоп УФ2 | R125 | 248 | 2 | 10 | alg | BW_UF2_stop | db600.dbx248.2 := alg.BW_UF2_stop; //Стоп ОП. Кн.Стоп УФ2 R125.10 |  | 125 |  | 933 | UF | MDB.R125 | 10 | en-US=Стоп ОП. Кн.Стоп УФ2 | en-US=
934 | 12 | Стоп ОП. Кн.Стоп системы | R125 | 248 | 3 | 11 | alg | BW_stop | db600.dbx248.3 := alg.BW_stop; //Стоп ОП. Кн.Стоп системы R125.11 |  | 125 |  | 934 | UF | MDB.R125 | 11 | en-US=Стоп ОП. Кн.Стоп системы | en-US=
935 | 13 | Стоп ОП. АО системы | R125 | 248 | 4 | 12 | alg | BW_ao | db600.dbx248.4 := alg.BW_ao; //Стоп ОП. АО системы R125.12 |  | 125 |  | 935 | UF | MDB.R125 | 12 | en-US=Стоп ОП. АО системы | en-US=
936 | 14 | Стоп ОП. Авар.верхний ур.ЕП1 | R125 | 248 | 5 | 13 | alg | BW_L_EP1_HH | db600.dbx248.5 := alg.BW_L_EP1_HH; //Стоп ОП. Авар.верхний ур.ЕП1 R125.13 |  | 125 |  | 936 | UF | MDB.R125 | 13 | en-US=Стоп ОП. Авар.верхний ур.ЕП1 | en-US=
937 | 15 | Стоп ОП. Авар.верхний ур.ЕП2 | R125 | 248 | 6 | 14 | alg | BW_L_EP2_HH | db600.dbx248.6 := alg.BW_L_EP2_HH; //Стоп ОП. Авар.верхний ур.ЕП2 R125.14 |  | 125 |  | 937 | UF | MDB.R125 | 14 | en-US=Стоп ОП. Авар.верхний ур.ЕП2 | en-US=
938 | 16 | Стоп ОП. Авар.нижний ур.ЕП1 и ЕП2 | R125 | 248 | 7 | 15 | alg | BW_L_EP12_LL | db600.dbx248.7 := alg.BW_L_EP12_LL; //Стоп ОП. Авар.нижний ур.ЕП1 и ЕП2 R125.15 |  | 125 |  | 938 | UF | MDB.R125 | 15 | en-US=Стоп ОП. Авар.нижний ур.ЕП1 и ЕП2 | en-US=
939 | 17 | Стоп ОП. АО УФ1 | R126 | 251 | 0 | 0 | alg | BW_ao1 | db600.dbx251.0 := alg.BW_ao1; //Стоп ОП. АО УФ1 R126.0 |  | 126 |  | 939 | UF | MDB.R126 | 0 | en-US=Стоп ОП. АО УФ1 | en-US=
940 | 18 | Стоп ОП. Низкое давление в пневмоклапанах УФ1 | R126 | 251 | 1 | 1 | alg | BW_P_pnevmo1_LL | db600.dbx251.1 := alg.BW_P_pnevmo1_LL; //Стоп ОП. Низкое давление в пневмоклапанах УФ1 R126.1 |  | 126 |  | 940 | UF | MDB.R126 | 1 | en-US=Стоп ОП. Низкое давление в пневмоклапанах УФ1 | en-US=
941 | 19 | Стоп ОП. АО УФ2 | R126 | 251 | 2 | 2 | alg | BW_ao2 | db600.dbx251.2 := alg.BW_ao2; //Стоп ОП. АО УФ2 R126.2 |  | 126 |  | 941 | UF | MDB.R126 | 2 | en-US=Стоп ОП. АО УФ2 | en-US=
942 | 20 | Стоп ОП.Низкое давление в пневмоклапанах УФ2 | R126 | 251 | 3 | 3 | alg | BW_P_pnevmo2_LL | db600.dbx251.3 := alg.BW_P_pnevmo2_LL; //Стоп ОП.Низкое давление в пневмоклапанах УФ2 R126.3 |  | 126 |  | 942 | UF | MDB.R126 | 3 | en-US=Стоп ОП.Низкое давление в пневмоклапанах УФ2 | en-US=
943 | 21 | Стоп ОП1. Кн.Стоп УФ1 | R126 | 251 | 4 | 4 | alg | BW1_UF1_stop | db600.dbx251.4 := alg.BW1_UF1_stop; //Стоп ОП1. Кн.Стоп УФ1 R126.4 |  | 126 |  | 943 | UF | MDB.R126 | 4 | en-US=Стоп ОП1. Кн.Стоп УФ1 | en-US=
944 | 22 | Стоп ОП1. Кн.Стоп системы | R126 | 251 | 5 | 5 | alg | BW1_stop | db600.dbx251.5 := alg.BW1_stop; //Стоп ОП1. Кн.Стоп системы R126.5 |  | 126 |  | 944 | UF | MDB.R126 | 5 | en-US=Стоп ОП1. Кн.Стоп системы | en-US=
945 | 23 | Стоп ОП1. АО системы | R126 | 251 | 6 | 6 | alg | BW1_ao | db600.dbx251.6 := alg.BW1_ao; //Стоп ОП1. АО системы R126.6 |  | 126 |  | 945 | UF | MDB.R126 | 6 | en-US=Стоп ОП1. АО системы | en-US=
946 | 24 | Стоп ОП1. Авар.верхний ур.ЕП1 | R126 | 251 | 7 | 7 | alg | BW1_L_EP1_HH | db600.dbx251.7 := alg.BW1_L_EP1_HH; //Стоп ОП1. Авар.верхний ур.ЕП1 R126.7 |  | 126 |  | 946 | UF | MDB.R126 | 7 | en-US=Стоп ОП1. Авар.верхний ур.ЕП1 | en-US=
947 | 25 | Стоп ОП1. Авар.верхний ур.ЕП2 | R126 | 250 | 0 | 8 | alg | BW1_L_EP2_HH | db600.dbx250.0 := alg.BW1_L_EP2_HH; //Стоп ОП1. Авар.верхний ур.ЕП2 R126.8 |  | 126 |  | 947 | UF | MDB.R126 | 8 | en-US=Стоп ОП1. Авар.верхний ур.ЕП2 | en-US=
948 | 26 | Стоп ОП1. Авар.нижний ур.ЕП1 и ЕП2 | R126 | 250 | 1 | 9 | alg | BW1_L_EP12_LL | db600.dbx250.1 := alg.BW1_L_EP12_LL; //Стоп ОП1. Авар.нижний ур.ЕП1 и ЕП2 R126.9 |  | 126 |  | 948 | UF | MDB.R126 | 9 | en-US=Стоп ОП1. Авар.нижний ур.ЕП1 и ЕП2 | en-US=
949 | 27 | Стоп ОП1. АО УФ1 | R126 | 250 | 2 | 10 | alg | BW1_ao1 | db600.dbx250.2 := alg.BW1_ao1; //Стоп ОП1. АО УФ1 R126.10 |  | 126 |  | 949 | UF | MDB.R126 | 10 | en-US=Стоп ОП1. АО УФ1 | en-US=
950 | 28 | Стоп ОП1. Низкое давление в пневмоклапанах УФ1 | R126 | 250 | 3 | 11 | alg | BW1_P_pnevmo1_LL | db600.dbx250.3 := alg.BW1_P_pnevmo1_LL; //Стоп ОП1. Низкое давление в пневмоклапанах УФ1 R126.11 |  | 126 |  | 950 | UF | MDB.R126 | 11 | en-US=Стоп ОП1. Низкое давление в пневмоклапанах УФ1 | en-US=
951 | 29 | Стоп ОП2. Кн.Стоп УФ2 | R126 | 250 | 4 | 12 | alg | BW2_UF2_stop | db600.dbx250.4 := alg.BW2_UF2_stop; //Стоп ОП2. Кн.Стоп УФ2 R126.12 |  | 126 |  | 951 | UF | MDB.R126 | 12 | en-US=Стоп ОП2. Кн.Стоп УФ2 | en-US=
952 | 30 | Стоп ОП2. Кн.Стоп системы | R126 | 250 | 5 | 13 | alg | BW2_stop | db600.dbx250.5 := alg.BW2_stop; //Стоп ОП2. Кн.Стоп системы R126.13 |  | 126 |  | 952 | UF | MDB.R126 | 13 | en-US=Стоп ОП2. Кн.Стоп системы | en-US=
953 | 31 | Стоп ОП2. АО системы | R126 | 250 | 6 | 14 | alg | BW2_ao | db600.dbx250.6 := alg.BW2_ao; //Стоп ОП2. АО системы R126.14 |  | 126 |  | 953 | UF | MDB.R126 | 14 | en-US=Стоп ОП2. АО системы | en-US=
954 | 32 | Стоп ОП2. Авар.верхний ур.ЕП1 | R126 | 250 | 7 | 15 | alg | BW2_L_EP1_HH | db600.dbx250.7 := alg.BW2_L_EP1_HH; //Стоп ОП2. Авар.верхний ур.ЕП1 R126.15 |  | 126 |  | 954 | UF | MDB.R126 | 15 | en-US=Стоп ОП2. Авар.верхний ур.ЕП1 | en-US=
955 | 33 | Стоп ОП2. Авар.верхний ур.ЕП2 | R127 | 253 | 0 | 0 | alg | BW2_L_EP2_HH | db600.dbx253.0 := alg.BW2_L_EP2_HH; //Стоп ОП2. Авар.верхний ур.ЕП2 R127.0 |  | 127 |  | 955 | UF | MDB.R127 | 0 | en-US=Стоп ОП2. Авар.верхний ур.ЕП2 | en-US=
956 | 34 | Стоп ОП2. Авар.нижний ур.ЕП1 и ЕП2 | R127 | 253 | 1 | 1 | alg | BW2_L_EP12_LL | db600.dbx253.1 := alg.BW2_L_EP12_LL; //Стоп ОП2. Авар.нижний ур.ЕП1 и ЕП2 R127.1 |  | 127 |  | 956 | UF | MDB.R127 | 1 | en-US=Стоп ОП2. Авар.нижний ур.ЕП1 и ЕП2 | en-US=
957 | 35 | Стоп ОП2. АО УФ2 | R127 | 253 | 2 | 2 | alg | BW2_ao2 | db600.dbx253.2 := alg.BW2_ao2; //Стоп ОП2. АО УФ2 R127.2 |  | 127 |  | 957 | UF | MDB.R127 | 2 | en-US=Стоп ОП2. АО УФ2 | en-US=
958 | 36 | Стоп ОП2. Низкое давление в пневмоклапанах УФ2 | R127 | 253 | 3 | 3 | alg | BW2_P_pnevmo2_LL | db600.dbx253.3 := alg.BW2_P_pnevmo2_LL; //Стоп ОП2. Низкое давление в пневмоклапанах УФ2 R127.3 |  | 127 |  | 958 | UF | MDB.R127 | 3 | en-US=Стоп ОП2. Низкое давление в пневмоклапанах УФ2 | en-US=
959 | 37 | Авария А ОП. Аварийно низкое трансмембранное давление УФ1 | R127 | 253 | 4 | 4 | alg | BW_TMP1_LL | db600.dbx253.4 := alg.BW_TMP1_LL; //Авария А ОП. Аварийно низкое трансмембранное давление УФ1 R127.4 |  | 127 |  | 959 | UF | MDB.R127 | 4 | en-US=Авария А ОП. Аварийно низкое трансмембранное давление УФ1 | en-US=
960 | 38 | Авария А ОП. Аварийно низкое трансмембранное давление УФ2 | R127 | 253 | 5 | 5 | alg | BW_TMP2_LL | db600.dbx253.5 := alg.BW_TMP2_LL; //Авария А ОП. Аварийно низкое трансмембранное давление УФ2 R127.5 |  | 127 |  | 960 | UF | MDB.R127 | 5 | en-US=Авария А ОП. Аварийно низкое трансмембранное давление УФ2 | en-US=
961 | 39 | Авария А ОП. Аварийно низкий расход в линии промывки | R127 | 253 | 6 | 6 | alg | BW_Qw_wUF_LL | db600.dbx253.6 := alg.BW_Qw_wUF_LL; //Авария А ОП. Аварийно низкий расход в линии промывки R127.6 |  | 127 |  | 961 | UF | MDB.R127 | 6 | en-US=Авария А ОП. Аварийно низкий расход в линии промывки | en-US=
962 | 40 | Авария А ОП. Аварийно высокий расход в линии промывки | R127 | 253 | 7 | 7 | alg | BW_Qw_wUF_HH | db600.dbx253.7 := alg.BW_Qw_wUF_HH; //Авария А ОП. Аварийно высокий расход в линии промывки R127.7 |  | 127 |  | 962 | UF | MDB.R127 | 7 | en-US=Авария А ОП. Аварийно высокий расход в линии промывки | en-US=
963 | 41 | Авария А ОП1. Аварийно низкое трансмембранное давление УФ1 | R127 | 252 | 0 | 8 | alg | BW1_TMP1_LL | db600.dbx252.0 := alg.BW1_TMP1_LL; //Авария А ОП1. Аварийно низкое трансмембранное давление УФ1 R127.8 |  | 127 |  | 963 | UF | MDB.R127 | 8 | en-US=Авария А ОП1. Аварийно низкое трансмембранное давление УФ1 | en-US=
964 | 42 | Авария А ОП1. Аварийно низкий расход в линии промывки | R127 | 252 | 1 | 9 | alg | BW1_Qw_wUF_LL | db600.dbx252.1 := alg.BW1_Qw_wUF_LL; //Авария А ОП1. Аварийно низкий расход в линии промывки R127.9 |  | 127 |  | 964 | UF | MDB.R127 | 9 | en-US=Авария А ОП1. Аварийно низкий расход в линии промывки | en-US=
965 | 43 | Авария А ОП1. Аварийно высокий расход в линии промывки | R127 | 252 | 2 | 10 | alg | BW1_Qw_wUF_HH | db600.dbx252.2 := alg.BW1_Qw_wUF_HH; //Авария А ОП1. Аварийно высокий расход в линии промывки R127.10 |  | 127 |  | 965 | UF | MDB.R127 | 10 | en-US=Авария А ОП1. Аварийно высокий расход в линии промывки | en-US=
966 | 44 | Авария А ОП2. Аварийно низкое трансмембранное давление УФ2 | R127 | 252 | 3 | 11 | alg | BW2_TMP2_LL | db600.dbx252.3 := alg.BW2_TMP2_LL; //Авария А ОП2. Аварийно низкое трансмембранное давление УФ2 R127.11 |  | 127 |  | 966 | UF | MDB.R127 | 11 | en-US=Авария А ОП2. Аварийно низкое трансмембранное давление УФ2 | en-US=
967 | 45 | Авария А ОП2. Аварийно низкий расход в линии промывки | R127 | 252 | 4 | 12 | alg | BW2_Qw_wUF_LL | db600.dbx252.4 := alg.BW2_Qw_wUF_LL; //Авария А ОП2. Аварийно низкий расход в линии промывки R127.12 |  | 127 |  | 967 | UF | MDB.R127 | 12 | en-US=Авария А ОП2. Аварийно низкий расход в линии промывки | en-US=
968 | 46 | Авария А ОП2. Аварийно высокий расход в линии промывки | R127 | 252 | 5 | 13 | alg | BW2_Qw_wUF_HH | db600.dbx252.5 := alg.BW2_Qw_wUF_HH; //Авария А ОП2. Аварийно высокий расход в линии промывки R127.13 |  | 127 |  | 968 | UF | MDB.R127 | 13 | en-US=Авария А ОП2. Аварийно высокий расход в линии промывки | en-US=
969 | 47 | Авария А ОП. Аварийно высокое давление на входе УФ1 | R127 | 252 | 6 | 14 | alg | BW_Pw_inUF1_HH | db600.dbx252.6 := alg.BW_Pw_inUF1_HH; //Авария А ОП. Аварийно высокое давление на входе УФ1 R127.14 |  | 127 |  | 969 | UF | MDB.R127 | 14 | en-US=Авария А ОП. Аварийно высокое давление на входе УФ1 | en-US=
970 | 48 | Авария А ОП. Аварийно низкое давление на входе УФ1 | R127 | 252 | 7 | 15 | alg | BW_Pw_inUF1_LL | db600.dbx252.7 := alg.BW_Pw_inUF1_LL; //Авария А ОП. Аварийно низкое давление на входе УФ1 R127.15 |  | 127 |  | 970 | UF | MDB.R127 | 15 | en-US=Авария А ОП. Аварийно низкое давление на входе УФ1 | en-US=
971 | 49 | Авария А ОП. Аварийно высокое давление на входе УФ2 | R128 | 255 | 0 | 0 | alg | BW_Pw_inUF2_HH | db600.dbx255.0 := alg.BW_Pw_inUF2_HH; //Авария А ОП. Аварийно высокое давление на входе УФ2 R128.0 |  | 128 |  | 971 | UF | MDB.R128 | 0 | en-US=Авария А ОП. Аварийно высокое давление на входе УФ2 | en-US=
972 | 50 | Авария А ОП. Аварийно низкое давление на входе УФ2 | R128 | 255 | 1 | 1 | alg | BW_Pw_inUF2_LL | db600.dbx255.1 := alg.BW_Pw_inUF2_LL; //Авария А ОП. Аварийно низкое давление на входе УФ2 R128.1 |  | 128 |  | 972 | UF | MDB.R128 | 1 | en-US=Авария А ОП. Аварийно низкое давление на входе УФ2 | en-US=
973 | 51 | Авария А ОП. Аварийно высокое трансмембранное давление УФ1 | R128 | 255 | 2 | 2 | alg | BW_TMP1_HH | db600.dbx255.2 := alg.BW_TMP1_HH; //Авария А ОП. Аварийно высокое трансмембранное давление УФ1 R128.2 |  | 128 |  | 973 | UF | MDB.R128 | 2 | en-US=Авария А ОП. Аварийно высокое трансмембранное давление УФ1 | en-US=
974 | 52 | Авария А ОП. Аварийно высокое трансмембранное давление УФ2 | R128 | 255 | 3 | 3 | alg | BW_TMP2_HH | db600.dbx255.3 := alg.BW_TMP2_HH; //Авария А ОП. Аварийно высокое трансмембранное давление УФ2 R128.3 |  | 128 |  | 974 | UF | MDB.R128 | 3 | en-US=Авария А ОП. Аварийно высокое трансмембранное давление УФ2 | en-US=
975 | 53 | Авария А ОП. Аварийно высокий расход после Н4-1 УФ1 | R128 | 255 | 4 | 4 | alg | BW_Qw_afN4_1_HH | db600.dbx255.4 := alg.BW_Qw_afN4_1_HH; //Авария А ОП. Аварийно высокий расход после Н4-1 УФ1 R128.4 |  | 128 |  | 975 | UF | MDB.R128 | 4 | en-US=Авария А ОП. Аварийно высокий расход после Н4-1 УФ1 | en-US=
976 | 54 | Авария А ОП. Аварийно низкий расход после Н4-1 УФ1 | R128 | 255 | 5 | 5 | alg | BW_Qw_afN4_1_LL | db600.dbx255.5 := alg.BW_Qw_afN4_1_LL; //Авария А ОП. Аварийно низкий расход после Н4-1 УФ1 R128.5 |  | 128 |  | 976 | UF | MDB.R128 | 5 | en-US=Авария А ОП. Аварийно низкий расход после Н4-1 УФ1 | en-US=
977 | 55 | Авария А ОП. Аварийно высокий расход после Н4-2 УФ2 | R128 | 255 | 6 | 6 | alg | BW_Qw_afN4_2_HH | db600.dbx255.6 := alg.BW_Qw_afN4_2_HH; //Авария А ОП. Аварийно высокий расход после Н4-2 УФ2 R128.6 |  | 128 |  | 977 | UF | MDB.R128 | 6 | en-US=Авария А ОП. Аварийно высокий расход после Н4-2 УФ2 | en-US=
978 | 56 | Авария А ОП. Аварийно низкий расход после Н4-2 УФ2 | R128 | 255 | 7 | 7 | alg | BW_Qw_afN4_2_LL | db600.dbx255.7 := alg.BW_Qw_afN4_2_LL; //Авария А ОП. Аварийно низкий расход после Н4-2 УФ2 R128.7 |  | 128 |  | 978 | UF | MDB.R128 | 7 | en-US=Авария А ОП. Аварийно низкий расход после Н4-2 УФ2 | en-US=
979 | 57 | Авария А ОП1. Аварийно высокое давление на входе УФ1 | R128 | 254 | 0 | 8 | alg | BW1_Pw_inUF1_HH | db600.dbx254.0 := alg.BW1_Pw_inUF1_HH; //Авария А ОП1. Аварийно высокое давление на входе УФ1 R128.8 |  | 128 |  | 979 | UF | MDB.R128 | 8 | en-US=Авария А ОП1. Аварийно высокое давление на входе УФ1 | en-US=
980 | 58 | Авария А ОП1. Аварийно низкое давление на входе УФ1 | R128 | 254 | 1 | 9 | alg | BW1_Pw_inUF1_LL | db600.dbx254.1 := alg.BW1_Pw_inUF1_LL; //Авария А ОП1. Аварийно низкое давление на входе УФ1 R128.9 |  | 128 |  | 980 | UF | MDB.R128 | 9 | en-US=Авария А ОП1. Аварийно низкое давление на входе УФ1 | en-US=
981 | 59 | Авария А ОП1. Аварийно высокое трансмембранное давление УФ1 | R128 | 254 | 2 | 10 | alg | BW1_TMP1_HH | db600.dbx254.2 := alg.BW1_TMP1_HH; //Авария А ОП1. Аварийно высокое трансмембранное давление УФ1 R128.10 |  | 128 |  | 981 | UF | MDB.R128 | 10 | en-US=Авария А ОП1. Аварийно высокое трансмембранное давление УФ1 | en-US=
982 | 60 | Авария А ОП1. Аварийно высокий расход после Н4-1 УФ1 | R128 | 254 | 3 | 11 | alg | BW1_Qw_afN4_1_HH | db600.dbx254.3 := alg.BW1_Qw_afN4_1_HH; //Авария А ОП1. Аварийно высокий расход после Н4-1 УФ1 R128.11 |  | 128 |  | 982 | UF | MDB.R128 | 11 | en-US=Авария А ОП1. Аварийно высокий расход после Н4-1 УФ1 | en-US=
983 | 61 | Авария А ОП1. Аварийно низкий расход после Н4-1 УФ1 | R128 | 254 | 4 | 12 | alg | BW1_Qw_afN4_1_LL | db600.dbx254.4 := alg.BW1_Qw_afN4_1_LL; //Авария А ОП1. Аварийно низкий расход после Н4-1 УФ1 R128.12 |  | 128 |  | 983 | UF | MDB.R128 | 12 | en-US=Авария А ОП1. Аварийно низкий расход после Н4-1 УФ1 | en-US=
984 | 62 | Авария А ОП2. Аварийно высокое давление на входе УФ2 | R128 | 254 | 5 | 13 | alg | BW2_Pw_inUF2_HH | db600.dbx254.5 := alg.BW2_Pw_inUF2_HH; //Авария А ОП2. Аварийно высокое давление на входе УФ2 R128.13 |  | 128 |  | 984 | UF | MDB.R128 | 13 | en-US=Авария А ОП2. Аварийно высокое давление на входе УФ2 | en-US=
985 | 63 | Авария А ОП2. Аварийно низкое давление на входе УФ2 | R128 | 254 | 6 | 14 | alg | BW2_Pw_inUF2_LL | db600.dbx254.6 := alg.BW2_Pw_inUF2_LL; //Авария А ОП2. Аварийно низкое давление на входе УФ2 R128.14 |  | 128 |  | 985 | UF | MDB.R128 | 14 | en-US=Авария А ОП2. Аварийно низкое давление на входе УФ2 | en-US=
986 | 64 | Авария А ОП2. Аварийно высокое трансмембранное давление УФ2 | R128 | 254 | 7 | 15 | alg | BW2_TMP2_HH | db600.dbx254.7 := alg.BW2_TMP2_HH; //Авария А ОП2. Аварийно высокое трансмембранное давление УФ2 R128.15 |  | 128 |  | 986 | UF | MDB.R128 | 15 | en-US=Авария А ОП2. Аварийно высокое трансмембранное давление УФ2 | en-US=
987 | 65 | Авария А ОП2. Аварийно высокий расход после Н4-2 УФ2 | R129 | 257 | 0 | 0 | alg | BW2_Qw_afN4_2_HH | db600.dbx257.0 := alg.BW2_Qw_afN4_2_HH; //Авария А ОП2. Аварийно высокий расход после Н4-2 УФ2 R129.0 |  | 129 |  | 987 | UF | MDB.R129 | 0 | en-US=Авария А ОП2. Аварийно высокий расход после Н4-2 УФ2 | en-US=
988 | 66 | Авария А ОП2. Аварийно низкий расход после Н4-2 УФ2 | R129 | 257 | 1 | 1 | alg | BW2_Qw_afN4_2_LL | db600.dbx257.1 := alg.BW2_Qw_afN4_2_LL; //Авария А ОП2. Аварийно низкий расход после Н4-2 УФ2 R129.1 |  | 129 |  | 988 | UF | MDB.R129 | 1 | en-US=Авария А ОП2. Аварийно низкий расход после Н4-2 УФ2 | en-US=
989 | 67 | Стоп Ф1. Кн.Стоп УФ1 | R129 | 257 | 2 | 2 | alg | F1_UF1_stop | db600.dbx257.2 := alg.F1_UF1_stop; //Стоп Ф1. Кн.Стоп УФ1 R129.2 |  | 129 |  | 989 | UF | MDB.R129 | 2 | en-US=Стоп Ф1. Кн.Стоп УФ1 | en-US=
990 | 68 | Стоп Ф1. Кн.Стоп системы | R129 | 257 | 3 | 3 | alg | F1_stop | db600.dbx257.3 := alg.F1_stop; //Стоп Ф1. Кн.Стоп системы R129.3 |  | 129 |  | 990 | UF | MDB.R129 | 3 | en-US=Стоп Ф1. Кн.Стоп системы | en-US=
991 | 69 | Стоп Ф1. АО системы | R129 | 257 | 4 | 4 | alg | F1_ao | db600.dbx257.4 := alg.F1_ao; //Стоп Ф1. АО системы R129.4 |  | 129 |  | 991 | UF | MDB.R129 | 4 | en-US=Стоп Ф1. АО системы | en-US=
992 | 70 | Стоп Ф1. АО УФ1 | R129 | 257 | 5 | 5 | alg | F1_ao1 | db600.dbx257.5 := alg.F1_ao1; //Стоп Ф1. АО УФ1 R129.5 |  | 129 |  | 992 | UF | MDB.R129 | 5 | en-US=Стоп Ф1. АО УФ1 | en-US=
993 | 71 | Стоп Ф1. Низкое давление в пневмоклапанах УФ1 | R129 | 257 | 6 | 6 | alg | F1_P_pnevmo1_LL | db600.dbx257.6 := alg.F1_P_pnevmo1_LL; //Стоп Ф1. Низкое давление в пневмоклапанах УФ1 R129.6 |  | 129 |  | 993 | UF | MDB.R129 | 6 | en-US=Стоп Ф1. Низкое давление в пневмоклапанах УФ1 | en-US=
994 | 72 | Авария А Ф1. Повышенное давление на выходе УФ1 | R129 | 257 | 7 | 7 | alg | F1_Pw_outUF1_H | db600.dbx257.7 := alg.F1_Pw_outUF1_H; //Авария А Ф1. Повышенное давление на выходе УФ1 R129.7 |  | 129 |  | 994 | UF | MDB.R129 | 7 | en-US=Авария А Ф1. Повышенное давление на выходе УФ1 | en-US=
995 | 73 | Авария А Ф1. Аварийно низкое трансмембранное давление УФ1 | R129 | 256 | 0 | 8 | alg | F1_TMP1_LL | db600.dbx256.0 := alg.F1_TMP1_LL; //Авария А Ф1. Аварийно низкое трансмембранное давление УФ1 R129.8 |  | 129 |  | 995 | UF | MDB.R129 | 8 | en-US=Авария А Ф1. Аварийно низкое трансмембранное давление УФ1 | en-US=
996 | 74 | Авария А Ф1. Истекло максимальное время фильтрации. Разрешение ОП отсутствует | R129 | 256 | 1 | 9 | alg | F1_t_maxFiltr1 | db600.dbx256.1 := alg.F1_t_maxFiltr1; //Авария А Ф1. Истекло максимальное время фильтрации. Разрешение ОП отсутствует R129.9 |  | 129 |  | 996 | UF | MDB.R129 | 9 | en-US=Авария А Ф1. Истекло максимальное время фильтрации. Разрешение ОП отсутствует | en-US=
997 | 75 | Авария B Ф1. Пониженное (низкое) давление на выходе УФ1 | R129 | 256 | 2 | 10 | alg | F1_Pw_outUF1_L | db600.dbx256.2 := alg.F1_Pw_outUF1_L; //Авария B Ф1. Пониженное (низкое) давление на выходе УФ1 R129.10 |  | 129 |  | 997 | UF | MDB.R129 | 10 | en-US=Авария B Ф1. Пониженное (низкое) давление на выходе УФ1 | en-US=
998 | 76 | Авария B Ф1. Аварийно высокое давление на входе УФ1 | R129 | 256 | 3 | 11 | alg | F1_Pw_inUF1_HH | db600.dbx256.3 := alg.F1_Pw_inUF1_HH; //Авария B Ф1. Аварийно высокое давление на входе УФ1 R129.11 |  | 129 |  | 998 | UF | MDB.R129 | 11 | en-US=Авария B Ф1. Аварийно высокое давление на входе УФ1 | en-US=
999 | 77 | Авария B Ф1. Аварийно низкое давление на входе УФ1 | R129 | 256 | 4 | 12 | alg | F1_Pw_inUF1_ll | db600.dbx256.4 := alg.F1_Pw_inUF1_ll; //Авария B Ф1. Аварийно низкое давление на входе УФ1 R129.12 |  | 129 |  | 999 | UF | MDB.R129 | 12 | en-US=Авария B Ф1. Аварийно низкое давление на входе УФ1 | en-US=
1000 | 78 | Авария B Ф1. Аварийно высокое трансмембранное давление УФ1 | R129 | 256 | 5 | 13 | alg | F1_TMP1_HH | db600.dbx256.5 := alg.F1_TMP1_HH; //Авария B Ф1. Аварийно высокое трансмембранное давление УФ1 R129.13 |  | 129 |  | 1000 | UF | MDB.R129 | 13 | en-US=Авария B Ф1. Аварийно высокое трансмембранное давление УФ1 | en-US=
1001 | 79 | Авария B Ф1. Аварийно высокий расход после Н4-1 УФ1 | R129 | 256 | 6 | 14 | alg | F1_Qw_afN4_1_HH | db600.dbx256.6 := alg.F1_Qw_afN4_1_HH; //Авария B Ф1. Аварийно высокий расход после Н4-1 УФ1 R129.14 |  | 129 |  | 1001 | UF | MDB.R129 | 14 | en-US=Авария B Ф1. Аварийно высокий расход после Н4-1 УФ1 | en-US=
1002 | 80 | Авария B Ф1. Аварийно низкий расход после Н4-1 УФ1 | R129 | 256 | 7 | 15 | alg | F1_Qw_afN4_1_LL | db600.dbx256.7 := alg.F1_Qw_afN4_1_LL; //Авария B Ф1. Аварийно низкий расход после Н4-1 УФ1 R129.15 |  | 129 |  | 1002 | UF | MDB.R129 | 15 | en-US=Авария B Ф1. Аварийно низкий расход после Н4-1 УФ1 | en-US=
1003 | 81 | Авария B Ф1. Аварийно высокий расход воздуха после К4-1 УФ1 | R130 | 259 | 0 | 0 | alg | F1_Qa_afK4_1_LL | db600.dbx259.0 := alg.F1_Qa_afK4_1_LL; //Авария B Ф1. Аварийно высокий расход воздуха после К4-1 УФ1 R130.0 |  | 130 |  | 1003 | UF | MDB.R130 | 0 | en-US=Авария B Ф1. Аварийно высокий расход воздуха после К4-1 УФ1 | en-US=
1004 | 82 | Авария B Ф1. Аварийно низкий расход воздуха после К4-1 УФ1 | R130 | 259 | 1 | 1 | alg | F1_Qa_afK4_1_HH | db600.dbx259.1 := alg.F1_Qa_afK4_1_HH; //Авария B Ф1. Аварийно низкий расход воздуха после К4-1 УФ1 R130.1 |  | 130 |  | 1004 | UF | MDB.R130 | 1 | en-US=Авария B Ф1. Аварийно низкий расход воздуха после К4-1 УФ1 | en-US=
1005 | 83 | Авария B Ф1. Аварийно высокий расход после Н4-3 УФ1 | R130 | 259 | 2 | 2 | alg | F1_Qw_afN4_3_HH | db600.dbx259.2 := alg.F1_Qw_afN4_3_HH; //Авария B Ф1. Аварийно высокий расход после Н4-3 УФ1 R130.2 |  | 130 |  | 1005 | UF | MDB.R130 | 2 | en-US=Авария B Ф1. Аварийно высокий расход после Н4-3 УФ1 | en-US=
1006 | 84 | Авария B Ф1. Аварийно низкий расход после Н4-3 УФ1 | R130 | 259 | 3 | 3 | alg | F1_Qw_afN4_3_LL | db600.dbx259.3 := alg.F1_Qw_afN4_3_LL; //Авария B Ф1. Аварийно низкий расход после Н4-3 УФ1 R130.3 |  | 130 |  | 1006 | UF | MDB.R130 | 3 | en-US=Авария B Ф1. Аварийно низкий расход после Н4-3 УФ1 | en-US=
1007 | 85 | Стоп Ф2. Кн.Стоп УФ2 | R130 | 259 | 4 | 4 | alg | F2_UF2_stop | db600.dbx259.4 := alg.F2_UF2_stop; //Стоп Ф2. Кн.Стоп УФ2 R130.4 |  | 130 |  | 1007 | UF | MDB.R130 | 4 | en-US=Стоп Ф2. Кн.Стоп УФ2 | en-US=
1008 | 86 | Стоп Ф2. Кн.Стоп системы | R130 | 259 | 5 | 5 | alg | F2_stop | db600.dbx259.5 := alg.F2_stop; //Стоп Ф2. Кн.Стоп системы R130.5 |  | 130 |  | 1008 | UF | MDB.R130 | 5 | en-US=Стоп Ф2. Кн.Стоп системы | en-US=
1009 | 87 | Стоп Ф2. АО системы | R130 | 259 | 6 | 6 | alg | F2_ao | db600.dbx259.6 := alg.F2_ao; //Стоп Ф2. АО системы R130.6 |  | 130 |  | 1009 | UF | MDB.R130 | 6 | en-US=Стоп Ф2. АО системы | en-US=
1010 | 88 | Стоп Ф2. АО УФ1 | R130 | 259 | 7 | 7 | alg | F2_ao2 | db600.dbx259.7 := alg.F2_ao2; //Стоп Ф2. АО УФ1 R130.7 |  | 130 |  | 1010 | UF | MDB.R130 | 7 | en-US=Стоп Ф2. АО УФ1 | en-US=
1011 | 89 | Стоп Ф2. Низкое давление в пневмоклапанах УФ2 | R130 | 258 | 0 | 8 | alg | F2_P_pnevmo2_LL | db600.dbx258.0 := alg.F2_P_pnevmo2_LL; //Стоп Ф2. Низкое давление в пневмоклапанах УФ2 R130.8 |  | 130 |  | 1011 | UF | MDB.R130 | 8 | en-US=Стоп Ф2. Низкое давление в пневмоклапанах УФ2 | en-US=
1012 | 90 | Авария А Ф2. Повышенное давление на выходе УФ2 | R130 | 258 | 1 | 9 | alg | F2_Pw_outUF2_H | db600.dbx258.1 := alg.F2_Pw_outUF2_H; //Авария А Ф2. Повышенное давление на выходе УФ2 R130.9 |  | 130 |  | 1012 | UF | MDB.R130 | 9 | en-US=Авария А Ф2. Повышенное давление на выходе УФ2 | en-US=
1013 | 91 | Авария А Ф2. Аварийно низкое трансмембранное давление УФ2 | R130 | 258 | 2 | 10 | alg | F2_TMP2_LL | db600.dbx258.2 := alg.F2_TMP2_LL; // Авария А Ф2. Аварийно низкое трансмембранное давление УФ2 R130.10 |  | 130 |  | 1013 | UF | MDB.R130 | 10 | en-US= Авария А Ф2. Аварийно низкое трансмембранное давление УФ2 | en-US=
1014 | 92 | Авария А Ф2. Истекло максимальное время фильтрации. Разрешение ОП отсутствует | R130 | 258 | 3 | 11 | alg | F2_t_maxFiltr2 | db600.dbx258.3 := alg.F2_t_maxFiltr2; //Авария А Ф2. Истекло максимальное время фильтрации. Разрешение ОП отсутствует R130.11 |  | 130 |  | 1014 | UF | MDB.R130 | 11 | en-US=Авария А Ф2. Истекло максимальное время фильтрации. Разрешение ОП отсутствует | en-US=
1015 | 93 | Авария B Ф2. Пониженное (низкое) давление на выходе УФ2 | R130 | 258 | 4 | 12 | alg | F2_Pw_outUF2_L | db600.dbx258.4 := alg.F2_Pw_outUF2_L; //Авария B Ф2. Пониженное (низкое) давление на выходе УФ2 R130.12 |  | 130 |  | 1015 | UF | MDB.R130 | 12 | en-US=Авария B Ф2. Пониженное (низкое) давление на выходе УФ2 | en-US=
1016 | 94 | Авария B Ф2. Аварийно высокое давление на входе УФ2 | R130 | 258 | 5 | 13 | alg | F2_Pw_inUF2_HH | db600.dbx258.5 := alg.F2_Pw_inUF2_HH; //Авария B Ф2. Аварийно высокое давление на входе УФ2 R130.13 |  | 130 |  | 1016 | UF | MDB.R130 | 13 | en-US=Авария B Ф2. Аварийно высокое давление на входе УФ2 | en-US=
1017 | 95 | Авария B Ф2. Аварийно низкое давление на входе УФ2 | R130 | 258 | 6 | 14 | alg | F2_Pw_inUF2_ll | db600.dbx258.6 := alg.F2_Pw_inUF2_ll; //Авария B Ф2. Аварийно низкое давление на входе УФ2 R130.14 |  | 130 |  | 1017 | UF | MDB.R130 | 14 | en-US=Авария B Ф2. Аварийно низкое давление на входе УФ2 | en-US=
1018 | 96 | Авария B Ф2. Аварийно высокое трансмембранное давление УФ2 | R130 | 258 | 7 | 15 | alg | F2_TMP2_HH | db600.dbx258.7 := alg.F2_TMP2_HH; //Авария B Ф2. Аварийно высокое трансмембранное давление УФ2 R130.15 |  | 130 |  | 1018 | UF | MDB.R130 | 15 | en-US=Авария B Ф2. Аварийно высокое трансмембранное давление УФ2 | en-US=
1019 | 97 | Авария B Ф2. Аварийно высокий расход после Н4-2 УФ2 | R131 | 261 | 0 | 0 | alg | F2_Qw_afN4_2_HH | db600.dbx261.0 := alg.F2_Qw_afN4_2_HH; //Авария B Ф2. Аварийно высокий расход после Н4-2 УФ2 R131.0 |  | 131 |  | 1019 | UF | MDB.R131 | 0 | en-US=Авария B Ф2. Аварийно высокий расход после Н4-2 УФ2 | en-US=
1020 | 98 | Авария B Ф2. Аварийно низкий расход после Н4-2 УФ2 | R131 | 261 | 1 | 1 | alg | F2_Qw_afN4_2_LL | db600.dbx261.1 := alg.F2_Qw_afN4_2_LL; //Авария B Ф2. Аварийно низкий расход после Н4-2 УФ2 R131.1 |  | 131 |  | 1020 | UF | MDB.R131 | 1 | en-US=Авария B Ф2. Аварийно низкий расход после Н4-2 УФ2 | en-US=
1021 | 99 | Авария B Ф2. Аварийно высокий расход воздуха после К4-2 УФ2 | R131 | 261 | 2 | 2 | alg | F2_Qa_afK4_2_LL | db600.dbx261.2 := alg.F2_Qa_afK4_2_LL; //Авария B Ф2. Аварийно высокий расход воздуха после К4-2 УФ2 R131.2 |  | 131 |  | 1021 | UF | MDB.R131 | 2 | en-US=Авария B Ф2. Аварийно высокий расход воздуха после К4-2 УФ2 | en-US=
1022 | 100 | Авария B Ф2. Аварийно низкий расход воздуха после К4-2 УФ2 | R131 | 261 | 3 | 3 | alg | F2_Qa_afK4_2_HH | db600.dbx261.3 := alg.F2_Qa_afK4_2_HH; //Авария B Ф2. Аварийно низкий расход воздуха после К4-2 УФ2 R131.3 |  | 131 |  | 1022 | UF | MDB.R131 | 3 | en-US=Авария B Ф2. Аварийно низкий расход воздуха после К4-2 УФ2 | en-US=
1023 | 101 | Авария B Ф2. Аварийно высокий расход после Н4-4 УФ2 | R131 | 261 | 4 | 4 | alg | F2_Qw_afN4_4_HH | db600.dbx261.4 := alg.F2_Qw_afN4_4_HH; //Авария B Ф2. Аварийно высокий расход после Н4-4 УФ2 R131.4 |  | 131 |  | 1023 | UF | MDB.R131 | 4 | en-US=Авария B Ф2. Аварийно высокий расход после Н4-4 УФ2 | en-US=
1024 | 102 | Авария B Ф2. Аварийно низкий расход после Н4-4 УФ2 | R131 | 261 | 5 | 5 | alg | F2_Qw_afN4_4_LL | db600.dbx261.5 := alg.F2_Qw_afN4_4_LL; //Авария B Ф2. Аварийно низкий расход после Н4-4 УФ2 R131.5 |  | 131 |  | 1024 | UF | MDB.R131 | 5 | en-US=Авария B Ф2. Аварийно низкий расход после Н4-4 УФ2 | en-US=
1025 | 103 | Стоп СЛ1. Кн.Стоп УФ1 | R131 | 261 | 6 | 6 | alg | Dr1_UF1_stop | db600.dbx261.6 := alg.Dr1_UF1_stop; //Стоп СЛ1. Кн.Стоп УФ1 R131.6 |  | 131 |  | 1025 | UF | MDB.R131 | 6 | en-US=Стоп СЛ1. Кн.Стоп УФ1 | en-US=
1026 | 104 | Стоп СЛ1. Кн.Стоп системы | R131 | 261 | 7 | 7 | alg | Dr1_stop | db600.dbx261.7 := alg.Dr1_stop; //Стоп СЛ1. Кн.Стоп системы R131.7 |  | 131 |  | 1026 | UF | MDB.R131 | 7 | en-US=Стоп СЛ1. Кн.Стоп системы | en-US=
1027 | 105 | Стоп СЛ1. АО системы | R131 | 260 | 0 | 8 | alg | Dr1_ao | db600.dbx260.0 := alg.Dr1_ao; //Стоп СЛ1. АО системы R131.8 |  | 131 |  | 1027 | UF | MDB.R131 | 8 | en-US=Стоп СЛ1. АО системы | en-US=
1028 | 106 | Стоп СЛ1. АО УФ1 | R131 | 260 | 1 | 9 | alg | Dr1_ao1 | db600.dbx260.1 := alg.Dr1_ao1; //Стоп СЛ1. АО УФ1 R131.9 |  | 131 |  | 1028 | UF | MDB.R131 | 9 | en-US=Стоп СЛ1. АО УФ1 | en-US=
1029 | 107 | Стоп СЛ1. Низкое давление в пневмоклапанах УФ1 | R131 | 260 | 2 | 10 | alg | Dr1_P_pnevmo1_LL | db600.dbx260.2 := alg.Dr1_P_pnevmo1_LL; //Стоп СЛ1. Низкое давление в пневмоклапанах УФ1 R131.10 |  | 131 |  | 1029 | UF | MDB.R131 | 10 | en-US=Стоп СЛ1. Низкое давление в пневмоклапанах УФ1 | en-US=
1030 | 108 | Стоп СЛ1. Приямок переполнен | R131 | 260 | 3 | 11 | alg | Dr1_L_PR_HH | db600.dbx260.3 := alg.Dr1_L_PR_HH; //Стоп СЛ1. Приямок переполнен R131.11 |  | 131 |  | 1030 | UF | MDB.R131 | 11 | en-US=Стоп СЛ1. Приямок переполнен | en-US=
1031 | 109 | Авария А СЛ1. Аварийно низкий расход в линии промывки | R131 | 260 | 4 | 12 | alg | Dr1_Qw_wUF_LL | db600.dbx260.4 := alg.Dr1_Qw_wUF_LL; //Авария А СЛ1. Аварийно низкий расход в линии промывки R131.12 |  | 131 |  | 1031 | UF | MDB.R131 | 12 | en-US=Авария А СЛ1. Аварийно низкий расход в линии промывки | en-US=
1032 | 110 | Авария А СЛ1. Аварийно высокий расход в линии промывки | R131 | 260 | 5 | 13 | alg | Dr1_Qw_wUF_HH | db600.dbx260.5 := alg.Dr1_Qw_wUF_HH; //Авария А СЛ1. Аварийно высокий расход в линии промывки R131.13 |  | 131 |  | 1032 | UF | MDB.R131 | 13 | en-US=Авария А СЛ1. Аварийно высокий расход в линии промывки | en-US=
1033 | 111 | Стоп СЛ2. Кн.Стоп УФ2 | R131 | 260 | 6 | 14 | alg | Dr2_UF2_stop | db600.dbx260.6 := alg.Dr2_UF2_stop; //Стоп СЛ2. Кн.Стоп УФ2 R131.14 |  | 131 |  | 1033 | UF | MDB.R131 | 14 | en-US=Стоп СЛ2. Кн.Стоп УФ2 | en-US=
1034 | 112 | Стоп СЛ2. Кн.Стоп системы | R131 | 260 | 7 | 15 | alg | Dr2_stop | db600.dbx260.7 := alg.Dr2_stop; //Стоп СЛ2. Кн.Стоп системы R131.15 |  | 131 |  | 1034 | UF | MDB.R131 | 15 | en-US=Стоп СЛ2. Кн.Стоп системы | en-US=
1035 | 113 | Стоп СЛ2. АО системы | R132 | 263 | 0 | 0 | alg | Dr2_ao | db600.dbx263.0 := alg.Dr2_ao; //Стоп СЛ2. АО системы R132.0 |  | 132 |  | 1035 | UF | MDB.R132 | 0 | en-US=Стоп СЛ2. АО системы | en-US=
1036 | 114 | Стоп СЛ2. АО УФ2 | R132 | 263 | 1 | 1 | alg | Dr2_ao2 | db600.dbx263.1 := alg.Dr2_ao2; //Стоп СЛ2. АО УФ2 R132.1 |  | 132 |  | 1036 | UF | MDB.R132 | 1 | en-US=Стоп СЛ2. АО УФ2 | en-US=
1037 | 115 | Стоп СЛ2. Низкое давление в пневмоклапанах УФ2 | R132 | 263 | 2 | 2 | alg | Dr2_P_pnevmo2_LL | db600.dbx263.2 := alg.Dr2_P_pnevmo2_LL; //Стоп СЛ2. Низкое давление в пневмоклапанах УФ2 R132.2 |  | 132 |  | 1037 | UF | MDB.R132 | 2 | en-US=Стоп СЛ2. Низкое давление в пневмоклапанах УФ2 | en-US=
1038 | 116 | Стоп СЛ2. Приямок переполнен | R132 | 263 | 3 | 3 | alg | Dr2_L_PR_HH | db600.dbx263.3 := alg.Dr2_L_PR_HH; //Стоп СЛ2. Приямок переполнен R132.3 |  | 132 |  | 1038 | UF | MDB.R132 | 3 | en-US=Стоп СЛ2. Приямок переполнен | en-US=
1039 | 117 | Авария А СЛ2. Аварийно низкий расход в линии промывки | R132 | 263 | 4 | 4 | alg | Dr2_Qw_wUF_LL | db600.dbx263.4 := alg.Dr2_Qw_wUF_LL; //Авария А СЛ2. Аварийно низкий расход в линии промывки R132.4 |  | 132 |  | 1039 | UF | MDB.R132 | 4 | en-US=Авария А СЛ2. Аварийно низкий расход в линии промывки | en-US=
1040 | 118 | Авария А СЛ2. Аварийно высокий расход в линии промывки | R132 | 263 | 5 | 5 | alg | Dr2_Qw_wUF_HH | db600.dbx263.5 := alg.Dr2_Qw_wUF_HH; //Авария А СЛ2. Аварийно высокий расход в линии промывки R132.5 |  | 132 |  | 1040 | UF | MDB.R132 | 5 | en-US=Авария А СЛ2. Аварийно высокий расход в линии промывки | en-US=
1041 | 119 | Стоп ХП1. Кн.Стоп УФ1 | R132 | 263 | 6 | 6 | alg | Cw1_UF1_stop | db600.dbx263.6 := alg.Cw1_UF1_stop; //Стоп ХП1. Кн.Стоп УФ1 R132.6 |  | 132 |  | 1041 | UF | MDB.R132 | 6 | en-US=Стоп ХП1. Кн.Стоп УФ1 | en-US=
1042 | 120 | Стоп ХП1. Кн.Стоп системы | R132 | 263 | 7 | 7 | alg | Cw1_stop | db600.dbx263.7 := alg.Cw1_stop; //Стоп ХП1. Кн.Стоп системы R132.7 |  | 132 |  | 1042 | UF | MDB.R132 | 7 | en-US=Стоп ХП1. Кн.Стоп системы | en-US=
1043 | 121 | Стоп ХП1. АО системы | R132 | 262 | 0 | 8 | alg | Cw1_ao | db600.dbx262.0 := alg.Cw1_ao; //Стоп ХП1. АО системы R132.8 |  | 132 |  | 1043 | UF | MDB.R132 | 8 | en-US=Стоп ХП1. АО системы | en-US=
1044 | 122 | Стоп ХП1. АО УФ1 | R132 | 262 | 1 | 9 | alg | Cw1_ao1 | db600.dbx262.1 := alg.Cw1_ao1; //Стоп ХП1. АО УФ1 R132.9 |  | 132 |  | 1044 | UF | MDB.R132 | 9 | en-US=Стоп ХП1. АО УФ1 | en-US=
1045 | 123 | Стоп ХП1. Низкое давление в пневмоклапанах УФ1 | R132 | 262 | 2 | 10 | alg | Cw1_P_pnevmo1_LL | db600.dbx262.2 := alg.Cw1_P_pnevmo1_LL; //Стоп ХП1. Низкое давление в пневмоклапанах УФ1 R132.10 |  | 132 |  | 1045 | UF | MDB.R132 | 10 | en-US=Стоп ХП1. Низкое давление в пневмоклапанах УФ1 | en-US=
1046 | 124 | Авария А ХП1. Аварийно низкий расход в линии промывки | R132 | 262 | 3 | 11 | alg | Cw1_Qw_wUF_LL | db600.dbx262.3 := alg.Cw1_Qw_wUF_LL; //Авария А ХП1. Аварийно низкий расход в линии промывки R132.11 |  | 132 |  | 1046 | UF | MDB.R132 | 11 | en-US=Авария А ХП1. Аварийно низкий расход в линии промывки | en-US=
1047 | 125 | Авария А ХП1. Аварийно высокий расход в линии промывки | R132 | 262 | 4 | 12 | alg | Cw1_Qw_wUF_HH | db600.dbx262.4 := alg.Cw1_Qw_wUF_HH; //Авария А ХП1. Аварийно высокий расход в линии промывки R132.12 |  | 132 |  | 1047 | UF | MDB.R132 | 12 | en-US=Авария А ХП1. Аварийно высокий расход в линии промывки | en-US=
1048 | 126 | Авария B ХП1. Аварийно низкий расход в линии промывки c реагентами | R132 | 262 | 5 | 13 | alg | Cw1_Qw_wUF_C_LL | db600.dbx262.5 := alg.Cw1_Qw_wUF_C_LL; //Авария B ХП1. Аварийно низкий расход в линии промывки c реагентами R132.13 |  | 132 |  | 1048 | UF | MDB.R132 | 13 | en-US=Авария B ХП1. Аварийно низкий расход в линии промывки c реагентами | en-US=
1049 | 127 | Авария B ХП1. Аварийно высокий расход в линии промывки c реагентами | R132 | 262 | 6 | 14 | alg | Cw1_Qw_wUF_C_HH | db600.dbx262.6 := alg.Cw1_Qw_wUF_C_HH; //Авария B ХП1. Аварийно высокий расход в линии промывки c реагентами R132.14 |  | 132 |  | 1049 | UF | MDB.R132 | 14 | en-US=Авария B ХП1. Аварийно высокий расход в линии промывки c реагентами | en-US=
1050 | 128 | Стоп ХП2. Кн.Стоп УФ1 | R132 | 262 | 7 | 15 | alg | Cw2_UF2_stop | db600.dbx262.7 := alg.Cw2_UF2_stop; //Стоп ХП2. Кн.Стоп УФ1 R132.15 |  | 132 |  | 1050 | UF | MDB.R132 | 15 | en-US=Стоп ХП2. Кн.Стоп УФ1 | en-US=
1051 | 129 | Стоп ХП2. Кн.Стоп системы | R133 | 265 | 0 | 0 | alg | Cw2_stop | db600.dbx265.0 := alg.Cw2_stop; //Стоп ХП2. Кн.Стоп системы R133.0 |  | 133 |  | 1051 | UF | MDB.R133 | 0 | en-US=Стоп ХП2. Кн.Стоп системы | en-US=
1052 | 130 | Стоп ХП2. АО системы | R133 | 265 | 1 | 1 | alg | Cw2_ao | db600.dbx265.1 := alg.Cw2_ao; //Стоп ХП2. АО системы R133.1 |  | 133 |  | 1052 | UF | MDB.R133 | 1 | en-US=Стоп ХП2. АО системы | en-US=
1053 | 131 | Стоп ХП2. АО УФ1 | R133 | 265 | 2 | 2 | alg | Cw2_ao2 | db600.dbx265.2 := alg.Cw2_ao2; //Стоп ХП2. АО УФ1 R133.2 |  | 133 |  | 1053 | UF | MDB.R133 | 2 | en-US=Стоп ХП2. АО УФ1 | en-US=
1054 | 132 | Стоп ХП2. Низкое давление в пневмоклапанах УФ1 | R133 | 265 | 3 | 3 | alg | Cw2_P_pnevmo2_LL | db600.dbx265.3 := alg.Cw2_P_pnevmo2_LL; //Стоп ХП2. Низкое давление в пневмоклапанах УФ1 R133.3 |  | 133 |  | 1054 | UF | MDB.R133 | 3 | en-US=Стоп ХП2. Низкое давление в пневмоклапанах УФ1 | en-US=
1055 | 133 | Авария А ХП2. Аварийно низкий расход в линии промывки | R133 | 265 | 4 | 4 | alg | Cw2_Qw_wUF_LL | db600.dbx265.4 := alg.Cw2_Qw_wUF_LL; //Авария А ХП2. Аварийно низкий расход в линии промывки R133.4 |  | 133 |  | 1055 | UF | MDB.R133 | 4 | en-US=Авария А ХП2. Аварийно низкий расход в линии промывки | en-US=
1056 | 134 | Авария А ХП2. Аварийно высокий расход в линии промывки | R133 | 265 | 5 | 5 | alg | Cw2_Qw_wUF_HH | db600.dbx265.5 := alg.Cw2_Qw_wUF_HH; //Авария А ХП2. Аварийно высокий расход в линии промывки R133.5 |  | 133 |  | 1056 | UF | MDB.R133 | 5 | en-US=Авария А ХП2. Аварийно высокий расход в линии промывки | en-US=
1057 | 135 | Авария B ХП2. Аварийно низкий расход в линии промывки c реагентами | R133 | 265 | 6 | 6 | alg | Cw2_Qw_wUF_C_LL | db600.dbx265.6 := alg.Cw2_Qw_wUF_C_LL; //Авария B ХП2. Аварийно низкий расход в линии промывки c реагентами R133.6 |  | 133 |  | 1057 | UF | MDB.R133 | 6 | en-US=Авария B ХП2. Аварийно низкий расход в линии промывки c реагентами | en-US=
1058 | 136 | Авария B ХП2. Аварийно высокий расход в линии промывки c реагентами | R133 | 265 | 7 | 7 | alg | Cw2_Qw_wUF_C_HH | db600.dbx265.7 := alg.Cw2_Qw_wUF_C_HH; //Авария B ХП2. Аварийно высокий расход в линии промывки c реагентами R133.7 |  | 133 |  | 1058 | UF | MDB.R133 | 7 | en-US=Авария B ХП2. Аварийно высокий расход в линии промывки c реагентами | en-US=
1059 | 137 | Стоп О1. Кн.Стоп УФ1 | R133 | 264 | 0 | 8 | alg | W1_UF1_stop | db600.dbx264.0 := alg.W1_UF1_stop; //Стоп О1. Кн.Стоп УФ1 R133.8 |  | 133 |  | 1059 | UF | MDB.R133 | 8 | en-US=Стоп О1. Кн.Стоп УФ1 | en-US=
1060 | 138 | Стоп О1. Кн.Стоп системы | R133 | 264 | 1 | 9 | alg | W1_stop | db600.dbx264.1 := alg.W1_stop; //Стоп О1. Кн.Стоп системы R133.9 |  | 133 |  | 1060 | UF | MDB.R133 | 9 | en-US=Стоп О1. Кн.Стоп системы | en-US=
1061 | 139 | Стоп О1. АО системы | R133 | 264 | 2 | 10 | alg | W1_ao | db600.dbx264.2 := alg.W1_ao; //Стоп О1. АО системы R133.10 |  | 133 |  | 1061 | UF | MDB.R133 | 10 | en-US=Стоп О1. АО системы | en-US=
1062 | 140 | Стоп О1. АО УФ1 | R133 | 264 | 3 | 11 | alg | W1_ao1 | db600.dbx264.3 := alg.W1_ao1; //Стоп О1. АО УФ1 R133.11 |  | 133 |  | 1062 | UF | MDB.R133 | 11 | en-US=Стоп О1. АО УФ1 | en-US=
1063 | 141 | Стоп О1. Низкое давление в пневмоклапанах УФ1 | R133 | 264 | 4 | 12 | alg | W1_P_pnevmo1_LL | db600.dbx264.4 := alg.W1_P_pnevmo1_LL; //Стоп О1. Низкое давление в пневмоклапанах УФ1 R133.12 |  | 133 |  | 1063 | UF | MDB.R133 | 12 | en-US=Стоп О1. Низкое давление в пневмоклапанах УФ1 | en-US=
1064 | 142 | Авария B О1. Аварийно высокий расход после Н4-1 УФ1 | R133 | 264 | 5 | 13 | alg | W1_Qw_afN4_1_LL | db600.dbx264.5 := alg.W1_Qw_afN4_1_LL; //Авария B О1. Аварийно высокий расход после Н4-1 УФ1 R133.13 |  | 133 |  | 1064 | UF | MDB.R133 | 13 | en-US=Авария B О1. Аварийно высокий расход после Н4-1 УФ1 | en-US=
1065 | 143 | Авария B О1. Аварийно низкий расход после Н4-1 УФ1 | R133 | 264 | 6 | 14 | alg | W1_Qw_afN4_1_HH | db600.dbx264.6 := alg.W1_Qw_afN4_1_HH; //Авария B О1. Аварийно низкий расход после Н4-1 УФ1 R133.14 |  | 133 |  | 1065 | UF | MDB.R133 | 14 | en-US=Авария B О1. Аварийно низкий расход после Н4-1 УФ1 | en-US=
1066 | 144 | Авария B О1. Аварийно высокий расход воздуха после К4-1 УФ1 | R133 | 264 | 7 | 15 | alg | W1_Qw_afK4_1_LL | db600.dbx264.7 := alg.W1_Qw_afK4_1_LL; //Авария B О1. Аварийно высокий расход воздуха после К4-1 УФ1 R133.15 |  | 133 |  | 1066 | UF | MDB.R133 | 15 | en-US=Авария B О1. Аварийно высокий расход воздуха после К4-1 УФ1 | en-US=
1067 | 145 | Авария B О1. Аварийно низкий расход воздуха после К4-1 УФ1 | R134 | 267 | 0 | 0 | alg | W1_Qw_afK4_1_HH | db600.dbx267.0 := alg.W1_Qw_afK4_1_HH; //Авария B О1. Аварийно низкий расход воздуха после К4-1 УФ1 R134.0 |  | 134 |  | 1067 | UF | MDB.R134 | 0 | en-US=Авария B О1. Аварийно низкий расход воздуха после К4-1 УФ1 | en-US=
1068 | 146 | Стоп О2. Кн.Стоп УФ2 | R134 | 267 | 1 | 1 | alg | W2_UF2_stop | db600.dbx267.1 := alg.W2_UF2_stop; //Стоп О2. Кн.Стоп УФ2 R134.1 |  | 134 |  | 1068 | UF | MDB.R134 | 1 | en-US=Стоп О2. Кн.Стоп УФ2 | en-US=
1069 | 147 | Стоп О2. Кн.Стоп системы | R134 | 267 | 2 | 2 | alg | W2_stop | db600.dbx267.2 := alg.W2_stop; //Стоп О2. Кн.Стоп системы R134.2 |  | 134 |  | 1069 | UF | MDB.R134 | 2 | en-US=Стоп О2. Кн.Стоп системы | en-US=
1070 | 148 | Стоп О2. АО системы | R134 | 267 | 3 | 3 | alg | W2_ao | db600.dbx267.3 := alg.W2_ao; //Стоп О2. АО системы R134.3 |  | 134 |  | 1070 | UF | MDB.R134 | 3 | en-US=Стоп О2. АО системы | en-US=
1071 | 149 | Стоп О2. АО УФ1 | R134 | 267 | 4 | 4 | alg | W2_ao2 | db600.dbx267.4 := alg.W2_ao2; //Стоп О2. АО УФ1 R134.4 |  | 134 |  | 1071 | UF | MDB.R134 | 4 | en-US=Стоп О2. АО УФ1 | en-US=
1072 | 150 | Стоп О2. Низкое давление в пневмоклапанах УФ2 | R134 | 267 | 5 | 5 | alg | W2_P_pnevmo2_LL | db600.dbx267.5 := alg.W2_P_pnevmo2_LL; //Стоп О2. Низкое давление в пневмоклапанах УФ2 R134.5 |  | 134 |  | 1072 | UF | MDB.R134 | 5 | en-US=Стоп О2. Низкое давление в пневмоклапанах УФ2 | en-US=
1073 | 151 | Авария B О2. Аварийно высокий расход после Н4-2 УФ2 | R134 | 267 | 6 | 6 | alg | W2_Qw_afN4_2_LL | db600.dbx267.6 := alg.W2_Qw_afN4_2_LL; //Авария B О2. Аварийно высокий расход после Н4-2 УФ2 R134.6 |  | 134 |  | 1073 | UF | MDB.R134 | 6 | en-US=Авария B О2. Аварийно высокий расход после Н4-2 УФ2 | en-US=
1074 | 152 | Авария B О2. Аварийно низкий расход после Н4-2 УФ2 | R134 | 267 | 7 | 7 | alg | W2_Qw_afN4_2_HH | db600.dbx267.7 := alg.W2_Qw_afN4_2_HH; //Авария B О2. Аварийно низкий расход после Н4-2 УФ2 R134.7 |  | 134 |  | 1074 | UF | MDB.R134 | 7 | en-US=Авария B О2. Аварийно низкий расход после Н4-2 УФ2 | en-US=
1075 | 153 | Авария B О2. Аварийно высокий расход воздуха после К4-2 УФ2 | R134 | 266 | 0 | 8 | alg | W2_Qw_afK4_2_LL | db600.dbx266.0 := alg.W2_Qw_afK4_2_LL; //Авария B О2. Аварийно высокий расход воздуха после К4-2 УФ2 R134.8 |  | 134 |  | 1075 | UF | MDB.R134 | 8 | en-US=Авария B О2. Аварийно высокий расход воздуха после К4-2 УФ2 | en-US=
1076 | 154 | Авария B О2. Аварийно низкий расход воздуха после К4-2 УФ2 | R134 | 266 | 1 | 9 | alg | W2_Qw_afK4_2_HH | db600.dbx266.1 := alg.W2_Qw_afK4_2_HH; //Авария B О2. Аварийно низкий расход воздуха после К4-2 УФ2 R134.9 |  | 134 |  | 1076 | UF | MDB.R134 | 9 | en-US=Авария B О2. Аварийно низкий расход воздуха после К4-2 УФ2 | en-US=
1077 | 155 | Стоп СН1. Кн.Стоп УФ1 | R134 | 266 | 2 | 10 | alg | Df1_UF1_stop | db600.dbx266.2 := alg.Df1_UF1_stop; //Стоп СН1. Кн.Стоп УФ1 R134.10 |  | 134 |  | 1077 | UF | MDB.R134 | 10 | en-US=Стоп СН1. Кн.Стоп УФ1 | en-US=
1078 | 156 | Стоп СН1. Кн.Стоп системы | R134 | 266 | 3 | 11 | alg | Df1_stop | db600.dbx266.3 := alg.Df1_stop; //Стоп СН1. Кн.Стоп системы R134.11 |  | 134 |  | 1078 | UF | MDB.R134 | 11 | en-US=Стоп СН1. Кн.Стоп системы | en-US=
1079 | 157 | Стоп СН1. АО системы | R134 | 266 | 4 | 12 | alg | Df1_ao | db600.dbx266.4 := alg.Df1_ao; //Стоп СН1. АО системы R134.12 |  | 134 |  | 1079 | UF | MDB.R134 | 12 | en-US=Стоп СН1. АО системы | en-US=
1080 | 158 | Стоп СН1. АО УФ1 | R134 | 266 | 5 | 13 | alg | Df1_ao1 | db600.dbx266.5 := alg.Df1_ao1; //Стоп СН1. АО УФ1 R134.13 |  | 134 |  | 1080 | UF | MDB.R134 | 13 | en-US=Стоп СН1. АО УФ1 | en-US=
1081 | 159 | Стоп СН1. Низкое давление в пневмоклапанах УФ1 | R134 | 266 | 6 | 14 | alg | Df1_P_pnevmo1_LL | db600.dbx266.6 := alg.Df1_P_pnevmo1_LL; //Стоп СН1. Низкое давление в пневмоклапанах УФ1 R134.14 |  | 134 |  | 1081 | UF | MDB.R134 | 14 | en-US=Стоп СН1. Низкое давление в пневмоклапанах УФ1 | en-US=
1082 | 160 | Авария А СН1. Аварийно низкий расход в линии промывки | R134 | 266 | 7 | 15 | alg | Df1_Qw_wUF_LL | db600.dbx266.7 := alg.Df1_Qw_wUF_LL; //Авария А СН1. Аварийно низкий расход в линии промывки R134.15 |  | 134 |  | 1082 | UF | MDB.R134 | 15 | en-US=Авария А СН1. Аварийно низкий расход в линии промывки | en-US=
1083 | 161 | Авария А СН1. Аварийно высокий расход в линии промывки | R135 | 269 | 0 | 0 | alg | Df1_Qw_wUF_HH | db600.dbx269.0 := alg.Df1_Qw_wUF_HH; //Авария А СН1. Аварийно высокий расход в линии промывки R135.0 |  | 135 |  | 1083 | UF | MDB.R135 | 0 | en-US=Авария А СН1. Аварийно высокий расход в линии промывки | en-US=
1084 | 162 | Стоп СН2. Кн.Стоп УФ2 | R135 | 269 | 1 | 1 | alg | Df2_UF2_stop | db600.dbx269.1 := alg.Df2_UF2_stop; //Стоп СН2. Кн.Стоп УФ2 R135.1 |  | 135 |  | 1084 | UF | MDB.R135 | 1 | en-US=Стоп СН2. Кн.Стоп УФ2 | en-US=
1085 | 163 | Стоп СН2. Кн.Стоп системы | R135 | 269 | 2 | 2 | alg | Df2_stop | db600.dbx269.2 := alg.Df2_stop; //Стоп СН2. Кн.Стоп системы R135.2 |  | 135 |  | 1085 | UF | MDB.R135 | 2 | en-US=Стоп СН2. Кн.Стоп системы | en-US=
1086 | 164 | Стоп СН2. АО системы | R135 | 269 | 3 | 3 | alg | Df2_ao | db600.dbx269.3 := alg.Df2_ao; //Стоп СН2. АО системы R135.3 |  | 135 |  | 1086 | UF | MDB.R135 | 3 | en-US=Стоп СН2. АО системы | en-US=
1087 | 165 | Стоп СН2. АО УФ2 | R135 | 269 | 4 | 4 | alg | Df2_ao2 | db600.dbx269.4 := alg.Df2_ao2; //Стоп СН2. АО УФ2 R135.4 |  | 135 |  | 1087 | UF | MDB.R135 | 4 | en-US=Стоп СН2. АО УФ2 | en-US=
1088 | 166 | Стоп СН2. Низкое давление в пневмоклапанах УФ2 | R135 | 269 | 5 | 5 | alg | Df2_P_pnevmo2_LL | db600.dbx269.5 := alg.Df2_P_pnevmo2_LL; //Стоп СН2. Низкое давление в пневмоклапанах УФ2 R135.5 |  | 135 |  | 1088 | UF | MDB.R135 | 5 | en-US=Стоп СН2. Низкое давление в пневмоклапанах УФ2 | en-US=
1089 | 167 | Авария А СН2. Аварийно низкий расход в линии промывки | R135 | 269 | 6 | 6 | alg | Df2_Qw_wUF_LL | db600.dbx269.6 := alg.Df2_Qw_wUF_LL; //Авария А СН2. Аварийно низкий расход в линии промывки R135.6 |  | 135 |  | 1089 | UF | MDB.R135 | 6 | en-US=Авария А СН2. Аварийно низкий расход в линии промывки | en-US=
1090 | 168 | Авария А СН2. Аварийно высокий расход в линии промывки | R135 | 269 | 7 | 7 | alg | Df2_Qw_wUF_HH | db600.dbx269.7 := alg.Df2_Qw_wUF_HH; //Авария А СН2. Аварийно высокий расход в линии промывки R135.7 |  | 135 |  | 1090 | UF | MDB.R135 | 7 | en-US=Авария А СН2. Аварийно высокий расход в линии промывки | en-US=
|  |  | R135 | 268 | 0 | 8 | alg |  | db600.dbx268.0 := alg.; // R135.8 |  | 135
|  |  | R135 | 268 | 1 | 9 | alg |  | db600.dbx268.1 := alg.; // R135.9 |  | 135
|  |  | R135 | 268 | 2 | 10 | alg |  | db600.dbx268.2 := alg.; // R135.10 |  | 135
|  |  | R135 | 268 | 3 | 11 | alg |  | db600.dbx268.3 := alg.; // R135.11 |  | 135
|  |  | R135 | 268 | 4 | 12 | alg |  | db600.dbx268.4 := alg.; // R135.12 |  | 135
|  |  | R135 | 268 | 5 | 13 | alg |  | db600.dbx268.5 := alg.; // R135.13 |  | 135
|  |  | R135 | 268 | 6 | 14 | alg |  | db600.dbx268.6 := alg.; // R135.14 |  | 135
|  |  | R135 | 268 | 7 | 15 | alg |  | db600.dbx268.7 := alg.; // R135.15 |  | 135
1091 |  | ЗЭ1-1 в аварии (получены оба концевика положения) | R136 | 271 | 0 | 0 | alr | Z1_1_flt | db600.dbx271.0 := alr.Z1_1_flt; //ЗЭ1-1 в аварии (получены оба концевика положения) R136.0 |  | 136 |  | 1091 | Alarm | MDB.R136 | 0 | en-US=ЗЭ1-1 в аварии (получены оба концевика положения) | en-US=
1092 |  | ЗЭ1-2 в аварии (получены оба концевика положения) | R136 | 271 | 1 | 1 | alr | Z1_2_flt | db600.dbx271.1 := alr.Z1_2_flt; //ЗЭ1-2 в аварии (получены оба концевика положения) R136.1 |  | 136 |  | 1092 | Alarm | MDB.R136 | 1 | en-US=ЗЭ1-2 в аварии (получены оба концевика положения) | en-US=
1093 |  | ЗЭ1-3 в аварии (получены оба концевика положения) | R136 | 271 | 2 | 2 | alr | Z1_3_flt | db600.dbx271.2 := alr.Z1_3_flt; //ЗЭ1-3 в аварии (получены оба концевика положения) R136.2 |  | 136 |  | 1093 | Alarm | MDB.R136 | 2 | en-US=ЗЭ1-3 в аварии (получены оба концевика положения) | en-US=
1094 |  | ЗЭ1-4 в аварии (получены оба концевика положения) | R136 | 271 | 3 | 3 | alr | Z1_4_flt | db600.dbx271.3 := alr.Z1_4_flt; //ЗЭ1-4 в аварии (получены оба концевика положения) R136.3 |  | 136 |  | 1094 | Alarm | MDB.R136 | 3 | en-US=ЗЭ1-4 в аварии (получены оба концевика положения) | en-US=
1095 |  | ЗЭ1-5 в аварии (получены оба концевика положения) | R136 | 271 | 4 | 4 | alr | Z1_5_flt | db600.dbx271.4 := alr.Z1_5_flt; //ЗЭ1-5 в аварии (получены оба концевика положения) R136.4 |  | 136 |  | 1095 | Alarm | MDB.R136 | 4 | en-US=ЗЭ1-5 в аварии (получены оба концевика положения) | en-US=
1096 |  | ЗЭ1-6 в аварии (получены оба концевика положения) | R136 | 271 | 5 | 5 | alr | Z1_6_flt | db600.dbx271.5 := alr.Z1_6_flt; //ЗЭ1-6 в аварии (получены оба концевика положения) R136.5 |  | 136 |  | 1096 | Alarm | MDB.R136 | 5 | en-US=ЗЭ1-6 в аварии (получены оба концевика положения) | en-US=
1097 |  | ЗЭ1-7 в аварии (получены оба концевика положения) | R136 | 271 | 6 | 6 | alr | Z1_7_flt | db600.dbx271.6 := alr.Z1_7_flt; //ЗЭ1-7 в аварии (получены оба концевика положения) R136.6 |  | 136 |  | 1097 | Alarm | MDB.R136 | 6 | en-US=ЗЭ1-7 в аварии (получены оба концевика положения) | en-US=
1098 |  | ЗЭ1-8 в аварии (получены оба концевика положения) | R136 | 271 | 7 | 7 | alr | Z1_8_flt | db600.dbx271.7 := alr.Z1_8_flt; //ЗЭ1-8 в аварии (получены оба концевика положения) R136.7 |  | 136 |  | 1098 | Alarm | MDB.R136 | 7 | en-US=ЗЭ1-8 в аварии (получены оба концевика положения) | en-US=
1099 |  | ЗЭ1-9 в аварии (получены оба концевика положения) | R136 | 270 | 0 | 8 | alr | Z1_9_flt | db600.dbx270.0 := alr.Z1_9_flt; //ЗЭ1-9 в аварии (получены оба концевика положения) R136.8 |  | 136 |  | 1099 | Alarm | MDB.R136 | 8 | en-US=ЗЭ1-9 в аварии (получены оба концевика положения) | en-US=
1100 |  | ЗЭ1-10 в аварии (получены оба концевика положения) | R136 | 270 | 1 | 9 | alr | Z1_10_flt | db600.dbx270.1 := alr.Z1_10_flt; //ЗЭ1-10 в аварии (получены оба концевика положения) R136.9 |  | 136 |  | 1100 | Alarm | MDB.R136 | 9 | en-US=ЗЭ1-10 в аварии (получены оба концевика положения) | en-US=
1101 |  | ЗЭ1-11 в аварии (получены оба концевика положения) | R136 | 270 | 2 | 10 | alr | Z1_11_flt | db600.dbx270.2 := alr.Z1_11_flt; //ЗЭ1-11 в аварии (получены оба концевика положения) R136.10 |  | 136 |  | 1101 | Alarm | MDB.R136 | 10 | en-US=ЗЭ1-11 в аварии (получены оба концевика положения) | en-US=
1102 |  | ЗЭ1-12 в аварии (получены оба концевика положения) | R136 | 270 | 3 | 11 | alr | Z1_12_flt | db600.dbx270.3 := alr.Z1_12_flt; //ЗЭ1-12 в аварии (получены оба концевика положения) R136.11 |  | 136 |  | 1102 | Alarm | MDB.R136 | 11 | en-US=ЗЭ1-12 в аварии (получены оба концевика положения) | en-US=
1103 |  | ЗЭ1-13 в аварии (получены оба концевика положения) | R136 | 270 | 4 | 12 | alr | Z1_13_flt | db600.dbx270.4 := alr.Z1_13_flt; //ЗЭ1-13 в аварии (получены оба концевика положения) R136.12 |  | 136 |  | 1103 | Alarm | MDB.R136 | 12 | en-US=ЗЭ1-13 в аварии (получены оба концевика положения) | en-US=
1104 |  | ЗЭ1-14 в аварии (получены оба концевика положения) | R136 | 270 | 5 | 13 | alr | Z1_14_flt | db600.dbx270.5 := alr.Z1_14_flt; //ЗЭ1-14 в аварии (получены оба концевика положения) R136.13 |  | 136 |  | 1104 | Alarm | MDB.R136 | 13 | en-US=ЗЭ1-14 в аварии (получены оба концевика положения) | en-US=
1105 |  | ЗЭ1-15 в аварии (получены оба концевика положения) | R136 | 270 | 6 | 14 | alr | Z1_15_flt | db600.dbx270.6 := alr.Z1_15_flt; //ЗЭ1-15 в аварии (получены оба концевика положения) R136.14 |  | 136 |  | 1105 | Alarm | MDB.R136 | 14 | en-US=ЗЭ1-15 в аварии (получены оба концевика положения) | en-US=
1106 |  | ЗЭ1-16 в аварии (получены оба концевика положения) | R136 | 270 | 7 | 15 | alr | Z1_16_flt | db600.dbx270.7 := alr.Z1_16_flt; //ЗЭ1-16 в аварии (получены оба концевика положения) R136.15 |  | 136 |  | 1106 | Alarm | MDB.R136 | 15 | en-US=ЗЭ1-16 в аварии (получены оба концевика положения) | en-US=
1107 |  | ЗЭ1-17 в аварии (получены оба концевика положения) | R137 | 273 | 0 | 0 | alr | Z1_17_flt | db600.dbx273.0 := alr.Z1_17_flt; //ЗЭ1-17 в аварии (получены оба концевика положения) R137.0 |  | 137 |  | 1107 | Alarm | MDB.R137 | 0 | en-US=ЗЭ1-17 в аварии (получены оба концевика положения) | en-US=
1108 |  | ЗЭ1-18 в аварии (получены оба концевика положения) | R137 | 273 | 1 | 1 | alr | Z1_18_flt | db600.dbx273.1 := alr.Z1_18_flt; //ЗЭ1-18 в аварии (получены оба концевика положения) R137.1 |  | 137 |  | 1108 | Alarm | MDB.R137 | 1 | en-US=ЗЭ1-18 в аварии (получены оба концевика положения) | en-US=
1109 |  | ЗЭ1-19 в аварии (получены оба концевика положения) | R137 | 273 | 2 | 2 | alr | Z1_19_flt | db600.dbx273.2 := alr.Z1_19_flt; //ЗЭ1-19 в аварии (получены оба концевика положения) R137.2 |  | 137 |  | 1109 | Alarm | MDB.R137 | 2 | en-US=ЗЭ1-19 в аварии (получены оба концевика положения) | en-US=
1110 |  | ЗЭ1-20 в аварии (получены оба концевика положения) | R137 | 273 | 3 | 3 | alr | Z1_20_flt | db600.dbx273.3 := alr.Z1_20_flt; //ЗЭ1-20 в аварии (получены оба концевика положения) R137.3 |  | 137 |  | 1110 | Alarm | MDB.R137 | 3 | en-US=ЗЭ1-20 в аварии (получены оба концевика положения) | en-US=
1111 |  | ЗЭ1-21 в аварии (получены оба концевика положения) | R137 | 273 | 4 | 4 | alr | Z1_21_flt | db600.dbx273.4 := alr.Z1_21_flt; //ЗЭ1-21 в аварии (получены оба концевика положения) R137.4 |  | 137 |  | 1111 | Alarm | MDB.R137 | 4 | en-US=ЗЭ1-21 в аварии (получены оба концевика положения) | en-US=
1112 |  | ЗЭ1-22 в аварии (получены оба концевика положения) | R137 | 273 | 5 | 5 | alr | Z1_22_flt | db600.dbx273.5 := alr.Z1_22_flt; //ЗЭ1-22 в аварии (получены оба концевика положения) R137.5 |  | 137 |  | 1112 | Alarm | MDB.R137 | 5 | en-US=ЗЭ1-22 в аварии (получены оба концевика положения) | en-US=
1113 |  | ЗЭ1-23 в аварии (получены оба концевика положения) | R137 | 273 | 6 | 6 | alr | Z1_23_flt | db600.dbx273.6 := alr.Z1_23_flt; //ЗЭ1-23 в аварии (получены оба концевика положения) R137.6 |  | 137 |  | 1113 | Alarm | MDB.R137 | 6 | en-US=ЗЭ1-23 в аварии (получены оба концевика положения) | en-US=
1114 |  | ЗЭ1-24 в аварии (получены оба концевика положения) | R137 | 273 | 7 | 7 | alr | Z1_24_flt | db600.dbx273.7 := alr.Z1_24_flt; //ЗЭ1-24 в аварии (получены оба концевика положения) R137.7 |  | 137 |  | 1114 | Alarm | MDB.R137 | 7 | en-US=ЗЭ1-24 в аварии (получены оба концевика положения) | en-US=
1115 |  | ЗЭ3-1 в аварии (получены оба концевика положения) | R137 | 272 | 0 | 8 | alr | Z3_1_flt | db600.dbx272.0 := alr.Z3_1_flt; //ЗЭ3-1 в аварии (получены оба концевика положения) R137.8 |  | 137 |  | 1115 | Alarm | MDB.R137 | 8 | en-US=ЗЭ3-1 в аварии (получены оба концевика положения) | en-US=
1116 |  | ЗЭ3-2 в аварии (получены оба концевика положения) | R137 | 272 | 1 | 9 | alr | Z3_2_flt | db600.dbx272.1 := alr.Z3_2_flt; //ЗЭ3-2 в аварии (получены оба концевика положения) R137.9 |  | 137 |  | 1116 | Alarm | MDB.R137 | 9 | en-US=ЗЭ3-2 в аварии (получены оба концевика положения) | en-US=
1117 |  | ЗЭ4-1 в аварии (получены оба концевика положения) | R137 | 272 | 2 | 10 | alr | Z4_1_flt | db600.dbx272.2 := alr.Z4_1_flt; //ЗЭ4-1 в аварии (получены оба концевика положения) R137.10 |  | 137 |  | 1117 | Alarm | MDB.R137 | 10 | en-US=ЗЭ4-1 в аварии (получены оба концевика положения) | en-US=
1118 |  | ЗЭ4-2 в аварии (получены оба концевика положения) | R137 | 272 | 3 | 11 | alr | Z4_2_flt | db600.dbx272.3 := alr.Z4_2_flt; //ЗЭ4-2 в аварии (получены оба концевика положения) R137.11 |  | 137 |  | 1118 | Alarm | MDB.R137 | 11 | en-US=ЗЭ4-2 в аварии (получены оба концевика положения) | en-US=
1119 |  | ЗЭ4-3 в аварии (получены оба концевика положения) | R137 | 272 | 4 | 12 | alr | Z4_3_flt | db600.dbx272.4 := alr.Z4_3_flt; //ЗЭ4-3 в аварии (получены оба концевика положения) R137.12 |  | 137 |  | 1119 | Alarm | MDB.R137 | 12 | en-US=ЗЭ4-3 в аварии (получены оба концевика положения) | en-US=
1120 |  | ЗЭ4-4 в аварии (получены оба концевика положения) | R137 | 272 | 5 | 13 | alr | Z4_4_flt | db600.dbx272.5 := alr.Z4_4_flt; //ЗЭ4-4 в аварии (получены оба концевика положения) R137.13 |  | 137 |  | 1120 | Alarm | MDB.R137 | 13 | en-US=ЗЭ4-4 в аварии (получены оба концевика положения) | en-US=
1121 |  | ЗЭ4-5 в аварии (получены оба концевика положения) | R137 | 272 | 6 | 14 | alr | Z4_5_flt | db600.dbx272.6 := alr.Z4_5_flt; //ЗЭ4-5 в аварии (получены оба концевика положения) R137.14 |  | 137 |  | 1121 | Alarm | MDB.R137 | 14 | en-US=ЗЭ4-5 в аварии (получены оба концевика положения) | en-US=
1122 |  | ЗЭ4-6 в аварии (получены оба концевика положения) | R137 | 272 | 7 | 15 | alr | Z4_6_flt | db600.dbx272.7 := alr.Z4_6_flt; //ЗЭ4-6 в аварии (получены оба концевика положения) R137.15 |  | 137 |  | 1122 | Alarm | MDB.R137 | 15 | en-US=ЗЭ4-6 в аварии (получены оба концевика положения) | en-US=
1123 |  | 11-03 в аварии (получены оба концевика положения) | R138 | 275 | 0 | 0 | alr | Z11_03_flt | db600.dbx275.0 := alr.Z11_03_flt; //11-03 в аварии (получены оба концевика положения) R138.0 |  | 138 |  | 1123 | Alarm | MDB.R138 | 0 | en-US=11-03 в аварии (получены оба концевика положения) | en-US=
1124 |  | 11-05 в аварии (получены оба концевика положения) | R138 | 275 | 1 | 1 | alr | Z11_05_flt | db600.dbx275.1 := alr.Z11_05_flt; //11-05 в аварии (получены оба концевика положения) R138.1 |  | 138 |  | 1124 | Alarm | MDB.R138 | 1 | en-US=11-05 в аварии (получены оба концевика положения) | en-US=
1125 |  | 11-06 в аварии (получены оба концевика положения) | R138 | 275 | 2 | 2 | alr | Z11_06_flt | db600.dbx275.2 := alr.Z11_06_flt; //11-06 в аварии (получены оба концевика положения) R138.2 |  | 138 |  | 1125 | Alarm | MDB.R138 | 2 | en-US=11-06 в аварии (получены оба концевика положения) | en-US=
1126 |  | 11-07 в аварии (получены оба концевика положения) | R138 | 275 | 3 | 3 | alr | Z11_07_flt | db600.dbx275.3 := alr.Z11_07_flt; //11-07 в аварии (получены оба концевика положения) R138.3 |  | 138 |  | 1126 | Alarm | MDB.R138 | 3 | en-US=11-07 в аварии (получены оба концевика положения) | en-US=
1127 |  | 12-02 в аварии (получены оба концевика положения) | R138 | 275 | 4 | 4 | alr | Z12_03_flt | db600.dbx275.4 := alr.Z12_03_flt; //12-02 в аварии (получены оба концевика положения) R138.4 |  | 138 |  | 1127 | Alarm | MDB.R138 | 4 | en-US=12-02 в аварии (получены оба концевика положения) | en-US=
1128 |  | 12-05 в аварии (получены оба концевика положения) | R138 | 275 | 5 | 5 | alr | Z12_05_flt | db600.dbx275.5 := alr.Z12_05_flt; //12-05 в аварии (получены оба концевика положения) R138.5 |  | 138 |  | 1128 | Alarm | MDB.R138 | 5 | en-US=12-05 в аварии (получены оба концевика положения) | en-US=
1129 |  | 12-06 в аварии (получены оба концевика положения) | R138 | 275 | 6 | 6 | alr | Z12_06_flt | db600.dbx275.6 := alr.Z12_06_flt; //12-06 в аварии (получены оба концевика положения) R138.6 |  | 138 |  | 1129 | Alarm | MDB.R138 | 6 | en-US=12-06 в аварии (получены оба концевика положения) | en-US=
1130 |  | 12-07 в аварии (получены оба концевика положения) | R138 | 275 | 7 | 7 | alr | Z12_07_flt | db600.dbx275.7 := alr.Z12_07_flt; //12-07 в аварии (получены оба концевика положения) R138.7 |  | 138 |  | 1130 | Alarm | MDB.R138 | 7 | en-US=12-07 в аварии (получены оба концевика положения) | en-US=
1131 |  | ЗЭ5-1 в аварии (получены оба концевика положения) | R138 | 274 | 0 | 8 | alr | Z5_1_flt | db600.dbx274.0 := alr.Z5_1_flt; //ЗЭ5-1 в аварии (получены оба концевика положения) R138.8 |  | 138 |  | 1131 | Alarm | MDB.R138 | 8 | en-US=ЗЭ5-1 в аварии (получены оба концевика положения) | en-US=
1132 |  | ЗЭ5-2 в аварии (получены оба концевика положения) | R138 | 274 | 1 | 9 | alr | Z5_2_flt | db600.dbx274.1 := alr.Z5_2_flt; //ЗЭ5-2 в аварии (получены оба концевика положения) R138.9 |  | 138 |  | 1132 | Alarm | MDB.R138 | 9 | en-US=ЗЭ5-2 в аварии (получены оба концевика положения) | en-US=
|  |  | R138 | 274 | 2 | 10 | alr |  |  |  | 138
|  |  | R138 | 274 | 3 | 11 | alr |  |  |  | 138
|  |  | R138 | 274 | 4 | 12 | alr |  |  |  | 138
|  |  | R138 | 274 | 5 | 13 | alr |  |  |  | 138
|  |  | R138 | 274 | 6 | 14 | alr |  |  |  | 138
|  |  | R138 | 274 | 7 | 15 | alr |  |  |  | 138
1133 |  | Фильтрация УФ1. Остановка по ав.А | R139 | 277 | 0 | 0 | stu | f1_201 | db600.dbx277.0 := stu.f1_201; //Фильтрация УФ1. Остановка по ав.А R139.0 |  | 139 |  | 1133 | UF | MDB.R139 | 0 | en-US=Фильтрация УФ1. Остановка по ав.А | en-US=
1134 |  | Фильтрация УФ1. Остановлена по ав.А | R139 | 277 | 1 | 1 | stu | f1_202 | db600.dbx277.1 := stu.f1_202; //Фильтрация УФ1. Остановлена по ав.А R139.1 |  | 139 |  | 1134 | UF | MDB.R139 | 1 | en-US=Фильтрация УФ1. Остановлена по ав.А | en-US=
1135 |  | Фильтрация УФ1. Остановка по ав.Б | R139 | 277 | 2 | 2 | stu | f1_301 | db600.dbx277.2 := stu.f1_301; //Фильтрация УФ1. Остановка по ав.Б R139.2 |  | 139 |  | 1135 | UF | MDB.R139 | 2 | en-US=Фильтрация УФ1. Остановка по ав.Б | en-US=
1136 |  | Фильтрация УФ1. Остановлена по ав.Б | R139 | 277 | 3 | 3 | stu | f1_302 | db600.dbx277.3 := stu.f1_302; //Фильтрация УФ1. Остановлена по ав.Б R139.3 |  | 139 |  | 1136 | UF | MDB.R139 | 3 | en-US=Фильтрация УФ1. Остановлена по ав.Б | en-US=
1137 |  | Фильтрация УФ2. Остановка по ав.А | R139 | 277 | 4 | 4 | stu | f2_201 | db600.dbx277.4 := stu.f2_201; //Фильтрация УФ2. Остановка по ав.А R139.4 |  | 139 |  | 1137 | UF | MDB.R139 | 4 | en-US=Фильтрация УФ2. Остановка по ав.А | en-US=
1138 |  | Фильтрация УФ2. Остановлена по ав.А | R139 | 277 | 5 | 5 | stu | f2_202 | db600.dbx277.5 := stu.f2_202; //Фильтрация УФ2. Остановлена по ав.А R139.5 |  | 139 |  | 1138 | UF | MDB.R139 | 5 | en-US=Фильтрация УФ2. Остановлена по ав.А | en-US=
1139 |  | Фильтрация УФ2. Остановка по ав.Б | R139 | 277 | 6 | 6 | stu | f2_301 | db600.dbx277.6 := stu.f2_301; //Фильтрация УФ2. Остановка по ав.Б R139.6 |  | 139 |  | 1139 | UF | MDB.R139 | 6 | en-US=Фильтрация УФ2. Остановка по ав.Б | en-US=
1140 |  | Фильтрация УФ2. Остановлена по ав.Б | R139 | 277 | 7 | 7 | stu | f2_302 | db600.dbx277.7 := stu.f2_302; //Фильтрация УФ2. Остановлена по ав.Б R139.7 |  | 139 |  | 1140 | UF | MDB.R139 | 7 | en-US=Фильтрация УФ2. Остановлена по ав.Б | en-US=
1141 |  | Обратная промывка. Остановка по ав.А | R139 | 276 | 0 | 8 | stu | bw_2001 | db600.dbx276.0 := stu.bw_2001; //Обратная промывка. Остановка по ав.А R139.8 |  | 139 |  | 1141 | UF | MDB.R139 | 8 | en-US=Обратная промывка. Остановка по ав.А | en-US=
1142 |  | Обратная промывка. Отключение насоса BW | R139 | 276 | 1 | 9 | stu | bw_2002 | db600.dbx276.1 := stu.bw_2002; //Обратная промывка. Отключение насоса BW R139.9 |  | 139 |  | 1142 | UF | MDB.R139 | 9 | en-US=Обратная промывка. Отключение насоса BW | en-US=
1143 |  | Обратная промывка. Отключение К4-1 | R139 | 276 | 2 | 10 | stu | bw_2003 | db600.dbx276.2 := stu.bw_2003; //Обратная промывка. Отключение К4-1 R139.10 |  | 139 |  | 1143 | UF | MDB.R139 | 10 | en-US=Обратная промывка. Отключение К4-1 | en-US=
1144 |  | Обратная промывка. Отключение К4-2 | R139 | 276 | 3 | 11 | stu | bw_2004 | db600.dbx276.3 := stu.bw_2004; //Обратная промывка. Отключение К4-2 R139.11 |  | 139 |  | 1144 | UF | MDB.R139 | 11 | en-US=Обратная промывка. Отключение К4-2 | en-US=
1145 |  | Обратная промывка. Отключение Н4-1 | R139 | 276 | 4 | 12 | stu | bw_2005 | db600.dbx276.4 := stu.bw_2005; //Обратная промывка. Отключение Н4-1 R139.12 |  | 139 |  | 1145 | UF | MDB.R139 | 12 | en-US=Обратная промывка. Отключение Н4-1 | en-US=
1146 |  | Обратная промывка. Отключение Н4-2 | R139 | 276 | 5 | 13 | stu | bw_2006 | db600.dbx276.5 := stu.bw_2006; //Обратная промывка. Отключение Н4-2 R139.13 |  | 139 |  | 1146 | UF | MDB.R139 | 13 | en-US=Обратная промывка. Отключение Н4-2 | en-US=
1147 |  | Обратная промывка. Ожидание мин.расходов | R139 | 276 | 6 | 14 | stu | bw_201 | db600.dbx276.6 := stu.bw_201; //Обратная промывка. Ожидание мин.расходов R139.14 |  | 139 |  | 1147 | UF | MDB.R139 | 14 | en-US=Обратная промывка. Ожидание мин.расходов | en-US=
1148 |  | Обратная промывка. Остановлена по ав.А | R139 | 276 | 7 | 15 | stu | bw_202 | db600.dbx276.7 := stu.bw_202; //Обратная промывка. Остановлена по ав.А R139.15 |  | 139 |  | 1148 | UF | MDB.R139 | 15 | en-US=Обратная промывка. Остановлена по ав.А | en-US=
1149 |  | Обратная промывка. Остановка по ав.Б | R140 | 279 | 0 | 0 | stu | bw_301 | db600.dbx279.0 := stu.bw_301; //Обратная промывка. Остановка по ав.Б R140.0 |  | 140 |  | 1149 | UF | MDB.R140 | 0 | en-US=Обратная промывка. Остановка по ав.Б | en-US=
1150 |  | Обратная промывка. Остановлена по ав.Б | R140 | 279 | 1 | 1 | stu | bw_302 | db600.dbx279.1 := stu.bw_302; //Обратная промывка. Остановлена по ав.Б R140.1 |  | 140 |  | 1150 | UF | MDB.R140 | 1 | en-US=Обратная промывка. Остановлена по ав.Б | en-US=
1151 |  | Обратная промывка УФ1. Открытие З-11-05 | R140 | 279 | 2 | 2 | stu | bw1_1 | db600.dbx279.2 := stu.bw1_1; //Обратная промывка УФ1. Открытие З-11-05 R140.2 |  | 140 |  | 1151 | UF | MDB.R140 | 2 | en-US=Обратная промывка УФ1. Открытие З-11-05 | en-US=
1152 |  | Обратная промывка УФ1. Включение насоса BW | R140 | 279 | 3 | 3 | stu | bw1_2 | db600.dbx279.3 := stu.bw1_2; //Обратная промывка УФ1. Включение насоса BW R140.3 |  | 140 |  | 1152 | UF | MDB.R140 | 3 | en-US=Обратная промывка УФ1. Включение насоса BW | en-US=
1153 |  | Обратная промывка УФ1. BW блока 1 | R140 | 279 | 4 | 4 | stu | bw1_3 | db600.dbx279.4 := stu.bw1_3; //Обратная промывка УФ1. BW блока 1 R140.4 |  | 140 |  | 1153 | UF | MDB.R140 | 4 | en-US=Обратная промывка УФ1. BW блока 1 | en-US=
1154 |  | Обратная промывка УФ1. Стоп насоса BW | R140 | 279 | 5 | 5 | stu | bw1_7 | db600.dbx279.5 := stu.bw1_7; //Обратная промывка УФ1. Стоп насоса BW R140.5 |  | 140 |  | 1154 | UF | MDB.R140 | 5 | en-US=Обратная промывка УФ1. Стоп насоса BW | en-US=
1155 |  | Обратная промывка УФ1. Мин.расход достигнут | R140 | 279 | 6 | 6 | stu | bw1_8 | db600.dbx279.6 := stu.bw1_8; //Обратная промывка УФ1. Мин.расход достигнут R140.6 |  | 140 |  | 1155 | UF | MDB.R140 | 6 | en-US=Обратная промывка УФ1. Мин.расход достигнут | en-US=
1156 |  | Обратная промывка УФ1. Остановка работы | R140 | 279 | 7 | 7 | stu | bw1_101 | db600.dbx279.7 := stu.bw1_101; //Обратная промывка УФ1. Остановка работы R140.7 |  | 140 |  | 1156 | UF | MDB.R140 | 7 | en-US=Обратная промывка УФ1. Остановка работы | en-US=
1157 |  | Обратная промывка УФ1. Остановлена | R140 | 278 | 0 | 8 | stu | bw1_102 | db600.dbx278.0 := stu.bw1_102; //Обратная промывка УФ1. Остановлена R140.8 |  | 140 |  | 1157 | UF | MDB.R140 | 8 | en-US=Обратная промывка УФ1. Остановлена | en-US=
1158 |  | Обратная промывка УФ1. Остановка по ав.А | R140 | 278 | 1 | 9 | stu | bw1_2001 | db600.dbx278.1 := stu.bw1_2001; //Обратная промывка УФ1. Остановка по ав.А R140.9 |  | 140 |  | 1158 | UF | MDB.R140 | 9 | en-US=Обратная промывка УФ1. Остановка по ав.А | en-US=
1159 |  | Обратная промывка УФ1. Отключение насоса BW | R140 | 278 | 2 | 10 | stu | bw1_2002 | db600.dbx278.2 := stu.bw1_2002; //Обратная промывка УФ1. Отключение насоса BW R140.10 |  | 140 |  | 1159 | UF | MDB.R140 | 10 | en-US=Обратная промывка УФ1. Отключение насоса BW | en-US=
1160 |  | Обратная промывка УФ1. Отключение К4-1 | R140 | 278 | 3 | 11 | stu | bw1_2003 | db600.dbx278.3 := stu.bw1_2003; //Обратная промывка УФ1. Отключение К4-1 R140.11 |  | 140 |  | 1160 | UF | MDB.R140 | 11 | en-US=Обратная промывка УФ1. Отключение К4-1 | en-US=
1161 |  | Обратная промывка УФ1. Отключение Н4-1 | R140 | 278 | 4 | 12 | stu | bw1_2004 | db600.dbx278.4 := stu.bw1_2004; //Обратная промывка УФ1. Отключение Н4-1 R140.12 |  | 140 |  | 1161 | UF | MDB.R140 | 12 | en-US=Обратная промывка УФ1. Отключение Н4-1 | en-US=
1162 |  | Обратная промывка УФ1. Ожидание мин.расходов | R140 | 278 | 5 | 13 | stu | bw1_201 | db600.dbx278.5 := stu.bw1_201; //Обратная промывка УФ1. Ожидание мин.расходов R140.13 |  | 140 |  | 1162 | UF | MDB.R140 | 13 | en-US=Обратная промывка УФ1. Ожидание мин.расходов | en-US=
1163 |  | Обратная промывка УФ1. Остановлена по ав.А | R140 | 278 | 6 | 14 | stu | bw1_202 | db600.dbx278.6 := stu.bw1_202; //Обратная промывка УФ1. Остановлена по ав.А R140.14 |  | 140 |  | 1163 | UF | MDB.R140 | 14 | en-US=Обратная промывка УФ1. Остановлена по ав.А | en-US=
1164 |  | Обратная промывка УФ1. Остановка по ав.Б | R140 | 278 | 7 | 15 | stu | bw1_301 | db600.dbx278.7 := stu.bw1_301; //Обратная промывка УФ1. Остановка по ав.Б R140.15 |  | 140 |  | 1164 | UF | MDB.R140 | 15 | en-US=Обратная промывка УФ1. Остановка по ав.Б | en-US=
1165 |  | Обратная промывка УФ1. Остановлена по ав.Б | R141 | 281 | 0 | 0 | stu | bw1_302 | db600.dbx281.0 := stu.bw1_302; //Обратная промывка УФ1. Остановлена по ав.Б R141.0 |  | 141 |  | 1165 | UF | MDB.R141 | 0 | en-US=Обратная промывка УФ1. Остановлена по ав.Б | en-US=
1166 |  | Обратная промывка УФ2. Открытие З-12-05 | R141 | 281 | 1 | 1 | stu | bw2_1 | db600.dbx281.1 := stu.bw2_1; //Обратная промывка УФ2. Открытие З-12-05 R141.1 |  | 141 |  | 1166 | UF | MDB.R141 | 1 | en-US=Обратная промывка УФ2. Открытие З-12-05 | en-US=
1167 |  | Обратная промывка УФ2. Включение насоса BW | R141 | 281 | 2 | 2 | stu | bw2_2 | db600.dbx281.2 := stu.bw2_2; //Обратная промывка УФ2. Включение насоса BW R141.2 |  | 141 |  | 1167 | UF | MDB.R141 | 2 | en-US=Обратная промывка УФ2. Включение насоса BW | en-US=
1168 |  | Обратная промывка УФ2. BW блока 2 | R141 | 281 | 3 | 3 | stu | bw2_3 | db600.dbx281.3 := stu.bw2_3; //Обратная промывка УФ2. BW блока 2 R141.3 |  | 141 |  | 1168 | UF | MDB.R141 | 3 | en-US=Обратная промывка УФ2. BW блока 2 | en-US=
1169 |  | Обратная промывка УФ2. Стоп насоса BW | R141 | 281 | 4 | 4 | stu | bw2_7 | db600.dbx281.4 := stu.bw2_7; //Обратная промывка УФ2. Стоп насоса BW R141.4 |  | 141 |  | 1169 | UF | MDB.R141 | 4 | en-US=Обратная промывка УФ2. Стоп насоса BW | en-US=
1170 |  | Обратная промывка УФ2. Мин.расход достигнут | R141 | 281 | 5 | 5 | stu | bw2_8 | db600.dbx281.5 := stu.bw2_8; //Обратная промывка УФ2. Мин.расход достигнут R141.5 |  | 141 |  | 1170 | UF | MDB.R141 | 5 | en-US=Обратная промывка УФ2. Мин.расход достигнут | en-US=
1171 |  | Обратная промывка УФ2. Остановка работы | R141 | 281 | 6 | 6 | stu | bw2_101 | db600.dbx281.6 := stu.bw2_101; //Обратная промывка УФ2. Остановка работы R141.6 |  | 141 |  | 1171 | UF | MDB.R141 | 6 | en-US=Обратная промывка УФ2. Остановка работы | en-US=
1172 |  | Обратная промывка УФ2. Остановлена | R141 | 281 | 7 | 7 | stu | bw2_102 | db600.dbx281.7 := stu.bw2_102; //Обратная промывка УФ2. Остановлена R141.7 |  | 141 |  | 1172 | UF | MDB.R141 | 7 | en-US=Обратная промывка УФ2. Остановлена | en-US=
1173 |  | Обратная промывка УФ2. Остановка по ав.А | R141 | 280 | 0 | 8 | stu | bw2_2001 | db600.dbx280.0 := stu.bw2_2001; //Обратная промывка УФ2. Остановка по ав.А R141.8 |  | 141 |  | 1173 | UF | MDB.R141 | 8 | en-US=Обратная промывка УФ2. Остановка по ав.А | en-US=
1174 |  | Обратная промывка УФ2. Отключение насоса BW | R141 | 280 | 1 | 9 | stu | bw2_2002 | db600.dbx280.1 := stu.bw2_2002; //Обратная промывка УФ2. Отключение насоса BW R141.9 |  | 141 |  | 1174 | UF | MDB.R141 | 9 | en-US=Обратная промывка УФ2. Отключение насоса BW | en-US=
1175 |  | Обратная промывка УФ2. Отключение К4-2 | R141 | 280 | 2 | 10 | stu | bw2_2003 | db600.dbx280.2 := stu.bw2_2003; //Обратная промывка УФ2. Отключение К4-2 R141.10 |  | 141 |  | 1175 | UF | MDB.R141 | 10 | en-US=Обратная промывка УФ2. Отключение К4-2 | en-US=
1176 |  | Обратная промывка УФ2. Отключение Н4-2 | R141 | 280 | 3 | 11 | stu | bw2_2004 | db600.dbx280.3 := stu.bw2_2004; //Обратная промывка УФ2. Отключение Н4-2 R141.11 |  | 141 |  | 1176 | UF | MDB.R141 | 11 | en-US=Обратная промывка УФ2. Отключение Н4-2 | en-US=
1177 |  | Обратная промывка УФ2. Ожидание мин.расходов | R141 | 280 | 4 | 12 | stu | bw2_201 | db600.dbx280.4 := stu.bw2_201; //Обратная промывка УФ2. Ожидание мин.расходов R141.12 |  | 141 |  | 1177 | UF | MDB.R141 | 12 | en-US=Обратная промывка УФ2. Ожидание мин.расходов | en-US=
1178 |  | Обратная промывка УФ2. Остановлена по ав.А | R141 | 280 | 5 | 13 | stu | bw2_202 | db600.dbx280.5 := stu.bw2_202; //Обратная промывка УФ2. Остановлена по ав.А R141.13 |  | 141 |  | 1178 | UF | MDB.R141 | 13 | en-US=Обратная промывка УФ2. Остановлена по ав.А | en-US=
1179 |  | Обратная промывка УФ2. Остановка по ав.Б | R141 | 280 | 6 | 14 | stu | bw2_301 | db600.dbx280.6 := stu.bw2_301; //Обратная промывка УФ2. Остановка по ав.Б R141.14 |  | 141 |  | 1179 | UF | MDB.R141 | 14 | en-US=Обратная промывка УФ2. Остановка по ав.Б | en-US=
1180 |  | Обратная промывка УФ2. Остановлена по ав.Б | R141 | 280 | 7 | 15 | stu | bw2_302 | db600.dbx280.7 := stu.bw2_302; //Обратная промывка УФ2. Остановлена по ав.Б R141.15 |  | 141 |  | 1180 | UF | MDB.R141 | 15 | en-US=Обратная промывка УФ2. Остановлена по ав.Б | en-US=
1181 |  | Ожидание УФ1. Цирк.задвижка открыта | R142 | 283 | 0 | 0 | stu | wt1_12 | db600.dbx283.0 := stu.wt1_12; //Ожидание УФ1. Цирк.задвижка открыта R142.0 |  | 142 |  | 1181 | UF | MDB.R142 | 0 | en-US=Ожидание УФ1. Цирк.задвижка открыта | en-US=
1182 |  | Ожидание УФ1. Цирк.задвижка открыта | R142 | 283 | 1 | 1 | stu | wt1_20 | db600.dbx283.1 := stu.wt1_20; //Ожидание УФ1. Цирк.задвижка открыта R142.1 |  | 142 |  | 1182 | UF | MDB.R142 | 1 | en-US=Ожидание УФ1. Цирк.задвижка открыта | en-US=
1183 |  | Ожидание УФ1. Ожидание Завершено | R142 | 283 | 2 | 2 | stu | wt1_6 | db600.dbx283.2 := stu.wt1_6; //Ожидание УФ1. Ожидание Завершено R142.2 |  | 142 |  | 1183 | UF | MDB.R142 | 2 | en-US=Ожидание УФ1. Ожидание Завершено | en-US=
1184 |  | Ожидание УФ1. Остановка по ав.Б | R142 | 283 | 3 | 3 | stu | wt1_301 | db600.dbx283.3 := stu.wt1_301; //Ожидание УФ1. Остановка по ав.Б R142.3 |  | 142 |  | 1184 | UF | MDB.R142 | 3 | en-US=Ожидание УФ1. Остановка по ав.Б | en-US=
1185 |  | Ожидание УФ1. Остановлен по ав.Б | R142 | 283 | 4 | 4 | stu | wt1_302 | db600.dbx283.4 := stu.wt1_302; //Ожидание УФ1. Остановлен по ав.Б R142.4 |  | 142 |  | 1185 | UF | MDB.R142 | 4 | en-US=Ожидание УФ1. Остановлен по ав.Б | en-US=
1186 |  | Ожидание УФ2. Цирк.задвижка открыта | R142 | 283 | 5 | 5 | stu | wt2_12 | db600.dbx283.5 := stu.wt2_12; //Ожидание УФ2. Цирк.задвижка открыта R142.5 |  | 142 |  | 1186 | UF | MDB.R142 | 5 | en-US=Ожидание УФ2. Цирк.задвижка открыта | en-US=
1187 |  | Ожидание УФ2. Цирк.задвижка открыта | R142 | 283 | 6 | 6 | stu | wt2_20 | db600.dbx283.6 := stu.wt2_20; //Ожидание УФ2. Цирк.задвижка открыта R142.6 |  | 142 |  | 1187 | UF | MDB.R142 | 6 | en-US=Ожидание УФ2. Цирк.задвижка открыта | en-US=
1188 |  | Ожидание УФ2. Ожидание Завершено | R142 | 283 | 7 | 7 | stu | wt2_6 | db600.dbx283.7 := stu.wt2_6; //Ожидание УФ2. Ожидание Завершено R142.7 |  | 142 |  | 1188 | UF | MDB.R142 | 7 | en-US=Ожидание УФ2. Ожидание Завершено | en-US=
1189 |  | Ожидание УФ2. Остановка по ав.Б | R142 | 282 | 0 | 8 | stu | wt2_301 | db600.dbx282.0 := stu.wt2_301; //Ожидание УФ2. Остановка по ав.Б R142.8 |  | 142 |  | 1189 | UF | MDB.R142 | 8 | en-US=Ожидание УФ2. Остановка по ав.Б | en-US=
1190 |  | Ожидание УФ2. Остановлен по ав.Б | R142 | 282 | 1 | 9 | stu | wt2_302 | db600.dbx282.1 := stu.wt2_302; //Ожидание УФ2. Остановлен по ав.Б R142.9 |  | 142 |  | 1190 | UF | MDB.R142 | 9 | en-US=Ожидание УФ2. Остановлен по ав.Б | en-US=
1191 |  | Слив УФ1. Остановлено | R142 | 282 | 2 | 10 | stu | dr1_103 | db600.dbx282.2 := stu.dr1_103; //Слив УФ1. Остановлено R142.10 |  | 142 |  | 1191 | UF | MDB.R142 | 10 | en-US=Слив УФ1. Остановлено | en-US=
1192 |  | Слив УФ1. Остановка по ав.А | R142 | 282 | 3 | 11 | stu | dr1_201 | db600.dbx282.3 := stu.dr1_201; //Слив УФ1. Остановка по ав.А R142.11 |  | 142 |  | 1192 | UF | MDB.R142 | 11 | en-US=Слив УФ1. Остановка по ав.А | en-US=
1193 |  | Слив УФ1. Закрытие задв.по ав.А | R142 | 282 | 4 | 12 | stu | dr1_202 | db600.dbx282.4 := stu.dr1_202; //Слив УФ1. Закрытие задв.по ав.А R142.12 |  | 142 |  | 1193 | UF | MDB.R142 | 12 | en-US=Слив УФ1. Закрытие задв.по ав.А | en-US=
1194 |  | Слив УФ1. Остановлен по ав.А | R142 | 282 | 5 | 13 | stu | dr1_203 | db600.dbx282.5 := stu.dr1_203; //Слив УФ1. Остановлен по ав.А R142.13 |  | 142 |  | 1194 | UF | MDB.R142 | 13 | en-US=Слив УФ1. Остановлен по ав.А | en-US=
1195 |  | Слив УФ1. Остановка по ав.Б | R142 | 282 | 6 | 14 | stu | dr1_301 | db600.dbx282.6 := stu.dr1_301; //Слив УФ1. Остановка по ав.Б R142.14 |  | 142 |  | 1195 | UF | MDB.R142 | 14 | en-US=Слив УФ1. Остановка по ав.Б | en-US=
1196 |  | Слив УФ1. Закрытие задв.по ав.Б | R142 | 282 | 7 | 15 | stu | dr1_302 | db600.dbx282.7 := stu.dr1_302; //Слив УФ1. Закрытие задв.по ав.Б R142.15 |  | 142 |  | 1196 | UF | MDB.R142 | 15 | en-US=Слив УФ1. Закрытие задв.по ав.Б | en-US=
1197 |  | Слив УФ1. Остановлен по ав.Б | R143 | 285 | 0 | 0 | stu | dr1_303 | db600.dbx285.0 := stu.dr1_303; //Слив УФ1. Остановлен по ав.Б R143.0 |  | 143 |  | 1197 | UF | MDB.R143 | 0 | en-US=Слив УФ1. Остановлен по ав.Б | en-US=
1198 |  | Слив УФ2. Остановлено | R143 | 285 | 1 | 1 | stu | dr2_103 | db600.dbx285.1 := stu.dr2_103; //Слив УФ2. Остановлено R143.1 |  | 143 |  | 1198 | UF | MDB.R143 | 1 | en-US=Слив УФ2. Остановлено | en-US=
1199 |  | Слив УФ2. Остановка по ав.А | R143 | 285 | 2 | 2 | stu | dr2_201 | db600.dbx285.2 := stu.dr2_201; //Слив УФ2. Остановка по ав.А R143.2 |  | 143 |  | 1199 | UF | MDB.R143 | 2 | en-US=Слив УФ2. Остановка по ав.А | en-US=
1200 |  | Слив УФ2. Закрытие задв.по ав.А | R143 | 285 | 3 | 3 | stu | dr2_202 | db600.dbx285.3 := stu.dr2_202; //Слив УФ2. Закрытие задв.по ав.А R143.3 |  | 143 |  | 1200 | UF | MDB.R143 | 3 | en-US=Слив УФ2. Закрытие задв.по ав.А | en-US=
1201 |  | Слив УФ2. Остановлен по ав.А | R143 | 285 | 4 | 4 | stu | dr2_203 | db600.dbx285.4 := stu.dr2_203; //Слив УФ2. Остановлен по ав.А R143.4 |  | 143 |  | 1201 | UF | MDB.R143 | 4 | en-US=Слив УФ2. Остановлен по ав.А | en-US=
1202 |  | Слив УФ2. Остановка по ав.Б | R143 | 285 | 5 | 5 | stu | dr2_301 | db600.dbx285.5 := stu.dr2_301; //Слив УФ2. Остановка по ав.Б R143.5 |  | 143 |  | 1202 | UF | MDB.R143 | 5 | en-US=Слив УФ2. Остановка по ав.Б | en-US=
1203 |  | Слив УФ2. Закрытие задв.по ав.Б | R143 | 285 | 6 | 6 | stu | dr2_302 | db600.dbx285.6 := stu.dr2_302; //Слив УФ2. Закрытие задв.по ав.Б R143.6 |  | 143 |  | 1203 | UF | MDB.R143 | 6 | en-US=Слив УФ2. Закрытие задв.по ав.Б | en-US=
1204 |  | Слив УФ2. Остановлен по ав.Б | R143 | 285 | 7 | 7 | stu | dr2_303 | db600.dbx285.7 := stu.dr2_303; //Слив УФ2. Остановлен по ав.Б R143.7 |  | 143 |  | 1204 | UF | MDB.R143 | 7 | en-US=Слив УФ2. Остановлен по ав.Б | en-US=
1205 |  | ХП1. Переход в ф-ю | R143 | 284 | 0 | 8 | stu | ch1_16 | db600.dbx284.0 := stu.ch1_16; //ХП1. Переход в ф-ю R143.8 |  | 143 |  | 1205 | UF | MDB.R143 | 8 | en-US=ХП1. Переход в ф-ю | en-US=
1206 |  | ХП1. Остановка по ав.А | R143 | 284 | 1 | 9 | stu | ch1_201 | db600.dbx284.1 := stu.ch1_201; //ХП1. Остановка по ав.А R143.9 |  | 143 |  | 1206 | UF | MDB.R143 | 9 | en-US=ХП1. Остановка по ав.А | en-US=
1207 |  | ХП1. Остановлена по ав.А | R143 | 284 | 2 | 10 | stu | ch1_202 | db600.dbx284.2 := stu.ch1_202; //ХП1. Остановлена по ав.А R143.10 |  | 143 |  | 1207 | UF | MDB.R143 | 10 | en-US=ХП1. Остановлена по ав.А | en-US=
1208 |  | ХП1. Остановка по ав.Б | R143 | 284 | 3 | 11 | stu | ch1_301 | db600.dbx284.3 := stu.ch1_301; //ХП1. Остановка по ав.Б R143.11 |  | 143 |  | 1208 | UF | MDB.R143 | 11 | en-US=ХП1. Остановка по ав.Б | en-US=
1209 |  | ХП1. Остановлена по ав.Б | R143 | 284 | 4 | 12 | stu | ch1_302 | db600.dbx284.4 := stu.ch1_302; //ХП1. Остановлена по ав.Б R143.12 |  | 143 |  | 1209 | UF | MDB.R143 | 12 | en-US=ХП1. Остановлена по ав.Б | en-US=
1210 |  | ХП2. Переход в ф-ю | R143 | 284 | 5 | 13 | stu | ch2_16 | db600.dbx284.5 := stu.ch2_16; //ХП2. Переход в ф-ю R143.13 |  | 143 |  | 1210 | UF | MDB.R143 | 13 | en-US=ХП2. Переход в ф-ю | en-US=
1211 |  | ХП2. Остановка по ав.А | R143 | 284 | 6 | 14 | stu | ch2_201 | db600.dbx284.6 := stu.ch2_201; //ХП2. Остановка по ав.А R143.14 |  | 143 |  | 1211 | UF | MDB.R143 | 14 | en-US=ХП2. Остановка по ав.А | en-US=
1212 |  | ХП2. Остановлена по ав.А | R143 | 284 | 7 | 15 | stu | ch2_202 | db600.dbx284.7 := stu.ch2_202; //ХП2. Остановлена по ав.А R143.15 |  | 143 |  | 1212 | UF | MDB.R143 | 15 | en-US=ХП2. Остановлена по ав.А | en-US=
1213 |  | ХП2. Остановка по ав.Б | R144 | 287 | 0 | 0 | stu | ch2_301 | db600.dbx287.0 := stu.ch2_301; //ХП2. Остановка по ав.Б R144.0 |  | 144 |  | 1213 | UF | MDB.R144 | 0 | en-US=ХП2. Остановка по ав.Б | en-US=
1214 |  | ХП2. Остановлена по ав.Б | R144 | 287 | 1 | 1 | stu | ch2_302 | db600.dbx287.1 := stu.ch2_302; //ХП2. Остановлена по ав.Б R144.1 |  | 144 |  | 1214 | UF | MDB.R144 | 1 | en-US=ХП2. Остановлена по ав.Б | en-US=
1215 |  | Слив-заполнение УФ1. Отключение насосов | R144 | 287 | 2 | 2 | stu | df1_111 | db600.dbx287.2 := stu.df1_111; //Слив-заполнение УФ1. Отключение насосов R144.2 |  | 144 |  | 1215 | UF | MDB.R144 | 2 | en-US=Слив-заполнение УФ1. Отключение насосов | en-US=
1216 |  | Слив-заполнение УФ1. Закрытие задвижек | R144 | 287 | 3 | 3 | stu | df1_112 | db600.dbx287.3 := stu.df1_112; //Слив-заполнение УФ1. Закрытие задвижек R144.3 |  | 144 |  | 1216 | UF | MDB.R144 | 3 | en-US=Слив-заполнение УФ1. Закрытие задвижек | en-US=
1217 |  | Слив-заполнение УФ1. Остановка по ав.А | R144 | 287 | 4 | 4 | stu | df1_201 | db600.dbx287.4 := stu.df1_201; //Слив-заполнение УФ1. Остановка по ав.А R144.4 |  | 144 |  | 1217 | UF | MDB.R144 | 4 | en-US=Слив-заполнение УФ1. Остановка по ав.А | en-US=
1218 |  | Слив-заполнение УФ1. Остановлен по ав.А | R144 | 287 | 5 | 5 | stu | df1_202 | db600.dbx287.5 := stu.df1_202; //Слив-заполнение УФ1. Остановлен по ав.А R144.5 |  | 144 |  | 1218 | UF | MDB.R144 | 5 | en-US=Слив-заполнение УФ1. Остановлен по ав.А | en-US=
1219 |  | Слив-заполнение УФ2. Отключение насосов | R144 | 287 | 6 | 6 | stu | df2_111 | db600.dbx287.6 := stu.df2_111; //Слив-заполнение УФ2. Отключение насосов R144.6 |  | 144 |  | 1219 | UF | MDB.R144 | 6 | en-US=Слив-заполнение УФ2. Отключение насосов | en-US=
1220 |  | Слив-заполнение УФ2. Закрытие задвижек | R144 | 287 | 7 | 7 | stu | df2_112 | db600.dbx287.7 := stu.df2_112; //Слив-заполнение УФ2. Закрытие задвижек R144.7 |  | 144 |  | 1220 | UF | MDB.R144 | 7 | en-US=Слив-заполнение УФ2. Закрытие задвижек | en-US=
1221 |  | Слив-заполнение УФ2. Остановка по ав.А | R144 | 286 | 0 | 8 | stu | df2_201 | db600.dbx286.0 := stu.df2_201; //Слив-заполнение УФ2. Остановка по ав.А R144.8 |  | 144 |  | 1221 | UF | MDB.R144 | 8 | en-US=Слив-заполнение УФ2. Остановка по ав.А | en-US=
1222 |  | Слив-заполнение УФ2. Остановлен по ав.А | R144 | 286 | 1 | 9 | stu | df2_202 | db600.dbx286.1 := stu.df2_202; //Слив-заполнение УФ2. Остановлен по ав.А R144.9 |  | 144 |  | 1222 | UF | MDB.R144 | 9 | en-US=Слив-заполнение УФ2. Остановлен по ав.А | en-US=
|  |  | R144 | 286 | 2 | 10 | stu |  | db600.dbx286.2 := stu.; // R144.10 |  | 144 | [6 empty] | en-US=
|  |  | R144 | 286 | 3 | 11 | stu |  | db600.dbx286.3 := stu.; // R144.11 |  | 144
|  |  | R144 | 286 | 4 | 12 | stu |  | db600.dbx286.4 := stu.; // R144.12 |  | 144
|  |  | R144 | 286 | 5 | 13 | stu |  | db600.dbx286.5 := stu.; // R144.13 |  | 144
|  |  | R144 | 286 | 6 | 14 | stu |  | db600.dbx286.6 := stu.; // R144.14 |  | 144
|  |  | R144 | 286 | 7 | 15 | stu |  | db600.dbx286.7 := stu.; // R144.15 |  | 144
|  | Расход на входе |  | 121 | 0 | 0 |  |  | db600.dbx121.0 := db3.dbx0.0; // Расход на входе |  | 61
|  |  |  | 121 | 1 | 0 |  |  | db600.dbx121.1 := db3.dbx0.1; // |  | 61
|  |  |  | 121 | 2 | 0 |  |  | db600.dbx121.2 := db3.dbx0.2; // |  | 61
|  |  |  | 121 | 3 | 0 |  |  | db600.dbx121.3 := db3.dbx0.3; // |  | 61
|  |  |  | 121 | 4 | 0 |  |  | db600.dbx121.4 := db3.dbx0.4; // |  | 61
|  |  |  | 121 | 5 | 0 |  |  | db600.dbx121.5 := db3.dbx0.5; // |  | 61
|  |  |  | 121 | 6 | 0 |  |  | db600.dbx121.6 := db3.dbx0.6; // |  | 61
|  |  |  | 121 | 7 | 0 |  |  | db600.dbx121.7 := db3.dbx0.7; // |  | 61
|  |  |  | 120 | 0 | 1 |  |  | db600.dbx120.0 := db3.dbx1.0; // |  | 61
|  |  |  | 120 | 1 | 1 |  |  | db600.dbx120.1 := db3.dbx1.1; // |  | 61
|  |  |  | 120 | 2 | 1 |  |  | db600.dbx120.2 := db3.dbx1.2; // |  | 61
|  |  |  | 120 | 3 | 1 |  |  | db600.dbx120.3 := db3.dbx1.3; // |  | 61
|  |  |  | 120 | 4 | 1 |  |  | db600.dbx120.4 := db3.dbx1.4; // |  | 61
|  |  |  | 120 | 5 | 1 |  |  | db600.dbx120.5 := db3.dbx1.5; // |  | 61
|  |  |  | 120 | 6 | 1 |  |  | db600.dbx120.6 := db3.dbx1.6; // |  | 61
|  |  |  | 120 | 7 | 1 |  |  | db600.dbx120.7 := db3.dbx1.7; // |  | 61
|  | Расход после Н1-1/Н1-2 |  | 123 | 0 | 46 |  |  | db600.dbx123.0 := db3.dbx46.0; // Расход после Н1-1/Н1-2 |  | 62
|  |  |  | 123 | 1 | 46 |  |  | db600.dbx123.1 := db3.dbx46.1; // |  | 62
|  |  |  | 123 | 2 | 46 |  |  | db600.dbx123.2 := db3.dbx46.2; // |  | 62
|  |  |  | 123 | 3 | 46 |  |  | db600.dbx123.3 := db3.dbx46.3; // |  | 62
|  |  |  | 123 | 4 | 46 |  |  | db600.dbx123.4 := db3.dbx46.4; // |  | 62
|  |  |  | 123 | 5 | 46 |  |  | db600.dbx123.5 := db3.dbx46.5; // |  | 62
|  |  |  | 123 | 6 | 46 |  |  | db600.dbx123.6 := db3.dbx46.6; // |  | 62
|  |  |  | 123 | 7 | 46 |  |  | db600.dbx123.7 := db3.dbx46.7; // |  | 62
|  |  |  | 122 | 0 | 47 |  |  | db600.dbx122.0 := db3.dbx47.0; // |  | 62
|  |  |  | 122 | 1 | 47 |  |  | db600.dbx122.1 := db3.dbx47.1; // |  | 62
|  |  |  | 122 | 2 | 47 |  |  | db600.dbx122.2 := db3.dbx47.2; // |  | 62
|  |  |  | 122 | 3 | 47 |  |  | db600.dbx122.3 := db3.dbx47.3; // |  | 62
|  |  |  | 122 | 4 | 47 |  |  | db600.dbx122.4 := db3.dbx47.4; // |  | 62
|  |  |  | 122 | 5 | 47 |  |  | db600.dbx122.5 := db3.dbx47.5; // |  | 62
|  |  |  | 122 | 6 | 47 |  |  | db600.dbx122.6 := db3.dbx47.6; // |  | 62
|  |  |  | 122 | 7 | 47 |  |  | db600.dbx122.7 := db3.dbx47.7; // |  | 62
|  | Уровень в РУ |  | 125 | 0 | 92 |  |  | db600.dbx125.0 := db3.dbx92.0; // Уровень в РУ |  | 63
|  |  |  | 125 | 1 | 92 |  |  | db600.dbx125.1 := db3.dbx92.1; // |  | 63
|  |  |  | 125 | 2 | 92 |  |  | db600.dbx125.2 := db3.dbx92.2; // |  | 63
|  |  |  | 125 | 3 | 92 |  |  | db600.dbx125.3 := db3.dbx92.3; // |  | 63
|  |  |  | 125 | 4 | 92 |  |  | db600.dbx125.4 := db3.dbx92.4; // |  | 63
|  |  |  | 125 | 5 | 92 |  |  | db600.dbx125.5 := db3.dbx92.5; // |  | 63
|  |  |  | 125 | 6 | 92 |  |  | db600.dbx125.6 := db3.dbx92.6; // |  | 63
|  |  |  | 125 | 7 | 92 |  |  | db600.dbx125.7 := db3.dbx92.7; // |  | 63
|  |  |  | 124 | 0 | 93 |  |  | db600.dbx124.0 := db3.dbx93.0; // |  | 63
|  |  |  | 124 | 1 | 93 |  |  | db600.dbx124.1 := db3.dbx93.1; // |  | 63
|  |  |  | 124 | 2 | 93 |  |  | db600.dbx124.2 := db3.dbx93.2; // |  | 63
|  |  |  | 124 | 3 | 93 |  |  | db600.dbx124.3 := db3.dbx93.3; // |  | 63
|  |  |  | 124 | 4 | 93 |  |  | db600.dbx124.4 := db3.dbx93.4; // |  | 63
|  |  |  | 124 | 5 | 93 |  |  | db600.dbx124.5 := db3.dbx93.5; // |  | 63
|  |  |  | 124 | 6 | 93 |  |  | db600.dbx124.6 := db3.dbx93.6; // |  | 63
|  |  |  | 124 | 7 | 93 |  |  | db600.dbx124.7 := db3.dbx93.7; // |  | 63
|  | Уровень в БР1 |  | 127 | 0 | 138 |  |  | db600.dbx127.0 := db3.dbx138.0; // Уровень в БР1 |  | 64
|  |  |  | 127 | 1 | 138 |  |  | db600.dbx127.1 := db3.dbx138.1; // |  | 64
|  |  |  | 127 | 2 | 138 |  |  | db600.dbx127.2 := db3.dbx138.2; // |  | 64
|  |  |  | 127 | 3 | 138 |  |  | db600.dbx127.3 := db3.dbx138.3; // |  | 64
|  |  |  | 127 | 4 | 138 |  |  | db600.dbx127.4 := db3.dbx138.4; // |  | 64
|  |  |  | 127 | 5 | 138 |  |  | db600.dbx127.5 := db3.dbx138.5; // |  | 64
|  |  |  | 127 | 6 | 138 |  |  | db600.dbx127.6 := db3.dbx138.6; // |  | 64
|  |  |  | 127 | 7 | 138 |  |  | db600.dbx127.7 := db3.dbx138.7; // |  | 64
|  |  |  | 126 | 0 | 139 |  |  | db600.dbx126.0 := db3.dbx139.0; // |  | 64
|  |  |  | 126 | 1 | 139 |  |  | db600.dbx126.1 := db3.dbx139.1; // |  | 64
|  |  |  | 126 | 2 | 139 |  |  | db600.dbx126.2 := db3.dbx139.2; // |  | 64
|  |  |  | 126 | 3 | 139 |  |  | db600.dbx126.3 := db3.dbx139.3; // |  | 64
|  |  |  | 126 | 4 | 139 |  |  | db600.dbx126.4 := db3.dbx139.4; // |  | 64
|  |  |  | 126 | 5 | 139 |  |  | db600.dbx126.5 := db3.dbx139.5; // |  | 64
|  |  |  | 126 | 6 | 139 |  |  | db600.dbx126.6 := db3.dbx139.6; // |  | 64
|  |  |  | 126 | 7 | 139 |  |  | db600.dbx126.7 := db3.dbx139.7; // |  | 64
|  | Уровень в ЕП1 |  | 129 | 0 | 184 |  |  | db600.dbx129.0 := db3.dbx184.0; // Уровень в ЕП1 |  | 65
|  |  |  | 129 | 1 | 184 |  |  | db600.dbx129.1 := db3.dbx184.1; // |  | 65
|  |  |  | 129 | 2 | 184 |  |  | db600.dbx129.2 := db3.dbx184.2; // |  | 65
|  |  |  | 129 | 3 | 184 |  |  | db600.dbx129.3 := db3.dbx184.3; // |  | 65
|  |  |  | 129 | 4 | 184 |  |  | db600.dbx129.4 := db3.dbx184.4; // |  | 65
|  |  |  | 129 | 5 | 184 |  |  | db600.dbx129.5 := db3.dbx184.5; // |  | 65
|  |  |  | 129 | 6 | 184 |  |  | db600.dbx129.6 := db3.dbx184.6; // |  | 65
|  |  |  | 129 | 7 | 184 |  |  | db600.dbx129.7 := db3.dbx184.7; // |  | 65
|  |  |  | 128 | 0 | 185 |  |  | db600.dbx128.0 := db3.dbx185.0; // |  | 65
|  |  |  | 128 | 1 | 185 |  |  | db600.dbx128.1 := db3.dbx185.1; // |  | 65
|  |  |  | 128 | 2 | 185 |  |  | db600.dbx128.2 := db3.dbx185.2; // |  | 65
|  |  |  | 128 | 3 | 185 |  |  | db600.dbx128.3 := db3.dbx185.3; // |  | 65
|  |  |  | 128 | 4 | 185 |  |  | db600.dbx128.4 := db3.dbx185.4; // |  | 65
|  |  |  | 128 | 5 | 185 |  |  | db600.dbx128.5 := db3.dbx185.5; // |  | 65
|  |  |  | 128 | 6 | 185 |  |  | db600.dbx128.6 := db3.dbx185.6; // |  | 65
|  |  |  | 128 | 7 | 185 |  |  | db600.dbx128.7 := db3.dbx185.7; // |  | 65
|  | Уровень в ЕП2 |  | 131 | 0 | 230 |  |  | db600.dbx131.0 := db3.dbx230.0; // Уровень в ЕП2 |  | 66
|  |  |  | 131 | 1 | 230 |  |  | db600.dbx131.1 := db3.dbx230.1; // |  | 66
|  |  |  | 131 | 2 | 230 |  |  | db600.dbx131.2 := db3.dbx230.2; // |  | 66
|  |  |  | 131 | 3 | 230 |  |  | db600.dbx131.3 := db3.dbx230.3; // |  | 66
|  |  |  | 131 | 4 | 230 |  |  | db600.dbx131.4 := db3.dbx230.4; // |  | 66
|  |  |  | 131 | 5 | 230 |  |  | db600.dbx131.5 := db3.dbx230.5; // |  | 66
|  |  |  | 131 | 6 | 230 |  |  | db600.dbx131.6 := db3.dbx230.6; // |  | 66
|  |  |  | 131 | 7 | 230 |  |  | db600.dbx131.7 := db3.dbx230.7; // |  | 66
|  |  |  | 130 | 0 | 231 |  |  | db600.dbx130.0 := db3.dbx231.0; // |  | 66
|  |  |  | 130 | 1 | 231 |  |  | db600.dbx130.1 := db3.dbx231.1; // |  | 66
|  |  |  | 130 | 2 | 231 |  |  | db600.dbx130.2 := db3.dbx231.2; // |  | 66
|  |  |  | 130 | 3 | 231 |  |  | db600.dbx130.3 := db3.dbx231.3; // |  | 66
|  |  |  | 130 | 4 | 231 |  |  | db600.dbx130.4 := db3.dbx231.4; // |  | 66
|  |  |  | 130 | 5 | 231 |  |  | db600.dbx130.5 := db3.dbx231.5; // |  | 66
|  |  |  | 130 | 6 | 231 |  |  | db600.dbx130.6 := db3.dbx231.6; // |  | 66
|  |  |  | 130 | 7 | 231 |  |  | db600.dbx130.7 := db3.dbx231.7; // |  | 66
|  | Уровень в ЕТ |  | 133 | 0 | 276 |  |  | db600.dbx133.0 := db3.dbx276.0; // Уровень в ЕТ |  | 67
|  |  |  | 133 | 1 | 276 |  |  | db600.dbx133.1 := db3.dbx276.1; // |  | 67
|  |  |  | 133 | 2 | 276 |  |  | db600.dbx133.2 := db3.dbx276.2; // |  | 67
|  |  |  | 133 | 3 | 276 |  |  | db600.dbx133.3 := db3.dbx276.3; // |  | 67
|  |  |  | 133 | 4 | 276 |  |  | db600.dbx133.4 := db3.dbx276.4; // |  | 67
|  |  |  | 133 | 5 | 276 |  |  | db600.dbx133.5 := db3.dbx276.5; // |  | 67
|  |  |  | 133 | 6 | 276 |  |  | db600.dbx133.6 := db3.dbx276.6; // |  | 67
|  |  |  | 133 | 7 | 276 |  |  | db600.dbx133.7 := db3.dbx276.7; // |  | 67
|  |  |  | 132 | 0 | 277 |  |  | db600.dbx132.0 := db3.dbx277.0; // |  | 67
|  |  |  | 132 | 1 | 277 |  |  | db600.dbx132.1 := db3.dbx277.1; // |  | 67
|  |  |  | 132 | 2 | 277 |  |  | db600.dbx132.2 := db3.dbx277.2; // |  | 67
|  |  |  | 132 | 3 | 277 |  |  | db600.dbx132.3 := db3.dbx277.3; // |  | 67
|  |  |  | 132 | 4 | 277 |  |  | db600.dbx132.4 := db3.dbx277.4; // |  | 67
|  |  |  | 132 | 5 | 277 |  |  | db600.dbx132.5 := db3.dbx277.5; // |  | 67
|  |  |  | 132 | 6 | 277 |  |  | db600.dbx132.6 := db3.dbx277.6; // |  | 67
|  |  |  | 132 | 7 | 277 |  |  | db600.dbx132.7 := db3.dbx277.7; // |  | 67
|  | Уровень в АСИ |  | 135 | 0 | 322 |  |  | db600.dbx135.0 := db3.dbx322.0; // Уровень в АСИ |  | 68
|  |  |  | 135 | 1 | 322 |  |  | db600.dbx135.1 := db3.dbx322.1; // |  | 68
|  |  |  | 135 | 2 | 322 |  |  | db600.dbx135.2 := db3.dbx322.2; // |  | 68
|  |  |  | 135 | 3 | 322 |  |  | db600.dbx135.3 := db3.dbx322.3; // |  | 68
|  |  |  | 135 | 4 | 322 |  |  | db600.dbx135.4 := db3.dbx322.4; // |  | 68
|  |  |  | 135 | 5 | 322 |  |  | db600.dbx135.5 := db3.dbx322.5; // |  | 68
|  |  |  | 135 | 6 | 322 |  |  | db600.dbx135.6 := db3.dbx322.6; // |  | 68
|  |  |  | 135 | 7 | 322 |  |  | db600.dbx135.7 := db3.dbx322.7; // |  | 68
|  |  |  | 134 | 0 | 323 |  |  | db600.dbx134.0 := db3.dbx323.0; // |  | 68
|  |  |  | 134 | 1 | 323 |  |  | db600.dbx134.1 := db3.dbx323.1; // |  | 68
|  |  |  | 134 | 2 | 323 |  |  | db600.dbx134.2 := db3.dbx323.2; // |  | 68
|  |  |  | 134 | 3 | 323 |  |  | db600.dbx134.3 := db3.dbx323.3; // |  | 68
|  |  |  | 134 | 4 | 323 |  |  | db600.dbx134.4 := db3.dbx323.4; // |  | 68
|  |  |  | 134 | 5 | 323 |  |  | db600.dbx134.5 := db3.dbx323.5; // |  | 68
|  |  |  | 134 | 6 | 323 |  |  | db600.dbx134.6 := db3.dbx323.6; // |  | 68
|  |  |  | 134 | 7 | 323 |  |  | db600.dbx134.7 := db3.dbx323.7; // |  | 68
|  | Температура воды после Н1-1,1-2 |  | 137 | 0 | 368 |  |  | db600.dbx137.0 := db3.dbx368.0; // Температура воды после Н1-1,1-2 |  | 69
|  |  |  | 137 | 1 | 368 |  |  | db600.dbx137.1 := db3.dbx368.1; // |  | 69
|  |  |  | 137 | 2 | 368 |  |  | db600.dbx137.2 := db3.dbx368.2; // |  | 69
|  |  |  | 137 | 3 | 368 |  |  | db600.dbx137.3 := db3.dbx368.3; // |  | 69
|  |  |  | 137 | 4 | 368 |  |  | db600.dbx137.4 := db3.dbx368.4; // |  | 69
|  |  |  | 137 | 5 | 368 |  |  | db600.dbx137.5 := db3.dbx368.5; // |  | 69
|  |  |  | 137 | 6 | 368 |  |  | db600.dbx137.6 := db3.dbx368.6; // |  | 69
|  |  |  | 137 | 7 | 368 |  |  | db600.dbx137.7 := db3.dbx368.7; // |  | 69
|  |  |  | 136 | 0 | 369 |  |  | db600.dbx136.0 := db3.dbx369.0; // |  | 69
|  |  |  | 136 | 1 | 369 |  |  | db600.dbx136.1 := db3.dbx369.1; // |  | 69
|  |  |  | 136 | 2 | 369 |  |  | db600.dbx136.2 := db3.dbx369.2; // |  | 69
|  |  |  | 136 | 3 | 369 |  |  | db600.dbx136.3 := db3.dbx369.3; // |  | 69
|  |  |  | 136 | 4 | 369 |  |  | db600.dbx136.4 := db3.dbx369.4; // |  | 69
|  |  |  | 136 | 5 | 369 |  |  | db600.dbx136.5 := db3.dbx369.5; // |  | 69
|  |  |  | 136 | 6 | 369 |  |  | db600.dbx136.6 := db3.dbx369.6; // |  | 69
|  |  |  | 136 | 7 | 369 |  |  | db600.dbx136.7 := db3.dbx369.7; // |  | 69
|  | Температура воды в трубопроводе Т1 |  | 139 | 0 | 414 |  |  | db600.dbx139.0 := db3.dbx414.0; // Температура воды в трубопроводе Т1 |  | 70
|  |  |  | 139 | 1 | 414 |  |  | db600.dbx139.1 := db3.dbx414.1; // |  | 70
|  |  |  | 139 | 2 | 414 |  |  | db600.dbx139.2 := db3.dbx414.2; // |  | 70
|  |  |  | 139 | 3 | 414 |  |  | db600.dbx139.3 := db3.dbx414.3; // |  | 70
|  |  |  | 139 | 4 | 414 |  |  | db600.dbx139.4 := db3.dbx414.4; // |  | 70
|  |  |  | 139 | 5 | 414 |  |  | db600.dbx139.5 := db3.dbx414.5; // |  | 70
|  |  |  | 139 | 6 | 414 |  |  | db600.dbx139.6 := db3.dbx414.6; // |  | 70
|  |  |  | 139 | 7 | 414 |  |  | db600.dbx139.7 := db3.dbx414.7; // |  | 70
|  |  |  | 138 | 0 | 415 |  |  | db600.dbx138.0 := db3.dbx415.0; // |  | 70
|  |  |  | 138 | 1 | 415 |  |  | db600.dbx138.1 := db3.dbx415.1; // |  | 70
|  |  |  | 138 | 2 | 415 |  |  | db600.dbx138.2 := db3.dbx415.2; // |  | 70
|  |  |  | 138 | 3 | 415 |  |  | db600.dbx138.3 := db3.dbx415.3; // |  | 70
|  |  |  | 138 | 4 | 415 |  |  | db600.dbx138.4 := db3.dbx415.4; // |  | 70
|  |  |  | 138 | 5 | 415 |  |  | db600.dbx138.5 := db3.dbx415.5; // |  | 70
|  |  |  | 138 | 6 | 415 |  |  | db600.dbx138.6 := db3.dbx415.6; // |  | 70
|  |  |  | 138 | 7 | 415 |  |  | db600.dbx138.7 := db3.dbx415.7; // |  | 70
|  | Температура воды в БР1 |  | 141 | 0 | 460 |  |  | db600.dbx141.0 := db3.dbx460.0; // Температура воды в БР1 |  | 71
|  |  |  | 141 | 1 | 460 |  |  | db600.dbx141.1 := db3.dbx460.1; // |  | 71
|  |  |  | 141 | 2 | 460 |  |  | db600.dbx141.2 := db3.dbx460.2; // |  | 71
|  |  |  | 141 | 3 | 460 |  |  | db600.dbx141.3 := db3.dbx460.3; // |  | 71
|  |  |  | 141 | 4 | 460 |  |  | db600.dbx141.4 := db3.dbx460.4; // |  | 71
|  |  |  | 141 | 5 | 460 |  |  | db600.dbx141.5 := db3.dbx460.5; // |  | 71
|  |  |  | 141 | 6 | 460 |  |  | db600.dbx141.6 := db3.dbx460.6; // |  | 71
|  |  |  | 141 | 7 | 460 |  |  | db600.dbx141.7 := db3.dbx460.7; // |  | 71
|  |  |  | 140 | 0 | 461 |  |  | db600.dbx140.0 := db3.dbx461.0; // |  | 71
|  |  |  | 140 | 1 | 461 |  |  | db600.dbx140.1 := db3.dbx461.1; // |  | 71
|  |  |  | 140 | 2 | 461 |  |  | db600.dbx140.2 := db3.dbx461.2; // |  | 71
|  |  |  | 140 | 3 | 461 |  |  | db600.dbx140.3 := db3.dbx461.3; // |  | 71
|  |  |  | 140 | 4 | 461 |  |  | db600.dbx140.4 := db3.dbx461.4; // |  | 71
|  |  |  | 140 | 5 | 461 |  |  | db600.dbx140.5 := db3.dbx461.5; // |  | 71
|  |  |  | 140 | 6 | 461 |  |  | db600.dbx140.6 := db3.dbx461.6; // |  | 71
|  |  |  | 140 | 7 | 461 |  |  | db600.dbx140.7 := db3.dbx461.7; // |  | 71
|  | Температура воды в БР2 |  | 143 | 0 | 506 |  |  | db600.dbx143.0 := db3.dbx506.0; // Температура воды в БР2 |  | 72
|  |  |  | 143 | 1 | 506 |  |  | db600.dbx143.1 := db3.dbx506.1; // |  | 72
|  |  |  | 143 | 2 | 506 |  |  | db600.dbx143.2 := db3.dbx506.2; // |  | 72
|  |  |  | 143 | 3 | 506 |  |  | db600.dbx143.3 := db3.dbx506.3; // |  | 72
|  |  |  | 143 | 4 | 506 |  |  | db600.dbx143.4 := db3.dbx506.4; // |  | 72
|  |  |  | 143 | 5 | 506 |  |  | db600.dbx143.5 := db3.dbx506.5; // |  | 72
|  |  |  | 143 | 6 | 506 |  |  | db600.dbx143.6 := db3.dbx506.6; // |  | 72
|  |  |  | 143 | 7 | 506 |  |  | db600.dbx143.7 := db3.dbx506.7; // |  | 72
|  |  |  | 142 | 0 | 507 |  |  | db600.dbx142.0 := db3.dbx507.0; // |  | 72
|  |  |  | 142 | 1 | 507 |  |  | db600.dbx142.1 := db3.dbx507.1; // |  | 72
|  |  |  | 142 | 2 | 507 |  |  | db600.dbx142.2 := db3.dbx507.2; // |  | 72
|  |  |  | 142 | 3 | 507 |  |  | db600.dbx142.3 := db3.dbx507.3; // |  | 72
|  |  |  | 142 | 4 | 507 |  |  | db600.dbx142.4 := db3.dbx507.4; // |  | 72
|  |  |  | 142 | 5 | 507 |  |  | db600.dbx142.5 := db3.dbx507.5; // |  | 72
|  |  |  | 142 | 6 | 507 |  |  | db600.dbx142.6 := db3.dbx507.6; // |  | 72
|  |  |  | 142 | 7 | 507 |  |  | db600.dbx142.7 := db3.dbx507.7; // |  | 72
|  | Давление после Ф1(1...7) |  | 145 | 0 | 552 |  |  | db600.dbx145.0 := db3.dbx552.0; // Давление после Ф1(1...7) |  | 73
|  |  |  | 145 | 1 | 552 |  |  | db600.dbx145.1 := db3.dbx552.1; // |  | 73
|  |  |  | 145 | 2 | 552 |  |  | db600.dbx145.2 := db3.dbx552.2; // |  | 73
|  |  |  | 145 | 3 | 552 |  |  | db600.dbx145.3 := db3.dbx552.3; // |  | 73
|  |  |  | 145 | 4 | 552 |  |  | db600.dbx145.4 := db3.dbx552.4; // |  | 73
|  |  |  | 145 | 5 | 552 |  |  | db600.dbx145.5 := db3.dbx552.5; // |  | 73
|  |  |  | 145 | 6 | 552 |  |  | db600.dbx145.6 := db3.dbx552.6; // |  | 73
|  |  |  | 145 | 7 | 552 |  |  | db600.dbx145.7 := db3.dbx552.7; // |  | 73
|  |  |  | 144 | 0 | 553 |  |  | db600.dbx144.0 := db3.dbx553.0; // |  | 73
|  |  |  | 144 | 1 | 553 |  |  | db600.dbx144.1 := db3.dbx553.1; // |  | 73
|  |  |  | 144 | 2 | 553 |  |  | db600.dbx144.2 := db3.dbx553.2; // |  | 73
|  |  |  | 144 | 3 | 553 |  |  | db600.dbx144.3 := db3.dbx553.3; // |  | 73
|  |  |  | 144 | 4 | 553 |  |  | db600.dbx144.4 := db3.dbx553.4; // |  | 73
|  |  |  | 144 | 5 | 553 |  |  | db600.dbx144.5 := db3.dbx553.5; // |  | 73
|  |  |  | 144 | 6 | 553 |  |  | db600.dbx144.6 := db3.dbx553.6; // |  | 73
|  |  |  | 144 | 7 | 553 |  |  | db600.dbx144.7 := db3.dbx553.7; // |  | 73
|  | Давление в сливном трубопроводе после (1...7) |  | 147 | 0 | 598 |  |  | db600.dbx147.0 := db3.dbx598.0; // Давление в сливном трубопроводе после (1...7) |  | 74
|  |  |  | 147 | 1 | 598 |  |  | db600.dbx147.1 := db3.dbx598.1; // |  | 74
|  |  |  | 147 | 2 | 598 |  |  | db600.dbx147.2 := db3.dbx598.2; // |  | 74
|  |  |  | 147 | 3 | 598 |  |  | db600.dbx147.3 := db3.dbx598.3; // |  | 74
|  |  |  | 147 | 4 | 598 |  |  | db600.dbx147.4 := db3.dbx598.4; // |  | 74
|  |  |  | 147 | 5 | 598 |  |  | db600.dbx147.5 := db3.dbx598.5; // |  | 74
|  |  |  | 147 | 6 | 598 |  |  | db600.dbx147.6 := db3.dbx598.6; // |  | 74
|  |  |  | 147 | 7 | 598 |  |  | db600.dbx147.7 := db3.dbx598.7; // |  | 74
|  |  |  | 146 | 0 | 599 |  |  | db600.dbx146.0 := db3.dbx599.0; // |  | 74
|  |  |  | 146 | 1 | 599 |  |  | db600.dbx146.1 := db3.dbx599.1; // |  | 74
|  |  |  | 146 | 2 | 599 |  |  | db600.dbx146.2 := db3.dbx599.2; // |  | 74
|  |  |  | 146 | 3 | 599 |  |  | db600.dbx146.3 := db3.dbx599.3; // |  | 74
|  |  |  | 146 | 4 | 599 |  |  | db600.dbx146.4 := db3.dbx599.4; // |  | 74
|  |  |  | 146 | 5 | 599 |  |  | db600.dbx146.5 := db3.dbx599.5; // |  | 74
|  |  |  | 146 | 6 | 599 |  |  | db600.dbx146.6 := db3.dbx599.6; // |  | 74
|  |  |  | 146 | 7 | 599 |  |  | db600.dbx146.7 := db3.dbx599.7; // |  | 74
|  | Кислород в БР1 |  | 149 | 0 | 644 |  |  | db600.dbx149.0 := db3.dbx644.0; // Кислород в БР1 |  | 75
|  |  |  | 149 | 1 | 644 |  |  | db600.dbx149.1 := db3.dbx644.1; // |  | 75
|  |  |  | 149 | 2 | 644 |  |  | db600.dbx149.2 := db3.dbx644.2; // |  | 75
|  |  |  | 149 | 3 | 644 |  |  | db600.dbx149.3 := db3.dbx644.3; // |  | 75
|  |  |  | 149 | 4 | 644 |  |  | db600.dbx149.4 := db3.dbx644.4; // |  | 75
|  |  |  | 149 | 5 | 644 |  |  | db600.dbx149.5 := db3.dbx644.5; // |  | 75
|  |  |  | 149 | 6 | 644 |  |  | db600.dbx149.6 := db3.dbx644.6; // |  | 75
|  |  |  | 149 | 7 | 644 |  |  | db600.dbx149.7 := db3.dbx644.7; // |  | 75
|  |  |  | 148 | 0 | 645 |  |  | db600.dbx148.0 := db3.dbx645.0; // |  | 75
|  |  |  | 148 | 1 | 645 |  |  | db600.dbx148.1 := db3.dbx645.1; // |  | 75
|  |  |  | 148 | 2 | 645 |  |  | db600.dbx148.2 := db3.dbx645.2; // |  | 75
|  |  |  | 148 | 3 | 645 |  |  | db600.dbx148.3 := db3.dbx645.3; // |  | 75
|  |  |  | 148 | 4 | 645 |  |  | db600.dbx148.4 := db3.dbx645.4; // |  | 75
|  |  |  | 148 | 5 | 645 |  |  | db600.dbx148.5 := db3.dbx645.5; // |  | 75
|  |  |  | 148 | 6 | 645 |  |  | db600.dbx148.6 := db3.dbx645.6; // |  | 75
|  |  |  | 148 | 7 | 645 |  |  | db600.dbx148.7 := db3.dbx645.7; // |  | 75
|  | Кислород в БР2 |  | 151 | 0 | 690 |  |  | db600.dbx151.0 := db3.dbx690.0; // Кислород в БР2 |  | 76
|  |  |  | 151 | 1 | 690 |  |  | db600.dbx151.1 := db3.dbx690.1; // |  | 76
|  |  |  | 151 | 2 | 690 |  |  | db600.dbx151.2 := db3.dbx690.2; // |  | 76
|  |  |  | 151 | 3 | 690 |  |  | db600.dbx151.3 := db3.dbx690.3; // |  | 76
|  |  |  | 151 | 4 | 690 |  |  | db600.dbx151.4 := db3.dbx690.4; // |  | 76
|  |  |  | 151 | 5 | 690 |  |  | db600.dbx151.5 := db3.dbx690.5; // |  | 76
|  |  |  | 151 | 6 | 690 |  |  | db600.dbx151.6 := db3.dbx690.6; // |  | 76
|  |  |  | 151 | 7 | 690 |  |  | db600.dbx151.7 := db3.dbx690.7; // |  | 76
|  |  |  | 150 | 0 | 691 |  |  | db600.dbx150.0 := db3.dbx691.0; // |  | 76
|  |  |  | 150 | 1 | 691 |  |  | db600.dbx150.1 := db3.dbx691.1; // |  | 76
|  |  |  | 150 | 2 | 691 |  |  | db600.dbx150.2 := db3.dbx691.2; // |  | 76
|  |  |  | 150 | 3 | 691 |  |  | db600.dbx150.3 := db3.dbx691.3; // |  | 76
|  |  |  | 150 | 4 | 691 |  |  | db600.dbx150.4 := db3.dbx691.4; // |  | 76
|  |  |  | 150 | 5 | 691 |  |  | db600.dbx150.5 := db3.dbx691.5; // |  | 76
|  |  |  | 150 | 6 | 691 |  |  | db600.dbx150.6 := db3.dbx691.6; // |  | 76
|  |  |  | 150 | 7 | 691 |  |  | db600.dbx150.7 := db3.dbx691.7; // |  | 76
|  | pH БР1 |  | 153 | 0 | 736 |  |  | db600.dbx153.0 := db3.dbx736.0; // pH БР1 |  | 77
|  |  |  | 153 | 1 | 736 |  |  | db600.dbx153.1 := db3.dbx736.1; // |  | 77
|  |  |  | 153 | 2 | 736 |  |  | db600.dbx153.2 := db3.dbx736.2; // |  | 77
|  |  |  | 153 | 3 | 736 |  |  | db600.dbx153.3 := db3.dbx736.3; // |  | 77
|  |  |  | 153 | 4 | 736 |  |  | db600.dbx153.4 := db3.dbx736.4; // |  | 77
|  |  |  | 153 | 5 | 736 |  |  | db600.dbx153.5 := db3.dbx736.5; // |  | 77
|  |  |  | 153 | 6 | 736 |  |  | db600.dbx153.6 := db3.dbx736.6; // |  | 77
|  |  |  | 153 | 7 | 736 |  |  | db600.dbx153.7 := db3.dbx736.7; // |  | 77
|  |  |  | 152 | 0 | 737 |  |  | db600.dbx152.0 := db3.dbx737.0; // |  | 77
|  |  |  | 152 | 1 | 737 |  |  | db600.dbx152.1 := db3.dbx737.1; // |  | 77
|  |  |  | 152 | 2 | 737 |  |  | db600.dbx152.2 := db3.dbx737.2; // |  | 77
|  |  |  | 152 | 3 | 737 |  |  | db600.dbx152.3 := db3.dbx737.3; // |  | 77
|  |  |  | 152 | 4 | 737 |  |  | db600.dbx152.4 := db3.dbx737.4; // |  | 77
|  |  |  | 152 | 5 | 737 |  |  | db600.dbx152.5 := db3.dbx737.5; // |  | 77
|  |  |  | 152 | 6 | 737 |  |  | db600.dbx152.6 := db3.dbx737.6; // |  | 77
|  |  |  | 152 | 7 | 737 |  |  | db600.dbx152.7 := db3.dbx737.7; // |  | 77
|  | pH БР2 |  | 155 | 0 | 782 |  |  | db600.dbx155.0 := db3.dbx782.0; // pH БР2 |  | 78
|  |  |  | 155 | 1 | 782 |  |  | db600.dbx155.1 := db3.dbx782.1; // |  | 78
|  |  |  | 155 | 2 | 782 |  |  | db600.dbx155.2 := db3.dbx782.2; // |  | 78
|  |  |  | 155 | 3 | 782 |  |  | db600.dbx155.3 := db3.dbx782.3; // |  | 78
|  |  |  | 155 | 4 | 782 |  |  | db600.dbx155.4 := db3.dbx782.4; // |  | 78
|  |  |  | 155 | 5 | 782 |  |  | db600.dbx155.5 := db3.dbx782.5; // |  | 78
|  |  |  | 155 | 6 | 782 |  |  | db600.dbx155.6 := db3.dbx782.6; // |  | 78
|  |  |  | 155 | 7 | 782 |  |  | db600.dbx155.7 := db3.dbx782.7; // |  | 78
|  |  |  | 154 | 0 | 783 |  |  | db600.dbx154.0 := db3.dbx783.0; // |  | 78
|  |  |  | 154 | 1 | 783 |  |  | db600.dbx154.1 := db3.dbx783.1; // |  | 78
|  |  |  | 154 | 2 | 783 |  |  | db600.dbx154.2 := db3.dbx783.2; // |  | 78
|  |  |  | 154 | 3 | 783 |  |  | db600.dbx154.3 := db3.dbx783.3; // |  | 78
|  |  |  | 154 | 4 | 783 |  |  | db600.dbx154.4 := db3.dbx783.4; // |  | 78
|  |  |  | 154 | 5 | 783 |  |  | db600.dbx154.5 := db3.dbx783.5; // |  | 78
|  |  |  | 154 | 6 | 783 |  |  | db600.dbx154.6 := db3.dbx783.6; // |  | 78
|  |  |  | 154 | 7 | 783 |  |  | db600.dbx154.7 := db3.dbx783.7; // |  | 78
|  | pH промывной воды АУФ1, АУФ2 |  | 157 | 0 | 828 |  |  | db600.dbx157.0 := db3.dbx828.0; // pH промывной воды АУФ1, АУФ2 |  | 79
|  |  |  | 157 | 1 | 828 |  |  | db600.dbx157.1 := db3.dbx828.1; // |  | 79
|  |  |  | 157 | 2 | 828 |  |  | db600.dbx157.2 := db3.dbx828.2; // |  | 79
|  |  |  | 157 | 3 | 828 |  |  | db600.dbx157.3 := db3.dbx828.3; // |  | 79
|  |  |  | 157 | 4 | 828 |  |  | db600.dbx157.4 := db3.dbx828.4; // |  | 79
|  |  |  | 157 | 5 | 828 |  |  | db600.dbx157.5 := db3.dbx828.5; // |  | 79
|  |  |  | 157 | 6 | 828 |  |  | db600.dbx157.6 := db3.dbx828.6; // |  | 79
|  |  |  | 157 | 7 | 828 |  |  | db600.dbx157.7 := db3.dbx828.7; // |  | 79
|  |  |  | 156 | 0 | 829 |  |  | db600.dbx156.0 := db3.dbx829.0; // |  | 79
|  |  |  | 156 | 1 | 829 |  |  | db600.dbx156.1 := db3.dbx829.1; // |  | 79
|  |  |  | 156 | 2 | 829 |  |  | db600.dbx156.2 := db3.dbx829.2; // |  | 79
|  |  |  | 156 | 3 | 829 |  |  | db600.dbx156.3 := db3.dbx829.3; // |  | 79
|  |  |  | 156 | 4 | 829 |  |  | db600.dbx156.4 := db3.dbx829.4; // |  | 79
|  |  |  | 156 | 5 | 829 |  |  | db600.dbx156.5 := db3.dbx829.5; // |  | 79
|  |  |  | 156 | 6 | 829 |  |  | db600.dbx156.6 := db3.dbx829.6; // |  | 79
|  |  |  | 156 | 7 | 829 |  |  | db600.dbx156.7 := db3.dbx829.7; // |  | 79
|  | Температура воды в трубопроводе Т2 |  | 159 | 0 | 874 |  |  | db600.dbx159.0 := db3.dbx874.0; // Температура воды в трубопроводе Т2 |  | 80
|  |  |  | 159 | 1 | 874 |  |  | db600.dbx159.1 := db3.dbx874.1; // |  | 80
|  |  |  | 159 | 2 | 874 |  |  | db600.dbx159.2 := db3.dbx874.2; // |  | 80
|  |  |  | 159 | 3 | 874 |  |  | db600.dbx159.3 := db3.dbx874.3; // |  | 80
|  |  |  | 159 | 4 | 874 |  |  | db600.dbx159.4 := db3.dbx874.4; // |  | 80
|  |  |  | 159 | 5 | 874 |  |  | db600.dbx159.5 := db3.dbx874.5; // |  | 80
|  |  |  | 159 | 6 | 874 |  |  | db600.dbx159.6 := db3.dbx874.6; // |  | 80
|  |  |  | 159 | 7 | 874 |  |  | db600.dbx159.7 := db3.dbx874.7; // |  | 80
|  |  |  | 158 | 0 | 875 |  |  | db600.dbx158.0 := db3.dbx875.0; // |  | 80
|  |  |  | 158 | 1 | 875 |  |  | db600.dbx158.1 := db3.dbx875.1; // |  | 80
|  |  |  | 158 | 2 | 875 |  |  | db600.dbx158.2 := db3.dbx875.2; // |  | 80
|  |  |  | 158 | 3 | 875 |  |  | db600.dbx158.3 := db3.dbx875.3; // |  | 80
|  |  |  | 158 | 4 | 875 |  |  | db600.dbx158.4 := db3.dbx875.4; // |  | 80
|  |  |  | 158 | 5 | 875 |  |  | db600.dbx158.5 := db3.dbx875.5; // |  | 80
|  |  |  | 158 | 6 | 875 |  |  | db600.dbx158.6 := db3.dbx875.6; // |  | 80
|  |  |  | 158 | 7 | 875 |  |  | db600.dbx158.7 := db3.dbx875.7; // |  | 80
|  | Расход воздуха на БР1 |  | 161 | 0 | 920 |  |  | db600.dbx161.0 := db3.dbx920.0; // Расход воздуха на БР1 |  | 81
|  |  |  | 161 | 1 | 920 |  |  | db600.dbx161.1 := db3.dbx920.1; // |  | 81
|  |  |  | 161 | 2 | 920 |  |  | db600.dbx161.2 := db3.dbx920.2; // |  | 81
|  |  |  | 161 | 3 | 920 |  |  | db600.dbx161.3 := db3.dbx920.3; // |  | 81
|  |  |  | 161 | 4 | 920 |  |  | db600.dbx161.4 := db3.dbx920.4; // |  | 81
|  |  |  | 161 | 5 | 920 |  |  | db600.dbx161.5 := db3.dbx920.5; // |  | 81
|  |  |  | 161 | 6 | 920 |  |  | db600.dbx161.6 := db3.dbx920.6; // |  | 81
|  |  |  | 161 | 7 | 920 |  |  | db600.dbx161.7 := db3.dbx920.7; // |  | 81
|  |  |  | 160 | 0 | 921 |  |  | db600.dbx160.0 := db3.dbx921.0; // |  | 81
|  |  |  | 160 | 1 | 921 |  |  | db600.dbx160.1 := db3.dbx921.1; // |  | 81
|  |  |  | 160 | 2 | 921 |  |  | db600.dbx160.2 := db3.dbx921.2; // |  | 81
|  |  |  | 160 | 3 | 921 |  |  | db600.dbx160.3 := db3.dbx921.3; // |  | 81
|  |  |  | 160 | 4 | 921 |  |  | db600.dbx160.4 := db3.dbx921.4; // |  | 81
|  |  |  | 160 | 5 | 921 |  |  | db600.dbx160.5 := db3.dbx921.5; // |  | 81
|  |  |  | 160 | 6 | 921 |  |  | db600.dbx160.6 := db3.dbx921.6; // |  | 81
|  |  |  | 160 | 7 | 921 |  |  | db600.dbx160.7 := db3.dbx921.7; // |  | 81
|  | Расход воздуха на БР2 |  | 163 | 0 | 966 |  |  | db600.dbx163.0 := db3.dbx966.0; // Расход воздуха на БР2 |  | 82
|  |  |  | 163 | 1 | 966 |  |  | db600.dbx163.1 := db3.dbx966.1; // |  | 82
|  |  |  | 163 | 2 | 966 |  |  | db600.dbx163.2 := db3.dbx966.2; // |  | 82
|  |  |  | 163 | 3 | 966 |  |  | db600.dbx163.3 := db3.dbx966.3; // |  | 82
|  |  |  | 163 | 4 | 966 |  |  | db600.dbx163.4 := db3.dbx966.4; // |  | 82
|  |  |  | 163 | 5 | 966 |  |  | db600.dbx163.5 := db3.dbx966.5; // |  | 82
|  |  |  | 163 | 6 | 966 |  |  | db600.dbx163.6 := db3.dbx966.6; // |  | 82
|  |  |  | 163 | 7 | 966 |  |  | db600.dbx163.7 := db3.dbx966.7; // |  | 82
|  |  |  | 162 | 0 | 967 |  |  | db600.dbx162.0 := db3.dbx967.0; // |  | 82
|  |  |  | 162 | 1 | 967 |  |  | db600.dbx162.1 := db3.dbx967.1; // |  | 82
|  |  |  | 162 | 2 | 967 |  |  | db600.dbx162.2 := db3.dbx967.2; // |  | 82
|  |  |  | 162 | 3 | 967 |  |  | db600.dbx162.3 := db3.dbx967.3; // |  | 82
|  |  |  | 162 | 4 | 967 |  |  | db600.dbx162.4 := db3.dbx967.4; // |  | 82
|  |  |  | 162 | 5 | 967 |  |  | db600.dbx162.5 := db3.dbx967.5; // |  | 82
|  |  |  | 162 | 6 | 967 |  |  | db600.dbx162.6 := db3.dbx967.6; // |  | 82
|  |  |  | 162 | 7 | 967 |  |  | db600.dbx162.7 := db3.dbx967.7; // |  | 82
|  | Расход воды на промывку УФ1,2 |  | 165 | 0 | 1012 |  |  | db600.dbx165.0 := db3.dbx1012.0; // Расход воды на промывку УФ1,2 |  | 83
|  |  |  | 165 | 1 | 1012 |  |  | db600.dbx165.1 := db3.dbx1012.1; // |  | 83
|  |  |  | 165 | 2 | 1012 |  |  | db600.dbx165.2 := db3.dbx1012.2; // |  | 83
|  |  |  | 165 | 3 | 1012 |  |  | db600.dbx165.3 := db3.dbx1012.3; // |  | 83
|  |  |  | 165 | 4 | 1012 |  |  | db600.dbx165.4 := db3.dbx1012.4; // |  | 83
|  |  |  | 165 | 5 | 1012 |  |  | db600.dbx165.5 := db3.dbx1012.5; // |  | 83
|  |  |  | 165 | 6 | 1012 |  |  | db600.dbx165.6 := db3.dbx1012.6; // |  | 83
|  |  |  | 165 | 7 | 1012 |  |  | db600.dbx165.7 := db3.dbx1012.7; // |  | 83
|  |  |  | 164 | 0 | 1013 |  |  | db600.dbx164.0 := db3.dbx1013.0; // |  | 83
|  |  |  | 164 | 1 | 1013 |  |  | db600.dbx164.1 := db3.dbx1013.1; // |  | 83
|  |  |  | 164 | 2 | 1013 |  |  | db600.dbx164.2 := db3.dbx1013.2; // |  | 83
|  |  |  | 164 | 3 | 1013 |  |  | db600.dbx164.3 := db3.dbx1013.3; // |  | 83
|  |  |  | 164 | 4 | 1013 |  |  | db600.dbx164.4 := db3.dbx1013.4; // |  | 83
|  |  |  | 164 | 5 | 1013 |  |  | db600.dbx164.5 := db3.dbx1013.5; // |  | 83
|  |  |  | 164 | 6 | 1013 |  |  | db600.dbx164.6 := db3.dbx1013.6; // |  | 83
|  |  |  | 164 | 7 | 1013 |  |  | db600.dbx164.7 := db3.dbx1013.7; // |  | 83
|  | Расход воды после Н4-1, м3/ч |  | 167 | 0 | 1058 |  |  | db600.dbx167.0 := db3.dbx1058.0; // Расход воды после Н4-1, м3/ч |  | 84
|  |  |  | 167 | 1 | 1058 |  |  | db600.dbx167.1 := db3.dbx1058.1; // |  | 84
|  |  |  | 167 | 2 | 1058 |  |  | db600.dbx167.2 := db3.dbx1058.2; // |  | 84
|  |  |  | 167 | 3 | 1058 |  |  | db600.dbx167.3 := db3.dbx1058.3; // |  | 84
|  |  |  | 167 | 4 | 1058 |  |  | db600.dbx167.4 := db3.dbx1058.4; // |  | 84
|  |  |  | 167 | 5 | 1058 |  |  | db600.dbx167.5 := db3.dbx1058.5; // |  | 84
|  |  |  | 167 | 6 | 1058 |  |  | db600.dbx167.6 := db3.dbx1058.6; // |  | 84
|  |  |  | 167 | 7 | 1058 |  |  | db600.dbx167.7 := db3.dbx1058.7; // |  | 84
|  |  |  | 166 | 0 | 1059 |  |  | db600.dbx166.0 := db3.dbx1059.0; // |  | 84
|  |  |  | 166 | 1 | 1059 |  |  | db600.dbx166.1 := db3.dbx1059.1; // |  | 84
|  |  |  | 166 | 2 | 1059 |  |  | db600.dbx166.2 := db3.dbx1059.2; // |  | 84
|  |  |  | 166 | 3 | 1059 |  |  | db600.dbx166.3 := db3.dbx1059.3; // |  | 84
|  |  |  | 166 | 4 | 1059 |  |  | db600.dbx166.4 := db3.dbx1059.4; // |  | 84
|  |  |  | 166 | 5 | 1059 |  |  | db600.dbx166.5 := db3.dbx1059.5; // |  | 84
|  |  |  | 166 | 6 | 1059 |  |  | db600.dbx166.6 := db3.dbx1059.6; // |  | 84
|  |  |  | 166 | 7 | 1059 |  |  | db600.dbx166.7 := db3.dbx1059.7; // |  | 84
|  | Расход воды после Н4-2, м3/ч |  | 169 | 0 | 1104 |  |  | db600.dbx169.0 := db3.dbx1104.0; // Расход воды после Н4-2, м3/ч |  | 85
|  |  |  | 169 | 1 | 1104 |  |  | db600.dbx169.1 := db3.dbx1104.1; // |  | 85
|  |  |  | 169 | 2 | 1104 |  |  | db600.dbx169.2 := db3.dbx1104.2; // |  | 85
|  |  |  | 169 | 3 | 1104 |  |  | db600.dbx169.3 := db3.dbx1104.3; // |  | 85
|  |  |  | 169 | 4 | 1104 |  |  | db600.dbx169.4 := db3.dbx1104.4; // |  | 85
|  |  |  | 169 | 5 | 1104 |  |  | db600.dbx169.5 := db3.dbx1104.5; // |  | 85
|  |  |  | 169 | 6 | 1104 |  |  | db600.dbx169.6 := db3.dbx1104.6; // |  | 85
|  |  |  | 169 | 7 | 1104 |  |  | db600.dbx169.7 := db3.dbx1104.7; // |  | 85
|  |  |  | 168 | 0 | 1105 |  |  | db600.dbx168.0 := db3.dbx1105.0; // |  | 85
|  |  |  | 168 | 1 | 1105 |  |  | db600.dbx168.1 := db3.dbx1105.1; // |  | 85
|  |  |  | 168 | 2 | 1105 |  |  | db600.dbx168.2 := db3.dbx1105.2; // |  | 85
|  |  |  | 168 | 3 | 1105 |  |  | db600.dbx168.3 := db3.dbx1105.3; // |  | 85
|  |  |  | 168 | 4 | 1105 |  |  | db600.dbx168.4 := db3.dbx1105.4; // |  | 85
|  |  |  | 168 | 5 | 1105 |  |  | db600.dbx168.5 := db3.dbx1105.5; // |  | 85
|  |  |  | 168 | 6 | 1105 |  |  | db600.dbx168.6 := db3.dbx1105.6; // |  | 85
|  |  |  | 168 | 7 | 1105 |  |  | db600.dbx168.7 := db3.dbx1105.7; // |  | 85
|  | Расход воды после Н4-3, м3/ч |  | 171 | 0 | 1150 |  |  | db600.dbx171.0 := db3.dbx1150.0; // Расход воды после Н4-3, м3/ч |  | 86
|  |  |  | 171 | 1 | 1150 |  |  | db600.dbx171.1 := db3.dbx1150.1; // |  | 86
|  |  |  | 171 | 2 | 1150 |  |  | db600.dbx171.2 := db3.dbx1150.2; // |  | 86
|  |  |  | 171 | 3 | 1150 |  |  | db600.dbx171.3 := db3.dbx1150.3; // |  | 86
|  |  |  | 171 | 4 | 1150 |  |  | db600.dbx171.4 := db3.dbx1150.4; // |  | 86
|  |  |  | 171 | 5 | 1150 |  |  | db600.dbx171.5 := db3.dbx1150.5; // |  | 86
|  |  |  | 171 | 6 | 1150 |  |  | db600.dbx171.6 := db3.dbx1150.6; // |  | 86
|  |  |  | 171 | 7 | 1150 |  |  | db600.dbx171.7 := db3.dbx1150.7; // |  | 86
|  |  |  | 170 | 0 | 1151 |  |  | db600.dbx170.0 := db3.dbx1151.0; // |  | 86
|  |  |  | 170 | 1 | 1151 |  |  | db600.dbx170.1 := db3.dbx1151.1; // |  | 86
|  |  |  | 170 | 2 | 1151 |  |  | db600.dbx170.2 := db3.dbx1151.2; // |  | 86
|  |  |  | 170 | 3 | 1151 |  |  | db600.dbx170.3 := db3.dbx1151.3; // |  | 86
|  |  |  | 170 | 4 | 1151 |  |  | db600.dbx170.4 := db3.dbx1151.4; // |  | 86
|  |  |  | 170 | 5 | 1151 |  |  | db600.dbx170.5 := db3.dbx1151.5; // |  | 86
|  |  |  | 170 | 6 | 1151 |  |  | db600.dbx170.6 := db3.dbx1151.6; // |  | 86
|  |  |  | 170 | 7 | 1151 |  |  | db600.dbx170.7 := db3.dbx1151.7; // |  | 86
|  | Расход воды после Н4-4, м3/ч |  | 173 | 0 | 1196 |  |  | db600.dbx173.0 := db3.dbx1196.0; // Расход воды после Н4-4, м3/ч |  | 87
|  |  |  | 173 | 1 | 1196 |  |  | db600.dbx173.1 := db3.dbx1196.1; // |  | 87
|  |  |  | 173 | 2 | 1196 |  |  | db600.dbx173.2 := db3.dbx1196.2; // |  | 87
|  |  |  | 173 | 3 | 1196 |  |  | db600.dbx173.3 := db3.dbx1196.3; // |  | 87
|  |  |  | 173 | 4 | 1196 |  |  | db600.dbx173.4 := db3.dbx1196.4; // |  | 87
|  |  |  | 173 | 5 | 1196 |  |  | db600.dbx173.5 := db3.dbx1196.5; // |  | 87
|  |  |  | 173 | 6 | 1196 |  |  | db600.dbx173.6 := db3.dbx1196.6; // |  | 87
|  |  |  | 173 | 7 | 1196 |  |  | db600.dbx173.7 := db3.dbx1196.7; // |  | 87
|  |  |  | 172 | 0 | 1197 |  |  | db600.dbx172.0 := db3.dbx1197.0; // |  | 87
|  |  |  | 172 | 1 | 1197 |  |  | db600.dbx172.1 := db3.dbx1197.1; // |  | 87
|  |  |  | 172 | 2 | 1197 |  |  | db600.dbx172.2 := db3.dbx1197.2; // |  | 87
|  |  |  | 172 | 3 | 1197 |  |  | db600.dbx172.3 := db3.dbx1197.3; // |  | 87
|  |  |  | 172 | 4 | 1197 |  |  | db600.dbx172.4 := db3.dbx1197.4; // |  | 87
|  |  |  | 172 | 5 | 1197 |  |  | db600.dbx172.5 := db3.dbx1197.5; // |  | 87
|  |  |  | 172 | 6 | 1197 |  |  | db600.dbx172.6 := db3.dbx1197.6; // |  | 87
|  |  |  | 172 | 7 | 1197 |  |  | db600.dbx172.7 := db3.dbx1197.7; // |  | 87
|  | Расход воздуха после КРЛ4-1, м3/ч |  | 175 | 0 | 1242 |  |  | db600.dbx175.0 := db3.dbx1242.0; // Расход воздуха после КРЛ4-1, м3/ч |  | 88
|  |  |  | 175 | 1 | 1242 |  |  | db600.dbx175.1 := db3.dbx1242.1; // |  | 88
|  |  |  | 175 | 2 | 1242 |  |  | db600.dbx175.2 := db3.dbx1242.2; // |  | 88
|  |  |  | 175 | 3 | 1242 |  |  | db600.dbx175.3 := db3.dbx1242.3; // |  | 88
|  |  |  | 175 | 4 | 1242 |  |  | db600.dbx175.4 := db3.dbx1242.4; // |  | 88
|  |  |  | 175 | 5 | 1242 |  |  | db600.dbx175.5 := db3.dbx1242.5; // |  | 88
|  |  |  | 175 | 6 | 1242 |  |  | db600.dbx175.6 := db3.dbx1242.6; // |  | 88
|  |  |  | 175 | 7 | 1242 |  |  | db600.dbx175.7 := db3.dbx1242.7; // |  | 88
|  |  |  | 174 | 0 | 1243 |  |  | db600.dbx174.0 := db3.dbx1243.0; // |  | 88
|  |  |  | 174 | 1 | 1243 |  |  | db600.dbx174.1 := db3.dbx1243.1; // |  | 88
|  |  |  | 174 | 2 | 1243 |  |  | db600.dbx174.2 := db3.dbx1243.2; // |  | 88
|  |  |  | 174 | 3 | 1243 |  |  | db600.dbx174.3 := db3.dbx1243.3; // |  | 88
|  |  |  | 174 | 4 | 1243 |  |  | db600.dbx174.4 := db3.dbx1243.4; // |  | 88
|  |  |  | 174 | 5 | 1243 |  |  | db600.dbx174.5 := db3.dbx1243.5; // |  | 88
|  |  |  | 174 | 6 | 1243 |  |  | db600.dbx174.6 := db3.dbx1243.6; // |  | 88
|  |  |  | 174 | 7 | 1243 |  |  | db600.dbx174.7 := db3.dbx1243.7; // |  | 88
|  | Давление воды на входе в УФ1, бар |  | 177 | 0 | 1288 |  |  | db600.dbx177.0 := db3.dbx1288.0; // Давление воды на входе в УФ1, бар |  | 89
|  |  |  | 177 | 1 | 1288 |  |  | db600.dbx177.1 := db3.dbx1288.1; // |  | 89
|  |  |  | 177 | 2 | 1288 |  |  | db600.dbx177.2 := db3.dbx1288.2; // |  | 89
|  |  |  | 177 | 3 | 1288 |  |  | db600.dbx177.3 := db3.dbx1288.3; // |  | 89
|  |  |  | 177 | 4 | 1288 |  |  | db600.dbx177.4 := db3.dbx1288.4; // |  | 89
|  |  |  | 177 | 5 | 1288 |  |  | db600.dbx177.5 := db3.dbx1288.5; // |  | 89
|  |  |  | 177 | 6 | 1288 |  |  | db600.dbx177.6 := db3.dbx1288.6; // |  | 89
|  |  |  | 177 | 7 | 1288 |  |  | db600.dbx177.7 := db3.dbx1288.7; // |  | 89
|  |  |  | 176 | 0 | 1289 |  |  | db600.dbx176.0 := db3.dbx1289.0; // |  | 89
|  |  |  | 176 | 1 | 1289 |  |  | db600.dbx176.1 := db3.dbx1289.1; // |  | 89
|  |  |  | 176 | 2 | 1289 |  |  | db600.dbx176.2 := db3.dbx1289.2; // |  | 89
|  |  |  | 176 | 3 | 1289 |  |  | db600.dbx176.3 := db3.dbx1289.3; // |  | 89
|  |  |  | 176 | 4 | 1289 |  |  | db600.dbx176.4 := db3.dbx1289.4; // |  | 89
|  |  |  | 176 | 5 | 1289 |  |  | db600.dbx176.5 := db3.dbx1289.5; // |  | 89
|  |  |  | 176 | 6 | 1289 |  |  | db600.dbx176.6 := db3.dbx1289.6; // |  | 89
|  |  |  | 176 | 7 | 1289 |  |  | db600.dbx176.7 := db3.dbx1289.7; // |  | 89
|  | Давление воды на выходе из УФ1, бар |  | 179 | 0 | 1334 |  |  | db600.dbx179.0 := db3.dbx1334.0; // Давление воды на выходе из УФ1, бар |  | 90
|  |  |  | 179 | 1 | 1334 |  |  | db600.dbx179.1 := db3.dbx1334.1; // |  | 90
|  |  |  | 179 | 2 | 1334 |  |  | db600.dbx179.2 := db3.dbx1334.2; // |  | 90
|  |  |  | 179 | 3 | 1334 |  |  | db600.dbx179.3 := db3.dbx1334.3; // |  | 90
|  |  |  | 179 | 4 | 1334 |  |  | db600.dbx179.4 := db3.dbx1334.4; // |  | 90
|  |  |  | 179 | 5 | 1334 |  |  | db600.dbx179.5 := db3.dbx1334.5; // |  | 90
|  |  |  | 179 | 6 | 1334 |  |  | db600.dbx179.6 := db3.dbx1334.6; // |  | 90
|  |  |  | 179 | 7 | 1334 |  |  | db600.dbx179.7 := db3.dbx1334.7; // |  | 90
|  |  |  | 178 | 0 | 1335 |  |  | db600.dbx178.0 := db3.dbx1335.0; // |  | 90
|  |  |  | 178 | 1 | 1335 |  |  | db600.dbx178.1 := db3.dbx1335.1; // |  | 90
|  |  |  | 178 | 2 | 1335 |  |  | db600.dbx178.2 := db3.dbx1335.2; // |  | 90
|  |  |  | 178 | 3 | 1335 |  |  | db600.dbx178.3 := db3.dbx1335.3; // |  | 90
|  |  |  | 178 | 4 | 1335 |  |  | db600.dbx178.4 := db3.dbx1335.4; // |  | 90
|  |  |  | 178 | 5 | 1335 |  |  | db600.dbx178.5 := db3.dbx1335.5; // |  | 90
|  |  |  | 178 | 6 | 1335 |  |  | db600.dbx178.6 := db3.dbx1335.6; // |  | 90
|  |  |  | 178 | 7 | 1335 |  |  | db600.dbx178.7 := db3.dbx1335.7; // |  | 90
|  | Давление воды на входе в УФ2, бар |  | 181 | 0 | 1380 |  |  | db600.dbx181.0 := db3.dbx1380.0; // Давление воды на входе в УФ2, бар |  | 91
|  |  |  | 181 | 1 | 1380 |  |  | db600.dbx181.1 := db3.dbx1380.1; // |  | 91
|  |  |  | 181 | 2 | 1380 |  |  | db600.dbx181.2 := db3.dbx1380.2; // |  | 91
|  |  |  | 181 | 3 | 1380 |  |  | db600.dbx181.3 := db3.dbx1380.3; // |  | 91
|  |  |  | 181 | 4 | 1380 |  |  | db600.dbx181.4 := db3.dbx1380.4; // |  | 91
|  |  |  | 181 | 5 | 1380 |  |  | db600.dbx181.5 := db3.dbx1380.5; // |  | 91
|  |  |  | 181 | 6 | 1380 |  |  | db600.dbx181.6 := db3.dbx1380.6; // |  | 91
|  |  |  | 181 | 7 | 1380 |  |  | db600.dbx181.7 := db3.dbx1380.7; // |  | 91
|  |  |  | 180 | 0 | 1381 |  |  | db600.dbx180.0 := db3.dbx1381.0; // |  | 91
|  |  |  | 180 | 1 | 1381 |  |  | db600.dbx180.1 := db3.dbx1381.1; // |  | 91
|  |  |  | 180 | 2 | 1381 |  |  | db600.dbx180.2 := db3.dbx1381.2; // |  | 91
|  |  |  | 180 | 3 | 1381 |  |  | db600.dbx180.3 := db3.dbx1381.3; // |  | 91
|  |  |  | 180 | 4 | 1381 |  |  | db600.dbx180.4 := db3.dbx1381.4; // |  | 91
|  |  |  | 180 | 5 | 1381 |  |  | db600.dbx180.5 := db3.dbx1381.5; // |  | 91
|  |  |  | 180 | 6 | 1381 |  |  | db600.dbx180.6 := db3.dbx1381.6; // |  | 91
|  |  |  | 180 | 7 | 1381 |  |  | db600.dbx180.7 := db3.dbx1381.7; // |  | 91
|  | Давление воды на выходе из УФ2, бар |  | 183 | 0 | 1426 |  |  | db600.dbx183.0 := db3.dbx1426.0; // Давление воды на выходе из УФ2, бар |  | 92
|  |  |  | 183 | 1 | 1426 |  |  | db600.dbx183.1 := db3.dbx1426.1; // |  | 92
|  |  |  | 183 | 2 | 1426 |  |  | db600.dbx183.2 := db3.dbx1426.2; // |  | 92
|  |  |  | 183 | 3 | 1426 |  |  | db600.dbx183.3 := db3.dbx1426.3; // |  | 92
|  |  |  | 183 | 4 | 1426 |  |  | db600.dbx183.4 := db3.dbx1426.4; // |  | 92
|  |  |  | 183 | 5 | 1426 |  |  | db600.dbx183.5 := db3.dbx1426.5; // |  | 92
|  |  |  | 183 | 6 | 1426 |  |  | db600.dbx183.6 := db3.dbx1426.6; // |  | 92
|  |  |  | 183 | 7 | 1426 |  |  | db600.dbx183.7 := db3.dbx1426.7; // |  | 92
|  |  |  | 182 | 0 | 1427 |  |  | db600.dbx182.0 := db3.dbx1427.0; // |  | 92
|  |  |  | 182 | 1 | 1427 |  |  | db600.dbx182.1 := db3.dbx1427.1; // |  | 92
|  |  |  | 182 | 2 | 1427 |  |  | db600.dbx182.2 := db3.dbx1427.2; // |  | 92
|  |  |  | 182 | 3 | 1427 |  |  | db600.dbx182.3 := db3.dbx1427.3; // |  | 92
|  |  |  | 182 | 4 | 1427 |  |  | db600.dbx182.4 := db3.dbx1427.4; // |  | 92
|  |  |  | 182 | 5 | 1427 |  |  | db600.dbx182.5 := db3.dbx1427.5; // |  | 92
|  |  |  | 182 | 6 | 1427 |  |  | db600.dbx182.6 := db3.dbx1427.6; // |  | 92
|  |  |  | 182 | 7 | 1427 |  |  | db600.dbx182.7 := db3.dbx1427.7; // |  | 92
|  | Уровень в БР2 |  | 185 | 0 | 1472 |  |  | db600.dbx185.0 := db3.dbx1472.0; // Уровень в БР2 |  | 93
|  |  |  | 185 | 1 | 1472 |  |  | db600.dbx185.1 := db3.dbx1472.1; // |  | 93
|  |  |  | 185 | 2 | 1472 |  |  | db600.dbx185.2 := db3.dbx1472.2; // |  | 93
|  |  |  | 185 | 3 | 1472 |  |  | db600.dbx185.3 := db3.dbx1472.3; // |  | 93
|  |  |  | 185 | 4 | 1472 |  |  | db600.dbx185.4 := db3.dbx1472.4; // |  | 93
|  |  |  | 185 | 5 | 1472 |  |  | db600.dbx185.5 := db3.dbx1472.5; // |  | 93
|  |  |  | 185 | 6 | 1472 |  |  | db600.dbx185.6 := db3.dbx1472.6; // |  | 93
|  |  |  | 185 | 7 | 1472 |  |  | db600.dbx185.7 := db3.dbx1472.7; // |  | 93
|  |  |  | 184 | 0 | 1473 |  |  | db600.dbx184.0 := db3.dbx1473.0; // |  | 93
|  |  |  | 184 | 1 | 1473 |  |  | db600.dbx184.1 := db3.dbx1473.1; // |  | 93
|  |  |  | 184 | 2 | 1473 |  |  | db600.dbx184.2 := db3.dbx1473.2; // |  | 93
|  |  |  | 184 | 3 | 1473 |  |  | db600.dbx184.3 := db3.dbx1473.3; // |  | 93
|  |  |  | 184 | 4 | 1473 |  |  | db600.dbx184.4 := db3.dbx1473.4; // |  | 93
|  |  |  | 184 | 5 | 1473 |  |  | db600.dbx184.5 := db3.dbx1473.5; // |  | 93
|  |  |  | 184 | 6 | 1473 |  |  | db600.dbx184.6 := db3.dbx1473.6; // |  | 93
|  |  |  | 184 | 7 | 1473 |  |  | db600.dbx184.7 := db3.dbx1473.7; // |  | 93
|  | Давление после Н1-1/Н1-2, бар |  | 187 | 0 | 1518 |  |  | db600.dbx187.0 := db3.dbx1518.0; // Давление после Н1-1/Н1-2, бар |  | 94
|  |  |  | 187 | 1 | 1518 |  |  | db600.dbx187.1 := db3.dbx1518.1; // |  | 94
|  |  |  | 187 | 2 | 1518 |  |  | db600.dbx187.2 := db3.dbx1518.2; // |  | 94
|  |  |  | 187 | 3 | 1518 |  |  | db600.dbx187.3 := db3.dbx1518.3; // |  | 94
|  |  |  | 187 | 4 | 1518 |  |  | db600.dbx187.4 := db3.dbx1518.4; // |  | 94
|  |  |  | 187 | 5 | 1518 |  |  | db600.dbx187.5 := db3.dbx1518.5; // |  | 94
|  |  |  | 187 | 6 | 1518 |  |  | db600.dbx187.6 := db3.dbx1518.6; // |  | 94
|  |  |  | 187 | 7 | 1518 |  |  | db600.dbx187.7 := db3.dbx1518.7; // |  | 94
|  |  |  | 186 | 0 | 1519 |  |  | db600.dbx186.0 := db3.dbx1519.0; // |  | 94
|  |  |  | 186 | 1 | 1519 |  |  | db600.dbx186.1 := db3.dbx1519.1; // |  | 94
|  |  |  | 186 | 2 | 1519 |  |  | db600.dbx186.2 := db3.dbx1519.2; // |  | 94
|  |  |  | 186 | 3 | 1519 |  |  | db600.dbx186.3 := db3.dbx1519.3; // |  | 94
|  |  |  | 186 | 4 | 1519 |  |  | db600.dbx186.4 := db3.dbx1519.4; // |  | 94
|  |  |  | 186 | 5 | 1519 |  |  | db600.dbx186.5 := db3.dbx1519.5; // |  | 94
|  |  |  | 186 | 6 | 1519 |  |  | db600.dbx186.6 := db3.dbx1519.6; // |  | 94
|  |  |  | 186 | 7 | 1519 |  |  | db600.dbx186.7 := db3.dbx1519.7; // |  | 94
|  | Расход воздуха на РУ, м3/ч |  | 189 | 0 | 1564 |  |  | db600.dbx189.0 := db3.dbx1564.0; // Расход воздуха на РУ, м3/ч |  | 95
|  |  |  | 189 | 1 | 1564 |  |  | db600.dbx189.1 := db3.dbx1564.1; // |  | 95
|  |  |  | 189 | 2 | 1564 |  |  | db600.dbx189.2 := db3.dbx1564.2; // |  | 95
|  |  |  | 189 | 3 | 1564 |  |  | db600.dbx189.3 := db3.dbx1564.3; // |  | 95
|  |  |  | 189 | 4 | 1564 |  |  | db600.dbx189.4 := db3.dbx1564.4; // |  | 95
|  |  |  | 189 | 5 | 1564 |  |  | db600.dbx189.5 := db3.dbx1564.5; // |  | 95
|  |  |  | 189 | 6 | 1564 |  |  | db600.dbx189.6 := db3.dbx1564.6; // |  | 95
|  |  |  | 189 | 7 | 1564 |  |  | db600.dbx189.7 := db3.dbx1564.7; // |  | 95
|  |  |  | 188 | 0 | 1565 |  |  | db600.dbx188.0 := db3.dbx1565.0; // |  | 95
|  |  |  | 188 | 1 | 1565 |  |  | db600.dbx188.1 := db3.dbx1565.1; // |  | 95
|  |  |  | 188 | 2 | 1565 |  |  | db600.dbx188.2 := db3.dbx1565.2; // |  | 95
|  |  |  | 188 | 3 | 1565 |  |  | db600.dbx188.3 := db3.dbx1565.3; // |  | 95
|  |  |  | 188 | 4 | 1565 |  |  | db600.dbx188.4 := db3.dbx1565.4; // |  | 95
|  |  |  | 188 | 5 | 1565 |  |  | db600.dbx188.5 := db3.dbx1565.5; // |  | 95
|  |  |  | 188 | 6 | 1565 |  |  | db600.dbx188.6 := db3.dbx1565.6; // |  | 95
|  |  |  | 188 | 7 | 1565 |  |  | db600.dbx188.7 := db3.dbx1565.7; // |  | 95
|  | Расход воздуха после КРЛ4-2, м3/ч |  | 191 | 0 | 1610 |  |  | db600.dbx191.0 := db3.dbx1610.0; // Расход воздуха после КРЛ4-2, м3/ч |  | 96
|  |  |  | 191 | 1 | 1610 |  |  | db600.dbx191.1 := db3.dbx1610.1; // |  | 96
|  |  |  | 191 | 2 | 1610 |  |  | db600.dbx191.2 := db3.dbx1610.2; // |  | 96
|  |  |  | 191 | 3 | 1610 |  |  | db600.dbx191.3 := db3.dbx1610.3; // |  | 96
|  |  |  | 191 | 4 | 1610 |  |  | db600.dbx191.4 := db3.dbx1610.4; // |  | 96
|  |  |  | 191 | 5 | 1610 |  |  | db600.dbx191.5 := db3.dbx1610.5; // |  | 96
|  |  |  | 191 | 6 | 1610 |  |  | db600.dbx191.6 := db3.dbx1610.6; // |  | 96
|  |  |  | 191 | 7 | 1610 |  |  | db600.dbx191.7 := db3.dbx1610.7; // |  | 96
|  |  |  | 190 | 0 | 1611 |  |  | db600.dbx190.0 := db3.dbx1611.0; // |  | 96
|  |  |  | 190 | 1 | 1611 |  |  | db600.dbx190.1 := db3.dbx1611.1; // |  | 96
|  |  |  | 190 | 2 | 1611 |  |  | db600.dbx190.2 := db3.dbx1611.2; // |  | 96
|  |  |  | 190 | 3 | 1611 |  |  | db600.dbx190.3 := db3.dbx1611.3; // |  | 96
|  |  |  | 190 | 4 | 1611 |  |  | db600.dbx190.4 := db3.dbx1611.4; // |  | 96
|  |  |  | 190 | 5 | 1611 |  |  | db600.dbx190.5 := db3.dbx1611.5; // |  | 96
|  |  |  | 190 | 6 | 1611 |  |  | db600.dbx190.6 := db3.dbx1611.6; // |  | 96
|  |  |  | 190 | 7 | 1611 |  |  | db600.dbx190.7 := db3.dbx1611.7; // |  | 96
|  | Давление после Ф4-3, бар |  | 193 | 0 | 1656 |  |  | db600.dbx193.0 := db3.dbx1656.0; // Давление после Ф4-3, бар |  | 97
|  |  |  | 193 | 1 | 1656 |  |  | db600.dbx193.1 := db3.dbx1656.1; // |  | 97
|  |  |  | 193 | 2 | 1656 |  |  | db600.dbx193.2 := db3.dbx1656.2; // |  | 97
|  |  |  | 193 | 3 | 1656 |  |  | db600.dbx193.3 := db3.dbx1656.3; // |  | 97
|  |  |  | 193 | 4 | 1656 |  |  | db600.dbx193.4 := db3.dbx1656.4; // |  | 97
|  |  |  | 193 | 5 | 1656 |  |  | db600.dbx193.5 := db3.dbx1656.5; // |  | 97
|  |  |  | 193 | 6 | 1656 |  |  | db600.dbx193.6 := db3.dbx1656.6; // |  | 97
|  |  |  | 193 | 7 | 1656 |  |  | db600.dbx193.7 := db3.dbx1656.7; // |  | 97
|  |  |  | 192 | 0 | 1657 |  |  | db600.dbx192.0 := db3.dbx1657.0; // |  | 97
|  |  |  | 192 | 1 | 1657 |  |  | db600.dbx192.1 := db3.dbx1657.1; // |  | 97
|  |  |  | 192 | 2 | 1657 |  |  | db600.dbx192.2 := db3.dbx1657.2; // |  | 97
|  |  |  | 192 | 3 | 1657 |  |  | db600.dbx192.3 := db3.dbx1657.3; // |  | 97
|  |  |  | 192 | 4 | 1657 |  |  | db600.dbx192.4 := db3.dbx1657.4; // |  | 97
|  |  |  | 192 | 5 | 1657 |  |  | db600.dbx192.5 := db3.dbx1657.5; // |  | 97
|  |  |  | 192 | 6 | 1657 |  |  | db600.dbx192.6 := db3.dbx1657.6; // |  | 97
|  |  |  | 192 | 7 | 1657 |  |  | db600.dbx192.7 := db3.dbx1657.7; // |  | 97
|  | Значение pH перед Ф5(1...8) |  | 195 | 0 | 1702 |  |  | db600.dbx195.0 := db3.dbx1702.0; // Значение pH перед Ф5(1...8) |  | 98
|  |  |  | 195 | 1 | 1702 |  |  | db600.dbx195.1 := db3.dbx1702.1; // |  | 98
|  |  |  | 195 | 2 | 1702 |  |  | db600.dbx195.2 := db3.dbx1702.2; // |  | 98
|  |  |  | 195 | 3 | 1702 |  |  | db600.dbx195.3 := db3.dbx1702.3; // |  | 98
|  |  |  | 195 | 4 | 1702 |  |  | db600.dbx195.4 := db3.dbx1702.4; // |  | 98
|  |  |  | 195 | 5 | 1702 |  |  | db600.dbx195.5 := db3.dbx1702.5; // |  | 98
|  |  |  | 195 | 6 | 1702 |  |  | db600.dbx195.6 := db3.dbx1702.6; // |  | 98
|  |  |  | 195 | 7 | 1702 |  |  | db600.dbx195.7 := db3.dbx1702.7; // |  | 98
|  |  |  | 194 | 0 | 1703 |  |  | db600.dbx194.0 := db3.dbx1703.0; // |  | 98
|  |  |  | 194 | 1 | 1703 |  |  | db600.dbx194.1 := db3.dbx1703.1; // |  | 98
|  |  |  | 194 | 2 | 1703 |  |  | db600.dbx194.2 := db3.dbx1703.2; // |  | 98
|  |  |  | 194 | 3 | 1703 |  |  | db600.dbx194.3 := db3.dbx1703.3; // |  | 98
|  |  |  | 194 | 4 | 1703 |  |  | db600.dbx194.4 := db3.dbx1703.4; // |  | 98
|  |  |  | 194 | 5 | 1703 |  |  | db600.dbx194.5 := db3.dbx1703.5; // |  | 98
|  |  |  | 194 | 6 | 1703 |  |  | db600.dbx194.6 := db3.dbx1703.6; // |  | 98
|  |  |  | 194 | 7 | 1703 |  |  | db600.dbx194.7 := db3.dbx1703.7; // |  | 98
|  | Давление после Н5-1/Н5-2, бар |  | 197 | 0 | 1748 |  |  | db600.dbx197.0 := db3.dbx1748.0; // Давление после Н5-1/Н5-2, бар |  | 99
|  |  |  | 197 | 1 | 1748 |  |  | db600.dbx197.1 := db3.dbx1748.1; // |  | 99
|  |  |  | 197 | 2 | 1748 |  |  | db600.dbx197.2 := db3.dbx1748.2; // |  | 99
|  |  |  | 197 | 3 | 1748 |  |  | db600.dbx197.3 := db3.dbx1748.3; // |  | 99
|  |  |  | 197 | 4 | 1748 |  |  | db600.dbx197.4 := db3.dbx1748.4; // |  | 99
|  |  |  | 197 | 5 | 1748 |  |  | db600.dbx197.5 := db3.dbx1748.5; // |  | 99
|  |  |  | 197 | 6 | 1748 |  |  | db600.dbx197.6 := db3.dbx1748.6; // |  | 99
|  |  |  | 197 | 7 | 1748 |  |  | db600.dbx197.7 := db3.dbx1748.7; // |  | 99
|  |  |  | 196 | 0 | 1749 |  |  | db600.dbx196.0 := db3.dbx1749.0; // |  | 99
|  |  |  | 196 | 1 | 1749 |  |  | db600.dbx196.1 := db3.dbx1749.1; // |  | 99
|  |  |  | 196 | 2 | 1749 |  |  | db600.dbx196.2 := db3.dbx1749.2; // |  | 99
|  |  |  | 196 | 3 | 1749 |  |  | db600.dbx196.3 := db3.dbx1749.3; // |  | 99
|  |  |  | 196 | 4 | 1749 |  |  | db600.dbx196.4 := db3.dbx1749.4; // |  | 99
|  |  |  | 196 | 5 | 1749 |  |  | db600.dbx196.5 := db3.dbx1749.5; // |  | 99
|  |  |  | 196 | 6 | 1749 |  |  | db600.dbx196.6 := db3.dbx1749.6; // |  | 99
|  |  |  | 196 | 7 | 1749 |  |  | db600.dbx196.7 := db3.dbx1749.7; // |  | 99
|  | Контроль ЗЭ3-1, % |  | 199 | 0 | 1794 |  |  | db600.dbx199.0 := db3.dbx1794.0; // Контроль ЗЭ3-1, % |  | 100
|  |  |  | 199 | 1 | 1794 |  |  | db600.dbx199.1 := db3.dbx1794.1; // |  | 100
|  |  |  | 199 | 2 | 1794 |  |  | db600.dbx199.2 := db3.dbx1794.2; // |  | 100
|  |  |  | 199 | 3 | 1794 |  |  | db600.dbx199.3 := db3.dbx1794.3; // |  | 100
|  |  |  | 199 | 4 | 1794 |  |  | db600.dbx199.4 := db3.dbx1794.4; // |  | 100
|  |  |  | 199 | 5 | 1794 |  |  | db600.dbx199.5 := db3.dbx1794.5; // |  | 100
|  |  |  | 199 | 6 | 1794 |  |  | db600.dbx199.6 := db3.dbx1794.6; // |  | 100
|  |  |  | 199 | 7 | 1794 |  |  | db600.dbx199.7 := db3.dbx1794.7; // |  | 100
|  |  |  | 198 | 0 | 1795 |  |  | db600.dbx198.0 := db3.dbx1795.0; // |  | 100
|  |  |  | 198 | 1 | 1795 |  |  | db600.dbx198.1 := db3.dbx1795.1; // |  | 100
|  |  |  | 198 | 2 | 1795 |  |  | db600.dbx198.2 := db3.dbx1795.2; // |  | 100
|  |  |  | 198 | 3 | 1795 |  |  | db600.dbx198.3 := db3.dbx1795.3; // |  | 100
|  |  |  | 198 | 4 | 1795 |  |  | db600.dbx198.4 := db3.dbx1795.4; // |  | 100
|  |  |  | 198 | 5 | 1795 |  |  | db600.dbx198.5 := db3.dbx1795.5; // |  | 100
|  |  |  | 198 | 6 | 1795 |  |  | db600.dbx198.6 := db3.dbx1795.6; // |  | 100
|  |  |  | 198 | 7 | 1795 |  |  | db600.dbx198.7 := db3.dbx1795.7; // |  | 100
|  | Контроль ЗЭ3-2, % |  | 201 | 0 | 1840 |  |  | db600.dbx201.0 := db3.dbx1840.0; // Контроль ЗЭ3-2, % |  | 101
|  |  |  | 201 | 1 | 1840 |  |  | db600.dbx201.1 := db3.dbx1840.1; // |  | 101
|  |  |  | 201 | 2 | 1840 |  |  | db600.dbx201.2 := db3.dbx1840.2; // |  | 101
|  |  |  | 201 | 3 | 1840 |  |  | db600.dbx201.3 := db3.dbx1840.3; // |  | 101
|  |  |  | 201 | 4 | 1840 |  |  | db600.dbx201.4 := db3.dbx1840.4; // |  | 101
|  |  |  | 201 | 5 | 1840 |  |  | db600.dbx201.5 := db3.dbx1840.5; // |  | 101
|  |  |  | 201 | 6 | 1840 |  |  | db600.dbx201.6 := db3.dbx1840.6; // |  | 101
|  |  |  | 201 | 7 | 1840 |  |  | db600.dbx201.7 := db3.dbx1840.7; // |  | 101
|  |  |  | 200 | 0 | 1841 |  |  | db600.dbx200.0 := db3.dbx1841.0; // |  | 101
|  |  |  | 200 | 1 | 1841 |  |  | db600.dbx200.1 := db3.dbx1841.1; // |  | 101
|  |  |  | 200 | 2 | 1841 |  |  | db600.dbx200.2 := db3.dbx1841.2; // |  | 101
|  |  |  | 200 | 3 | 1841 |  |  | db600.dbx200.3 := db3.dbx1841.3; // |  | 101
|  |  |  | 200 | 4 | 1841 |  |  | db600.dbx200.4 := db3.dbx1841.4; // |  | 101
|  |  |  | 200 | 5 | 1841 |  |  | db600.dbx200.5 := db3.dbx1841.5; // |  | 101
|  |  |  | 200 | 6 | 1841 |  |  | db600.dbx200.6 := db3.dbx1841.6; // |  | 101
|  |  |  | 200 | 7 | 1841 |  |  | db600.dbx200.7 := db3.dbx1841.7; // |  | 101
|  | Контроль НД4-1, мА |  | 203 | 0 | 1886 |  |  | db600.dbx203.0 := db3.dbx1886.0; // Контроль НД4-1, мА |  | 102
|  |  |  | 203 | 1 | 1886 |  |  | db600.dbx203.1 := db3.dbx1886.1; // |  | 102
|  |  |  | 203 | 2 | 1886 |  |  | db600.dbx203.2 := db3.dbx1886.2; // |  | 102
|  |  |  | 203 | 3 | 1886 |  |  | db600.dbx203.3 := db3.dbx1886.3; // |  | 102
|  |  |  | 203 | 4 | 1886 |  |  | db600.dbx203.4 := db3.dbx1886.4; // |  | 102
|  |  |  | 203 | 5 | 1886 |  |  | db600.dbx203.5 := db3.dbx1886.5; // |  | 102
|  |  |  | 203 | 6 | 1886 |  |  | db600.dbx203.6 := db3.dbx1886.6; // |  | 102
|  |  |  | 203 | 7 | 1886 |  |  | db600.dbx203.7 := db3.dbx1886.7; // |  | 102
|  |  |  | 202 | 0 | 1887 |  |  | db600.dbx202.0 := db3.dbx1887.0; // |  | 102
|  |  |  | 202 | 1 | 1887 |  |  | db600.dbx202.1 := db3.dbx1887.1; // |  | 102
|  |  |  | 202 | 2 | 1887 |  |  | db600.dbx202.2 := db3.dbx1887.2; // |  | 102
|  |  |  | 202 | 3 | 1887 |  |  | db600.dbx202.3 := db3.dbx1887.3; // |  | 102
|  |  |  | 202 | 4 | 1887 |  |  | db600.dbx202.4 := db3.dbx1887.4; // |  | 102
|  |  |  | 202 | 5 | 1887 |  |  | db600.dbx202.5 := db3.dbx1887.5; // |  | 102
|  |  |  | 202 | 6 | 1887 |  |  | db600.dbx202.6 := db3.dbx1887.6; // |  | 102
|  |  |  | 202 | 7 | 1887 |  |  | db600.dbx202.7 := db3.dbx1887.7; // |  | 102
|  | Контроль НД4-2, мА |  | 205 | 0 | 1932 |  |  | db600.dbx205.0 := db3.dbx1932.0; // Контроль НД4-2, мА |  | 103
|  |  |  | 205 | 1 | 1932 |  |  | db600.dbx205.1 := db3.dbx1932.1; // |  | 103
|  |  |  | 205 | 2 | 1932 |  |  | db600.dbx205.2 := db3.dbx1932.2; // |  | 103
|  |  |  | 205 | 3 | 1932 |  |  | db600.dbx205.3 := db3.dbx1932.3; // |  | 103
|  |  |  | 205 | 4 | 1932 |  |  | db600.dbx205.4 := db3.dbx1932.4; // |  | 103
|  |  |  | 205 | 5 | 1932 |  |  | db600.dbx205.5 := db3.dbx1932.5; // |  | 103
|  |  |  | 205 | 6 | 1932 |  |  | db600.dbx205.6 := db3.dbx1932.6; // |  | 103
|  |  |  | 205 | 7 | 1932 |  |  | db600.dbx205.7 := db3.dbx1932.7; // |  | 103
|  |  |  | 204 | 0 | 1933 |  |  | db600.dbx204.0 := db3.dbx1933.0; // |  | 103
|  |  |  | 204 | 1 | 1933 |  |  | db600.dbx204.1 := db3.dbx1933.1; // |  | 103
|  |  |  | 204 | 2 | 1933 |  |  | db600.dbx204.2 := db3.dbx1933.2; // |  | 103
|  |  |  | 204 | 3 | 1933 |  |  | db600.dbx204.3 := db3.dbx1933.3; // |  | 103
|  |  |  | 204 | 4 | 1933 |  |  | db600.dbx204.4 := db3.dbx1933.4; // |  | 103
|  |  |  | 204 | 5 | 1933 |  |  | db600.dbx204.5 := db3.dbx1933.5; // |  | 103
|  |  |  | 204 | 6 | 1933 |  |  | db600.dbx204.6 := db3.dbx1933.6; // |  | 103
|  |  |  | 204 | 7 | 1933 |  |  | db600.dbx204.7 := db3.dbx1933.7; // |  | 103
|  | Управление ЗЭ3-1 |  | 207 | 0 | 0 |  |  | db600.dbx207.0 := db4.dbx0.0; // Управление ЗЭ3-1 |  | 104
|  |  |  | 207 | 1 | 0 |  |  | db600.dbx207.1 := db4.dbx0.1; // |  | 104
|  |  |  | 207 | 2 | 0 |  |  | db600.dbx207.2 := db4.dbx0.2; // |  | 104
|  |  |  | 207 | 3 | 0 |  |  | db600.dbx207.3 := db4.dbx0.3; // |  | 104
|  |  |  | 207 | 4 | 0 |  |  | db600.dbx207.4 := db4.dbx0.4; // |  | 104
|  |  |  | 207 | 5 | 0 |  |  | db600.dbx207.5 := db4.dbx0.5; // |  | 104
|  |  |  | 207 | 6 | 0 |  |  | db600.dbx207.6 := db4.dbx0.6; // |  | 104
|  |  |  | 207 | 7 | 0 |  |  | db600.dbx207.7 := db4.dbx0.7; // |  | 104
|  |  |  | 206 | 0 | 1 |  |  | db600.dbx206.0 := db4.dbx1.0; // |  | 104
|  |  |  | 206 | 1 | 1 |  |  | db600.dbx206.1 := db4.dbx1.1; // |  | 104
|  |  |  | 206 | 2 | 1 |  |  | db600.dbx206.2 := db4.dbx1.2; // |  | 104
|  |  |  | 206 | 3 | 1 |  |  | db600.dbx206.3 := db4.dbx1.3; // |  | 104
|  |  |  | 206 | 4 | 1 |  |  | db600.dbx206.4 := db4.dbx1.4; // |  | 104
|  |  |  | 206 | 5 | 1 |  |  | db600.dbx206.5 := db4.dbx1.5; // |  | 104
|  |  |  | 206 | 6 | 1 |  |  | db600.dbx206.6 := db4.dbx1.6; // |  | 104
|  |  |  | 206 | 7 | 1 |  |  | db600.dbx206.7 := db4.dbx1.7; // |  | 104
|  | Управление ЗЭ3-2 |  | 209 | 0 | 44 |  |  | db600.dbx209.0 := db4.dbx44.0; // Управление ЗЭ3-2 |  | 105
|  |  |  | 209 | 1 | 44 |  |  | db600.dbx209.1 := db4.dbx44.1; // |  | 105
|  |  |  | 209 | 2 | 44 |  |  | db600.dbx209.2 := db4.dbx44.2; // |  | 105
|  |  |  | 209 | 3 | 44 |  |  | db600.dbx209.3 := db4.dbx44.3; // |  | 105
|  |  |  | 209 | 4 | 44 |  |  | db600.dbx209.4 := db4.dbx44.4; // |  | 105
|  |  |  | 209 | 5 | 44 |  |  | db600.dbx209.5 := db4.dbx44.5; // |  | 105
|  |  |  | 209 | 6 | 44 |  |  | db600.dbx209.6 := db4.dbx44.6; // |  | 105
|  |  |  | 209 | 7 | 44 |  |  | db600.dbx209.7 := db4.dbx44.7; // |  | 105
|  |  |  | 208 | 0 | 45 |  |  | db600.dbx208.0 := db4.dbx45.0; // |  | 105
|  |  |  | 208 | 1 | 45 |  |  | db600.dbx208.1 := db4.dbx45.1; // |  | 105
|  |  |  | 208 | 2 | 45 |  |  | db600.dbx208.2 := db4.dbx45.2; // |  | 105
|  |  |  | 208 | 3 | 45 |  |  | db600.dbx208.3 := db4.dbx45.3; // |  | 105
|  |  |  | 208 | 4 | 45 |  |  | db600.dbx208.4 := db4.dbx45.4; // |  | 105
|  |  |  | 208 | 5 | 45 |  |  | db600.dbx208.5 := db4.dbx45.5; // |  | 105
|  |  |  | 208 | 6 | 45 |  |  | db600.dbx208.6 := db4.dbx45.6; // |  | 105
|  |  |  | 208 | 7 | 45 |  |  | db600.dbx208.7 := db4.dbx45.7; // |  | 105
|  | Управление НД1-1 |  | 211 | 0 | 88 |  |  | db600.dbx211.0 := db4.dbx88.0; // Управление НД1-1 |  | 106
|  |  |  | 211 | 1 | 88 |  |  | db600.dbx211.1 := db4.dbx88.1; // |  | 106
|  |  |  | 211 | 2 | 88 |  |  | db600.dbx211.2 := db4.dbx88.2; // |  | 106
|  |  |  | 211 | 3 | 88 |  |  | db600.dbx211.3 := db4.dbx88.3; // |  | 106
|  |  |  | 211 | 4 | 88 |  |  | db600.dbx211.4 := db4.dbx88.4; // |  | 106
|  |  |  | 211 | 5 | 88 |  |  | db600.dbx211.5 := db4.dbx88.5; // |  | 106
|  |  |  | 211 | 6 | 88 |  |  | db600.dbx211.6 := db4.dbx88.6; // |  | 106
|  |  |  | 211 | 7 | 88 |  |  | db600.dbx211.7 := db4.dbx88.7; // |  | 106
|  |  |  | 210 | 0 | 89 |  |  | db600.dbx210.0 := db4.dbx89.0; // |  | 106
|  |  |  | 210 | 1 | 89 |  |  | db600.dbx210.1 := db4.dbx89.1; // |  | 106
|  |  |  | 210 | 2 | 89 |  |  | db600.dbx210.2 := db4.dbx89.2; // |  | 106
|  |  |  | 210 | 3 | 89 |  |  | db600.dbx210.3 := db4.dbx89.3; // |  | 106
|  |  |  | 210 | 4 | 89 |  |  | db600.dbx210.4 := db4.dbx89.4; // |  | 106
|  |  |  | 210 | 5 | 89 |  |  | db600.dbx210.5 := db4.dbx89.5; // |  | 106
|  |  |  | 210 | 6 | 89 |  |  | db600.dbx210.6 := db4.dbx89.6; // |  | 106
|  |  |  | 210 | 7 | 89 |  |  | db600.dbx210.7 := db4.dbx89.7; // |  | 106
|  | Управление НД1-2 |  | 213 | 0 | 132 |  |  | db600.dbx213.0 := db4.dbx132.0; // Управление НД1-2 |  | 107
|  |  |  | 213 | 1 | 132 |  |  | db600.dbx213.1 := db4.dbx132.1; // |  | 107
|  |  |  | 213 | 2 | 132 |  |  | db600.dbx213.2 := db4.dbx132.2; // |  | 107
|  |  |  | 213 | 3 | 132 |  |  | db600.dbx213.3 := db4.dbx132.3; // |  | 107
|  |  |  | 213 | 4 | 132 |  |  | db600.dbx213.4 := db4.dbx132.4; // |  | 107
|  |  |  | 213 | 5 | 132 |  |  | db600.dbx213.5 := db4.dbx132.5; // |  | 107
|  |  |  | 213 | 6 | 132 |  |  | db600.dbx213.6 := db4.dbx132.6; // |  | 107
|  |  |  | 213 | 7 | 132 |  |  | db600.dbx213.7 := db4.dbx132.7; // |  | 107
|  |  |  | 212 | 0 | 133 |  |  | db600.dbx212.0 := db4.dbx133.0; // |  | 107
|  |  |  | 212 | 1 | 133 |  |  | db600.dbx212.1 := db4.dbx133.1; // |  | 107
|  |  |  | 212 | 2 | 133 |  |  | db600.dbx212.2 := db4.dbx133.2; // |  | 107
|  |  |  | 212 | 3 | 133 |  |  | db600.dbx212.3 := db4.dbx133.3; // |  | 107
|  |  |  | 212 | 4 | 133 |  |  | db600.dbx212.4 := db4.dbx133.4; // |  | 107
|  |  |  | 212 | 5 | 133 |  |  | db600.dbx212.5 := db4.dbx133.5; // |  | 107
|  |  |  | 212 | 6 | 133 |  |  | db600.dbx212.6 := db4.dbx133.6; // |  | 107
|  |  |  | 212 | 7 | 133 |  |  | db600.dbx212.7 := db4.dbx133.7; // |  | 107
|  | Управление НД1-3 |  | 215 | 0 | 176 |  |  | db600.dbx215.0 := db4.dbx176.0; // Управление НД1-3 |  | 108
|  |  |  | 215 | 1 | 176 |  |  | db600.dbx215.1 := db4.dbx176.1; // |  | 108
|  |  |  | 215 | 2 | 176 |  |  | db600.dbx215.2 := db4.dbx176.2; // |  | 108
|  |  |  | 215 | 3 | 176 |  |  | db600.dbx215.3 := db4.dbx176.3; // |  | 108
|  |  |  | 215 | 4 | 176 |  |  | db600.dbx215.4 := db4.dbx176.4; // |  | 108
|  |  |  | 215 | 5 | 176 |  |  | db600.dbx215.5 := db4.dbx176.5; // |  | 108
|  |  |  | 215 | 6 | 176 |  |  | db600.dbx215.6 := db4.dbx176.6; // |  | 108
|  |  |  | 215 | 7 | 176 |  |  | db600.dbx215.7 := db4.dbx176.7; // |  | 108
|  |  |  | 214 | 0 | 177 |  |  | db600.dbx214.0 := db4.dbx177.0; // |  | 108
|  |  |  | 214 | 1 | 177 |  |  | db600.dbx214.1 := db4.dbx177.1; // |  | 108
|  |  |  | 214 | 2 | 177 |  |  | db600.dbx214.2 := db4.dbx177.2; // |  | 108
|  |  |  | 214 | 3 | 177 |  |  | db600.dbx214.3 := db4.dbx177.3; // |  | 108
|  |  |  | 214 | 4 | 177 |  |  | db600.dbx214.4 := db4.dbx177.4; // |  | 108
|  |  |  | 214 | 5 | 177 |  |  | db600.dbx214.5 := db4.dbx177.5; // |  | 108
|  |  |  | 214 | 6 | 177 |  |  | db600.dbx214.6 := db4.dbx177.6; // |  | 108
|  |  |  | 214 | 7 | 177 |  |  | db600.dbx214.7 := db4.dbx177.7; // |  | 108
|  | Управление НД1-4 |  | 217 | 0 | 220 |  |  | db600.dbx217.0 := db4.dbx220.0; // Управление НД1-4 |  | 109
|  |  |  | 217 | 1 | 220 |  |  | db600.dbx217.1 := db4.dbx220.1; // |  | 109
|  |  |  | 217 | 2 | 220 |  |  | db600.dbx217.2 := db4.dbx220.2; // |  | 109
|  |  |  | 217 | 3 | 220 |  |  | db600.dbx217.3 := db4.dbx220.3; // |  | 109
|  |  |  | 217 | 4 | 220 |  |  | db600.dbx217.4 := db4.dbx220.4; // |  | 109
|  |  |  | 217 | 5 | 220 |  |  | db600.dbx217.5 := db4.dbx220.5; // |  | 109
|  |  |  | 217 | 6 | 220 |  |  | db600.dbx217.6 := db4.dbx220.6; // |  | 109
|  |  |  | 217 | 7 | 220 |  |  | db600.dbx217.7 := db4.dbx220.7; // |  | 109
|  |  |  | 216 | 0 | 221 |  |  | db600.dbx216.0 := db4.dbx221.0; // |  | 109
|  |  |  | 216 | 1 | 221 |  |  | db600.dbx216.1 := db4.dbx221.1; // |  | 109
|  |  |  | 216 | 2 | 221 |  |  | db600.dbx216.2 := db4.dbx221.2; // |  | 109
|  |  |  | 216 | 3 | 221 |  |  | db600.dbx216.3 := db4.dbx221.3; // |  | 109
|  |  |  | 216 | 4 | 221 |  |  | db600.dbx216.4 := db4.dbx221.4; // |  | 109
|  |  |  | 216 | 5 | 221 |  |  | db600.dbx216.5 := db4.dbx221.5; // |  | 109
|  |  |  | 216 | 6 | 221 |  |  | db600.dbx216.6 := db4.dbx221.6; // |  | 109
|  |  |  | 216 | 7 | 221 |  |  | db600.dbx216.7 := db4.dbx221.7; // |  | 109
|  | Управление НД1-5 |  | 219 | 0 | 264 |  |  | db600.dbx219.0 := db4.dbx264.0; // Управление НД1-5 |  | 110
|  |  |  | 219 | 1 | 264 |  |  | db600.dbx219.1 := db4.dbx264.1; // |  | 110
|  |  |  | 219 | 2 | 264 |  |  | db600.dbx219.2 := db4.dbx264.2; // |  | 110
|  |  |  | 219 | 3 | 264 |  |  | db600.dbx219.3 := db4.dbx264.3; // |  | 110
|  |  |  | 219 | 4 | 264 |  |  | db600.dbx219.4 := db4.dbx264.4; // |  | 110
|  |  |  | 219 | 5 | 264 |  |  | db600.dbx219.5 := db4.dbx264.5; // |  | 110
|  |  |  | 219 | 6 | 264 |  |  | db600.dbx219.6 := db4.dbx264.6; // |  | 110
|  |  |  | 219 | 7 | 264 |  |  | db600.dbx219.7 := db4.dbx264.7; // |  | 110
|  |  |  | 218 | 0 | 265 |  |  | db600.dbx218.0 := db4.dbx265.0; // |  | 110
|  |  |  | 218 | 1 | 265 |  |  | db600.dbx218.1 := db4.dbx265.1; // |  | 110
|  |  |  | 218 | 2 | 265 |  |  | db600.dbx218.2 := db4.dbx265.2; // |  | 110
|  |  |  | 218 | 3 | 265 |  |  | db600.dbx218.3 := db4.dbx265.3; // |  | 110
|  |  |  | 218 | 4 | 265 |  |  | db600.dbx218.4 := db4.dbx265.4; // |  | 110
|  |  |  | 218 | 5 | 265 |  |  | db600.dbx218.5 := db4.dbx265.5; // |  | 110
|  |  |  | 218 | 6 | 265 |  |  | db600.dbx218.6 := db4.dbx265.6; // |  | 110
|  |  |  | 218 | 7 | 265 |  |  | db600.dbx218.7 := db4.dbx265.7; // |  | 110
|  | Управление НД5-1 |  | 221 | 0 | 308 |  |  | db600.dbx221.0 := db4.dbx308.0; // Управление НД5-1 |  | 111
|  |  |  | 221 | 1 | 308 |  |  | db600.dbx221.1 := db4.dbx308.1; // |  | 111
|  |  |  | 221 | 2 | 308 |  |  | db600.dbx221.2 := db4.dbx308.2; // |  | 111
|  |  |  | 221 | 3 | 308 |  |  | db600.dbx221.3 := db4.dbx308.3; // |  | 111
|  |  |  | 221 | 4 | 308 |  |  | db600.dbx221.4 := db4.dbx308.4; // |  | 111
|  |  |  | 221 | 5 | 308 |  |  | db600.dbx221.5 := db4.dbx308.5; // |  | 111
|  |  |  | 221 | 6 | 308 |  |  | db600.dbx221.6 := db4.dbx308.6; // |  | 111
|  |  |  | 221 | 7 | 308 |  |  | db600.dbx221.7 := db4.dbx308.7; // |  | 111
|  |  |  | 220 | 0 | 309 |  |  | db600.dbx220.0 := db4.dbx309.0; // |  | 111
|  |  |  | 220 | 1 | 309 |  |  | db600.dbx220.1 := db4.dbx309.1; // |  | 111
|  |  |  | 220 | 2 | 309 |  |  | db600.dbx220.2 := db4.dbx309.2; // |  | 111
|  |  |  | 220 | 3 | 309 |  |  | db600.dbx220.3 := db4.dbx309.3; // |  | 111
|  |  |  | 220 | 4 | 309 |  |  | db600.dbx220.4 := db4.dbx309.4; // |  | 111
|  |  |  | 220 | 5 | 309 |  |  | db600.dbx220.5 := db4.dbx309.5; // |  | 111
|  |  |  | 220 | 6 | 309 |  |  | db600.dbx220.6 := db4.dbx309.6; // |  | 111
|  |  |  | 220 | 7 | 309 |  |  | db600.dbx220.7 := db4.dbx309.7; // |  | 111
|  | Управление НД5-2 |  | 223 | 0 | 352 |  |  | db600.dbx223.0 := db4.dbx352.0; // Управление НД5-2 |  | 112
|  |  |  | 223 | 1 | 352 |  |  | db600.dbx223.1 := db4.dbx352.1; // |  | 112
|  |  |  | 223 | 2 | 352 |  |  | db600.dbx223.2 := db4.dbx352.2; // |  | 112
|  |  |  | 223 | 3 | 352 |  |  | db600.dbx223.3 := db4.dbx352.3; // |  | 112
|  |  |  | 223 | 4 | 352 |  |  | db600.dbx223.4 := db4.dbx352.4; // |  | 112
|  |  |  | 223 | 5 | 352 |  |  | db600.dbx223.5 := db4.dbx352.5; // |  | 112
|  |  |  | 223 | 6 | 352 |  |  | db600.dbx223.6 := db4.dbx352.6; // |  | 112
|  |  |  | 223 | 7 | 352 |  |  | db600.dbx223.7 := db4.dbx352.7; // |  | 112
|  |  |  | 222 | 0 | 353 |  |  | db600.dbx222.0 := db4.dbx353.0; // |  | 112
|  |  |  | 222 | 1 | 353 |  |  | db600.dbx222.1 := db4.dbx353.1; // |  | 112
|  |  |  | 222 | 2 | 353 |  |  | db600.dbx222.2 := db4.dbx353.2; // |  | 112
|  |  |  | 222 | 3 | 353 |  |  | db600.dbx222.3 := db4.dbx353.3; // |  | 112
|  |  |  | 222 | 4 | 353 |  |  | db600.dbx222.4 := db4.dbx353.4; // |  | 112
|  |  |  | 222 | 5 | 353 |  |  | db600.dbx222.5 := db4.dbx353.5; // |  | 112
|  |  |  | 222 | 6 | 353 |  |  | db600.dbx222.6 := db4.dbx353.6; // |  | 112
|  |  |  | 222 | 7 | 353 |  |  | db600.dbx222.7 := db4.dbx353.7; // |  | 112
|  | Задание на ПЧ Н4-1 |  | 225 | 0 | 396 |  |  | db600.dbx225.0 := db4.dbx396.0; // Задание на ПЧ Н4-1 |  | 113
|  |  |  | 225 | 1 | 396 |  |  | db600.dbx225.1 := db4.dbx396.1; // |  | 113
|  |  |  | 225 | 2 | 396 |  |  | db600.dbx225.2 := db4.dbx396.2; // |  | 113
|  |  |  | 225 | 3 | 396 |  |  | db600.dbx225.3 := db4.dbx396.3; // |  | 113
|  |  |  | 225 | 4 | 396 |  |  | db600.dbx225.4 := db4.dbx396.4; // |  | 113
|  |  |  | 225 | 5 | 396 |  |  | db600.dbx225.5 := db4.dbx396.5; // |  | 113
|  |  |  | 225 | 6 | 396 |  |  | db600.dbx225.6 := db4.dbx396.6; // |  | 113
|  |  |  | 225 | 7 | 396 |  |  | db600.dbx225.7 := db4.dbx396.7; // |  | 113
|  |  |  | 224 | 0 | 397 |  |  | db600.dbx224.0 := db4.dbx397.0; // |  | 113
|  |  |  | 224 | 1 | 397 |  |  | db600.dbx224.1 := db4.dbx397.1; // |  | 113
|  |  |  | 224 | 2 | 397 |  |  | db600.dbx224.2 := db4.dbx397.2; // |  | 113
|  |  |  | 224 | 3 | 397 |  |  | db600.dbx224.3 := db4.dbx397.3; // |  | 113
|  |  |  | 224 | 4 | 397 |  |  | db600.dbx224.4 := db4.dbx397.4; // |  | 113
|  |  |  | 224 | 5 | 397 |  |  | db600.dbx224.5 := db4.dbx397.5; // |  | 113
|  |  |  | 224 | 6 | 397 |  |  | db600.dbx224.6 := db4.dbx397.6; // |  | 113
|  |  |  | 224 | 7 | 397 |  |  | db600.dbx224.7 := db4.dbx397.7; // |  | 113
|  | Задание на ПЧ Н4-2 |  | 227 | 0 | 440 |  |  | db600.dbx227.0 := db4.dbx440.0; // Задание на ПЧ Н4-2 |  | 114
|  |  |  | 227 | 1 | 440 |  |  | db600.dbx227.1 := db4.dbx440.1; // |  | 114
|  |  |  | 227 | 2 | 440 |  |  | db600.dbx227.2 := db4.dbx440.2; // |  | 114
|  |  |  | 227 | 3 | 440 |  |  | db600.dbx227.3 := db4.dbx440.3; // |  | 114
|  |  |  | 227 | 4 | 440 |  |  | db600.dbx227.4 := db4.dbx440.4; // |  | 114
|  |  |  | 227 | 5 | 440 |  |  | db600.dbx227.5 := db4.dbx440.5; // |  | 114
|  |  |  | 227 | 6 | 440 |  |  | db600.dbx227.6 := db4.dbx440.6; // |  | 114
|  |  |  | 227 | 7 | 440 |  |  | db600.dbx227.7 := db4.dbx440.7; // |  | 114
|  |  |  | 226 | 0 | 441 |  |  | db600.dbx226.0 := db4.dbx441.0; // |  | 114
|  |  |  | 226 | 1 | 441 |  |  | db600.dbx226.1 := db4.dbx441.1; // |  | 114
|  |  |  | 226 | 2 | 441 |  |  | db600.dbx226.2 := db4.dbx441.2; // |  | 114
|  |  |  | 226 | 3 | 441 |  |  | db600.dbx226.3 := db4.dbx441.3; // |  | 114
|  |  |  | 226 | 4 | 441 |  |  | db600.dbx226.4 := db4.dbx441.4; // |  | 114
|  |  |  | 226 | 5 | 441 |  |  | db600.dbx226.5 := db4.dbx441.5; // |  | 114
|  |  |  | 226 | 6 | 441 |  |  | db600.dbx226.6 := db4.dbx441.6; // |  | 114
|  |  |  | 226 | 7 | 441 |  |  | db600.dbx226.7 := db4.dbx441.7; // |  | 114
|  | Задание на ПЧ Н4-3 |  | 229 | 0 | 484 |  |  | db600.dbx229.0 := db4.dbx484.0; // Задание на ПЧ Н4-3 |  | 115
|  |  |  | 229 | 1 | 484 |  |  | db600.dbx229.1 := db4.dbx484.1; // |  | 115
|  |  |  | 229 | 2 | 484 |  |  | db600.dbx229.2 := db4.dbx484.2; // |  | 115
|  |  |  | 229 | 3 | 484 |  |  | db600.dbx229.3 := db4.dbx484.3; // |  | 115
|  |  |  | 229 | 4 | 484 |  |  | db600.dbx229.4 := db4.dbx484.4; // |  | 115
|  |  |  | 229 | 5 | 484 |  |  | db600.dbx229.5 := db4.dbx484.5; // |  | 115
|  |  |  | 229 | 6 | 484 |  |  | db600.dbx229.6 := db4.dbx484.6; // |  | 115
|  |  |  | 229 | 7 | 484 |  |  | db600.dbx229.7 := db4.dbx484.7; // |  | 115
|  |  |  | 228 | 0 | 485 |  |  | db600.dbx228.0 := db4.dbx485.0; // |  | 115
|  |  |  | 228 | 1 | 485 |  |  | db600.dbx228.1 := db4.dbx485.1; // |  | 115
|  |  |  | 228 | 2 | 485 |  |  | db600.dbx228.2 := db4.dbx485.2; // |  | 115
|  |  |  | 228 | 3 | 485 |  |  | db600.dbx228.3 := db4.dbx485.3; // |  | 115
|  |  |  | 228 | 4 | 485 |  |  | db600.dbx228.4 := db4.dbx485.4; // |  | 115
|  |  |  | 228 | 5 | 485 |  |  | db600.dbx228.5 := db4.dbx485.5; // |  | 115
|  |  |  | 228 | 6 | 485 |  |  | db600.dbx228.6 := db4.dbx485.6; // |  | 115
|  |  |  | 228 | 7 | 485 |  |  | db600.dbx228.7 := db4.dbx485.7; // |  | 115
|  | Задание на ПЧ Н4-4 |  | 231 | 0 | 528 |  |  | db600.dbx231.0 := db4.dbx528.0; // Задание на ПЧ Н4-4 |  | 116
|  |  |  | 231 | 1 | 528 |  |  | db600.dbx231.1 := db4.dbx528.1; // |  | 116
|  |  |  | 231 | 2 | 528 |  |  | db600.dbx231.2 := db4.dbx528.2; // |  | 116
|  |  |  | 231 | 3 | 528 |  |  | db600.dbx231.3 := db4.dbx528.3; // |  | 116
|  |  |  | 231 | 4 | 528 |  |  | db600.dbx231.4 := db4.dbx528.4; // |  | 116
|  |  |  | 231 | 5 | 528 |  |  | db600.dbx231.5 := db4.dbx528.5; // |  | 116
|  |  |  | 231 | 6 | 528 |  |  | db600.dbx231.6 := db4.dbx528.6; // |  | 116
|  |  |  | 231 | 7 | 528 |  |  | db600.dbx231.7 := db4.dbx528.7; // |  | 116
|  |  |  | 230 | 0 | 529 |  |  | db600.dbx230.0 := db4.dbx529.0; // |  | 116
|  |  |  | 230 | 1 | 529 |  |  | db600.dbx230.1 := db4.dbx529.1; // |  | 116
|  |  |  | 230 | 2 | 529 |  |  | db600.dbx230.2 := db4.dbx529.2; // |  | 116
|  |  |  | 230 | 3 | 529 |  |  | db600.dbx230.3 := db4.dbx529.3; // |  | 116
|  |  |  | 230 | 4 | 529 |  |  | db600.dbx230.4 := db4.dbx529.4; // |  | 116
|  |  |  | 230 | 5 | 529 |  |  | db600.dbx230.5 := db4.dbx529.5; // |  | 116
|  |  |  | 230 | 6 | 529 |  |  | db600.dbx230.6 := db4.dbx529.6; // |  | 116
|  |  |  | 230 | 7 | 529 |  |  | db600.dbx230.7 := db4.dbx529.7; // |  | 116
|  | Задание на ПЧ Н4-5 |  | 233 | 0 | 572 |  |  | db600.dbx233.0 := db4.dbx572.0; // Задание на ПЧ Н4-5 |  | 117
|  |  |  | 233 | 1 | 572 |  |  | db600.dbx233.1 := db4.dbx572.1; // |  | 117
|  |  |  | 233 | 2 | 572 |  |  | db600.dbx233.2 := db4.dbx572.2; // |  | 117
|  |  |  | 233 | 3 | 572 |  |  | db600.dbx233.3 := db4.dbx572.3; // |  | 117
|  |  |  | 233 | 4 | 572 |  |  | db600.dbx233.4 := db4.dbx572.4; // |  | 117
|  |  |  | 233 | 5 | 572 |  |  | db600.dbx233.5 := db4.dbx572.5; // |  | 117
|  |  |  | 233 | 6 | 572 |  |  | db600.dbx233.6 := db4.dbx572.6; // |  | 117
|  |  |  | 233 | 7 | 572 |  |  | db600.dbx233.7 := db4.dbx572.7; // |  | 117
|  |  |  | 232 | 0 | 573 |  |  | db600.dbx232.0 := db4.dbx573.0; // |  | 117
|  |  |  | 232 | 1 | 573 |  |  | db600.dbx232.1 := db4.dbx573.1; // |  | 117
|  |  |  | 232 | 2 | 573 |  |  | db600.dbx232.2 := db4.dbx573.2; // |  | 117
|  |  |  | 232 | 3 | 573 |  |  | db600.dbx232.3 := db4.dbx573.3; // |  | 117
|  |  |  | 232 | 4 | 573 |  |  | db600.dbx232.4 := db4.dbx573.4; // |  | 117
|  |  |  | 232 | 5 | 573 |  |  | db600.dbx232.5 := db4.dbx573.5; // |  | 117
|  |  |  | 232 | 6 | 573 |  |  | db600.dbx232.6 := db4.dbx573.6; // |  | 117
|  |  |  | 232 | 7 | 573 |  |  | db600.dbx232.7 := db4.dbx573.7; // |  | 117
|  | Задание на ПЧ КРЛ4-1 |  | 235 | 0 | 616 |  |  | db600.dbx235.0 := db4.dbx616.0; // Задание на ПЧ КРЛ4-1 |  | 118
|  |  |  | 235 | 1 | 616 |  |  | db600.dbx235.1 := db4.dbx616.1; // |  | 118
|  |  |  | 235 | 2 | 616 |  |  | db600.dbx235.2 := db4.dbx616.2; // |  | 118
|  |  |  | 235 | 3 | 616 |  |  | db600.dbx235.3 := db4.dbx616.3; // |  | 118
|  |  |  | 235 | 4 | 616 |  |  | db600.dbx235.4 := db4.dbx616.4; // |  | 118
|  |  |  | 235 | 5 | 616 |  |  | db600.dbx235.5 := db4.dbx616.5; // |  | 118
|  |  |  | 235 | 6 | 616 |  |  | db600.dbx235.6 := db4.dbx616.6; // |  | 118
|  |  |  | 235 | 7 | 616 |  |  | db600.dbx235.7 := db4.dbx616.7; // |  | 118
|  |  |  | 234 | 0 | 617 |  |  | db600.dbx234.0 := db4.dbx617.0; // |  | 118
|  |  |  | 234 | 1 | 617 |  |  | db600.dbx234.1 := db4.dbx617.1; // |  | 118
|  |  |  | 234 | 2 | 617 |  |  | db600.dbx234.2 := db4.dbx617.2; // |  | 118
|  |  |  | 234 | 3 | 617 |  |  | db600.dbx234.3 := db4.dbx617.3; // |  | 118
|  |  |  | 234 | 4 | 617 |  |  | db600.dbx234.4 := db4.dbx617.4; // |  | 118
|  |  |  | 234 | 5 | 617 |  |  | db600.dbx234.5 := db4.dbx617.5; // |  | 118
|  |  |  | 234 | 6 | 617 |  |  | db600.dbx234.6 := db4.dbx617.6; // |  | 118
|  |  |  | 234 | 7 | 617 |  |  | db600.dbx234.7 := db4.dbx617.7; // |  | 118
|  | Задание на ПЧ КРЛ4-2 |  | 237 | 0 | 660 |  |  | db600.dbx237.0 := db4.dbx660.0; // Задание на ПЧ КРЛ4-2 |  | 119
|  |  |  | 237 | 1 | 660 |  |  | db600.dbx237.1 := db4.dbx660.1; // |  | 119
|  |  |  | 237 | 2 | 660 |  |  | db600.dbx237.2 := db4.dbx660.2; // |  | 119
|  |  |  | 237 | 3 | 660 |  |  | db600.dbx237.3 := db4.dbx660.3; // |  | 119
|  |  |  | 237 | 4 | 660 |  |  | db600.dbx237.4 := db4.dbx660.4; // |  | 119
|  |  |  | 237 | 5 | 660 |  |  | db600.dbx237.5 := db4.dbx660.5; // |  | 119
|  |  |  | 237 | 6 | 660 |  |  | db600.dbx237.6 := db4.dbx660.6; // |  | 119
|  |  |  | 237 | 7 | 660 |  |  | db600.dbx237.7 := db4.dbx660.7; // |  | 119
|  |  |  | 236 | 0 | 661 |  |  | db600.dbx236.0 := db4.dbx661.0; // |  | 119
|  |  |  | 236 | 1 | 661 |  |  | db600.dbx236.1 := db4.dbx661.1; // |  | 119
|  |  |  | 236 | 2 | 661 |  |  | db600.dbx236.2 := db4.dbx661.2; // |  | 119
|  |  |  | 236 | 3 | 661 |  |  | db600.dbx236.3 := db4.dbx661.3; // |  | 119
|  |  |  | 236 | 4 | 661 |  |  | db600.dbx236.4 := db4.dbx661.4; // |  | 119
|  |  |  | 236 | 5 | 661 |  |  | db600.dbx236.5 := db4.dbx661.5; // |  | 119
|  |  |  | 236 | 6 | 661 |  |  | db600.dbx236.6 := db4.dbx661.6; // |  | 119
|  |  |  | 236 | 7 | 661 |  |  | db600.dbx236.7 := db4.dbx661.7; // |  | 119
|  | Управление НД4-1 |  | 239 | 0 | 704 |  |  | db600.dbx239.0 := db4.dbx704.0; // Управление НД4-1 |  | 120
|  |  |  | 239 | 1 | 704 |  |  | db600.dbx239.1 := db4.dbx704.1; // |  | 120
|  |  |  | 239 | 2 | 704 |  |  | db600.dbx239.2 := db4.dbx704.2; // |  | 120
|  |  |  | 239 | 3 | 704 |  |  | db600.dbx239.3 := db4.dbx704.3; // |  | 120
|  |  |  | 239 | 4 | 704 |  |  | db600.dbx239.4 := db4.dbx704.4; // |  | 120
|  |  |  | 239 | 5 | 704 |  |  | db600.dbx239.5 := db4.dbx704.5; // |  | 120
|  |  |  | 239 | 6 | 704 |  |  | db600.dbx239.6 := db4.dbx704.6; // |  | 120
|  |  |  | 239 | 7 | 704 |  |  | db600.dbx239.7 := db4.dbx704.7; // |  | 120
|  |  |  | 238 | 0 | 705 |  |  | db600.dbx238.0 := db4.dbx705.0; // |  | 120
|  |  |  | 238 | 1 | 705 |  |  | db600.dbx238.1 := db4.dbx705.1; // |  | 120
|  |  |  | 238 | 2 | 705 |  |  | db600.dbx238.2 := db4.dbx705.2; // |  | 120
|  |  |  | 238 | 3 | 705 |  |  | db600.dbx238.3 := db4.dbx705.3; // |  | 120
|  |  |  | 238 | 4 | 705 |  |  | db600.dbx238.4 := db4.dbx705.4; // |  | 120
|  |  |  | 238 | 5 | 705 |  |  | db600.dbx238.5 := db4.dbx705.5; // |  | 120
|  |  |  | 238 | 6 | 705 |  |  | db600.dbx238.6 := db4.dbx705.6; // |  | 120
|  |  |  | 238 | 7 | 705 |  |  | db600.dbx238.7 := db4.dbx705.7; // |  | 120
|  | Управление НД4-2 |  | 241 | 0 | 748 |  |  | db600.dbx241.0 := db4.dbx748.0; // Управление НД4-2 |  | 121
|  |  |  | 241 | 1 | 748 |  |  | db600.dbx241.1 := db4.dbx748.1; // |  | 121
|  |  |  | 241 | 2 | 748 |  |  | db600.dbx241.2 := db4.dbx748.2; // |  | 121
|  |  |  | 241 | 3 | 748 |  |  | db600.dbx241.3 := db4.dbx748.3; // |  | 121
|  |  |  | 241 | 4 | 748 |  |  | db600.dbx241.4 := db4.dbx748.4; // |  | 121
|  |  |  | 241 | 5 | 748 |  |  | db600.dbx241.5 := db4.dbx748.5; // |  | 121
|  |  |  | 241 | 6 | 748 |  |  | db600.dbx241.6 := db4.dbx748.6; // |  | 121
|  |  |  | 241 | 7 | 748 |  |  | db600.dbx241.7 := db4.dbx748.7; // |  | 121
|  |  |  | 240 | 0 | 749 |  |  | db600.dbx240.0 := db4.dbx749.0; // |  | 121
|  |  |  | 240 | 1 | 749 |  |  | db600.dbx240.1 := db4.dbx749.1; // |  | 121
|  |  |  | 240 | 2 | 749 |  |  | db600.dbx240.2 := db4.dbx749.2; // |  | 121
|  |  |  | 240 | 3 | 749 |  |  | db600.dbx240.3 := db4.dbx749.3; // |  | 121
|  |  |  | 240 | 4 | 749 |  |  | db600.dbx240.4 := db4.dbx749.4; // |  | 121
|  |  |  | 240 | 5 | 749 |  |  | db600.dbx240.5 := db4.dbx749.5; // |  | 121
|  |  |  | 240 | 6 | 749 |  |  | db600.dbx240.6 := db4.dbx749.6; // |  | 121
|  |  |  | 240 | 7 | 749 |  |  | db600.dbx240.7 := db4.dbx749.7; // |  | 121
|  | Задание на ПЧ КРЛ3-1 |  | 243 | 0 | 792 |  |  | db600.dbx243.0 := db4.dbx792.0; // Задание на ПЧ КРЛ3-1 |  | 122
|  |  |  | 243 | 1 | 792 |  |  | db600.dbx243.1 := db4.dbx792.1; // |  | 122
|  |  |  | 243 | 2 | 792 |  |  | db600.dbx243.2 := db4.dbx792.2; // |  | 122
|  |  |  | 243 | 3 | 792 |  |  | db600.dbx243.3 := db4.dbx792.3; // |  | 122
|  |  |  | 243 | 4 | 792 |  |  | db600.dbx243.4 := db4.dbx792.4; // |  | 122
|  |  |  | 243 | 5 | 792 |  |  | db600.dbx243.5 := db4.dbx792.5; // |  | 122
|  |  |  | 243 | 6 | 792 |  |  | db600.dbx243.6 := db4.dbx792.6; // |  | 122
|  |  |  | 243 | 7 | 792 |  |  | db600.dbx243.7 := db4.dbx792.7; // |  | 122
|  |  |  | 242 | 0 | 793 |  |  | db600.dbx242.0 := db4.dbx793.0; // |  | 122
|  |  |  | 242 | 1 | 793 |  |  | db600.dbx242.1 := db4.dbx793.1; // |  | 122
|  |  |  | 242 | 2 | 793 |  |  | db600.dbx242.2 := db4.dbx793.2; // |  | 122
|  |  |  | 242 | 3 | 793 |  |  | db600.dbx242.3 := db4.dbx793.3; // |  | 122
|  |  |  | 242 | 4 | 793 |  |  | db600.dbx242.4 := db4.dbx793.4; // |  | 122
|  |  |  | 242 | 5 | 793 |  |  | db600.dbx242.5 := db4.dbx793.5; // |  | 122
|  |  |  | 242 | 6 | 793 |  |  | db600.dbx242.6 := db4.dbx793.6; // |  | 122
|  |  |  | 242 | 7 | 793 |  |  | db600.dbx242.7 := db4.dbx793.7; // |  | 122
|  | Задание на ПЧ КРЛ3-2 |  | 245 | 0 | 836 |  |  | db600.dbx245.0 := db4.dbx836.0; // Задание на ПЧ КРЛ3-2 |  | 123
|  |  |  | 245 | 1 | 836 |  |  | db600.dbx245.1 := db4.dbx836.1; // |  | 123
|  |  |  | 245 | 2 | 836 |  |  | db600.dbx245.2 := db4.dbx836.2; // |  | 123
|  |  |  | 245 | 3 | 836 |  |  | db600.dbx245.3 := db4.dbx836.3; // |  | 123
|  |  |  | 245 | 4 | 836 |  |  | db600.dbx245.4 := db4.dbx836.4; // |  | 123
|  |  |  | 245 | 5 | 836 |  |  | db600.dbx245.5 := db4.dbx836.5; // |  | 123
|  |  |  | 245 | 6 | 836 |  |  | db600.dbx245.6 := db4.dbx836.6; // |  | 123
|  |  |  | 245 | 7 | 836 |  |  | db600.dbx245.7 := db4.dbx836.7; // |  | 123
|  |  |  | 244 | 0 | 837 |  |  | db600.dbx244.0 := db4.dbx837.0; // |  | 123
|  |  |  | 244 | 1 | 837 |  |  | db600.dbx244.1 := db4.dbx837.1; // |  | 123
|  |  |  | 244 | 2 | 837 |  |  | db600.dbx244.2 := db4.dbx837.2; // |  | 123
|  |  |  | 244 | 3 | 837 |  |  | db600.dbx244.3 := db4.dbx837.3; // |  | 123
|  |  |  | 244 | 4 | 837 |  |  | db600.dbx244.4 := db4.dbx837.4; // |  | 123
|  |  |  | 244 | 5 | 837 |  |  | db600.dbx244.5 := db4.dbx837.5; // |  | 123
|  |  |  | 244 | 6 | 837 |  |  | db600.dbx244.6 := db4.dbx837.6; // |  | 123
|  |  |  | 244 | 7 | 837 |  |  | db600.dbx244.7 := db4.dbx837.7; // |  | 123

## PN
№ | №PN | Нименование | Адрес PN | Алг.имя | Нач.адрес I | Нач.адрес O | Задание переменных
1 | 17 | ПЧ Н2-1 | 192.168.0.18 |  | 272 | 272 |  | 13 | work_STW
2 | 18 | ПЧ Н2-3 | 192.168.0.19 |  | 284 | 284 |  |  | Block_STW
3 | 19 | ПЧ Н2-2 | 192.168.0.20 |  | 296 | 296 |  |  | Alarm_STW
4 | 20 | ПЧ Н2-4 | 192.168.0.21 |  | 308 | 308
5 | 21 | ПЧ КРЛ4-1 | 192.168.0.22 |  | 320 | 320
6 | 22 | ПЧ Н4-1 | 192.168.0.23 |  | 332 | 332
7 | 23 | ПЧ Н4-3 | 192.168.0.24 |  | 344 | 344
8 | 24 | ПЧ КРЛ4-2 | 192.168.0.25 |  | 356 | 356
9 | 25 | ПЧ Н4-2 | 192.168.0.26 |  | 368 | 368
10 | 26 | ПЧ Н4-4 | 192.168.0.27 |  | 380 | 380
11 | 27 | ПЧ Н4-5 | 192.168.0.28 |  | 392 | 392
12 | 28 | ПЧ НД4-1 | 192.168.0.29 |  | 404 | 404
13 | 29 | ПЧ НД4-2 | 192.168.0.30 |  | 416 | 416
14 | 30 | ПЧ КРЛ3-1 | 192.168.0.31 |  | 428 | 428
15 | 31 | ПЧ КРЛ3-3 | 192.168.0.32 |  | 440 | 464

## Лист1
платы Modbus | модули AO
37494.8 | 37035.68